## ТР
Т А Б Л И Ц А
максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
в день контрольных замеров 17 декабря 2014 г.
Оперативный | Оперативный | Sном., | Sнагр.,Мва |  |  | К загр., | Примечание | Р, | Q,
№ ПС | № тр-ра | МВА | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | % |  | мвт | мвар
ПС 1 "Н.Куранах" | 1АТ | 63 | 41.6602 |  |  | 66.1273 |  | 24.9 | 33.4
| 2АТ | 63 | 41.5621 |  |  | 65.9716 |  | 24.6 | 33.5
| 3Т | 10 |  |  | 4.8384 | 48.3839 |  | 4.6 | 1.5
| 4Т | 10 |  |  | 4.8004 | 48.0037 |  | 4.56 | 1.5
ПС 2 "Лебединый" | 1Т | 16 |  | 4.8384 |  | 30.2399 |  | 4.6 | 1.5
| 2Т | 16 |  | 4.8384 |  | 30.2399 |  | 4.6 | 1.5
ПС 3 "Б.Гора" | 1Т | 1 |  |  | 0.056569 | 5.6569 |  | 0.04 | 0.04
ПС 4 "Ленинский" | 1Т | 2.5 |  |  | 2.3409 | 93.6376 |  | 2.2 | 0.8
ПС 5 "Алдан" | 1Т | 16 |  | 10.1162 |  | 63.2263 |  | 9.61 | 3.16
| 2Т | 16 |  | 8.0955 |  | 50.5968 |  | 7.69 | 2.53
ПС 6 "Восточная" | 1Т | 6.3 |  |  | 2.2847 | 36.2656 |  | 2.1 | 0.9
| 2Т | 6.3 |  |  | 4.2059 | 66.7611 |  | 4 | 1.3
ПС 7 "МПС" | 1Т | 4 |  |  | 2.3087 | 57.717 |  | 2.2 | 0.7
| 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | В резерве | 0 | 0
ПС 8 "В.Куранах" | 1Т | 16 |  | 4.7434 |  | 29.6464 |  | 4.5 | 1.5
| 2Т | 10 |  | 1.9925 |  | 19.9249 |  | 1.9 | 0.6
ПС 12 "Укулан" | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | В резерве
| 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3Т | 6.3 |  |  | 0.7052 | 11.1936 |  | 0.67 | 0.22
ПС 14 "Хатыстыр" | 1Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | В резерве
| 2Т | 1.6 |  |  | 0.41231 | 25.7694 |  | 0.4 | 0.1
ПС 16 "Юхта" | 1Т | 6.3 |  | 0.84119 | 0.84119 | 13.3522 |  | 0.8 | 0.26
ПС 17 "Эл.котельная" | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | Демонтирован
| 2Т | 6.3 |  |  | 2.119 | 33.6343 |  | 2 | 0.7
ПС 18 "ЗИФ" | 1Т | 16 |  | 9.1395 |  | 57.1217 |  | 8.7 | 2.8
| 2Т | 16 |  | 7.052 |  | 44.0747 |  | 6.7 | 2.2
ПС 20 "Якокут" | 1Т | 1 |  |  | 0.1044 | 10.4403 |  | 0.1 | 0.03
ПС 21 "Якокит" | 1Т | 2.5 |  |  | 0.41231 | 16.4924 |  | 0.4 | 0.1
ПС 23 "Ыллымах" | 1Т | 1 |  |  | 0.35511 | 35.5106 |  | 0.35 | 0.06
ПС 25 "Алексеевск" | 1Т | 1.6 |  |  | 1.3601 | 85.0092 |  | 1.3 | 0.4
| 2Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | В резерве | 0 | 0
ПС 26 "24 км" | 1Т | 6.3 |  | 0 |  | 0 | В резерве
| 2Т | 6.3 |  | 0.31623 |  | 5.0195 |  | 0.3 | 0.1
ПС 33 "ТДЭС" | 1Т | 16 |  | 8.3169 |  | 51.9803 |  | 7.9 | 2.6
| 2Т | 7.5 |  | 0 |  | 0 | В резерве
ПС 35 "Левобережная" | 1Т | 2.5 |  |  | 1.1705 | 46.8188 |  | 1.1 | 0.4
| 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | В резерве
ПС 36 "М.Нимныр" | 1Т | 2.5 |  | 0.31623 |  | 12.6491 |  | 0.3 | 0.1
ПС 37 "Б.Нимныр" | 1Т | 2.5 |  | 0.14142 |  | 5.6569 |  | 0.1 | 0.1
ПС 38 "Угольная" | 1Т | 10 |  | 0.22361 |  | 2.2361 |  | 0.2 | 0.1
ПС 39 "Хатыми" | 1Т | 6.3 |  | 0.31623 |  | 5.0195 |  | 0.3 | 0.1
ПС 11 "Аэропорт" | 1Т | 2.5 |  | 0.52811 | 0.52811 | 21.1244 |  | 0.5 | 0.17
| 2Т | 2.5 |  | 0.31623 | 0.31623 | 12.6491 |  | 0.3 | 0.1
| 3Т | 1.6 |  | 0.12369 | 0.12369 | 7.7308 |  | 0.12 | 0.03
ПС 40 "Обогат.фаб." | 1Т | 40 |  | 28.3341 |  | 70.8352 |  | 26.9 | 8.9
| 2Т | 40 |  | 22.2946 |  | 55.7365 |  | 21.2 | 6.9
| 3Т | 40 |  | 0 |  | 0 | В резерве | 0 | 0
ПС 41 "Беркакит" | 1Т | 10 |  | 2.119 |  | 21.1896 |  | 2 | 0.7
| 2Т | 10 |  | 2.5298 |  | 25.2982 |  | 2.4 | 0.8
ПС 42 "Городская" | 1Т | 16 |  | 4.0162 |  | 25.1014 |  | 3.8 | 1.3
| 2Т | 16 |  | 4.0162 |  | 25.1014 |  | 3.8 | 1.3
ПС 43 "Гранитная" | 1Т | 6.3 |  | 0.41231 |  | 6.5446 |  | 0.4 | 0.1
ПС 44 "РМЗ" | 1Т | 16 |  | 1.0198 | 1.0198 | 6.3738 |  | 1 | 0.2
| 2Т | 16 |  | 1.8028 | 1.8028 | 11.2673 |  | 1.7 | 0.6
ПС 45 "Сер.бор" | 1Т | 16 |  | 1.8974 |  | 11.8585 |  | 1.8 | 0.6
| 2Т | 16 |  | 0.63246 |  | 3.9528 |  | 0.2 | 0.6
ПС 47 "СХК" | 1Т | 16 |  | 1.044 |  | 6.5252 |  | 1 | 0.3
| 2Т | 16 |  | 2.119 |  | 13.2435 |  | 2 | 0.7
ПС 49 "Городская-2" | 1Т | 16 |  | 6.8622 |  | 42.8888 |  | 6.5 | 2.2
| 2Т | 16 |  | 8.7281 |  | 54.5507 |  | 8.3 | 2.7
ПС 50 "РМЗ-2" | 1Т | 40 |  | 0 |  | 0 | В резерве | 0 | 0
| 2Т | 40 |  | 3.7121 |  | 9.2804 |  | 3.7 | 0.3
ПС 51 "ХПВ" | 1Т | 1.6 |  | 0.53852 | 0.53852 | 33.6573 |  | 0.5 | 0.2
| 2Т | 1.6 |  | 0.31623 | 0.31623 | 19.7642 |  | 0.3 | 0.1
ПС 52 "Денисовская" | 1Т | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2Т | 10 |  | 2.119 |  | 21.1896 |  | 2 | 0.7
ПС 53 "Дежневская" | 1Т | 16,0 |  | 2.119 |  | 13.2435 |  | 2 | 0.7
| 2Т | 16,0 |  | 3.0676 |  | 19.1723 |  | 2.9 | 1