## Текущий месяц
Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Выявленые замечания, дополнительная информация. | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2015-07-01 | 0:24 | 2015-07-01 | 0:24 | 0 | Ивановка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Полевая ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 19,1 км, ф.В. 1.7.15 ВЛ выводилась в ремонт для облагораживания гнезда аиста оп. №76. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | СВ-10 | 2015-07-01 | 6:07 | 2015-07-01 | 6:26 | 0.013194 | МТЗ, РПВ усп. | Схема ремонтная в работе Т2, Т1 в ремонте. Обесточивалась 1сш-10кВ: 4 фидера. Одновременно отключался ф.5 (МТЗ, АПВ усп.). |  | 0.013194 |  | 6000 чел / 1,92МВт | 640 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-07-01 | 6:57 | 2015-07-01 | 6:57 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2015-07-01 | 8:02 | 2015-07-01 | 8:05 | 0.0020833 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Славянка-4, 530чел. |  | 0.0020833 |  | насосная/0,3Мвт/9ТП | 14 | +16, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 21 | 2015-07-01 | 8:06 | 2015-07-01 | 14:57 | 0.28542 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | РРС (перешла на ДГ). В ТП РРС заменили два опорных изолятора | ДГ | 1.4552e-12 | 2015-07-01 08:06 | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2015-07-01 | 8:10 | 2015-07-01 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Крыловка Межгорье, 68чел. Обход без замечаний. |  | 0 |  | насосная/3ТП | 0 | +16, пасм.
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2015-07-01 | 8:10 | 2015-07-01 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Горный, Большие Ключи, Хвищанка , 322чел, |  | 0 |  | нет/7ТП | 0 | +16, пасм.
Прим ЭС | 10 | Алексеен-Никольск | по ф.1 в РП"Пуциловка" откл. ф.1 | 2015-07-01 | 8:50 | 2015-07-01 | 9:00 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. | часть с. Алексееникольск с. Пуциловка с. Улитовка, 1500чел. |  | 0.0069444 |  | школа/0,12 МВт/6ТП | 20 | +19, ясно
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 7 | 2015-07-01 | 9:50 | 2015-07-01 | 10:24 | 0.023611 | Ав. откл., АПВ ну. | с.В-Надеж динское Ключевое Новый, 1181чел. При осмотре обнаружено самовольное включение абн. КТП "УЮТ". |  | 0.023611 |  | д.дом/0,8 МВт/22ТП | 425 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 25 | 2015-07-01 | 10:02 | 2015-07-01 | 10:08 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с. Ярославка, 878чел. |  | 0.0041667 |  | д.дом/6ТП/0,3 МВт | 50 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 14 | 2015-07-01 | 10:02 | 2015-07-01 | 10:08 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ярославка, 1839чел. |  | 0.0041667 |  | больница, школа/0,8 МВт/6ТП | 50 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2015-07-01 | 13:16 | 2015-07-01 | 14:08 | 0.036111 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну. | с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Повреждение на абон. КТП |  | 0.036111 |  | нет/0,3 МВт/13ТП | 337 | +20, пасм.
Прим ЭС | 35 | Покровка - Корсаковка с отп. на Алексее-Никольск |  | 2015-07-01 | 13:55 | 2015-07-01 | 14:11 | 0.011111 | МТО, АПВ не работало, РПВ усп. | Обесточены ПС Ал.Никольск, Корсаковка, Борисовка. (Схема ремонтная ПС Борисовка была запитана от ПС Корсаковка) |  | 0.011111 |  | 8045 чел./1,5 МВт | 312 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2015-07-01 | 14:25 | 2015-07-01 | 17:41 | 0.13611 | Откл. КУ "Земля" | с.Алексеевка, 80чел. В 17:41 включен с "Землей" для поиска прибором. Оп.27, 28 разрушены 2-а изолятора Запитано от резерва кроме 3-х вед. ТП и 1 ТП РСК (без нагрузки). Устранено в 20:34 включен полностью. | ф.4 Раздольное2 | 0.11319 | 2015-07-01 17:08 | нет/0,1МВт/5ТП | 300 | +20, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Хехцир | 13 | 2015-07-01 | 14:25 | 2015-07-01 | 18:30 | 0.17014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение концевой каб. муфты в ТП 3587. Выделена КЛ-10 от КТП 481 до КТП 3587 (без нагрузки. 2.7.15 кабель откопан. |  | 0.17014 |  | объект МЧС / 2ТП / 0,1МВт | 408 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-07-01 | 16:22 | 2015-07-01 | 16:48 | 0.018056 | Откл. КУ "Земля" | с.Каленовка, 842чел. Включили до РС -682 (оп.37, осталось 2 ТП) 18:07 включили до КТП-7113. В КТП-7113 поврежден проходной изолятор. В 19:10 повреждение устранено, все включено |  | 0.018056 |  | д.сад/хлебозавод/0,2 МВт/13 ТП | 126 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-07-01 | 17:55 | 2015-07-01 | 17:56 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Новосельское, 1251чел. Произведен обход, в КТП-3043 заменили предохр. 10кВ. |  | 0.00069444 |  | школа/5ТП/0,1МВт | 2 | +17, ветер
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-07-01 | 19:20 | 2015-07-01 | 20:55 | 0.065972 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Прохоры Известсковый, 157чел. Повреждение на вед. отпайке ГСМ. |  | 0.065972 |  | нет/5ТП/0,2 МВт | 317 | +16, ветер
Прим ЭС | 10 | Спасск | 4 | 2015-07-01 | 22:43 | 2015-07-02 | 12:16 | 0.56458 | МТО, АПВ, РПВ ну. | с.Прохоры, Известсковый, 157чел. Потребители запитаны от резерва кроме 2-х вед. ТП. Произведена чистка просеки оп. №57-60, вкл. по норм. сх в 12:16 2.7.15. | ф.4 ПС Красный Кут | 0.067361 | 2015-07-02 00:20 | нет / 5ТП / 0,02МВт | 27 | +14, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-07-02 | 5:35 | 2015-07-02 | 5:37 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт | 14 | +16, пасм
Прим ЭС | 6 | Лазо | 13 | 2015-07-02 | 6:08 | 2015-07-02 | 6:10 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. | с.Лазо, 743чел. |  | 0.0013889 |  | д/с, больница, скважина / 10ТП / 0,6МВт | 21 | +15, пасм
Прим ЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-07-02 | 6:08 | 2015-07-02 | 6:10 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. | с.Лазо, 312чел |  | 0.0013889 |  | нет / 4ТП / 0,2МВт | 6 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2015-07-02 | 7:30 | 2015-07-02 | 7:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Знаменка, 224чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 4ТП / 0,06МВт | 1 | +14, дождь
Прим ЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-07-02 | 8:08 | 2015-07-02 | 8:10 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | Лазо, 312чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,2МВт / 4ТП | 2 | +16, пасм
Прим ЭС | 6 | Лазо | 13 | 2015-07-02 | 8:08 | 2015-07-02 | 8:10 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | Лазо, 743чел. |  | 0.0013889 |  | больница, скважина, д/сад / 0,6МВт / ТП | 5 | +16, пасм
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | В-10 Т1 | 2015-07-02 | 9:00 | 2015-07-02 | 9:11 | 0.0076389 | ав. откл. | Обесточена 1,2СШ-10кВ. Отключенных фидеров нет (блинк. нет). После осмотра оборудования В-10 Т1 включен успешно, потребитель запитан полностью. Произведена проверка В-10 фидеров, испытания 1,2СШ-10кВ - замечаний нет. 3.7.15 проверка РЗА В-10 Т1, замечаний нет. |  | 0.0076389 |  | 3700 чел / 1,7МВт | 300 | +15, н/б дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-07-02 | 10:10 | 2015-07-02 | 10:10 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, н/б дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-07-02 | 10:10 | 2015-07-02 | 10:32 | 0.015278 | МТО. АПВ запрет. РПВ не произв | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. Вкл. без КТП-6008, поврежд. предохранители 10 кВ (всех 3-х фаз). Устранено и вкл. в 13:21. |  | 0.015278 |  | Школа, насосная, д.дом / 15ТП / 0,1МВт. | 30 | +15, н/б дождь
Прим ЭС | 10 | Веденка | 5 | 2015-07-02 | 15:42 | 2015-07-02 | 17:27 | 0.072917 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | На ф-5 находится нагрузка ф-8 и ф-7 ПС Рождественка (Lвл=16,6км.). В 17:27 вкл. до ЛР-30, запитано с.Веденка. На анк. оп.№73 (участок ф-8 ПС Рождественка) повреждение 2-х изоляторов, схлест проводов. Устранено и вкл. полностью в 19:26. |  | 0.072917 |  | школа, детсад , 1226 чел./ 10ТП / 0,4МВт | 400 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-02 | 19:37 | 2015-07-02 | 19:44 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Старобельмановка, Ленинское, 245чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 9ТП / 0,15МВт | 18 | +18, дождь
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровка - Чкаловка |  | 2015-07-02 | 22:11 | 2015-07-02 | 22:11 | 0 | ДЗ 1ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасм.
Прим ЭС | 35 | Спасск - Красный кут - Вишневка |  | 2015-07-02 | 22:25 | 2015-07-03 | 0:00 | 0.065972 | Откл. КУ "Земля" | обесточены: ПС Красный Кут, Вишневка(8 нас. пунктов, 5000чел., 0,75 МВт). 23:44 ВЛ 35 Спасск-Красный Кут-Вишневка опробована напряжением, " земля" исчезла. В 00:00 после осмотра запитана ПС Вишневка (0,51 МВт, 3750 чел.). В 00:38 (ч/з 2ч.13мин.) после осмотра запитана ПС Красный Кут. По ВЛ-35 на ж/б опоре №8 (промежуточная) разрушена гирлянда изоляторов ф.-А, провисание провода (габарит 6м.). Устранено с 15:00 до 17:10 без ограничения потребителя. |  | 0.065972 |  | 5000 ч./0,75 Мвт | 2500 | +14, пасм.
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | цепь№1 | 2015-07-02 | 23:25 | 2015-07-02 | 23:59 | 0.023611 | ТЗНП | Обесточено: 2сш 35/6 ПС Эгершельд, ПС Зеленая, ПС КЭТ (6450 чел.,4,5 МВт). 23:53 на ПС Эгершельд включен СВ-6 (запитана 2СШ 6кВ, 2,1 МВт). Отключена с повреждением ВКЛ Эгершельд-Зеленая-КЭТ. В 23:59 КЛ Бурная-Эгершельд цепь №1 включена. В 00:24 запитана ПС КЭТ (2,2МВт), в 1:40 (ч/з 2ч.15 мин.) запитана ПС Зеленая (от ВКЛ 35 кВ Русская-КЭТ с отпайкой на ПС Зеленая.). По ВКЛ Эгершельд-Зеленая-КЭТ на о. Русский около РП-5 обнаружено попытка хищения КЛ 35 (надпил кабеля). Сообщено СБ, полицию. Установлена муфта и КВЛ-35 введена в работу в 16:45. | ПС Русская | 0.040972 | 2015-07-03 00:24 | 6450 чел./4,5 МВт | 3590 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 26 | 2015-07-03 | 5:40 | 2015-07-03 | 5:50 | 0.0069444 | без.блинкеров, РПВ усп. | п.Славянка-2, 60чел |  | 0.0069444 |  | нет/5ТП/0,03 МВт | 5 | +12, пасм.
Прим ЭС | 10 | Северная | 17 | 2015-07-03 | 6:17 | 2015-07-03 | 8:50 | 0.10625 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну. | часть п.Углекаменск, 1603чел. Вкл. без 2-х ТП. В 9:15 вкл. полностью после обхода, повреждений не обнаружено. |  | 0.10625 |  | больница/7ТП/0,9 МВт | 765 | +15, туман
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-07-03 | 6:22 | 2015-07-03 | 6:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Марьяновка Владимировка, 543чел |  | 0.0020833 |  | школа/7ТП/0,02 МВт | 1 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2015-07-03 | 8:24 | 2015-07-03 | 8:26 | 0.0013889 | ав. откл. РПВ усп | Под опорой №1 обнаружена обгоревшая птица. |  | 0.0013889 |  | нет / 4ТП / 312 чел | 6 | +15, норма
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 10 | 2015-07-03 | 14:24 | 2015-07-03 | 15:59 | 0.065972 | КУ "земля" | Резервное питание зверосовхоза п. Тавричанка. Оп. №10 снята ветка. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2015-07-03 | 15:11 | 2015-07-03 | 18:47 | 0.15 | ав. откл. РПВ ну | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100чел. Запитан от резерва. В пр. оп. №126-127 и 144-145 сняли ветки с проводов. | ф-3 | 0.070833 | 2015-07-03 16:53 | нет / 8ТП / 0,1МВт | 170 | +28, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2015-07-03 | 16:43 | 2015-07-03 | 18:20 | 0.067361 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Серафимовка, 182чел. Вкл. без ТП-2037(пилорама). Вкл. полностью в 19-41, в ТП-2037 заменили 2 проходных изолятора. |  | 0.067361 |  | школа, детсад / 0,3МВт / 6ТП | 470 | +19, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-07-03 | 17:00 | 2015-07-03 | 17:03 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | Кондратеновка, 250чел, |  | 0.0020833 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт | 15 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | К | 10 | 2015-07-03 | 18:03 | 2015-07-04 | 2:45 | 0.3625 | КУ "земля" | с. Устиновка, Синегорье, 524чел.(резервный ф-1 на повреждении с 28.6.15). После восстановления ф.1 в 22:54 нагрузка переведена. Устранено повреждение головного кабеля | ф.1 ПС К | 0.20208 | 2015-07-03 22:54 | нет / 15ТП / 0,5МВт | 2425 | +19, норма
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-04 | 3:48 | 2015-07-04 | 7:33 | 0.15625 | Откл. КУ "Земля" | с.Ружино,с.Тамга,с.Елизаветовка, 621чел, ОП 28 поврежден изолятор | ф.7 ПС Лесозаводск | 0.10278 | 2015-07-04 06:16 | школа, д.сад/0,2 МВт/16ТП | 500 | +15, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-07-04 | 4:00 | 2015-07-04 | 4:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Н-Увал,с. Новокиевка,п.Пионерский, с. Путяино, с. Таскино, 1900ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-04 | 6:07 | 2015-07-04 | 6:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Васильковка с. Никитовка, 235чел. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, туман
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-07-04 | 6:26 | 2015-07-04 | 6:37 | 0.0076389 | МТО, РПВ усп. | с.Надежда, с.Тургенево,с.Лесное, 325чел.+ нагрузка ф.6 Пантелеймоновка. Включили без Ф-6 Пантелеймоновка (запитан в 7:33) . |  | 0.0076389 |  | насосная/11ТП/0,1 МВт | 15 | +16, туман
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-07-04 | 6:40 | 2015-07-04 | 7:07 | 0.01875 | Откл. КУ "Земля" | Запитано больше 50% нагрузки (23ТП). В 7:51 включен без 4х вед.ТП. В 13:08 включено все. Оп.222/5 заменен изолятор |  | 0.01875 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды/ 40ТП / 0,1 МВт | 39 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 3 | 2015-07-04 | 6:55 | 2015-07-04 | 6:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Евсеевка, 140чел. |  | 0.0013889 |  | насосная/9ТП/0,1 МВт | 3 | +16, туман
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2015-07-04 | 7:44 | 2015-07-04 | 7:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Н.Сергеевка |  | 2015-07-04 | 8:32 | 2015-07-04 | 8:32 | 2015-07-04 | б/б, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Серебряный Бор | 13 | 2015-07-04 | 11:18 | 2015-07-04 | 13:56 | 0.10972 | ТО, АПВ ну, РПВ не произ | Пр.оп.22-23 обрыв двух проводов сторонним а/м. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.10972 |  | быта нет / 8ТП / 0,05МВт | 132 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Возжаевка | 26 | 2015-07-04 | 14:10 | 2015-07-04 | 16:30 | 0.097222 | "земля" от КУ | Оп.166 заменен изолятор |  | 0.097222 |  | нет / 323 чел / 7ТП / 0,1МВт | 190 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-07-04 | 15:19 | 2015-07-04 | 15:20 | 0.00069444 | МТО, РПВ усп. | Включен с "землей". Оп.32 поврежден изолятор ф.С. Устранено по неотлож.согл-й заявке |  | 0.00069444 |  | школа, дс, водозабор / 3750 чел / 16ТП / 0,7 МВт | 27 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Муравьевка | 10 | 2015-07-04 | 16:35 | 2015-07-04 | 19:20 | 0.11458 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп. №245 заменён изолятор, вкл. по норм. сх. В 20:31. |  | 0.11458 |  | нет / 124 чел / 5ТП | 44 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-07-04 | 17:23 | 2015-07-04 | 17:28 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | 1130 чел / 0,8 МВт / 7ТП | 39 | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-07-04 | 18:06 | 2015-07-04 | 20:46 | 0.11111 | МТЗ, РПВ ну | С РТП-6017 снята ветка |  | 0.11111 |  | насосная - 2, дс, школа, жд / 420 чел / 15ТП / 0,6 МВт | 1600 | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | СВ-10 | 2015-07-04 | 18:06 | 2015-07-04 | 18:14 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 2сш-10 (Т2 в резерве). Одновременно откл-ся ф.7 (РСК, МТЗ). От 2сш-10 кВ питается только один ф.7. Введена в работу без нагрузки |  | 0.0055556 |  | насосная - 2, дс, школа, жд / 420 чел / 13ТП / 0,6 МВт | учтен | +16, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-07-04 | 18:25 | 2015-07-04 | 18:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 55 чел / 1ТП / 0,1 МВт | 7 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2015-07-04 | 18:50 | 2015-07-04 | 21:29 | 0.11042 | "земля" от КУ | "Земля" самоустранилась. |  | 0.11042 |  | 1224 чел / школа, дс / 12 ТП / 0,15МВт | 639 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Чайка - Ипподром с отп Седанка |  | 2015-07-04 | 19:32 | 2015-07-05 | 7:25 | 0.49514 | "земля" от КУ | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Падение дерева, обрыв провода средней фазы. в пр.оп. №16-17. Устранено. Схема восстановлена | ВЛ-35 Академическая-Ипподром | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-07-04 | 19:40 | 2015-07-04 | 22:35 | 0.12153 | "земля" от КУ | На оп. 234 на РТП-5590 заменили поврежденный подвижный изолятор ф"С". |  | 0.12153 |  | школа, дс / 16ТП / 1000 чел / 0,7 МВт | 2000 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексеен-Никольск | 3 | 2015-07-04 | 20:15 | 2015-07-04 | 20:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | школа, 200 чел / 0,1 МВт / 2ТП | 33 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-07-04 | 20:40 | 2015-07-04 | 20:46 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | п/з Сенная и Золотая, 80чел. |  | 0.0041667 |  | 2 П/З / 2ТП / 0.1МВт | 3 | +20. гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-07-04 | 22:38 | 2015-07-04 | 22:55 | 0.011806 | МТЗ. РПВ усп | с.Яконовка, 250чел. |  | 0.011806 |  | нет / 3ТП / 0.03МВт | 8 | +20. гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-07-05 | 3:20 | 2015-07-05 | 4:33 | 0.050694 | КУ "земля" | Охот.хоз., фермер (5 чел), запитан от резерва (оп. 85 разрезали шлейфа). "Земля" самоустранилась, вкл. по норм. сх.. | ф-2 | 0.044444 | 2015-07-05 04:24 | нет / 2 вед.ТП / 0,01МВт | 11 | +16, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-07-05 | 6:20 | 2015-07-05 | 6:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 7 | 2015-07-05 | 7:30 | 2015-07-05 | 9:45 | 0.09375 | КУ "земля" | Включен без двух ТП. В 10:50 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп.19,20 заменили два опорных изолятора Ф-А. Схема восстановлена |  | 0.09375 |  | нет / 9ТП / 0,2МВт / 150 чел | 450 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-07-05 | 9:55 | 2015-07-05 | 10:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 400 чел / 11ТП / 0,25 МВт | 21 | +17, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | С-60 | 2015-07-05 | 10:55 | 2015-07-05 | 10:55 | 0 | 3 ст.НЗНП, АПВ усп | Обход: оп.95 на траверсе ф"А" строится гнездо аиста, на теле оп. следы жизнедеятельности птиц, под опорой обгоревшая ветка. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2015-07-05 | 10:56 | 2015-07-05 | 10:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп | ТП-1409 сгорели ПК. Устранено |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2015-07-05 | 11:23 | 2015-07-05 | 13:32 | 0.089583 | "земля" от КУ | Соц.значимые объекты (десткая ЦРБ) запитан в 11:41 по ф.7. Оп.26 заменен изолятор. |  | 0.089583 |  | ЦРБ, 9ТП / 411 чел / 0,1 МВт | 253 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-07-05 | 13:44 | 2015-07-05 | 13:52 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа - 2, дс - 2 / 337 чел / 0,3 МВт | 40 | +20, ясно
Прим ЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2015-07-05 | 14:25 | 2015-07-05 | 18:25 | 0.16667 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. ИМФ фаза А и В 30,3км. | Lвл=30,3км. Обесточена ПС Малиново. Включена в работу после обхода зоны ИМФ. |  | 0.16667 |  | нет / 2514 чел / 0,36 МВт / 30ТП | 1440 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2015-07-05 | 14:40 | 2015-07-05 | 14:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 85 чел / школа / 0,05 МВт | 6 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-07-05 | 14:40 | 2015-07-05 | 14:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 12ТП / 330 чел / 0,13 МВт | 16 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2015-07-05 | 14:40 | 2015-07-05 | 14:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 7ТП / 260 чел / 0,1 МВт | 12 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-07-05 | 14:40 | 2015-07-05 | 14:47 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 2ТП / 2 п/з / 0,01 МВт | 2 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Богуславка | 2 | 2015-07-05 | 15:40 | 2015-07-05 | 15:44 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 50 чел / 0,1 МВт | 9 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-07-05 | 15:50 | 2015-07-05 | 15:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет / 1ТП / 0,62 МВт | 72 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2015-07-05 | 18:39 | 2015-07-05 | 19:41 | 0.043056 | ТЗНП. РПВ не произв. | Обесточены 1сш-35,6 кВ ПС Эгершельд. В 19:41 включена на х.х. В 19:52 под нагрузку. Частично осмотрен воздушный участок ВКЛ-35 Бурн.-Эгерш; Эгерш.-Зелёная-КЭТ. 7.7.15 завершен осмотр, без замечаний. | Т2 ПС Эгершельд | 0.021528 | 2015-07-05 19:10 | 3760 чел / 3,5 МВт | 1750 | +25, ясно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2015-07-05 | 18:56 | 2015-07-05 | 21:14 | 0.095833 | "земля" от КУ | Заменён изолятор оп. №12/14. |  | 0.095833 |  | вн башня / 8ТП / 0,23МВт / 211 чел | 541 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-07-05 | 19:00 | 2015-07-05 | 19:02 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 909 чел / 11ТП / 0,2 МВт | 8 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-21 | 2015-07-05 | 19:24 | 2015-07-05 | 22:03 | 0.11042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.278-279 сняли ветку. |  | 0.11042 |  | нет / 720 чел / 0,07 МВт / 7ТП | 170 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2015-07-05 | 20:45 | 2015-07-05 | 21:45 | 0.041667 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | ИМФ фаза А и В 30,3км. Обесточена ПС Малиново. В 21:45 ВЛ вкл. на ХХ, в 22:03 (ч/з 1ч 18м) запитана ПС Малинов. Произведен обход, замечаний не обнаружено. |  | 0.054167 | 2015-07-05 22:03 | нет / 2514 чел / 0,36 МВт / 30ТП | 455 | +18, ясно
Ам СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2015-07-05 | 21:21 | 2015-07-05 | 21:25 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Обесточивалась ПС Чалбачи. |  | 0.0027778 |  | 2600 чел / 0,75МВт | 50 | +24, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-07-05 | 22:16 | 2015-07-05 | 22:16 | 0 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Бузули - Желтоярово |  | 2015-07-05 | 23:35 | 2015-07-05 | 23:56 | 0.014583 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Желтоярово |  | 0.014583 |  | 2150 чел / 0,02МВт | 6 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2015-07-06 | 0:21 | 2015-07-06 | 0:21 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-07-06 | 0:42 | 2015-07-06 | 0:42 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Н.Сергеевка |  | 2015-07-06 | 0:56 | 2015-07-06 | 0:56 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Н.Сергеевка |  | 2015-07-06 | 1:01 | 2015-07-06 | 1:01 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Тамбовка - Степная |  | 2015-07-06 | 1:29 | 2015-07-06 | 1:29 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2015-07-06 | 1:46 | 2015-07-06 | 1:46 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2015-07-06 | 1:54 | 2015-07-06 | 1:54 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-07-06 | 1:54 | 2015-07-06 | 1:54 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 1 | 2015-07-06 | 2:47 | 2015-07-06 | 2:47 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 10 | 2015-07-06 | 2:47 | 2015-07-06 | 2:47 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-07-06 | 3:07 | 2015-07-06 | 7:19 | 0.175 | МТО. АПВ ну, РПВ ну | Lвл=63,8км. Берея, Петруши, Базисное, 1000 чел. Поврежд. на вед. отп. (вкл в10:50). |  | 0.175 |  | школа, д/сад, водокачка / 15ТП / 0,4МВт | 750 | +18, гроза
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Таёжная |  | 2015-07-06 | 5:03 | 2015-07-06 | 5:03 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 3 | 2015-07-06 | 5:08 | 2015-07-06 | 6:23 | 0.052083 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=35.7км. с.Семеновка, Сукромли, Маркучи, 942 чел. Вкл. без ф-6 РП Семёновка (с.Семёновка), вкл в 9:58 до ЛР 7-03/03, вкл в 13:57 . Оп 41 заменены 2 поврежденных изолятора, пр оп 91-92 устранен обрыв впровода. |  | 0.052083 |  | школы / 12ТП / 0,14МВт | 140 | +18, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Степная | 14 | 2015-07-06 | 5:25 | 2015-07-06 | 6:10 | 0.03125 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с. Козьмодемьяновка, 740 чел. |  | 0.03125 |  | д/сад, в/н башня / 0,01МВт / 11ТП | 10 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Воскресеновка | 1 | 2015-07-06 | 5:28 | 2015-07-06 | 9:14 | 0.15694 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=9,8км. Вкл без 2ТП, вкл в 9:25. Обход без замечаний. |  | 0.15694 |  | п/з / 3ТП / 80 чел / 0,02МВт | 55 | +18, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2015-07-06 | 5:32 | 2015-07-06 | 5:56 | 0.016667 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Lвл=24,5км. п.Аэропорт, 500 чел. |  | 0.016667 |  | нет / 10ТП / 0,2МВт | 39 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-07-06 | 5:44 | 2015-07-06 | 8:02 | 0.095833 | КУ "земля" | Lвл=15км. Оп 18 заменен поврежденный изолятор. | ф-3 ПС Городская | 0.050694 | 2015-07-06 06:57 | школа, АТС, скважина / 20ТП / 0,7МВт/ 4190 чел | 477 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2015-07-06 | 6:47 | 2015-07-06 | 6:49 | 0.0013889 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет | 16 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 26 | 2015-07-06 | 6:47 | 2015-07-06 | 6:49 | 0.0013889 | МТО. АПВ не раб. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет | 4 | +18, гроза
Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2015-07-06 | 7:02 | 2015-07-06 | 10:55 | 0.16181 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 8:43 до ЛР 760 (гол.участок), вкл ч/з 3:53. Оп 114 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.16181 |  | Школа, скваж/ 0,2 МВт/376 | 114 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Дружба | 4 | 2015-07-06 | 7:25 | 2015-07-06 | 7:30 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Сергеевка с.Садовое, 50чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,02МВт / 3ТП | 2 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 3 | 2015-07-06 | 7:30 | 2015-07-06 | 7:30 | 0 | МЗ. АПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, пасм
Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2015-07-06 | 7:54 | 2015-07-06 | 7:58 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | д/с, школа, скваж/ 0,15 Мвт/ 300 чел | 11 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-07-06 | 8:18 | 2015-07-06 | 8:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2015-07-06 | 8:24 | 2015-07-06 | 9:03 | 0.027083 | КУ, земля. | Вкл без отп на с.Союзное (1ТП), вкл в 13:00. ТП-269 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.027083 |  | больн, школа, д/с/ 0,25 МВт/ 1224 чел /12 ТП | 161 | +20, облачно
Ам ВЭС | 10 | Широкий Лог | 1 | 2015-07-06 | 11:40 | 2015-07-06 | 11:51 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,1 МВт/ 192 чел/ 3ТП | 14 | +25, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2015-07-06 | 11:57 | 2015-07-06 | 11:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Амурзет | 1Т | 2015-07-06 | 12:18 | 2015-07-06 | 18:00 | 0.2375 | ДЗТ | Sтр=4 МВА. Отключился при переводе нагрузки с ф.61 Столбовое на ф.4 Амурзет (ф.4 не отключался, бл.нет). В яч В-10 1Т следы перекрытия ТТ ф В,С, произведена чистка изоляции. Проверка РЗА без замечаний. | СВ-10 | 0.0083333 | 2015-07-06 12:30 | школа, д/с, вн.башня/ 0,6 МВт/ 4560 чел | 513 | +25, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-07-06 | 12:27 | 2015-07-06 | 12:32 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нсосн/ 1МВт/2414 чел/ 16ТП | 83 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-07-06 | 12:40 | 2015-07-06 | 13:27 | 0.032639 | б/б, РПВ усп | Разрегулированная катушка отключения В-10 ф-16. Устранено. /откл при сотрясении в КРУН-10/ |  | 0.032639 |  | школа, д/с/0,2 МВт/ 967 чел/ 10 ТП | 127 | +25, дождь
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2015-07-06 | 12:47 | 2015-07-06 | 14:17 | 0.0625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.отп. |  | 0.0625 |  | нет/ 0,25 МВт/ 1500 чел | 319 | +25, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-07-06 | 13:26 | 2015-07-06 | 13:32 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | п/з/ 0,1 МВт/ быта нет/ 3ТП | 8 | +25, дождь
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-07-06 | 18:53 | 2015-07-06 | 19:46 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП 7131, вкл в 20:12 до ТП7256, вкл в 20:46. Обход без замечаний. |  | 0.036806 |  | нет/ 0,7 МВт/ 570 чел/ 25ТП | 784 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Биджан | 223 | 2015-07-06 | 19:30 | 2015-07-06 | 20:03 | 0.022917 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано | ф.234 | 0.071528 | 2015-07-06 21:13 | нет/ 0,05 МВт/ 446 чел/ 2ТП | 28 | +25, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-07-06 | 19:41 | 2015-07-06 | 19:44 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение на вед.уч-ке. На Оп.79 повреждение РЛ, ф.С. Установлен шунт. 7.7.15 в 15:49 шунт снят, РЛ демонтирован. (решение руководства). |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,6 МВт/ 300 чел | 27 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 2 | 2015-07-06 | 22:54 | 2015-07-06 | 23:22 | 0.019444 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.15 сгорел шлейф ф.С. Устранено. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.019444 |  | нет / 1ТП / 0,1 МВт / 50 чел | 50 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2015-07-06 | 22:54 | 2015-07-06 | 23:10 | 0.011111 | МТО, АПВ не было, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | нет / 0,02 МВт / 140 ч ел / 3ТП | 5 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2015-07-06 | 23:05 | 2015-07-07 | 2:31 | 0.14306 | "земля" от КУ | Включен без ТП-1138: на РТП поврежден опор.изолятор ф.С, в ТП поврежден разрядник ф.С. Устранено и все включено в 3:45 |  | 0.14306 |  | школа / 464 чел / 0,2 МВт / 9ТП | 687 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | В-10 Т1 | 2015-07-06 | 23:30 | 2015-07-06 | 23:40 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп | Обесточены 1,2сш-10кВ (Т2 в резерве). Проверка РЗА без замечаний |  | 0.0069444 |  | 5097 чел / 49 ТП / 1,8 МВт | 600 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2015-07-07 | 1:08 | 2015-07-07 | 1:20 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | очистные, вн башня / 9ТП / 134 чел | 26 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-07-07 | 1:08 | 2015-07-07 | 3:01 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение проход.изоляторов в ТП260. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено (17:00). | ф.61 Столбовое | 0.096528 | 2015-07-07 03:27 | вн башня / 8ТП / 900 чел / 0,2 МВт | 463 | +20, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод | №2 | 2015-07-07 | 1:31 | 2015-07-07 | 1:31 | 0 | ТНЗНП 1 ст, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2015-07-07 | 5:21 | 2015-07-07 | 5:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Оп.142 ф.С следы перекрытия. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-07-07 | 6:21 | 2015-07-07 | 6:46 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 4 ТП, вкл в 10:17. РЛ 758/96 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.017361 |  | школа, дс / 831 чел / 0,2 МВт / 12ТП | 54 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-07 | 6:44 | 2015-07-07 | 6:56 | 0.0083333 | "земля" от КУ | Самоустранилась |  | 0.0083333 |  | школа, дс -2 / 0,2 МВт / 16ТП / 621 чел | 40 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-07-07 | 6:48 | 2015-07-07 | 6:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-07-07 | 7:10 | 2015-07-07 | 7:12 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / школа / 150 чел / 0,1 МВт | 20 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2015-07-07 | 7:35 | 2015-07-07 | 10:23 | 0.11667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.155 снята ворона. |  | 0.11667 |  | нет / 4ТП / 354 чел | 56 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2015-07-07 | 7:40 | 2015-07-07 | 7:52 | 0.0083333 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | школа -2, дс - 2 / 13 ТП / 1291 чел / 0,1 МВт | 28 | +15, облач
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-07-07 | 8:23 | 2015-07-07 | 8:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-07-07 | 8:23 | 2015-07-07 | 8:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2015-07-07 | 9:52 | 2015-07-07 | 11:37 | 0.072917 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сети 0,4 кВ. ( от ТП 1135, ф0,4 кВ №3) |  | 0.072917 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 621 чел/ 16ТП | 315 | +18, облачно
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 14 | 2015-07-07 | 10:09 | 2015-07-07 | 10:15 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | очистные, насосн/0,4 МВт/ 950 чел | 8 | +20, ветер
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-07-07 | 12:20 | 2015-07-07 | 12:24 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, скваж/ 0,2 МВт/ 410 чел/ 15ТП | 13 | +23, облачно
Хаб ЭС | 110 | Хор - Красицкая с отп Дормидонтовка | С-29 | 2015-07-07 | 12:36 | 2015-07-07 | 12:40 | 0.0027778 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп | ИМФ 10 км, ф.В от ПС Хор. С обесточиванием ПС-110: Дормидонтовка,Красицкая, Вяземская, Котиково, Лермонтовка, Бикин, ПС-35 Шереметьево, Капитоновка. 9.07.15 обход без замечаний. |  | 0.0027778 |  | 13 МВт/ 31079 чел | 867 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-07-07 | 22:18 | 2015-07-07 | 23:20 | 0.043056 | МТЗ, АП ну, РПВ ну | Включен без трех ТП, запитано 50% нагрузки. В 23:47 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.043056 |  | нет / 200 чел / 6ТП / 0,26 МВт | 100 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2015-07-08 | 3:30 | 2015-07-08 | 5:28 | 0.081944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | 4 нас.пункта. Включен без с.Каменка. В 8:27 включен без одного ТП-3096, повреждение 2-х проходных изоляторов ф.В, С. В 8:58 устранено, включен полностью. |  | 0.081944 |  | нет / 527 чел / 0,1 МВт / 14ТП | 200 | +12, дождь
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2015-07-08 | 5:30 | 2015-07-08 | 5:41 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет / 0,02 МВт | 5 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2015-07-08 | 6:07 | 2015-07-08 | 6:10 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,2МВт / 4ТП | 12 | +12, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-07-08 | 6:21 | 2015-07-08 | 6:21 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-07-08 | 6:56 | 2015-07-08 | 7:35 | 0.027083 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Запитано больше 50% нагрузки (6ТП). В 8:09 включен без ТП-7469 (питается один дом). В 14:25 включен полностью. В ТП-7469 заменены ТТ и произведена чистка изоляции на СВ 6кВ. |  | 0.027083 |  | ТНС, дс / 12ТП / 2141 чел / 0,8 МВт | 540 | +23, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Лозовое | 10 | 2015-07-08 | 7:01 | 2015-07-08 | 7:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-07-08 | 8:32 | 2015-07-08 | 10:20 | 0.075 | "земля" от КУ | На оп.35 заменен опорный изолятор. |  | 0.075 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт/ 5 чел | 160 | +17, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 234 | 2015-07-08 | 9:05 | 2015-07-08 | 9:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 2 | 2015-07-08 | 9:15 | 2015-07-08 | 14:29 | 0.21806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Фидер резервный, находился на Х.Х.. На оп.18 разрушен штыревой изолятор ф.В, отгорел шлейф ф.А, разрушен изолятор ф.С. Устранено. |  | 0 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт | 0 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-07-08 | 9:35 | 2015-07-08 | 10:02 | 0.01875 | "земля" от КУ | п.Синий гай, Искра, Майское, 831чел. При поиске "земля" самоустранилась. |  | 0.01875 |  | школа, д/с, психдиспансер / 12ТП / 0,2МВт | 132 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-07-08 | 10:20 | 2015-07-08 | 13:42 | 0.14028 | ав.откл., АПВ нет. | с.Соловей Ключ, 200чел. Заменены изоляторы на вед. РТП. |  | 0.14028 |  | нет / 5ТП / 0,3МВт | 3200 | +16, туман
Прим ЭС | 6 | 178-Ф | 31 | 2015-07-08 | 11:33 | 2015-07-08 | 12:56 | 0.057639 | ав.откл. | Повреждение КЛ-6 между ТП-82146 и ТП-82116, без нагрузки. Устранено и вкл. по норм. сх. 22.7.15. |  | 0.057639 |  | 0,3МВт | 415 | +16, пасм
ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | Поселок | 2015-07-08 | 18:22 | 2015-07-08 | 18:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Ам ВЭС | 35 | Энергетик | Т2 | 2015-07-08 | 19:41 | 2015-07-08 | 20:18 | 0.025694 | ДЗТ | Sтр=6,3 МВА. Осмотр без замечаний. Включен на ХХ. 10.07.15 на КРУН 10кВ в районе ШМ 10кВ обнаружены следы перекрытия птицей. | Т1 | 0.0027778 | 2015-07-08 19:45 | 1,4 МВт/ 5480 чел/ г.Райчихинск | 82 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-07-08 | 22:19 | 2015-07-08 | 22:20 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,2 МВт/ 312 чел/ 4ТП | 3 | +18, облачно
Прим ЭС | 110 | Арсеньев-2 - Реттиховка |  | 2015-07-09 | 4:03 | 2015-07-09 | 4:03 | 0 | Арс2: НЗЗ 2ст, ТО, АПВ усп.; Реттих: ВЧБ, АПВ усп | ИМФ 41,9 км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, облачно
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 2015-07-09 | 4:50 | 2015-07-09 | 6:50 | 0.083333 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР5 , потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10 кВ оп1/1-ТП4. | ф2 | 0.085417 | 2015-07-09 06:53 | школа, д.дом, скваж/ 0,25 МВт/ 360 чел/ 6ТП | 77 | +15, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С57 | 2015-07-09 | 4:55 | 2015-07-09 | 4:55 | 0 | Бироб: НЗНП 1ст, ДЗ 4з, АПВ усп; Бидж: НЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 103,5 км, фВ. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-07-09 | 5:30 | 2015-07-09 | 7:29 | 0.082639 | КУ, земля. | Оп.125 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.082639 |  | нет/ 0,01 МВт/ 22 чел/ 9ТП | 14 | +17, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-07-09 | 7:50 | 2015-07-09 | 7:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2015-07-09 | 7:50 | 2015-07-09 | 7:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-07-09 | 7:50 | 2015-07-09 | 7:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан6 | 2015-07-09 | 8:01 | 2015-07-09 | 8:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Зеленый Бор | 2 | 2015-07-09 | 9:15 | 2015-07-09 | 11:56 | 0.11181 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Схема сети 10 кВ ремонтная (ПС Слава запитана от ф2 ПС З.Бор). ПС Слава ф9 пр.оп.27-28 обрыв проводов а/краном, в пр.оп.25-27 срыв проводов с изоляции. Сообщено в СБ, ОВД. В 17:25 повреждения устранены, восстановлена исходная сх. | ПС Слава | 0.00625 | 2015-07-09 09:24 | 895чел / 15ТП / 0,16МВт | 24 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2015-07-09 | 10:33 | 2015-07-09 | 10:34 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +25, обл
Хаб ЭС | 110 | Мухен - Сидима | С-36 | 2015-07-09 | 10:56 | 2015-07-09 | 10:56 | 0 | ДЗ 3ст, АПВ усп. | На ПС Сидима организацией МУП "Мухенские эл.сети" в момент самовольного откл В-10 1Т, произошло повреждение ЗН-10 в ячейке В-10 1Т, с последующим отключеним ВЛ-110 С-36. Обесточены потребители 1сш-10кВ ПС Сидима. В 19:44 повреждение устранено, потребители запитаны. |  | 0.36667 | 2015-07-09 19:44 | 767чел / 6ТП / 0,15МВт | 4540 | +25, обл
Хаб ЭС | 110 | Петровичи | Т1 | 2015-07-09 | 11:13 | 2015-07-11 | 19:05 | 1900-01-01 07:52 | МТЗ | Работа ОД-КЗ-110 Т1 (отключалась ВЛ-110 Сита-Петровичи с усп. АПВ). С обесточиванием 1/2 ПС 110 Петровичи, ПС 35кВ Святогорье, Георгиевка, Переяславка. Ч/з 2:22 потребителю обеспечен резерв. На ТСН-1 перекрытие змеей, повреждены оп. изоляторы на ШМ-10кВ. 10.07.15 повреждение устранено. Введен в работу 11.07.15 | Т2 | 0.098611 | 2015-07-09 13:35 | 12608чел / 2МВт | 4733 | +25, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2015-07-09 | 12:34 | 2015-07-09 | 12:46 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.0083333 |  | д/с, д/дом, школа / 0,3 МВт/ 259 чел | 48 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-07-09 | 14:07 | 2015-07-09 | 14:16 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 0,17МВт/ 90 чел | 25 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Центральная | В-10 Т1 | 2015-07-09 | 14:49 | 2015-07-09 | 15:05 | 0.011111 | МТЗ | С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр: откл положение ф39 (РСК), ф45 (вед). Вкл. без ф39, (повреждение КЛ-10, ячейка демонтирована, потребителю обеспечен резерв от ПС ПРП ф13 в 17:10; ведется перевод на новую 2сш-10кВ), ф45 (вкл в 16:45). |  | 0.011111 |  | 14750чел / 5МВт | 1370 | +26, обл
Хаб ЭС | 110 | Старт - НПЗ с отп. КСК | С-102 | 2015-07-09 | 15:14 | 2015-07-09 | 15:31 | 0.011806 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Схема сети 110 кВ ремонтная: на ведомственной ПС "Т" выведен СВ-110; выведена ВЛ-110кВ "КТЭЦ2-Т" (на КТЭЦ2 текущий ремонт В-110 «Т», ЛР-110, до 10.07.15); ПС Байкальская выведен В-110 «Т» (эксплуатационные работы, до 10.07.15). Произошло обесточивание ПС110: «НПЗ-110», «КСК» , «Байкальская», 1/2 ПС "Т"; ПС35: «Индустриальная», «Б», 1/2 ПС « Дземги», «НПЗ-35». Произведен обход ВЛ, пр.оп.37-38 следы перекрытия на поросль, без повреждения ВЛ. |  | 0.011806 |  | НПЗ / 13336чел / 27МВт | 7637 | +31, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-07-09 | 15:33 | 2015-07-09 | 15:35 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. | 10.7.15 обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | школа / 11ТП / 0,2МВт/ 909 чел | 8 | +28, ясно
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-07-09 | 15:41 | 2015-07-09 | 16:02 | 0.014583 | КУ, земля. | Вкл до оп.244 (ост 3ТП), вкл в 17:55. Оп.318 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.014583 |  | д/с, скваж / 22ТП / 0,8МВт/ 1781 чел | 245 | +25, ясно
Хаб ЭС | 6 | ЦРП-24 | В-6 №8 | 2015-07-09 | 17:00 | 2015-07-09 | 17:19 | 0.013194 | ав.откл, РПВ усп. | Пропуск КЗ ф.17 (вед, бл.Ав.откл). |  | 0.013194 |  | 150чел / 0,3МВт | 96 | +25, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-07-09 | 17:24 | 2015-07-09 | 19:00 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=36км. Включен без 1ТП (в/ч, на ДГ), по согласов с потребителем оставлено до утра. |  | 0.066667 |  | 195чел / 0,3МВт | 480 | +24, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2015-07-09 | 17:24 | 2015-07-09 | 22:08 | 0.19722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=8км. Вкл без 2ТП (фермы), оставлено до утра. 10.7.15 в 15:39 вкл. по норм. схеме. В ТП-8032, 8039 повреждение 2-хпроходных изоляторов. Устранено |  | 0.19722 |  | нет/ 0,15МВт/ 231 чел/ 11 ТП | 80 | +24, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-07-09 | 23:08 | 2015-07-09 | 23:47 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР40 (ост участок без нагрузки). Ведется поиск МП. В 10:03 включено все. ОП 124-125 убрана ветка. | ПС Садовое ф5 | 0.0125 | 2015-07-09 23:26 | школа, д/с, вн.башня/ 0,3 МВт/635 чел/ 10 ТП | 24 | +24, облачно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-07-10 | 0:30 | 2015-07-10 | 0:55 | 0.017361 | КУ, земля. | Вкл без отп на п/з (режимная зона, продолжение обхода с утра). 10.07.15 в 12:09 вкл. до Р-5(откл. застава Чирки). 10.7.15 в 16:45 включен полностью. Оп №109 убрана ветка с траверсы. |  | 0.017361 |  | п/з/ 0,15 МВт/ 467 чел/ 6ТП | 38 | +22, облачно
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2015-07-10 | 6:15 | 2015-07-10 | 6:20 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа/0,1 МВт/ 115 чел/6ТП | 2 | +18, облачно
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2015-07-10 | 6:15 | 2015-07-10 | 6:20 | 0.0034722 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | в КТП-7072 поврежден проходной изолятор, сгорели предохранители по стороне 10кВ, заменили и включили по нормальной схеме |  | 0.0034722 |  | нет/0,1 МВт/ 52 чел/2ТП | 3 | +18, облачно
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 2015-07-10 | 7:42 | 2015-07-10 | 7:50 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, д.дом, скваж/ 0,25 МВт/ 360 чел/ 6ТП | 30 | +15, облачно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-07-10 | 8:00 | 2015-07-10 | 8:06 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Ведется поиск МП. |  | 0.0041667 |  | школа, скваж/ 0,2 МВт/410 чел/ 15ТП | 33 | +16, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 190 | 2015-07-10 | 9:19 | 2015-07-10 | 9:38 | 0.013194 | Откл. КУ "Земля" | частьг.Биробиджан, 2500ч. Выделен участок от ТП 10 до ТП 25 (без нагрузки). Все включено в 10:40, повреждение на вед. отпайке |  | 0.013194 |  | д.сад, КНС / 0,54МВт | 171 | +27, обл.
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-07-10 | 12:28 | 2015-07-10 | 12:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Рощино, 3750чел |  | 0 |  | д.сад, водозабор, школа/0,7 МВт/16 ТП | 0 | +23, ясно
Прим ЭС | 35 | Спасск - ЗСМ - Луговая - Заря - Александровка - Чкаловка |  | 2015-07-10 | 13:45 | 2015-07-10 | 14:06 | 0.014583 | Откл. КУ "Земля" | Обесточены: ПС Александровка, Чкаловка, Сташевка, Новорусановка , 9474чел. В 14:06 на ПС Чкаловка отключили В 35кВ "Сташевка", ВЛ 35 Спасск-Чкаловка включена (запитаны ПС Александровка и ПС Чкаловка (1,5 МВт)). В 14-21 запитана ПС Новорусановка (0,12 МВт) от ПС Руновка. В 14:46 запитана ПС Сташевка от ПС Новорусановка. В 14:55 опробован участок ВЛ от ПС Чкаловка до ПС Сташевка со стороны ПС Чкаловка "земли" нет. Произведен осмотр оборудования всех ПС замечаний нет. В 21:08 обход ВЛ-35 закончен, не осмотренным остался уч от ПС Сташевка до РП-6 и от оп 140 до ПС Спаск. 11.07.15 в 10:36 ВЛ 35 Чкаловка-Сташевка включена. | Руновка | 0.014583 |  | 9474 чел./5,5 МВт | 2100 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-07-10 | 13:50 | 2015-07-10 | 13:54 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Струговка., 800чел |  | 0.0027778 |  | д.сад, школа/0,6 МВт/12 ТП | 17 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-07-10 | 13:56 | 2015-07-10 | 14:00 | 0.0027778 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел |  | 0.0027778 |  | больница, школа/0,5 МВт/15ТП | 33 | +35, ясно
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 24 | 2015-07-10 | 15:03 | 2015-07-10 | 15:07 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Долдыкан |  | 0.0027778 |  | нет | 10 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-07-10 | 17:41 | 2015-07-10 | 17:51 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Сибирцево, 422чел. |  | 0.0069444 |  | поликлиника/11ТП/0,3 МВт | 55 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное 2 | 2 | 2015-07-10 | 18:04 | 2015-07-11 | 16:54 | 0.95139 | б/б, РПВ ну | Садоводческое общество. Повреждение кабельной воронки на оп №1, нагрузка переводится на Ф-19 ПС раздольное 2. 11.07.15 в 16:54 повреждение устранено | ф.19 | 0.17431 | 2015-07-10 22:15 | насосная/0,1МВт/4ТП | 418 | +25, ясно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-07-10 | 20:06 | 2015-07-10 | 21:05 | 0.040972 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Черняево, 3 П/З, 279 чел. Включен до Р-5 без п/з Чирки (на ДГ), оставлено до утра. В пр. оп. 102-103 упало дерево, обрыв 3-х проводов. 11.07.15 в 23:45 включен полностью, повреждение устранено. |  | 0.040972 |  | 3 П/З / 0,07МВт | 69 | +29, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-07-10 | 20:06 | 2015-07-10 | 21:04 | 0.040278 | Откл. КУ "Земля" | п.Киинск, 612чел. В пр.оп.3-4 снята ветка с проводов. |  | 0.040278 |  | нет / 0,37МВт | 360 | +29, ветер
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-07-10 | 20:11 | 2015-07-10 | 20:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка, 420чел. В КТП 6076 произведена замена предохранителей 10кВ. |  | 0 |  | д.сад, школа, насосная/13ТП/0,6 МВт | 0 | +29, ясно
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1 | 2015-07-10 | 20:15 | 2015-07-10 | 20:15 | 0 | ДЗ 2з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2015-07-10 | 20:15 | 2015-07-10 | 20:15 | 0 | НЗНП 3,4ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Сибирцево/т - Манзовка |  | 2015-07-10 | 23:03 | 2015-07-10 | 23:21 | 0.0125 | НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась ПС Сибирцево/т. ИМФ ф.В 4,3км от ПС Ярославка. 13.7.15 обход участка ВЛ, оп. №32 гнездо (под опрой ируп птицы). |  | 0.0125 |  | 6МВт | 2000 | +24, ясно
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-07-11 | 3:28 | 2015-07-11 | 3:28 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 69,9км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-07-11 | 6:00 | 2015-07-11 | 6:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-07-11 | 6:36 | 2015-07-11 | 6:43 | 0.0048611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Кировка, 150 чел. Произведен обход, в КТП 6119 заменили предохранители 10 кВ по трем фазам. |  | 0.0048611 |  | нет / 7ТП / 0,12МВт | 15 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-07-11 | 7:13 | 2015-07-11 | 7:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-11 | 7:17 | 2015-07-11 | 7:18 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Васильковка, Никитовка, 235чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 7ТП / 0,06МВт | 1 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2015-07-11 | 9:10 | 2015-07-11 | 9:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Чигири, 100ч. Обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +30, обл.
Прим ЭС | 35 | Кировка - Руновка |  | 2015-07-11 | 10:08 | 2015-07-11 | 11:31 | 0.057639 | Откл. КУ "Земля" | Обесточены: ПС Руновка, ПС Нов.Русановка, ПС Сташевка, 1559 чел. В 10-36 запитана ПС Сташевка от ПС Чкаловка. (0,18 МВт). Включили В-35 ВЛ Кировка-Руновка в 11-31. Запитаны все ПС, погашенных потребителей нет. Выведена в ремонт ВЛ-35 Новорусановка-Сташевка, на оп. 20 разрушена гирлянда изоляторов, провод на земле. 12.7.15 изоляция заменена, вкл. в 17:30 по норм. сх. |  | 0.057639 |  | 1559 чел./0,4 МВт | 580 | +24, обл.
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2015-07-11 | 10:34 | 2015-07-11 | 10:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | МПС | ф."МПС2" | 2015-07-11 | 11:29 | 2015-07-11 | 11:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 20 | 2015-07-11 | 11:35 | 2015-07-11 | 11:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ивановка |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Лозовое | 12 | 2015-07-11 | 11:38 | 2015-07-11 | 11:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Крещеновка |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Лозовое | 7 | 2015-07-11 | 11:38 | 2015-07-11 | 11:40 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | з/двор |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 35 | Виноградовка - Винниково |  | 2015-07-11 | 12:10 | 2015-07-11 | 12:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточены ПС: Калинино, Винниково, Чесноково, Прибрежное |  | 0.013889 |  | нет/0,4 МВт/7ТП | 137 | +29, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-07-11 | 12:17 | 2015-07-11 | 12:18 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть п. Лучегорск, 120чел. В ЗТП-2041 сгорели предохранители 10кВ 2-х фаз. |  | 0.00069444 |  | водозабор, ст. обезжелезивания/0,1 МВт/5ТП | 1 | +30, ясно
Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2015-07-11 | 12:29 | 2015-07-11 | 13:45 | 0.052778 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | с.Варваровка. Вкл. без ТП 280 (РСК, гаражи), повреждение прох. изоляторов. Восстановлен 13.7.15. |  | 0.052778 |  | школа, больница / 0,44МВт | 560 | +30, гроза
Прим ЭС | 35 | Шмаковка | Т2 | 2015-07-11 | 12:52 | 2015-07-11 | 18:34 | 0.2375 | дуг.защит | обесточена 1С и 2С-10 (Т-1 в резерве). При осмотре отключеное состояние вед. ф.8 (МТО). проверка РЗА - замечаний нет | Т1 | 0.0027778 | 2015-07-11 12:56 | нет/3МВт | 200 | +30, обл.
Ам ЦЭС | 110 | Игнатьево - Сергеевка |  | 2015-07-11 | 12:55 | 2015-07-11 | 12:55 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-07-11 | 12:55 | 2015-07-11 | 13:00 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Покровка, Минеральное, 382чел. Обход без замечаний |  | 0.0034722 |  | нет/0,2 МВТ/10ТП | 14 | +30, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 1 | 2015-07-11 | 13:16 | 2015-07-11 | 13:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2015-07-11 | 13:16 | 2015-07-11 | 13:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2015-07-11 | 13:20 | 2015-07-11 | 13:26 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0041667 |  | нет | 10 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-07-11 | 13:24 | 2015-07-11 | 13:34 | 0.0069444 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произв. | часть п. Лучегорск, 100чел. Включили без ТП-ЗТП-2041. В ТП повреждена каб. воронка 10кВ. Устранено в 18:32 |  | 0.0069444 |  | ст. обезжелезивания/0,1 МВт/5ТП | 17 | +30, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-07-11 | 13:25 | 2015-07-11 | 13:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 30 | 2015-07-11 | 13:55 | 2015-07-11 | 13:56 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.НовоБурейск |  | 0.00069444 |  | нет | 11 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2015-07-11 | 13:57 | 2015-07-11 | 13:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Белогорск - Васильевка |  | 2015-07-11 | 13:58 | 2015-07-11 | 13:58 | 0 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Радионовка |  | 2015-07-11 | 14:08 | 2015-07-11 | 14:09 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Гроза |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Шмаковка | СВ10 | 2015-07-11 | 14:41 | 2015-07-11 | 14:49 | 0.0055556 | МТЗ, РПВ усп. | При включении вед. ф-8 отключился СВ-10, обесточена 2С-10. Включена без вед. ф-8 |  | 0.0055556 |  | нет/1,6 МВт | 155 | +30, обл.
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-07-11 | 15:40 | 2015-07-11 | 17:14 | 0.065278 | Откл.КУ "Земля" | с.Гранатовка, 250чел. 16-57 включен до оп.33( запитано 1-ТП). В 17-14 включен полностью, "земля" самоустранилась. |  | 0.065278 |  | нет/0,1 МВт/6ТП | 15 | +32, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2015-07-11 | 16:47 | 2015-07-11 | 18:23 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Н.Бузули, 900ч. Вкл. до ЛР 8-21-11 (запитано 70% нагрузки). В 22:43 включен полностью. На ЛР-821151 (оп.57/155/1 заменен изолятор, в пр.оп.57/174-175 устранен обрыв провода. |  | 0.066667 |  | больница / 0,02МВт | 28 | +29, гроза
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2015-07-11 | 17:30 | 2015-07-11 | 17:40 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Орочи, 740ч. |  | 0.0069444 |  | нет/0,5 МВт | 85 | +29, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка |  | 2015-07-11 | 19:18 | 2015-07-11 | 19:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 4 | 2015-07-11 | 23:29 | 2015-07-11 | 23:46 | 0.011806 | МТО, АПВ нет. | г.Уссурийск, 600чел. Включен без ТП-20165 (61частн дом.), выброс масла из трансформатора. 12.07.15 трансформатор заменён и вкл. в 12:10. |  | 0.011806 |  | школа / 6ТП / 0,4МВт | 14 | +20, ясно
Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2015-07-12 | 6:15 | 2015-07-12 | 6:15 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-12 | 6:33 | 2015-07-12 | 6:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-07-12 | 9:39 | 2015-07-12 | 10:08 | 0.020139 | КУ "земля" | Lвл=36км. с.Лермонтовка, с.Лончаково, с.Козловка, 827 чел. Вкл. до Р-56 без п/з Козловка (на ДГ). Устранён обрыв вязки оп. №230 ф.-В в 11:21. |  | 0.020139 |  | п/з, школа, детсад / 15ТП / 0,3МВт | 145 | +24, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 12 | 2015-07-12 | 11:31 | 2015-07-12 | 11:31 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Камышёвка - Волочаевка |  | 2015-07-12 | 11:52 | 2015-07-12 | 12:20 | 0.019444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Волочаевка. | Т-102 | 0.0076389 | 2015-07-12 12:03 | 4000 чел / 0,2МВт | 104 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 35 | ДСК - Ключевое |  | 2015-07-12 | 12:34 | 2015-07-12 | 12:34 | 0 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ОПП Волочаевка-2 | ф-посёлок | 2015-07-12 | 12:36 | 2015-07-15 | 18:30 | 1900-01-02 05:54 | МТЗ. АПВ нет. РПВ не произв. | п.Волочаевка-2, 600 чел. Повреждение концевой муфты в яч. Запитан от резерва. Устранено | ф- ТП-М | 0.22639 | 2015-07-12 18:02 | детсад, в/ч / 4ТП / 0,05МВт | 277 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-07-12 | 13:20 | 2015-07-12 | 13:20 | 0 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2015-07-12 | 13:20 | 2015-07-12 | 13:34 | 0.0097222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | нет / 1450 чел / 8ТП / 0,7МВт | 161 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-07-12 | 13:30 | 2015-07-12 | 14:57 | 0.060417 | КУ "земля" | Николаевка, 4250 чел. Самоустранилась. |  | 0.060417 |  | больница, очистные / 4250 чел / 31ТП / 0,7МВт | 1140 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 232 | 2015-07-12 | 14:47 | 2015-07-12 | 15:00 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт / населения нет | 7 | +23, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2015-07-12 | 14:58 | 2015-07-12 | 15:32 | 0.023611 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | п.Новобурейск, 1200 чел. Повреждение рез. каб. 6кВ ТП-30. |  | 0.023611 |  | ЦРБ, детсад, ГИБДД, КНС / 7ТП / 0,7МВт | 325 | +25, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Двуречье | 201 | 2015-07-12 | 15:17 | 2015-07-12 | 17:38 | 0.097917 | КУ "земля" | Повреждение изол.оп. №201-00/17. |  | 0.097917 |  | нет / 440 чел / 5ТП / 0,12МВт | 277 | +23, гроза
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2015-07-12 | 15:28 | 2015-07-12 | 15:49 | 0.014583 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.014583 |  | нет / 4ТП / 0,05МВт / 250 чел | 17 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 9 | 2015-07-12 | 15:50 | 2015-07-12 | 16:12 | 0.015278 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Малиновка, 400 чел. Вкл. без ТП-197, заменены предохранители 10кВ, вкл. в 16:50. |  | 0.015278 |  | Адм.с.Малиновка, Д/с, в/н башня / 0,08МВт / 7ТП | 27 | +20, дождь
Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2015-07-12 | 17:40 | 2015-07-12 | 17:55 | 0.010417 | КУ "земля" | Вкл. без отп. ср. Ургал, 520 чел (4ТП). В пролётах №2-3 упало дерево, оборвало один провод. В 20:18 устранено и включено полностью. |  | 0.010417 |  | нет / 22ТП / 0,4МВт / 2500 чел | 258 | +23, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-07-12 | 18:00 | 2015-07-12 | 18:02 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Рудное, Известковый, 280 чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 5 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяга | 7 | 2015-07-12 | 18:20 | 2015-07-12 | 21:37 | 0.13681 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | п.Смидовичи, 900ч. Делением производили поиск МП. В 21:37 включен успешно. В ТП 600 заменили предох. 10кВ |  | 0.13681 |  | нет / 900 чел / 14ТП / 0,14МВт | 430 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяга | 8 | 2015-07-12 | 18:20 | 2015-07-12 | 18:42 | 0.015278 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | нет / 400 чел / 10ТП / 0,08МВт | 30 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка с отп. на ПС Турбаза, Победа | Т-104 | 2015-07-12 | 18:42 | 2015-07-13 | 18:40 | 0.99861 | МТО. АПВ, РПВ ну | Обесточены ПС Турбаза, Новокуровка, Победа. Lвл -40км. Повреждены полимерные изоляторы ф.-А,В,С оп. №46. Произведена замена ф.-А,С. Вкл. с "землёй ф.-В" (не смогли заменить из-за непогоды) по схеме обратной трансформации ч/з ПС 36/6кВ ПТФ. 16.7.15 в 13:58 устранено. | ВЛ-35 (Т-106) Волочаевка-ПТФ | 0.99861 |  | 3 насел. пункта: 2500 чел / 9ТП / 0,3МВт | 8188 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм | 255 | 2015-07-12 | 19:05 | 2015-07-12 | 19:32 | 0.01875 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | п.Валдгейм, 1500ч. В ТП 66 заменили предох. 10кВ |  | 0.01875 |  | д/сад | 72.3 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 98 | 2015-07-12 | 19:27 | 2015-07-13 | 0:22 | 0.20486 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Пронькино, 800ч. ОП 98-00-141, 142 заменили 2 изолятора. В 0:22 включен без отпайки на КФХ. Поврежд. Изол. Оп. №98-05/14, обрыв шлейфа оп. №98-05/25. Устранено и вкл. 13.7.15 в 15:00. |  | 0.20486 |  | школа | 403 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Штыково | 2 | 2015-07-12 | 19:52 | 2015-07-13 | 11:42 | 0.65972 | КУ "земля" | часть п.Кучелиново, 20чел. 13.7.15 на оп.16 разобраны шлейфы и ф-2 запитали полностью от Ф-18 ПС Штыково. На оп. 11 заменили штыревой изолятор ф. В. | ф.18 Штыково | 0.27917 | 2015-07-13 02:34 | нет / 7ТП / 0,1МВт | 670 | +20, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-07-12 | 21:15 | 2015-07-12 | 21:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Ивановский, Майский, 600ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2015-07-12 | 22:10 | 2015-07-13 | 2:51 | 0.19514 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Н-Увал, 900ч. В пролете ОП 7-8, 12-16 убраны ветки |  | 0.19514 |  | больница / 0,12МВт | 577 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-07-12 | 22:10 | 2015-07-12 | 22:10 | 0 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Н-Увал |  | 0 |  | интернат | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 4 | 2015-07-12 | 22:10 | 2015-07-12 | 22:10 | 0 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | РРС |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-07-12 | 22:31 | 2015-07-12 | 22:59 | 0.019444 | МТО, АПВ выв.,РПВ усп. | с.Н-Увал |  | 0.019444 |  | интернат | 71 | +23, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-07-12 | 23:08 | 2015-07-12 | 23:48 | 0.027778 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Бардагон, 167ч. Повреждение на вед. ТП "Фермер". |  | 0.027778 |  | нет | 31 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Белогорск - Новосергеевка |  | 2015-07-12 | 23:08 | 2015-07-12 | 23:15 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Гроза |  | 0.0048611 |  | нет | 18 | +23, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2015-07-12 | 23:12 | 2015-07-12 | 23:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2015-07-12 | 23:52 | 2015-07-13 | 1:07 | 0.052083 | МТЗ, ЗЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | Ж.д округ г. Хабаровска, 832чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.052083 |  | нет/0,5 МВт/8ТП | 375 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2015-07-13 | 0:20 | 2015-07-13 | 1:34 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Тамбовка, 3500ч. ОП 25 убрана ветка |  | 0.051389 |  | администрация/20 Тп | 850 | +23, гроза, ветер
Ам ВЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-07-13 | 0:30 | 2015-07-13 | 3:27 | 0.12292 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Лазаревка, 150ч. ОП 20 заменили изолятор |  | 0.12292 |  | нет | 156 | +23, гроза, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2015-07-13 | 1:20 | 2015-07-13 | 3:13 | 0.078472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | часть г.Белогорск. Включен без 6 ТП. В пролете ОП 45-46 упавшим деревом обрыв проводов. Устранено 4:51 |  | 0.078472 |  | нет/1420ч. | 750 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 39 | 2015-07-13 | 3:13 | 2015-07-13 | 3:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Теплое озеро, 3600ч. |  | 0 |  | школа, больница | 0 | +22, обл.
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-07-13 | 3:15 | 2015-07-13 | 3:24 | 0.00625 | Откл. КУ"Земля" | с. Синий гай, Искра, Майское, 831чел. Поврежд. на вед.ТП. |  | 0.00625 |  | школа/0,2 МВт/12ТП | 8 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2015-07-13 | 3:27 | 2015-07-13 | 9:26 | 0.24931 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Синельниково -1, 540чел |  | 0.24931 |  | нет/2ТП/0,1МВт | 321 | +20, дождь
Прим ЭС | 110 | Новопокровка - Рощино |  | 2015-07-13 | 3:28 | 2015-07-13 | 3:28 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ 44,9 км. Произведен осмотр ПС Новопокровка, Рощино, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | ЦРП ГРЭС | ф."насосная" | 2015-07-13 | 3:35 | 2015-07-13 | 8:23 | 0.2 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | часть п.Лозовый, 324чел. В прол. 11/14-11/15 убрали ветку, в прол. 11/1-11/2 устранили схлест, схему привели в исходное в 8:23. | ф.11 ПС Новицкое | 0.067361 | 2015-07-13 05:12 | нет/7ТП/0,2 МВт | 307 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2015-07-13 | 4:52 | 2015-07-13 | 4:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ярославка,309чел |  | 0 |  | школа/0,4 МВт/16 ТП | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2015-07-13 | 5:05 | 2015-07-13 | 7:24 | 0.096528 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Синельниково -2, 270ч. Включ. в 07-24 до РС 5022 оп 85. запитано 2 ТП из 9. Всё запитано в 7:24. |  | 0.096528 |  | нет/0,1 МВт/9ТП | 300 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2015-07-13 | 6:25 | 2015-07-13 | 6:33 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | п.Краскино, 25чел |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт/4ТП | 13 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-07-13 | 6:29 | 2015-07-13 | 6:37 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Данильченково, 46чел. |  | 0.0055556 |  | нет/2ТП/0,1МВт | 1 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-07-13 | 6:29 | 2015-07-13 | 12:30 | 0.25069 | МТЗ, АПВну., РПВ ну | п.Черноручье, п.Валентин, 569чел. Запитано 8 ТП из 15, в 13-24 набрали нагрузку, без ТП-7148 (РСК) и аб. ТП. В 14-02 всё включено, поврежд. не выявлено. |  | 0.25069 |  | больница, школа/15ТП/0,5 МВт | 3008 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-13 | 7:04 | 2015-07-13 | 7:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Хвалынка, 794чел |  | 0 |  | д.сад, насосная/0,2 МВт/11ТП | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-07-13 | 7:04 | 2015-07-13 | 7:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Славинка, 833чел |  | 0 |  | д.сад, насосная/0,2 МВт/6ТП | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-13 | 7:13 | 2015-07-13 | 7:15 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Хвалынка, 794чел |  | 0.0013889 |  | д.сад, насосная/0,2 МВт/11ТП | 9 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-07-13 | 7:13 | 2015-07-13 | 7:15 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Славинка, 833чел |  | 0.0013889 |  | д.сад, насосная/0,2 МВт/6ТП | 12 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 15 | 2015-07-13 | 7:15 | 2015-07-13 | 11:25 | 0.17361 | МТО. РПВ ну | Нагрузку перевели на ф-17 , кроме ТП-82010 (течь кровли). Устранено, в 11:25 включено все. | ф-17 | 0.077778 | 2015-07-13 09:07 |  | 120 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-07-13 | 7:22 | 2015-07-13 | 7:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Камышовое, 150чел. |  | 0.0020833 |  | нет/7ТП/0,1 МВт | 10 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-07-13 | 7:28 | 2015-07-13 | 7:34 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Погранзастава Сенная и Золотая, 80чел |  | 0.0041667 |  | 2 П/З / 2ТП / 0.1МВт | 3 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-13 | 7:41 | 2015-07-13 | 7:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Хвалынка, 794чел |  | 0 |  | школа, д.сад/11ТП/0,2 МВт | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-07-13 | 7:41 | 2015-07-13 | 7:43 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Славинка, 833чел |  | 0.0013889 |  | школа, насосная/0,2 МВт/6ТП | 8 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-07-13 | 7:43 | 2015-07-13 | 14:43 | 0.29167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Цуканово, 560чел. Вкл. в 11-45, до РЛ-1, запитали 1 ТП из 6. В 14:43 вкл. без ТП 4003. в ТП поврежден тр-р. Заменили тр-р, в 06-10 все включено |  | 0.29167 |  | школа, д.сад/0,1 МВт/6ТП | 690 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2015-07-13 | 7:44 | 2015-07-13 | 21:39 | 0.57986 | КУ "земля" | На Х.Х. На оп.46 устранено повреждение траверсы. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2015-07-13 | 21:40 | 2015-07-14 | 12:34 | 0.62083 | КУ "земля" | На Х.Х. Оп.135 (деревянная) нижний провод вывалился из крепления, лёг на землю, выгорел кусок провода. Смонтирована вставка. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-13 | 8:00 | 2015-07-13 | 9:10 | 0.048611 | Откл. КУ"Земля" | с. Хвалынка, 794чел. "Земля" самоустранилась. |  | 0.048611 |  | школа,д.сад, насосная/0,2 МВт/11ТП | 233 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-13 | 8:02 | 2015-07-13 | 8:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-07-13 | 8:20 | 2015-07-13 | 9:50 | 0.0625 | МТЗ. РПВ ну. | с.Синельниково -1, 790чел. Поврежд. на вед. отп. медсанбат. |  | 0.0625 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 30 | +21, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-07-13 | 8:20 | 2015-07-13 | 8:35 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп. | с.Заречное с.Покровка, 550чел. |  | 0.010417 |  | нет / 0,4МВт / 13ТП | 85 | +21, сильный дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-07-13 | 8:23 | 2015-07-13 | 8:25 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +19, пасм
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2015-07-13 | 8:27 | 2015-07-13 | 14:18 | 0.24375 | МТЗ. РПВ ну. | Lвл=14км. с Даниловка, 639чел. Вкл. без ТП-7292, на оп. 134 поврежден изолятор ф. В. Устранено и вкл. в 14-18. |  | 0.24375 |  | школа / 7ТП / | 386 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-07-13 | 8:27 | 2015-07-13 | 11:32 | 0.12847 | МТЗ. РПВ ну. | Lвл=8км. часть с.Каленовка, 909чел. В ЗТП-8065 заменили 3 сгоревших предохранителя 10 кВ. |  | 0.12847 |  | школа / 0,2МВт / 11ТП | 963 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2015-07-13 | 8:29 | 2015-07-13 | 8:32 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ ну. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 5 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-07-13 | 8:30 | 2015-07-13 | 11:15 | 0.11458 | МТЗ. РПВ ну. | с.Безверхово, 540чел. Самоустранилось. |  | 0.11458 |  | насосная, детсад / 0,2МВт / 6ТП | 500 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 25 | 2015-07-13 | 8:37 | 2015-07-13 | 8:42 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | Ярославка, 878чел. |  | 0.0034722 |  | д/дом / 6ТП / 0,3МВт | 64 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 11:30 | 0.11458 | МТЗ. РПВ ну. |  |  | 0.11458 |  | 1 ТП / РОСТЕЛЕКОМ / 0,02МВт | 1973 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 17:15 | 0.35417 | МТЗ. РПВ ну | с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васияновка, 1650чел. Запитано 18ТП от резерва. ОП 196 убрана проволка. | ф.8 | 0.25486 | 2015-07-13 14:52 | школа, детсад / 0,3МВт / 24ТП / 1650 чел | 2000 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Волчанец | 2 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 8:50 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | часть п.Волчанец, 800чел. |  | 0.0034722 |  | ЦТК-22 / 0,9МВт / 4ТП | 75 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 10 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 8:54 | 0.00625 | ав. откл. РПВ усп | с.Вл.-Алексан., 900чел. |  | 0.00625 |  | нет / 0,9МВт / 11ТП | 130 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 13 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 8:52 | 0.0048611 | ав. откл. РПВ усп | с.Раздольное Кипарисово1, 508чел. |  | 0.0048611 |  | водозабор / 16ТП / 1МВт | 116 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 19 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 8:52 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | водозабор(аб.ТП) / 0,3МВт / 4ТП / насел. нет | 10 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 11 | 2015-07-13 | 8:45 | 2015-07-13 | 8:45 | 0 | ав. откл. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2015-07-13 | 8:46 | 2015-07-13 | 10:14 | 0.061111 | МТО | Обесточена ПС Океанская, 1/2 ПС Сах. ключ. Ч/з 11 мин. запитана ПС Сах. ключ (вкл. СВ-6). Потребитель ПС Океанская запитан полностью в 10:14. На ПС Океанская поврежден ТН 35 2С (под ТН обгоревшая птица), вывели в ремонт. Заменили ТН 35 2С и в 18:11 включили в работу. |  | 0.0076389 | 2015-07-13 08:57 | 6500 чел / 4,8МВт | 6200 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Мелькомбинат | Т1 | 2015-07-13 | 8:50 | 2015-07-13 | 17:25 | 0.35764 | без блинкеров | По В-6 кВ - авар. откл., по В-35 кВ - без блинкеров (Т2 резерв). Обесточ. 1 и 2 с 6 кВ ПС Мелькомбинат, запитано от Т2. Залит водой шкаф РЗА Т-1, шкаф накрыли, просушили. | Т2 | 0.020833 | 2015-07-13 09:20 | нет | 35 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 10 | 2015-07-13 | 8:55 | 2015-07-13 | 18:23 | 0.39444 | ав. откл. РПВ ну | с.Вл.-Алексан., 900чел. По В-10 дефект привода, всё запитано от резерва. Вкл. после ревизии привода В-10. | ф-5 | 0.18542 | 2015-07-13 13:22 | нет / 0,9МВт / 11ТП | 4005 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-13 | 9:01 | 2015-07-13 | 9:01 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-07-13 | 9:03 | 2015-07-13 | 9:07 | 0.0027778 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619чел. Произведен обход, в пр 57-58 расплетение верхнего провода. Устранено (16.7.15 в 17:45). |  | 0.0027778 |  | школа / 0,4МВт / 12ТП | 32 | +20, сильный дождь
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-07-13 | 9:05 | 2015-07-13 | 9:25 | 0.013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | нет / 0,4МВт / 106 чел | 147 | +20, дождь
Прим ЭС | 110 | Тайфун - Преображение |  | 2015-07-13 | 9:07 | 2015-07-13 | 9:34 | 0.01875 | 1ст. ЗЗ. АПВ нет. РПВ усп | На ПС Преображение по Т-2 работа ОД-КЗ 110 (Т-1 был в резерве), погашена ПС Преображение. ВЛ-110 включена, потребитель запитан от Т-1. На ПС Преображение низкая изоляция вторичных цепей газового реле Т-2. |  | 0.028472 | 2015-07-13 09:48 | 3300 чел / 3МВт | 1000 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2015-07-13 | 9:21 | 2015-07-13 | 16:18 | 0.28958 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Биробиджан, 1500 чел. Сгорела катушка включения. Произвдена замена катушки. | ф-483 | 0.015972 | 2015-07-13 09:44 | в/ч / 12ТП / 0,2МВт | 151 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Хороль | 8 | 2015-07-13 | 9:23 | 2015-07-13 | 9:23 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-07-13 | 9:23 | 2015-07-13 | 9:23 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-13 | 9:23 | 2015-07-13 | 14:49 | 0.22639 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Lвл=21км. Старобельмановка, Ленинское, 245чел. Вкл. полностью после обход. |  | 0.22639 |  | нет / 0,07МВт / 9ТП | 445 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-07-13 | 9:33 | 2015-07-13 | 14:02 | 0.18681 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=17км. с.Золотая долина, 570чел. В прол. 93/94 - 94/94 убрали ветки. |  | 0.18681 |  | нет / 0,7МВт / 9ТП | 3136 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 5 | 2015-07-13 | 10:07 | 2015-07-13 | 10:50 | 0.029861 | ав. откл. РПВ ну | с.Вл.-Алексан., 900чел. В прол. 73-74 убрали ветки. |  | 0.029861 |  | больница / 0,9МВт / 9ТП | 648 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-07-13 | 10:10 | 2015-07-13 | 19:54 | 0.40556 | КУ "земля" | с.Рязановка п.Ромашка, 84чел. Упали оп. №41, 42, стоят в русле ручья (ручей вышел из берегов и подмыл опоры). Запитано от резерва без 2-х вед. ТП. На оп.15 и оп.77 демонтировали шлейфа, включили головной участок, запитаны 2-а аб. | ф-20 | 0.35069 | 2015-07-13 18:35 | нет / 0,1МВт / 8ТП | 841 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2015-07-13 | 10:19 | 2015-07-13 | 16:22 | 0.25208 | МТЗ. РПВ ну | с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165чел. Повреждение на вед. отпайке Байкал |  | 0.25208 |  | школа / 0,1МВт / 6ТП | 600 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2015-07-13 | 10:19 | 2015-07-13 | 14:56 | 0.19236 | МТЗ. РПВ ну | с.Барановка с.Богуславка, 1500чел. Вкл. без 3-х ТП. В 00-10 включено все, в ТП-5327 проведена чистка опорной изоляции от влаги |  | 0.19236 |  | школа, детприют / 0,3МВт / 13ТП | 1385 | +20, сильный дождь
ЭС ЕАО | 10 | ОПП Волочаевка-2 | ф-ТП-М | 2015-07-13 | 10:21 | 2015-07-13 | 10:47 | 0.018056 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.018056 |  | нет / 0,02МВт | 7 | +19, дождь
ЭС ЕАО | 6 | МК | 118 | 2015-07-13 | 10:34 | 2015-07-13 | 13:49 | 0.13542 | КУ "земля" | Биробиджан, 2500 чел. Запитано от резерва 5 ТП. Обрыв вязки оп. №118-00/26. Устранено. | ф.6 | 0.031944 | 2015-07-13 11:20 | д/сад, кнс, спту / 9ТП / 0,2МВт | 53 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-07-13 | 10:40 | 2015-07-13 | 13:10 | 0.10417 | МТЗ. РПВ ну | с.Барабаш, с.Овчинниково, 370чел. Вкл. без отп. на п/з Овчинникова.В пр. 71-72 убрали ветку с проводов. Все потребители запитаны в 16:16. |  | 0.10417 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 560 | +17 дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2015-07-13 | 10:40 | 2015-07-13 | 14:25 | 0.15625 | МТО. РПВ ну | часть быта г.Партизанск, 1473чел. Запитан от резерва, кроме ТП-7331. В 14-25 включено по норм. сх., замечаний нет. | ф-20 | 0.039583 | 2015-07-13 11:37 | больницы, школа / 11ТП / 1,8МВт | 1710 | +20, сильный дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-07-13 | 10:45 | 2015-07-13 | 10:50 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | часть быта г.Партизанск, 1916чел. |  | 0.0034722 |  | школа, больн. / 13ТП / 0,8МВт | 40 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | В-10 Т-1 | 2015-07-13 | 10:55 | 2015-07-13 | 17:14 | 0.26319 | МТЗ. | Обесточены 1,4СШ-10кВ. В яч. ф-1 разрушены 4 проходных изолятора в стор. 1 СШ 10; в яч. РШ 10 ТН 4СШ-10 повреждены проходные изоляторы в стор. ТН. В 17:14 (после замены изол. в яч. ф-1) включена в работу 1СШ-10 кВ, потребители 1С 10кв запитаны. В 18:22 (ч/з 7ч 27м) вкл. 4СШ-10, потребитель запитан полностью. |  | 0.26319 |  | 1070 чел / 1МВт | 7120 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-07-13 | 10:55 | 2015-07-13 | 11:40 | 0.03125 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.03125 |  | 250 чел / 0,3МВт | 250 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-07-13 | 10:55 | 2015-07-13 | 17:14 | 0.26319 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.26319 |  | 790 чел / 0,03МВт / 3ТП | 220 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2015-07-13 | 10:57 | 2015-07-13 | 12:15 | 0.054167 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Нововладимировка с. Нахимовка с. Татьяновка, 765чел. В 12:14 запитано 4ТП до РЛ-115 оп. 140. В 12-15 включен полностью, оп. 306 убрали дерево. |  | 0.054167 |  | школа, насосная / 11ТП / 0,1МВт | 330 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 13 | 2015-07-13 | 11:01 | 2015-07-13 | 13:19 | 0.095833 | МТЗ. АПВ ну. | Раздольное. Кипарисово1, 508чел. КТП 5123 в РУ 0,4 течь. Устранено |  | 0.095833 |  | водозабор / 1МВт / 16ТП | 350 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 19 | 2015-07-13 | 11:01 | 2015-07-13 | 13:41 | 0.11111 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Вкл. без ТП-5126, поврежд. прох. изолятор. Устранено и вкл. в 16:40. |  | 0.11111 |  | водозабор / 4ТП / 0,3МВт / населения нет | 550 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 11 | 2015-07-13 | 11:01 | 2015-07-13 | 11:01 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-07-13 | 11:10 | 2015-07-13 | 11:35 | 0.017361 | ав. откл. РПВ усп | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. |  | 0.017361 |  | скважина / 0,2МВт / 15ТП | 30 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое - Найфельд |  | 2015-07-13 | 11:20 | 2015-07-13 | 11:20 | 0 | МТЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2015-07-13 | 11:20 | 2015-07-13 | 11:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2015-07-13 | 11:22 | 2015-07-13 | 11:51 | 0.020139 | МТЗ-2. АПВ, РПВ ну | с.Николаевка. Вкл. до ЛР-225 без 4-х ТП птичник. В 14:06 включено все. Оп.80 заменен изолятор ф.В, устранен схлест |  | 0.020139 |  | нет / 0,2МВт / 9ТП | 89 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | В-10 Т-2 | 2015-07-13 | 11:27 | 2015-07-13 | 18:22 | 0.28819 | МТЗ. | При вкл. ф-7 на 4СШ-10кВ. Вкл после устранения повреждений на 4СШ-10. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-07-13 | 11:27 | 2015-07-13 | 19:58 | 0.35486 | МТЗ. | При вкл. ф-7 отключился В-10 Т2. Вкл после устранения повреждений на 4СШ-10. |  | 0.35486 |  | 550 чел / 0,3МВт | 250 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 23 | 2015-07-13 | 11:41 | 2015-07-13 | 11:58 | 0.011806 | МТЗ. РПВ усп | с.Боец-Кузнецово, 355чел. |  | 0.011806 |  | нет / 0,2МВт / 6ТП | 56 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2015-07-13 | 11:41 | 2015-07-13 | 12:24 | 0.029861 | МТЗ. РПВ усп | с.Екатериновка, 155чел. |  | 0.029861 |  | нет / 0,5МВт / 12ТП | 350 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Анучино | 12 | 2015-07-13 | 12:06 | 2015-07-13 | 12:13 | 0.0048611 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Анучино, 1250чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 0,8МВт / 4ТП | 52 | +22, пасм
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-07-13 | 12:08 | 2015-07-13 | 12:13 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Залесье,с.Мельники, 183чел, |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 2 | +22, дождь
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-07-13 | 12:16 | 2015-07-13 | 17:32 | 0.21944 | МТЗ. РПВ ну | с.Залесье,с.Мельники, 183чел. В пр. 45-46 убрали дерево |  | 0.21944 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 300 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2015-07-13 | 12:25 | 2015-07-13 | 12:42 | 0.011806 | МТЗ. РПВ усп | с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. |  | 0.011806 |  | нет / 0,3МВт / 13ТП | 75 | +22, дождь
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2015-07-13 | 12:25 | 2015-07-13 | 12:29 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Киевка, Телецентр, 51чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 2ТП / | 5 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 4 | 2015-07-13 | 12:32 | 2015-07-13 | 17:19 | 0.19931 | МТЗ. РПВ ну | с.Первомайское, 600чел. Все включили в 17-19 |  | 0.19931 |  | школа / 4ТП / | 240 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 7 | 2015-07-13 | 12:32 | 2015-07-13 | 12:37 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Первомайское, 1100чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 7ТП / 0,2МВт | 6 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 5 | 2015-07-13 | 12:32 | 2015-07-13 | 18:55 | 0.26597 | МТЗ. | На ХХ. Поврежден ТТ 10 кВ ф. А в яч. Произведена замена ТТ 10 кВ ф. А. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2015-07-13 | 13:00 | 2015-07-13 | 18:39 | 0.23542 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=13,7км. с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.23542 |  | нет / 0,3МВт / 13ТП | 75 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-07-13 | 12:42 | 2015-07-13 | 13:34 | 0.036111 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 100чел. Включен полностью в 15-35. Самоустранилось. |  | 0.036111 |  | ст. обезжелезивания/0,1 МВт/5ТП | 87 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2015-07-13 | 13:29 | 2015-07-13 | 13:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2015-07-13 | 13:55 | 2015-07-13 | 14:55 | 0.041667 | Ав.откл. АПВ ну, РПВ у | с.Кучелиново, 130чел. |  | 0.041667 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 100 | +19, н/б дождь
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 239 | 2015-07-13 | 14:33 | 2015-07-13 | 15:37 | 0.044444 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Кульдур, 1300 чел. Вкл. без 1-го ТП телевышка (на ДГ), упала оп.239-00/56. Устранено, все вкл в 21:58 |  | 0.044444 |  | очистные сооруж, д/сад / 6ТП / 0,15МВт | 524 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-13 | 14:49 | 2015-07-13 | 14:49 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Беневское | 1 | 2015-07-13 | 14:55 | 2015-07-13 | 18:15 | 0.13889 | МТЗ, РПВ ну | Lвл=3км. Вкл. без ТП-7200. В КТП-7200 , заменен проходной изолятор. Все вкл. в 21-18 |  | 0.13889 |  | нет / 3ТП / 0,1 МВт / населения нет | 220 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2015-07-13 | 14:55 | 2015-07-13 | 20:19 | 0.225 | МТЗ, РПВ ну | с.Беневское. Включен в 20-19, запитаны ТП-7236 и 7249. В ТП 7249 заменены предохранители 10кВ |  | 0.225 |  | нет / 0,01 МВт / 3ТП / населения нет | 120 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2015-07-13 | 15:34 | 2015-07-13 | 15:36 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Новопокровка, 400 чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 0,2МВт | 1 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 5 | 2015-07-13 | 15:39 | 2015-07-13 | 16:09 | 0.020833 | МТЗ. РПВ ну | с Астраханка, 4089чел. Вкл. без 3-х ТП. Устр. Течь крыши ТП-3012, вкл 19:00. |  | 0.020833 |  | школа, детсад / 0,3МВт / 28ТП | 331 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2015-07-13 | 15:48 | 2015-07-13 | 18:07 | 0.096528 | МТЗ. РПВ ну | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100чел. Вкл. до РЛ-1 оп. 107, выделен участок без нагрузки. | ф-3 | 0.096528 |  | нет / 0,1МВт / 8ТП | 293 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2015-07-13 | 16:04 | 2015-07-13 | 16:04 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-07-13 | 16:04 | 2015-07-13 | 16:45 | 0.028472 | КУ "земля" | Амурзет, 3000 чел. Оп. №9-00/25 повреждён изолятор. |  | 0.028472 |  | в/нап. башня школа / 13ТП / 0,5МВт | 439 | +19, дождь
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Сах. комбинат | №2 | 2015-07-13 | 16:21 | 2015-07-13 | 16:30 | 0.00625 | ав. откл. РПВ усп | Обесточивалась 1/2 ПС Сахарный комбинат. |  | 0.00625 |  | 350 чел / 0,35МВт | 53 | +20, морось
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр | Л-101 | 2015-07-13 | 16:28 | 2015-07-13 | 16:28 | 0 | ДЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Хатыми | Л-102 | 2015-07-13 | 16:28 | 2015-07-13 | 16:28 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Хаб ЭС | 35 | Фёдоровка | 1Т | 2015-07-13 | 17:00 | 2015-07-13 | 17:08 | 0.0055556 | ДЗТ. Работа ОД-КЗ. РПВ усп | АВР -6 успешен Следы перекрытия по проходным изоляторам (заход ШМ-10кВ в КРУН-10). | АВР 6кВ | 0 | 2015-07-13 17:00 | нет | 0 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-07-13 | 17:14 | 2015-07-13 | 17:23 | 0.00625 | МТЗ. РПВ усп | с.Надежда,с.Тургенево,с.Лесное , 325чел. Поврежд на аб. ТП "АБС" сгорели предохранители |  | 0.00625 |  | нет / 0,1МВт / 11ТП | 19 | +20,дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-07-13 | 17:19 | 2015-07-13 | 20:37 | 0.1375 | МТЗ. РПВ ну | с.Струговка., 800чел. 20-37 включен без 3-х ТП. 21-10 запитали 2-а ТП, обесточено ТП-5270 Залито водой (30дом. частного сектора) В 23-20 включен полностью. |  | 0.1375 |  | школа, детсад / 12ТП / 0,6МВт | 440 | +20,дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-07-13 | 17:19 | 2015-07-13 | 17:22 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | с.Заимок. с. Старореченск., 360чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 6ТП / 0,7МВт | 35 | +20,дождь
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2015-07-13 | 18:29 | 2015-07-13 | 18:29 | 0 | МТО. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-07-13 | 18:29 | 2015-07-13 | 18:29 | 0 | МТО. Апв усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-07-13 | 18:44 | 2015-07-15 | 16:05 | 1899-12-31 21:21 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Убрано дерево в пр.оп. №109-110, устранён обрыв оп. №108-109. |  | 1899-12-31 21:21 |  | дс, школа / 612 чел /10ТП / 0,12МВт | 5434 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 7 | 2015-07-13 | 18:48 | 2015-07-13 | 18:50 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 612 чел | 4 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2015-07-13 | 18:50 | 2015-07-13 | 19:39 | 0.034028 | МТЗ. РПВ ну | Lвл=49км. Вкл. до СМЛ-4 без с.Бичевая, Кутузовка. Вкл. в 22:42, повреждение на вед. участке. |  | 0.034028 |  | Школа, больница, дет.сад. Казармы / 7 насел. пунктов: 2025 чел / 18ТП / 0,2МВт | 531 | +16, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Западная | 13 | 2015-07-13 | 19:12 | 2015-07-13 | 22:23 | 0.13264 | МТЗ. РПВ ну | часть п.Трудовое, 680чел,. В пр.оп. 64-65 убрали дерево с проводов, провода целые. |  | 0.13264 |  | нет / 0,7МВт /14ТП | 2300 | +18, дождь
Ам ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2015-07-13 | 19:13 | 2015-07-13 | 20:58 | 0.072917 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Включен без ТП 149 (РСК, повреждение КЛ, согласовано до утра). В пролете ОП 41/4-41/5 убрана ветка, все включено в 11:16 14.7.15 |  | 0.072917 |  | н/с, д/с, школа, детская поликлиника, горбольница / 11ТП / 1МВт / 1800 чел | 1544 | +22, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 4 | 2015-07-13 | 19:50 | 2015-07-13 | 21:10 | 0.055556 | МТЗ. РПВ ну | с.Октябрьское Люблино Н-Николаевка, 648чел. В пр.оп.112-113 устранен обрыв провода |  | 0.055556 |  | школа / 7ТП / 0.2МВт | 222 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-07-13 | 20:05 | 2015-07-13 | 20:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп | повреждение на аб. отпайке на п/з Заливная |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2015-07-13 | 20:09 | 2015-07-14 | 8:41 | 0.52222 | КУ "земля" | Оп.89 поврежден изолятор ф.С. Устранено |  | 0.52222 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП / 115 чел | 216 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-13 | 20:22 | 2015-07-13 | 20:33 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 105 | +22, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-07-13 | 20:22 | 2015-07-13 | 21:36 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.051389 |  | нет | 101 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-13 | 20:30 | 2015-07-13 | 20:32 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Старобельмановка, Ленинское, 245чел |  | 0.0013889 |  | нет/0,1 МВт/9ТП | 50 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2015-07-13 | 21:06 | 2015-07-13 | 22:22 | 0.052778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Бычиха, 300ч. |  | 0.052778 |  | нет | 836 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | ЦРП ГРЭС | ф."строительство" | 2015-07-13 | 21:20 | 2015-07-14 | 5:09 | 0.32569 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть п.Лозовый, 759чел. Оп.7/1 и в пр.оп.31-32 убрали деревья с проводов. | ф.9 Партизан | 0.13958 | 2015-07-14 00:41 | дом интернат, школа/14ТП/1,1 МВт | 3350 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | А | по ф.3 в ЦРП ввод | 2015-07-13 | 21:24 | 2015-07-13 | 21:42 | 0.0125 | Ав. откл. | Обесточена ПС ЦРП (отключился вводной В-6). В 21-42.ТСН-2, выведен из работы. (Залита яч.) |  | 0.0125 |  | нет/0,2 МВТ/10ТП | 67 | +20, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2015-07-13 | 21:32 | 2015-07-13 | 23:59 | 0.10208 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Долдыкан, 400ч. Выделен участок без нагрузки от ОП1 до ЛР227. Пр.оп.62-63 устранен схлест проводов, схема восстановлена в 10:15 14.7.15 | ф.26 ПС Бурейск | 0.025 | 2015-07-13 22:08 | школа | 61 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корейский поселок | 2 | 2015-07-13 | 21:33 | 2015-07-13 | 21:50 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Корсаково 1,2, 914 ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.011806 |  | нет | 196 | +22, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Горький | 33 | 2015-07-13 | 21:35 | 2015-07-15 | 21:17 | 1899-12-31 23:42 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | с.Гаровка, 510ч. Поврежд. изол. оп. №12, провод на траверсе. Устранено и вкл. по норм. сх. | ф.1 ПС Горкий | 0.020139 | 2015-07-13 22:04 | нет / 1,5МВт | 478 | +22, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 2 | 2015-07-13 | 21:47 | 2015-07-13 | 22:23 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть п.К-Рыболов, 369чел.Повреждение в абон. ТП |  | 0.025 |  | нет/0,1 Ивт/4ТП | 210 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-07-13 | 21:58 | 2015-07-13 | 23:42 | 0.072222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ у. | с.Горное, Бабстово, 1400ч. |  | 0.072222 |  | насосная | 85 | +22, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-07-13 | 22:05 | 2015-07-13 | 22:27 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. В КТП-7213 заменили предохранители. |  | 0.015278 |  | школа/15ТП/0,2 МВт | 200 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.3 откл. РК | 2015-07-13 | 22:31 | 2015-07-13 | 22:36 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 210 | +22, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 132 | 2015-07-13 | 22:33 | 2015-07-13 | 22:52 | 0.013194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Найфельд, 300ч. |  | 0.013194 |  | насосная, КНС | 30 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2015-07-13 | 22:48 | 2015-07-14 | 13:10 | 0.59861 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | с.Ракитное, 120ч. Поврежд. изол. Оп. №30. |  | 0.59861 |  | нет | 8045 | +22, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 10 | 2015-07-13 | 22:48 | 2015-07-14 | 11:50 | 0.54306 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | с.Ракитное, 2000ч. Убрана ветка оп. №32-33. |  | 0.54306 |  | насоная,школа | 9645 | +22, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2015-07-13 | 22:50 | 2015-07-13 | 22:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Воскресеновка, 450ч. |  | 0.0048611 |  | нет | 6 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | И | 3 | 2015-07-13 | 22:54 | 2015-07-14 | 0:42 | 0.075 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Сальское, с.Сухановка, 1217чел. 00-42 включен до РЛ-6 (запитано 8-тп). Выделен участок от оп.113 оп.142. повреждение на ведомственноми уч. | ф.6 ПС Губерово | 0.14653 | 2015-07-14 02:25 | нет/0,5 МВт/27ТП | 1725 | +18, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2015-07-13 | 22:55 | 2015-07-14 | 16:10 | 0.71875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обеспечен резерв без одного ТП. Пр.оп.155-00/42-43 падение дерева, обрыв проводов всех трех фаз. Устранено | ф.15 Бабстово, ф.161 Унгун | 0.15417 | 2015-07-14 02:37 | нет/5ТП/10 чел | 61 | +20, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 46 | 2015-07-13 | 23:00 | 2015-07-13 | 23:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | п.Дежнево, 30ч. |  | 0.0069444 |  | нет | 3 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | РЦ | 25 | 2015-07-13 | 23:03 | 2015-07-14 | 0:04 | 0.042361 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Пр.оп.25/15-6 убрано дерево без повреждения |  | 0.042361 |  | школа,д/сад / 1400 чел | 1362 | +22, ветер, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-07-13 | 23:05 | 2015-07-14 | 1:30 | 0.10069 | Откл. КУ"Земля" | КТП-211 яч.3 поврежден проходн.изоляторы. Устранено |  | 0.10069 |  | школа, д.сад / 2400 чел | 198 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 16 | 2015-07-13 | 23:26 | 2015-07-15 | 12:15 | 1899-12-31 12:49 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Падение жб опор в пр.11-14 (болото). Обеспечен резерв. Устранено | ф.7 | 0.52361 | 2015-07-14 12:00 | птицефабрика | 3393 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Ракитное | 7 | 2015-07-13 | 23:26 | 2015-07-14 | 2:04 | 0.10972 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Включен после осмотра |  | 0.10972 |  | птицефабрика | 369 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2015-07-13 | 23:38 | 2015-07-15 | 22:12 | 1899-12-31 22:34 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Матвеевка, 300ч. Убрано дерево оп. №48-49 (без повреждения провода). |  | 1899-12-31 22:34 |  | нет / 2ТП / 0,25МВт | 12107 | +18, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2015-07-13 | 23:53 | 2015-07-13 | 23:55 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Бабстово, 1100 |  | 0.0013889 |  | нет | 11 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Краснознаменка | 15 | 2015-07-13 | 23:55 | 2015-07-15 | 18:10 | 1899-12-31 18:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение в ТП-1345 (перекрытие ввода, поврежден ВН). Устранено |  | 1899-12-31 18:15 |  | 40 чел / нет / 1ТП / 0,12МВт | 2113 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2015-07-14 | 0:05 | 2015-07-14 | 0:15 | 0.0069444 | Откл. КУ"Земля" | с.Бычиха, 270 чел., |  | 0.0069444 |  | нет | 15 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-07-14 | 0:15 | 2015-07-14 | 14:45 | 0.60417 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну |  |  | 0.60417 |  | нет | 725 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2015-07-14 | 0:20 | 2015-07-14 | 0:25 | 0.0034722 | Откл. КУ"Земля" | с. Синий гай, Искра, Майское, 831чел. Включен в 00-25, поврежд. на вед. ТП. |  | 0.0034722 |  | школа/0,2 МВт/12 ТП | 7 | +18, морось
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2015-07-14 | 0:21 | 2015-07-14 | 19:59 | 0.81806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 1:37 обеспечен резерв без 9ТП. В 20:09 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Пр.оп.16-17 падение большого тополя, обрыв проводов. Повреждение на вед.уч-ке | ф.216 ДСК | 0.052778 | 2015-07-14 01:37 | больница, очистные / 4250 чел / 31ТП / 0,7МВт | 996 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2015-07-14 | 0:21 | 2015-07-15 | 15:15 | 1899-12-31 14:54 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Вятское, 450ч. Убраны дер. прол. оп. №127-128, 136-137. |  | 1899-12-31 14:54 |  | в/ч на ДГ / 13ТП / 0,34МВт | 1864 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2015-07-14 | 0:21 | 2015-07-15 | 15:15 | 1899-12-31 14:54 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Малышево, Сикачи-Алян, 1400ч Убраны дер. прол. оп. №140-141, 154-155, поврежд. на вед. ТП-2234. |  | 1899-12-31 14:54 |  | Детдом, Школа, Детсад / 11ТП / 0,38МВт | 2115 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 6 | Осиновая речка | 12 | 2015-07-14 | 0:30 | 2015-07-15 | 12:35 | 1899-12-31 12:05 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Включен до ТП-154. Убраны дер. прол. оп. №60-64, 106-107, заменён изолятор оп. №104/1. |  | 1899-12-31 12:05 |  | нет / 8ТП / 0,22МВт / 170 чел | 5170 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2015-07-14 | 0:40 | 2015-07-14 | 17:27 | 0.69931 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Убрано дерево оп. №32-33. |  | 0.69931 |  | нет / 1402 чел / 0,3 МВт | 9732 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | Котиково - Вяземская | С-26 | 2015-07-14 | 0:42 | 2015-07-14 | 15:16 | 0.60694 | Котиково: НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ ну | Одновременно отключалась ВЛ-110 Бикин-Лермонтовка с усп АПВ и отключилась ВЛ-110 Лермонтовка-Котиково (С-31) с неусп АПВ. Обесточены ПС 110: 1/2 Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка и ПС 35кВ: Шереметьево, Капитоновка. В 0:53 (ч/з 11мин.) на ПС Лермонтовка включен СВ 110, запитаны ПС Лермонтовка, Шереметьево. На ПС Хор в 0:56 (ч/з 14 мин.) включен СВ 110 (запитана ПС Дормидонтовка, Красицкая). На ПС Красицкая не включается СВ 110 кВ (отключается от защит). Оставалась отключена ПС Вяземская (0,7 МВт). В 5:19 на ПС Вяземская запитаны шины 10кВ от ф.9 ПС Красицкая. Запитано все, кроме 3-х ТП. Оп.65 падение дерева без повреждения. В 15:12 линия включена в работу на х.х. В 15:16 ПС Вяземская запитана по норм.схеме. 15.7.15 обход: по ВЛ-110 Вяземская - Красицкая (С-28) пр.58-59 следы перекрытия на поросль | ВЛ-110 Лерм.-Шереметьево; Хор-Красицкая | 0.0097222 | 2015-07-14 00:56 | 6,4 МВт / 22670 чел | 10197 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ 3 - Племрепродуктор с отп. на Водозабор | С-44 | 2015-07-14 | 1:37 | 2015-07-14 | 1:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2015-07-14 | 1:57 | 2015-07-14 | 1:59 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., При РПВ появилась"Земля" | с.Новицкое, 231чел. При повторном включении появилась "земля", бригада производит поиск МП прибором . В 03-25 отключили ТП-7056 (МТФ) |  | 0.0013889 |  | нет/0,23 МВт/13ТП | 10 | +18, морось
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 102 | 2015-07-14 | 2:10 | 2015-07-14 | 2:10 | 0 | МТЗ, АПВ у |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2015-07-14 | 2:10 | 2015-07-14 | 2:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2015-07-14 | 2:10 | 2015-07-15 | 12:54 | 1899-12-31 10:44 | МТЗ, АПВ ну | КТП-767 убрана ветка. Неисправность привода выкл-ля. Устранено | ф.107 | 0.11875 | 2015-07-14 05:01 | нет / 1065 чел | 93 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | №2 (С-22) | 2015-07-14 | 2:48 | 2015-07-14 | 2:57 | 0.00625 | ДЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп | на ПС КАФ АВР успешен | АВР | 1.9403e-12 | 2015-07-14 02:48 | нет | 0 | +22, дождь, ветер
Хаб ЭС | 35 | Индустриальная | 2 СШ 35кВ | 2015-07-14 | 3:01 | 2015-07-14 | 19:44 | 0.69653 | ЗДЗ | Одновременно откл-ся В-35-Т1, В-35 Протока цепь №1. Обесточены ПС Индустриальная: 2сш-35 кВ, 1,2 сш-6 кВ, ПС Протока. В 3:58 на ПС Индустриальная включен В-35-Т1, В-35 Протока, СВ 6 кВ, все запитано. Заменены опор.изоляторы ф.С В-35-Т2, проведена ревизия В-35-Т2, испытана 2сш-35. Схема восстановлена | Т1 | 0.039583 | 2015-07-14 03:58 | 2,7 МВт / 5800 чел | 2375 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 2 | 2015-07-14 | 3:05 | 2015-07-14 | 9:20 | 0.26042 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ ну |  |  | 0.26042 |  | нет / 200 чел / 9ТП / 0,2 МВт | 325 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 20 | 2015-07-14 | 3:05 | 2015-07-14 | 8:30 | 0.22569 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ ну |  |  | 0.22569 |  | нет / 2ТП / 0,04 МВт | 655 | +18, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 1 | 2015-07-14 | 3:10 | 2015-07-15 | 19:13 | 1899-12-31 16:03 | б/б,, АПВ ну, РПВ ну | Убрано дерево в пр.оп. №15-16. |  | 1899-12-31 16:03 |  | 1500 чел / школа, насосная / 0,1МВт | 1095 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ1 - БН с отп. СДВ | №2 (Т4) | 2015-07-14 | 3:34 | 2015-07-14 | 6:34 | 0.125 | ДЗ 1з, МТО, РПВ ну, "земля", от КУ | Обесточена 1/2 ПС БН, 1/2 ПС СДВ. Обеспечен резерв. На ХТЭЦ-1 обрыв шлейфа на проходном вводе в ЗРУ-35 (в плашеч.зажиме). ВЛ вкл. на ХХ. Устранено в 15.7.15 0:12 | БН: СВ-6, СДВ: СВ-6 | 0.025 | 2015-07-14 04:10 | 15000ч./6МВт | 3600 | +18, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Суражевка | В-6-Т1 | 2015-07-14 | 3:37 | 2015-07-14 | 8:21 | 0.19722 | МТЗ | Обесточена 1сш-6 кВ. После осмотра все включено. Причина устанавливается |  | 0.19722 |  | быта нет, птицефабрика / 8ТП / 0,2 МВт | 900 | +18, морось
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-07-14 | 3:39 | 2015-07-14 | 13:07 | 0.39444 | МТО, АПВ выв. | Оп.160-00/21 обрыв шлейфа. Устранено |  | 0.39444 |  | нет / 1100 чел / 12ТП | 2171 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-14 | 3:53 | 2015-07-14 | 3:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-07-14 | 3:53 | 2015-07-14 | 3:53 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-07-14 | 4:25 | 2015-07-14 | 4:25 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-14 | 4:44 | 2015-07-14 | 4:44 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-07-14 | 4:44 | 2015-07-14 | 4:55 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | водозабор / 3ТП | 84 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-14 | 4:55 | 2015-07-14 | 4:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ 3 - Племрепродуктор с отп. на Водозабор | С-44 | 2015-07-14 | 4:01 | 2015-07-14 | 4:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2015-07-14 | 4:11 | 2015-07-14 | 16:02 | 0.49375 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | В 5:49 запитано 4ТП. На анкерной ж/б оп.№ 168 оборваны провода ф.В,С упавшим с края просеки деревом, по ф.А сорван с траверсы, вместе с изолятором. Устранено и все включено |  | 0.49375 |  | школа/0,1 МВт/11ТП / 765 чел | 1304 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ3 - РЦ с отп. на СМР, Березовка, КПУ | №2 (С-18) | 2015-07-14 | 4:30 | 2015-07-14 | 5:05 | 0.024306 | ХТЭЦ3: УРОВ, РЦ: ДЗ 2ст, ТЗНП 3ст., АПВ ну, РПВ усп | на ПС СМР , Березовка, КПУ АВР 6 успешен. На ПС РЦ в 5:05 РПВ успешено | АВР 6кВ | 0 | 2015-07-14 04:30 | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | ЛДК | В-6- Т2 | 2015-07-14 | 4:47 | 2015-07-14 | 5:25 | 0.026389 | МТО, РПВ усп. | Т-1 в резерве. Обесточены 1,2 сш-6кВ. Введен в работу без вед.ф.10 (ав.откл) |  | 0.026389 |  | 3,48 МВт/6000 чел. | 2000 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ3 - РЦ с отп. на СМР, Березовка, КПУ | №1 (С-17) | 2015-07-14 | 5:19 | 2015-07-14 | 5:19 | 0 | ХТЭЦ3: Уточняют, АПВ усп., РЦ: ДЗ 1з., АПВ у. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 7 | 2015-07-14 | 5:30 | 2015-07-14 | 16:57 | 0.47708 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Поврежд. изол. ЛР-633 |  | 0.47708 |  | нет | 4253 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Депо | В6кВ №2 Т2 | 2015-07-14 | 6:00 | 2015-07-14 | 7:05 | 0.045139 | б/б | Обесточена ПС Депо. При осмотре откл. состояние ф.3 (Ав. откл.) |  | 0.045139 |  | нет/0,3 МВт/300чел | 325 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Депо | 3 | 2015-07-14 | 6:00 | 2015-07-14 | 11:05 | 0.21181 | Ав. откл. | пр.оп 7-8 убрали дерево с проводов без повреждения |  | 0.21181 |  | нет | 1750 | +20, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2015-07-14 | 6:00 | 2015-07-14 | 16:01 | 0.41736 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Убрано дерево с ТП-569. |  | 0.41736 |  | нет | 4608 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ 3 - Племрепродуктор с отп. на Водозабор | № 2 (С-44) | 2015-07-14 | 6:01 | 2015-07-15 | 23:02 | 1899-12-31 17:01 | ХТЭЦ3: без блинк. АПВ выв, РПВ ну | При попытке РПВ отработал УРОВ на ХТЭЦ-3. Днём произведён осмотр ВЛ, замечаний нет. 15.7.15 4:00 обнаружен обрыв провода ф.-В между оп. №1 и порталом ПС Водозабор. Устранено и вкл на ХХ. | ХТЭЦ 3 - Племрепродуктор с отп. на Водозабор №1 | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 10 | 2015-07-14 | 6:33 | 2015-07-15 | 13:00 | 1899-12-31 06:27 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | оп.10-00/20 повреждение двух изоляторов, обрыв провода в пр.оп.11-12, 37-38, 52-53, снято с ф.10 кВ пять деревьев (оп.9, оп.12, оп.38, оп.53, оп.54) |  | 1899-12-31 06:27 |  | насосная / 300 чел / 4ТП / 0,2Мвт | 2573 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 14 | 2015-07-14 | 6:52 | 2015-07-14 | 16:35 | 0.40486 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повр. 2 изолятора оп. №23, наклон оп. №21, 22. ТП-83053 поврежд. 2 опрных изол. И поврежд. Каб. 6кВ ввод. Устранено. |  | 0.40486 |  | 240 чел / нет/0,2 МВт / 9ТП | 1943 | +17, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Горький | 1 | 2015-07-14 | 7:15 | 2015-07-14 | 8:21 | 0.045833 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну |  |  | 0.045833 |  | школа / 2530 чел | 1210 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2015-07-14 | 7:18 | 2015-07-14 | 7:22 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Воскресеновка, 450ч. |  | 0.0027778 |  | нет / 5ТП | 3 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | СВ-10 | 2015-07-14 | 7:56 | 2015-07-14 | 8:19 | 0.015972 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточивалась 2сш-10 кВ, ПС-35 Новокуровка, Победа (были запитаны обрат.трансф-й от ПС ПТФ) |  | 0.015972 |  | нет / 0,25 МВт | 97 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 2 | 2015-07-14 | 8:05 | 2015-07-14 | 10:33 | 0.10278 | Откл. КУ"Земля" | Оп.9 убрано дерево |  | 0.10278 |  | больница / 1000 чел / 0,7МВт | 1714 | +20, ветер, дождь
Хаб ЭС | 110 | РЦ - ГВФ | С-46 | 2015-07-14 | 8:17 | 2015-07-14 | 23:11 | 0.62083 | ВЧБ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.27-28 убрано дерево с проводов без повреждений | ПС ГВФ: АВР-110 | 0 | 2015-07-14 08:17 | нет | 0 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 29 | 2015-07-14 | 8:24 | 2015-07-14 | 9:16 | 0.036111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Произведена чистка просеки в пр.оп.114-120, 133-139. Верховым осмотром обнаружен расколотый изолятор на оп.195. Устранено |  | 0.036111 |  | школа / 300 чел / 0,3 МВт / 10ТП | 234 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-07-14 | 8:25 | 2015-07-14 | 8:35 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет / 12ТП / 0,2 МВт | 33 | +19, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2015-07-14 | 8:30 | 2015-07-14 | 10:54 | 0.1 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.1 |  | 2350 чел / 8ТП / дс-2 | 708 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Городская, Ц | №2 (С-8) | 2015-07-14 | 9:06 | 2015-07-14 | 9:06 | 0 | ВЧБ, ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп Березовка, СМР, КПУ | №2 (С-18) | 2015-07-14 | 9:18 | 2015-07-14 | 9:46 | 0.019444 | ХТЭЦ-3: УРОВ, РЦ: ДЗ 1 ст, АПВ ну. РПВ усп | На ХТЭЦ-3 повреждение 2СШ-110. | ПС Березовка: АВР-110, ПС СМР, КПУ: АВР-6 | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-07-14 | 9:26 | 2015-07-14 | 9:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2015-07-14 | 9:35 | 2015-07-14 | 12:33 | 0.12361 | МТО, АПВ ну, при РПВ "земля" от КУ | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.12361 |  | школа,д/сад , школа, д/сад, / 804 чел чел / 17ТП / 0,4МВт | 831 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 6 | 2015-07-14 | 9:40 | 2015-07-15 | 16:44 | 1899-12-31 07:04 | МТЗ, АПВ выв, при РПВ "земля", от КУ | Убраны 2 дерева прол. оп. №28-32. (без повреждения провода). |  | 1899-12-31 07:04 |  | золоотвал / 306 чел / 5ТП / 0,2МВт | 3417 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2015-07-14 | 9:50 | 2015-07-14 | 9:56 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 16ТП / 0,5 МВт / 650 чел | 47 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 9 | 2015-07-14 | 9:50 | 2015-07-14 | 10:10 | 0.013889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.013889 |  | 1697 чел / 15ТП / 2 МВт | 690 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - СМ | №1 (Т1) | 2015-07-14 | 9:55 | 2015-07-14 | 19:44 | 0.40903 | ДЗ 1 ст, АПВ ну | Пр.оп.5-6 убрано дерево без повреждений | АВР ПС СМ | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2015-07-14 | 9:56 | 2015-07-14 | 10:46 | 0.034722 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну |  |  | 0.034722 |  | нет / 368 чел | 167 | +20, морось
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-3 - РЦ с отп Березовка, СМР, КПУ | №1 (С-17) | 2015-07-14 | 10:01 | 2015-07-14 | 10:01 | 0 | ДЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2015-07-14 | 10:02 | 2015-07-14 | 10:03 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | 115 чел / школа / 3ТП / 0,18 МВт | 3 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2015-07-14 | 10:03 | 2015-07-14 | 16:51 | 0.28333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.28333 |  | 160 чел / 7ТП / водозабор | 1532 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-14 | 10:10 | 2015-07-14 | 10:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2015-07-14 | 10:21 | 2015-07-14 | 12:32 | 0.090972 | "земля" от КУ | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.090972 |  | школа - 2 / 445 чел / 8ТП | 107 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2015-07-14 | 10:23 | 2015-07-14 | 16:21 | 0.24861 | "земля" от КУ | Обрыв вязки оп.107-00/10. Устранено |  | 0.24861 |  | 115 чел / школа / 3ТП / 0,18 МВт | 647 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | №2 (С-22) | 2015-07-14 | 10:29 | 2015-07-14 | 11:08 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Одновременно отключалась ВЛ-110 ХТЭЦ-3 - РЦ с отп Березовка, СМР, КПУ цепь №1 (С-17) с усп АПВ | АВР-35, 6 кВ ПС КАФ | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2015-07-14 | 10:30 | 2015-07-15 | 0:45 | 0.59375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | Повреждение на вед. ТП-1495. |  | 0.59375 |  | нет /400 чел / 2ТП / 0,3МВт | 1150 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2015-07-14 | 10:39 | 2015-07-14 | 11:06 | 0.01875 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.01875 |  | нет / 3ТП | 243 | +20, дождь
Хаб ЭС | 35 | ХЭС - БН с отп Интурист | №2 (Т-8) | 2015-07-14 | 10:45 | 2015-07-14 | 22:45 | 0.5 | ДЗ 1ст. АПВ ну. РПВ не дел. | Обесточена ПС Интурист, обеспечен резерв. Обход линии без замечаний. ПС Интурист - течь кровли, перекрытие. Поврежд. В-35 ВЛ-35 Т-8. Устранено. | ХЭС - БН с отп Интурист №1 | 0.020139 | 2015-07-14 11:14 | 8 МВт / 27 793 чел | 3980 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-14 | 10:47 | 2015-07-14 | 11:38 | 0.035417 | "земля" от КУ | Включили без отпайки на с.Тамга. В 13:25 включено все. Самоустранилось |  | 0.035417 |  | школа, дс - 2 / 621 чел / 16ТП / 0,2 МВт | 153 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2015-07-14 | 11:20 | 2015-07-14 | 15:38 | 0.17917 | ДЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Лидога, Троицкая. Пр.оп.273-274 падение двух деревьев на провода без повреждения. Устранено |  | 0.17917 |  | 6087 чел / 2 МВт | 7200 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2015-07-14 | 11:30 | 2015-07-14 | 15:39 | 0.17292 | "земля" от КУ | ТП 7226 произведена замена проходного изолятора по фазе "В". |  | 0.17292 |  | школа / 115 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 200 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-07-14 | 11:35 | 2015-07-14 | 11:47 | 0.0083333 | "земля" от КУ | Включен без отп. Дроздов. В 12:45 включено все. Устранен провис шлейфов на КТП-3401. |  | 0.0083333 |  | школа / 1563 чел / 0,2 МВт / 10ТП | 50 | +19, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2015-07-14 | 11:50 | 2015-07-15 | 19:11 | 1899-12-31 07:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Убрано дерево в пр.оп. №69-70. |  | 1899-12-31 07:21 |  | нет / 1402 чел / 0,31 МВт | 2842 | +20, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-14 | 12:30 | 2015-07-14 | 13:25 | 0.038194 | б/б, АПВ ну, РПВ усп | Пр.оп.156/00/8-9 падение дерева без повреждения. Устранено |  | 0.038194 |  | 3450 чел / 9ТП / 0,2МВт | 214 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Городская, Ц | №2 (С-8) | 2015-07-14 | 12:39 | 2015-07-14 | 12:52 | 0.0090278 | РЦ: ДЗ 1ст, ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп: ХТЭЦ-1: АПВ ну, РПВ ну | Обесточена 2сш-110,6 кВ ПС Ц, 2сш-35,6 кВ ПС Парк Гайдара, на ПС Городская АВР-110 успешен. В 12:52 линия включена в работу со стороны ПС РЦ. На ХТЭЦ-1 включение неуспешно | ПС Ц: Т1, ПС Парк Гайдара: Т1 | 0.0020833 | 2015-07-14 12:42 | 7000чел / 8 МВт | 400 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2015-07-14 | 12:57 | 2015-07-14 | 23:11 | 0.42639 | ав. откл. АПВ, РПВ ну | Дрофа, 1168 чел. Вкл. без 5-ти ТП. Вкл. 15.7.15 в 14:34, повреждение на вед. уч. |  | 0.42639 |  | Дет.сад, школа / 12ТП / 0,2МВт | 2017 | +13, дождь
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 13 | 2015-07-14 | 13:00 | 2015-07-14 | 14:04 | 0.044444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.044444 |  | нет / 4ТП / | 533 | +20, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Коммунальная | 8 | 2015-07-14 | 13:18 | 2015-07-14 | 13:27 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | 2000 чел / 12ТП / 0,2 МВт | 30 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | СВ-10 | 2015-07-14 | 13:23 | 2015-07-14 | 14:17 | 0.0375 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточивалась 2сш-10 кВ, ПС-35 Новокуровка, Победа (были запитаны обрат.трансформацией от ПС ПТФ) |  | 0.0375 |  | нет / 0,25 МВт | 232 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | СМР - КАФ | №2 (С-22) | 2015-07-14 | 13:26 | 2015-07-14 | 16:36 | 0.13194 | ДЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп | Была на Х.Х. Вкл. после осмотра. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-07-14 | 13:53 | 2015-07-14 | 14:16 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-3037, схлест шлейфов. В 16:05 устранено, все включено |  | 0.015972 |  | дс, школа / 794 чел / 11ТП / 0,2 МВт | 58 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-07-14 | 14:05 | 2015-07-14 | 14:06 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,3 МВт / 2ТП | 5 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Городская, Ц | №2 (С-8) | 2015-07-14 | 14:15 | 2015-07-16 | 16:16 | 1900-01-01 02:01 | РЦ: ДЗ 1ст, ВЧБ, АПВ ну, ХТЭЦ-1: АПВ ну | Была на Х.Х. Повреждения: 1. Оп.68 (анкер) обрыв шлейфа (Устранено 15.7.15 в 14:00). Включение ну. 2. Оп.4 обрыв шлейфа ф.В и распушение ф.С,. 3. Пр.оп.43-44 повреждение верх.провода из-за падения дерева. В 16:00 16.7.15 повреждения устранены, в 16:16 ВЛ вкл в работу, транзит замкнут. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Горький | 1 | 2015-07-14 | 14:24 | 2015-07-14 | 14:40 | 0.011111 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | школа / 2530 чел | 293 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Сита |  | 2015-07-14 | 14:34 | 2015-07-14 | 14:34 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2015-07-14 | 14:40 | 2015-07-14 | 14:43 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. | КТП - 6805 "Ленинская" при попадании ужа на тр-р сгорели три предохранителя 10кВ и отгорела шпилька по фазе С и повеждена по фазе А, в результате перекрытия. Тр-р заменен на новый, все включено в 19:12 |  | 0.0020833 |  | школа / 14ТП / 1036 чел / 0,2 МВт | 13 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2015-07-14 | 14:59 | 2015-07-16 | 1:09 | 1899-12-31 10:10 | ав. откл. АПВ, РПВ ну | Выделен участок между Р-35 и Р-39 (падение 2-х опор из-за падения дерева). Вкл. без отп. на с.Вятское, 450 чел (0,15МВт). Устранено 16.7.15 в 19:25, восст.норм.схема. |  | 1899-12-31 10:10 |  | 0,98МВт / 1580 чел / 12ТП | 5808 | +13, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2015-07-14 | 15:00 | 2015-07-14 | 21:30 | 0.27083 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке. |  | 0.27083 |  | школа, дс / 279 чел / 0,4 МВт | 2600 | +20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2015-07-14 | 15:20 | 2015-07-14 | 16:45 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.059028 |  | нет / 2300 чел / 0,22 МВт | 310 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 46 | 2015-07-14 | 15:40 | 2015-07-14 | 15:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2015-07-14 | 15:58 | 2015-07-14 | 15:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2015-07-14 | 16:02 | 2015-07-14 | 18:55 | 0.12014 | ТЗНП 3 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Лидога, Троицкая. Пр.оп.356-357 падение двух деревьев на провода без повреждения. Устранено |  | 0.12014 |  | 6087 чел / 2 МВт | 5300 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-07-14 | 16:20 | 2015-07-15 | 16:03 | 0.98819 | МТО, АПВ ну | Осиновка, Владимировка, 289 чел. Упала жб опора №9. Устранено |  | 0.98819 |  | нет / 17ТП / 0,32МВт | 7769 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-07-14 | 16:24 | 2015-07-14 | 20:16 | 0.16111 | МТЗ, АПВ выв, при РПВ "земля", от КУ | "Земля" самоустранилась. |  | 0.16111 |  | нет / 2442 чел / 13 ТП | 314 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-07-14 | 16:44 | 2015-07-14 | 16:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП-8 | 2015-07-14 | 16:45 | 2015-07-14 | 16:46 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | дс -2, школа / 0,2 МВт / 621 чел / 16ТП | 3 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | ХЭС | 1Т | 2015-07-14 | 17:00 | 2015-07-15 | 2:13 | 0.38403 | Дифзащита | Был на х.х. Отключился при включении В-35-1Т, повреждение в яч. В-35. Устранено и вкл. по норм. сх. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2015-07-14 | 17:04 | 2015-07-14 | 20:42 | 0.15139 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл. после обхода. |  | 0.15139 |  | 2233 чел / 17 ТП / дс, школа, п/з | 338 | 20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 21 | 2015-07-14 | 17:04 | 2015-07-14 | 18:04 | 0.041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Убраны ветки с ВЛ. |  | 0.041667 |  | детдом / 158 чел / 3ТП | 150 | 20, дождь, ветер
Хаб ЭС | 10 | ДВПТФ | 4 | 2015-07-14 | 17:10 | 2015-07-15 | 11:10 | 0.75 | МТО | Запитан от резерва без отп. дачи. Всё вкл. Убраны 5 дер. прол. оп. №24-28. | ф.24 | 0.0034722 | 2015-07-14 17:15 | насосная / 1ТП / населения нет / 0,04МВт | 12 | +20, дождь
Хаб ЭС | 6 | Березовка | 6 | 2015-07-14 | 17:30 | 2015-07-14 | 19:40 | 0.090278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл. после обхода. |  | 0.090278 |  | школа / 3650 чел / 14ТП / 1 МВт | 2060 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-07-14 | 17:32 | 2015-07-14 | 21:04 | 0.14722 | "земля" от КУ | РС-529/78 разрушен изолятор. Устранено |  | 0.14722 |  | нет / 9ТП / 330 чел / 0,1 МВт | 353 | +22, ветер
Хаб ЭС | 10 | Фёдоровка | 2 | 2015-07-14 | 18:00 | 2015-07-15 | 1:25 | 0.30903 | МТЗ. АПВ., РПВ ну | Сняты ветки оп. №10-14. |  | 0.30903 |  | нет / 0,1МВт / 516 чел / 5ТП | 593 | +13, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-07-14 | 18:44 | 2015-07-14 | 19:11 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. пр. 56-57 сняли ветку с проводов |  | 0.01875 |  | нет / 5ТП / 100 чел | 36 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2015-07-14 | 20:01 | 2015-07-14 | 20:32 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.204-205 убрано дерево без повреждения |  | 0.021528 |  | скваж/ 0,2 МВт/ 430 чел | 117 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2015-07-14 | 20:01 | 2015-07-14 | 21:37 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. без с.Соколовка, 488 чел. Вкл. в 21:37 , повреждение на вед.ТП. |  | 0.066667 |  | 1057 чел / 0,16 МВт | 256 | +20, дождь
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2015-07-14 | 20:25 | 2015-07-14 | 20:50 | 0.017361 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | нет / | 450 | +20, дождь
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 1 | 2015-07-14 | 21:00 | 2015-07-15 | 5:35 | 0.35764 | ав. откл. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед.ТП |  | 0.35764 |  | КНС / 3ТП /160 чел / 0,2МВт | 733 | +13, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2015-07-14 | 22:26 | 2015-07-14 | 23:52 | 0.059722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Оренбурское, с.Покровка, 280 чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.059722 |  | таможня / 10ТП / 0,4МВт | 618 | +13, дождь
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-07-15 | 0:30 | 2015-07-15 | 4:27 | 0.16458 | ав. откл. РПВ ну | с.Залесье,с.Мельники, 183чел. В 2:04 запитано 1ТП. В 4:27 вкл. до оп.№189 без с. Залесье. Оп. №166-167 и 201-202 сняли дерево с проводов и включили полностью в 07-07. |  | 0.16458 |  | нет / 0,1МВт / 7ТП | 400 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2015-07-15 | 0:39 | 2015-07-15 | 0:39 | 0 | 1ст. НЗНП. АПВ усп | Оп.139, 140 следы жизнедеятельности птиц |  | 0 |  | нет | 0 | +13, облач
Хаб ЭС | 6 | СДВ | 4 | 2015-07-15 | 1:12 | 2015-07-15 | 1:38 | 0.018056 | МТЗ. РПВ усп | Нахлдилась на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, дождь
Хаб ЭС | 10 | Дормидонтовка | 8 | 2015-07-15 | 6:00 | 2015-07-15 | 14:00 | 0.33333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.95-96 убрано дерево без повреждения провода. |  | 0.33333 |  | нет / 280 чел / 5ТП / 0,1 МВт | 800 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2015-07-15 | 6:35 | 2015-07-15 | 6:46 | 0.0076389 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | нет | 24 | +12, морось
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2015-07-15 | 7:50 | 2015-07-15 | 7:58 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | нет / 354 чел / 4ТП / 0,07 МВт | 1 | +15, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2015-07-15 | 8:00 | 2015-07-15 | 21:21 | 0.55625 | "земля" от КУ | Падение дерева, повреждение изолятора оп. №231. Устранено. |  | 0.55625 |  | нет / 390 чел / 7ТП / 0,08МВт | 1068 | +20, пасмурно
Ам ЗЭС | 10 | Новоивановка | 7 | 2015-07-15 | 8:25 | 2015-07-15 | 11:18 | 0.12014 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп.2 заменены изоляторы ф.А,В |  | 0.12014 |  | нет / 318 чел / 2ТП / 0,01МВт | 30 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-07-15 | 9:40 | 2015-07-15 | 9:42 | 0.0013889 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | дс / 1781 чел / 20ТП / 0,7 МВт | 24 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2015-07-15 | 10:23 | 2015-07-15 | 10:46 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 50% нагрузки. В 11:55 включено все. Оп.433 убрали обгоревшую птицу. |  | 0.015972 |  | дс / 416 чел / 0,01 МВт / 4ТП | 15 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-07-15 | 10:50 | 2015-07-15 | 12:27 | 0.067361 | МТЗ, РПВ ну | Поврежд. на вед. отп. |  | 0.067361 |  | нет / 75 чел / 0,08 МВт / 10 ТП | 129 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | А | по ф.3 в ЦРП ввод РП-2 | 2015-07-15 | 12:26 | 2015-07-15 | 12:32 | 0.0041667 | МТЗ | Одновременно откл-ся вед ф.5. Обесточены: КСМ, Морресурс, Мангут. Повреждение на вед.ф.5 (включен в 12:35) |  | 0.0041667 |  | нет / 0,3 МВт / 3ТП | 10 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-07-15 | 12:42 | 2015-07-15 | 12:49 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа - 2 / 544 чел / 23ТП / 0,2 МВт | 25 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяга | 7 | 2015-07-15 | 13:23 | 2015-07-15 | 14:22 | 0.040972 | МТЗ | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп.4-00/70 повреждена конц. каб.муфта. | ф.8 | 0.05 | 2015-07-15 14:35 | нет / 0,15МВт / 900 чел | 161 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2015-07-15 | 13:45 | 2015-07-15 | 14:15 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.32/9-32/10 убрали ветку с проводов |  | 0.020833 |  | нет / 7ТП / 639 чел / 0,29 МВт | 120 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Беневское | 1 | 2015-07-15 | 14:52 | 2015-07-15 | 14:54 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,06 МВт | 2 | +20, ясно
Прим ЭС | 35 | Руновка | СВ-35 | 2015-07-15 | 15:35 | 2015-07-15 | 16:00 | 0.017361 | МТЗ | Обесточена 1сш35, 1,2сш-10 кВПС Руновка (Т1 в работе, Т2 в резерве). Обеспечен резерв. Под ТН-35-1с обнаружена змея длиной 1,5 метра со следами электродуги. | Т2 Руновка | 0.010417 | 2015-07-15 15:50 | школа, дс / 15ТП / 482 чел / 0,15 МВт | 38 | +20, облачно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2015-07-15 | 15:41 | 2015-07-15 | 17:58 | 0.095139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Обрыв двух проводов в пр.оп.19-20 сторонникм краном. Виновник скрылся. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.095139 |  | очистные, РЖД / 3000 чел / 21 ТП | 513 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 281 | 2015-07-15 | 16:35 | 2015-07-15 | 16:35 | 0 | "земля" от КУ | Выведен из работы поврежденный кабель от ТП-18, до ТП-113 без отключения ф-281 и без ограничения потребителей |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 86 | 2015-07-15 | 17:05 | 2015-07-15 | 17:05 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТУ |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Хаб ЭС | 35 | СДВ | Т2 | 2015-07-15 | 18:37 | 2015-07-15 | 23:20 | 0.19653 | ДЗТ | Отключился при вводе в работу ВЛ-35 ХТЭЦ-1 - БН с отп СДВ (Т4). Повреждение ОПН-35 ф.-С,В. Произведена замена. | АВР-6 ПС СДВ | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-07-15 | 19:43 | 2015-07-15 | 21:47 | 0.086111 | КУ "земля" | с.Старобельмановка, с.Ленинское, 245чел. Оп. №156 повреждён изолятор, провод лег на траверсу. |  | 0.086111 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт | 341 | +18, ясно
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2015-07-15 | 20:00 | 2015-07-15 | 20:38 | 0.026389 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Николаевка, Новицкое, 231 чел. Вкл. без 9 ТП (4 РСК, 5 аб.). В 01:17 вкл. без ТП-7527, на РТ-0,4 кВ обнаружена змея со следами от эл. дуги. Вкл. в 04:27 после ревизии РУ-0,4. |  | 0.026389 |  | нет / 19ТП / 0,3МВт | 200 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-07-15 | 20:46 | 2015-07-15 | 20:55 | 0.00625 | МТО. РПВ усп | с.Полевое, 1130чел. |  | 0.00625 |  | нет / 0,05МВт / 7ТП | 8 | +19, ясно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр | Л-101 | 2015-07-16 | 2:29 | 2015-07-16 | 2:29 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Хатыми | Л-102 | 2015-07-16 | 2:29 | 2015-07-16 | 2:29 | 0 | ДЗ2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр | Л-101 | 2015-07-16 | 2:32 | 2015-07-16 | 4:25 | 0.078472 | НЗЗ 2ст. АПВ, РПВ ну | Схема сети 110 кВ ремонтная. (выведен уч.ВЛ 110 кВ от ПС Н.Куранах до РП Рябиновый). Обесточены ПС-110кВ: Б.Нимныр, Юхта, Лебединый, Алдан, Рябиновая; ПС-35: Б.Гора, Ленинский, МПС, Якокут, В.Забор, Селигдар, Фермеры. В 2:49 (ч/з 17 мин запитана ПС Алдан, Водозабор, Селигдар, Фермеры (21850 чел/4,5МВт). В 3:51 (ч/з 1ч 19м) запитана ПС МПС и Якокут от ПС Восточная (976 чел/0,9МВт). В 5:30 (ч/з 2ч 58м) запитана ПС Лебединый (630 чел/0,5МВт) по ВЛ-35 Восточная-МПС-Лебединый. В 6:04 (ч/з 3ч 32м) запитана ПС Ленинский (1500чел/0,6МВт). В 7:02 введена в работу из ремонта ВЛ-110кВ Н-Куранах – РП Рябиновый, запитана ПС Рябиновая. В 7:17 (ч/з 4ч 45м) запитана ПС Б.Нимныр (150 чел/0,08МВт) по ВЛ-110 Лебединый-Юхта-Б.Нимныр, потребитель запитан полностью. Повреждение оп.567 (дер, П-обр). Выделен уч-к от РЛ-345 до ПС М.Нимныр, ВЛ вкл на Х.Х. В 11:00 17.7.15 оп.заменена, в 13:16 ВЛ вкл в работу по норм.схеме. | ВЛ-35 В.Куранах-Алдан | 0.011806 | 2015-07-16 02:49 | 25106 чел / 6,58МВт | 1864 | +19, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Хатыми | Л-102 | 2015-07-16 | 2:32 | 2015-07-16 | 2:32 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, гроза
Хаб ЭС | 35 | Племрепродуктор - Федоровка с отп. НОВ, Виноградовка | Т-81 | 2015-07-16 | 3:39 | 2015-07-16 | 18:40 | 0.62569 | КУ "земля" | Пр оп 8-9 перегорание провода фА. (болото). Устранено, ВЛ введена в работу. | цепь №2 | 0 |  | нет | 0 | +16, облач
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 13 | 2015-07-16 | 4:00 | 2015-07-16 | 5:19 | 0.054861 | МТО. РПВ ну | часть г. Фокино, 250 чел. Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Поврежденик КЛ 10 кВ ТП-82003- ТП-82012 (была под напряжением, без нагрузки). 17.07 обнаружено повреждение 160м от ТП 82012(под дорогой) |  | 0.054861 |  | больн, госпиталь / 0,5МВт / 8ТП | 400 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2015-07-16 | 7:14 | 2015-07-16 | 7:14 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Произведен обход. ТП 6184 поврежден изолятор. Устранено (15:04). |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2015-07-16 | 8:45 | 2015-07-16 | 8:47 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Повреждение на вед ТП. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,2 МВт/ 250 чел/3ТП | 7 | +11, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2015-07-16 | 9:15 | 2015-07-17 | 13:34 | 1899-12-31 04:19 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 63-65 обрыв 3х проводов (падение дерева); оп82 снято упавшее дерево; повреждение на ведомственной отпайке. | ф15 | 0.16458 | 2015-07-16 13:12 | нет/ 0,2 МВт/ 368 чел/ 6ТП | 790 | +25, облачно
Хаб ЭС | 6 | Южная | 43 | 2015-07-16 | 9:20 | 2015-07-17 | 16:20 | 1899-12-31 07:00 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение концевой воронки на оп1. Устарнено. | ф37 | 1.6169e-12 | 2015-07-16 09:20 | нет/ 0,1 МВт/ 3ТП/ быта нет | 0 | +16, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2015-07-16 | 10:45 | 2015-07-16 | 15:11 | 0.18472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп.33-02/21-22 убрано дерево. |  | 0.18472 |  | нет/ 0,1 МВт/ 289 чел/ 17ТП | 145 | +25, облачно
Прим ЭС | 35 | Спасск - СЦЗ | №3 | 2015-07-16 | 10:55 | 2015-07-16 | 10:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Откл при выводе в ремонт тр-ра Т3 на вед.ПС СЦЗ (Спасский цем.з-д). |  | 0 |  | нет | 0 | +26, облачно
Прим ЭС | 10 | В.Перевал | 1 | 2015-07-16 | 11:53 | 2015-07-16 | 11:55 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,2 МВт/ 1600 чел/ 8ТП | 13 | +30, облачно
Ам ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2015-07-16 | 12:04 | 2015-07-16 | 12:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, облачно
Хаб ЭС | 6 | Южная | 37 | 2015-07-16 | 12:54 | 2015-07-16 | 16:12 | 0.1375 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0.1375 |  | тепловые сети/ 0,3 МВт/ быта нет | 3960 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-07-16 | 18:00 | 2015-07-16 | 18:30 | 0.020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл. до ТП 7425 (взято 60% нагрузки), вкл в 18:50 (ост 5ТП), вкл в 19:00 кроме ТП 7536 (РСК) и вед ТП. Повреждение кабеля между ТП-7489 и ТП-7395. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано в 21:00 |  | 0.020833 |  | насосн, д/с/ 0,8 МВт/ 2141 чел/ 16ТП | 300 | +26, облачно
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-07-16 | 19:31 | 2015-07-16 | 19:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 20 | 2015-07-16 | 19:31 | 2015-07-16 | 19:31 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 7 | 2015-07-16 | 20:56 | 2015-07-16 | 22:01 | 0.045139 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.045139 |  | нет / 4ТП / | 132 | +25, ясно
Хаб ЭС | 110 | Солнечная - Молодежная с отп ЦОФ |  | 2015-07-16 | 22:04 | 2015-07-16 | 22:04 | 0 | НЗНП 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2015-07-17 | 6:57 | 2015-07-17 | 6:59 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс / 831 чел / 0,1 МВт / 10ТП | 3 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2015-07-17 | 7:57 | 2015-07-17 | 9:23 | 0.059722 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 0.059722 |  | нет / 0,2 МВт / 7ТП / 150 чел | 260 | +20, ясно
Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен с отп Дурмин | С-35 | 2015-07-17 | 8:15 | 2015-07-18 | 13:10 | 1899-12-31 04:55 | НЗЗ 2,4 ст, АПВ ну, РПВ ну | ИМФ 43,5км, фА. Обесточены ПС Дурмин, Мухен, Сидима, Золотая, Сукпай. Осмотр оборудования ПС без замечаний. Производится обход ВЛ. /пр оп 84-147 без замечаний, осмотр вед.отп.Дурмин без замечаний/. В 5:00 18.7.15 продолжен обход на везедеходе от ПС Дурмин в сторону ПС Обор. 12:04: пр.оп. 119-120 обнаружено дерево на проводах подмытое р. Сидима. Провод не поврежден. Дерево убрано, ВЛ включена успешно |  | 1899-12-31 04:55 |  | 2,5 МВт/ 6590 чел. | 72292 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | д1ф | 2015-07-17 | 12:18 | 2015-07-17 | 12:36 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0125 |  | д/с, больн/0,4 МВт/ 550 чел | 118 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2015-07-17 | 14:31 | 2015-07-17 | 15:15 | 0.030556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл с выделенным уч без нагрузки. Повреждение КЛ -6кВ (сторон.орг. при проведении земляных работ). Сообщено СБ. | ф.65 | 0.030556 | 2015-07-17 15:15 | больн, насосн, д/с/ 1,32 МВт/ 340 чел/ 19ТП | 1167 | +27, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорск | 14 | 2015-07-17 | 16:25 | 2015-07-17 | 17:37 | 0.05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 1 повреждены 2 разрядника. (исключены из схемы). | ПС Амурсельмаш ф3 | 0.022917 | 2015-07-17 16:58 | школа, приют, насосн/ 0,5 МВт/ 2500 чел/ 11ТП | 215 | +28, облачно
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2015-07-17 | 23:13 | 2015-07-17 | 23:28 | 0.010417 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 489 чел / 0,2 МВт | 50 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2015-07-18 | 1:48 | 2015-07-18 | 1:52 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 300 чел / 17ТП / 0,4 МВт | 26 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 14 | 2015-07-18 | 5:20 | 2015-07-18 | 12:14 | 0.2875 | "земля" от КУ | В аб. ТП-Насосная сгоревшие предохранители 10кВ, ,в КТП-4060 сняли ворону с тр-ра, на ОП 48/1 обрыв провода в сторону КТП-4060. В 11:09 замечания устранены опробовали в 11-09 появилась "земля". В 12:14 включен для поиска"Земли" прибором. На оп.15 сильный наклон до 2м от земли . В 23:45 оп.заменена (установлена метал.временная), восст.исходная сх. включать нельзя восстановление на сегодня, абонент радиорелейная станция, работают на дизеле. |  | 0.2875 |  | водонасосная / 9ТП / 0,14 МВт / 530 чел | 1184 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Посьет | Т2 | 2015-07-18 | 5:22 | 2015-07-18 | 12:08 | 0.28194 | МТЗ | Осмотр: откл полож В-10 Т2 (МТЗ), откл.фидеров нет (бл.нет). Обесточены 1,4СШ-10кВ. (Т1 в резерве). Заменили 2-а предох. 35кВ, включили в 12:08. | Т1 | 0.0097222 | 2015-07-18 05:36 | нет / 1124 чел / 30ТП / 1,1 МВт | 159 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-07-18 | 6:35 | 2015-07-18 | 8:01 | 0.059722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без трех ТП В 9:02 включили без ТП-5270 школа. ТП-5270 поврежден кабель от РТП до тр-ра (потребитель перезапитан от ЗТП5271 по сети 0,4кВ).Повреждение устранено, включили по нормальной схеме в 19-05 |  | 0.059722 |  | школа, дс / 0,5 МВт / 800 чел / 12ТП | 238 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2015-07-18 | 8:17 | 2015-07-18 | 8:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-07-18 | 8:50 | 2015-07-18 | 8:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | ст.Каменка, 71чел |  | 0.0034722 |  | нет/5ТП | 3 | +17, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Белогорск | 4 | 2015-07-18 | 9:20 | 2015-07-18 | 9:20 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга |  | 2015-07-18 | 9:33 | 2015-07-18 | 9:33 | 0 | МТО, АПВ усп., ИМФ-5,3 км, ф.С |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм.
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2015-07-18 | 10:06 | 2015-07-18 | 10:59 | 0.036806 | Откл. КУ"Земля" | с.Вострецово с.Незаметное, 2052чел. На РЛ-02(оп.31) отгорел шлейф. |  | 0.036806 |  | д/сад/0,2 МВт/11ТП | 177 | +21, пасм.
Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2015-07-18 | 10:17 | 2015-07-18 | 12:47 | 0.10417 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Дачи. Повреждение на вед. ТП-2317. |  | 0.10417 |  | нет/0,26 МВт | 650 | +21, пасм.
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2015-07-18 | 11:00 | 2015-07-18 | 18:45 | 0.32292 | Ав.откл., АПВ выв., РПВ ну | с.Вятское, 450ч. Lвл-26км. В 17:30 включен до ЛР 15. В 18:45 вкл. все, повреждение в вед ТП 2144 |  | 0.32292 |  | в/ч/0,4 МВт | 2210 | +25, пасм.
Прим ЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка Ярославка |  | 2015-07-18 | 11:20 | 2015-07-18 | 11:20 | 0 | ПС Спасск: ТЗНП, АПВ усп. ИМФ-11,2км.фА ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., МТО, АПВ усп., ИМФ ф.А-70,5км. | Произведен осмотр ПС Ярославка,Дмитриевка без замечаний. При обходе ВЛ на ОП 50 обнаружено гнездо аиста |  | 0 |  | нет /5,5 МВт | 0 | +26, ясно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-07-18 | 12:38 | 2015-07-18 | 14:39 | 0.084028 | Откл. КУ"Земля" | с.Камышовка, 240ч. Выведен головной участок до ЛР 729. ОП 68 заменили изолятор. В 14:39 включили по норм. схеме | ф.7 Успеновка | 0.063889 | 2015-07-18 14:10 | нет | 135 | +29, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2015-07-18 | 13:50 | 2015-07-18 | 14:50 | 0.041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Снегуровка, с. Каленовка, 20чел. В 14:50 включили до РС-668 (запитана большая часть нагрузки, осталось 3 ТП) . Оп.221 в с. Каленовка врезался автомобиль,автомобиль на месте,пострадавших нет, сообщено в с.б., полицию. Оп. 221 ж/б промежуточная наклонена и слетели изоляторы по 2 фазам. Устранили замечания, включили полностью в 16:13 |  | 0.041667 |  | нет/5ТП/0,33 МВт | 333 | +25, ясно
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга |  | 2015-07-18 | 13:55 | 2015-07-18 | 14:49 | 0.0375 | ТЗНП 2 ст., АПВ ну, РПВ усп. по приезду ОВБ | Обесточены ПС Елабуга, Маяк. Частичный обход , без замечаний. |  | 0.0375 |  | 2,5 МВт/3550 чел. | 2250 | +26, ясно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф.23 В-6 в ТП№5 | 2015-07-18 | 14:30 | 2015-07-19 | 15:00 | 1899-12-31 00:30 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | Повреждение КЛ -6кВ (ТП5-ТП68) сторонней организацией при проведении земляных работ. Потребителю обеспечен резерв. Сообщено СБ. Устранено. | ф5 | 0.0625 | 2015-07-18 16:00 | нет/ 0,8 МВт/ 2000 чел | 1200 | +27, облачно
Хаб ЭС | 35 | Южная - Некрасовка с отп. на Очистные |  | 2015-07-18 | 16:09 | 2015-07-18 | 21:12 | 0.21042 | ДЗ 3з, АПВ ну., РПВ не произв. | на ПС Некрасовка и Очистные АВР 10 успешен. В пролете оп.25-26 перекрытие на пересекаемую ВЛ 10кВ ф.7 ПС Ракитная (негабарит, выдавило оп10 кВ). Замечание устранено. | АВР 10 | 3.3955e-12 | 2015-07-18 16:09 | нет | 0 | +26, ясно
Хаб ЭС | 10 | Ракитная | 7 | 2015-07-18 | 16:09 | 2015-07-18 | 20:55 | 0.19861 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ не произв. | Находился на ХХ. (выдавило оп 10 кВ, образовался негабарит с ВЛ 35 кВ "Южная - Некрасовка с отп. на Очистные", пр оп.25-26). Опора переустановлена, ВЛ включена. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, обл.
Ам СЭС | 35 | Сковородино - Невер |  | 2015-07-18 | 18:26 | 2015-07-18 | 18:26 | 0 | ДЗ 3з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2015-07-18 | 19:48 | 2015-07-18 | 21:08 | 0.055556 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Оп 127-00/1 повреждение каб.муфты. |  | 0.055556 |  | кнс/1 МВт/ 1500 чел/11ТП | 1420 | +28, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 15 | 2015-07-18 | 19:48 | 2015-07-22 | 23:38 | 1900-01-03 03:50 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение головного уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. 20.7.15 определено МП 230м от ТП-263. 21.7.15 откопан, разрезан, испытан, выявлено еще 1 МП. 22.7.15 повреждения устранены. | ф25 | 0.075 | 2015-07-18 21:36 | нет/0,3 МВт/3ТП | 639 | +28, ясно
ЮЯ ЭС | 35 | Алдан - В.Куранах с отп.Селигдар, Фермеры |  | 2015-07-18 | 20:08 | 2015-07-18 | 20:08 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-19 | 5:52 | 2015-07-19 | 5:53 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,06 МВт/235 чел/ 11ТП | 1 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2015-07-19 | 7:42 | 2015-07-19 | 7:49 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/ 403 чел/ 7ТП | 6 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2015-07-19 | 7:42 | 2015-07-19 | 7:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-07-19 | 7:42 | 2015-07-19 | 7:49 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 1291 чел/ 13 ТП | 28 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-07-19 | 8:25 | 2015-07-19 | 9:21 | 0.038889 | КУ, земля | РТП 1070 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.038889 |  | насосн/0,1 МВт/325 чел/11 ТП | 133 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 в СП 22 откл. В 10 | 2015-07-19 | 8:48 | 2015-07-19 | 8:49 | 0.00069444 | МТЗ,АПВ ну, РПВ усп. | ТП 5125 заменены ВВ предохранители. |  | 0.00069444 |  | д.сад/0,1 МВт/13ТП/ 1291 чел | 1 | +17, обл.
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2015-07-19 | 8:51 | 2015-07-19 | 8:53 | 0.0013889 | МТЗ,АПВ выв., РПВ усп. | Пр оп 1-69 проведена чистка просеки |  | 0.0013889 |  | школа,д.сад/10ТП/0,1 МВт | 2 | +17, обл.
Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2015-07-19 | 9:12 | 2015-07-19 | 9:23 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну., РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0076389 |  | нет/0,1 МВт/224 чел/4ТП | 7 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2015-07-19 | 9:12 | 2015-07-19 | 9:23 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну., РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.0076389 |  | школа/4ТП/0,1 МВт/ 356 чел | 7 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-07-19 | 9:25 | 2015-07-19 | 11:14 | 0.075694 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Пр.оп. 111-112 снята ветка. |  | 0.075694 |  | д.сад/5ТП | 109 | +18, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-07-19 | 14:03 | 2015-07-19 | 14:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение ножа ф.В на РЛ-4 (оп.138), выполнен ремонт. |  | 0 |  | насосн/0,1 МВт/325 чел/11 ТП | 0 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2015-07-19 | 14:17 | 2015-07-19 | 14:18 | 0.00069444 | КУ, земля | В 14:20 включен с землей для поиска прибором. В пр.оп.137-138 убрали ветку с проводов, схема восстановлена. (15:58) |  | 0.00069444 |  | нет/0,1 МВт/3ТП/ 5чел | 1 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 2015-07-19 | 16:59 | 2015-07-19 | 18:19 | 0.055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | ОП 1/8 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.055556 |  | нет/ 0,1МВт/ 500 чел | 80 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-07-19 | 19:33 | 2015-07-19 | 19:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2015-07-20 | 3:54 | 2015-07-20 | 3:56 | 0.0013889 | МТЗ,АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа,д.сад/10ТП/0,1 МВт/ 831 чел | 2 | +17, туман
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-07-20 | 5:40 | 2015-07-20 | 5:40 | 0 | МТО, АПВ усп. | Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, туман
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-07-20 | 6:21 | 2015-07-20 | 6:21 | 0 | МТО, АПВ усп. | Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, туман
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 реклоузер | 2015-07-20 | 6:32 | 2015-07-20 | 6:34 | 0.0013889 | МТЗ,АПВ ну, РПВ усп. | Произведен осмотр в пр. 368-370 необходима чистка просеки, запланировано на 22.07.15 |  | 0.0013889 |  | школа,д.сад/10ТП/0,1 МВт/ 1291 чел | 2 | +17, туман
Прим ЭС | 6 | Северная | 9 | 2015-07-20 | 6:44 | 2015-07-20 | 7:45 | 0.042361 | МТЗ,АПВ ну, РПВну | Вкл без ТП 7472 (быт). В 11-33 включили полностью, в пр. 39-40 убрали дерево. |  | 0.042361 |  | школа, вн.башня/0,2 МВт/ 201 чел/ 3ТП | 203 | +17, туман
Прим ЭС | 10 | Малиново | 1 | 2015-07-20 | 6:52 | 2015-07-20 | 6:54 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/403 чел/7ТП | 2 | +17, туман
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-07-20 | 7:34 | 2015-07-20 | 7:38 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | 21.07.15 в пролете ОП 107-108 проведена рубка деревьев |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,8 МВт/1293 чел/ 21ТП | 56 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2015-07-20 | 8:16 | 2015-07-20 | 8:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп | В пр. 40-51 необходима чистка просеки. 22.07.15 устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2015-07-20 | 8:16 | 2015-07-20 | 8:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Гончаровка. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2015-07-20 | 10:44 | 2015-07-20 | 18:50 | 0.3375 | НЗЗ-2 ст. ДЗ-2 ст. АПВ, РПВ ну. ИМФ 46,1км ф.-А. | Обесточены ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. В 12:35 (ч/з 1ч 51м) перезапитан ф.-7 ПС Елабуга (с.Вятское,Малышево,Сикачи-Алян: 400чел / 0,6МВт) от Ф.-3 Анастасевка. В пр.оп.146-147 перекрытие на поросль (провис до негабарита из-за высокой температуры окр.воздуха). В 18:22 ключена на ХХ. В 18:50 вкл. по норм схеме. |  | 0.3375 |  | 8 насел. пунктов: 3550 чел / 2,5МВт | 3700 | +32, ясно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-20 | 10:49 | 2015-07-20 | 10:50 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп | с.Васильковка с. Никитовка, 235чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 7ТП / 0,12МВт | 2 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-07-20 | 11:37 | 2015-07-20 | 11:37 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2015-07-20 | 12:29 | 2015-07-20 | 13:00 | 0.021528 | ав. откл. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.021528 |  | нет / 0,3МВт / 5ТП | 150 | +25, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-07-20 | 14:00 | 2015-07-20 | 14:00 | 0 | МТЗ. АПВ усп | п.Ивановский,п.Майский, 600ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +33, ясно
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2015-07-20 | 14:47 | 2015-07-20 | 14:47 | 0 | МТО. АПВ усп | п.Восточный, 1500ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 9 | 2015-07-20 | 15:13 | 2015-07-20 | 15:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Екатеринославка, с.Короли, с.Георгиевка, с.Смирновка, 930ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2015-07-20 | 15:19 | 2015-07-20 | 15:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Прибрежное, с.Борисово, 180ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-20 | 15:38 | 2015-07-20 | 15:46 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Тыгда, 2200ч. |  | 0.0055556 |  | больница, д/с, водозабор / 17ТП / 0,52МВт | 70 | +30, облачно
Ам ВЭС | 35 | Завитая - Успеновка |  | 2015-07-20 | 15:50 | 2015-07-20 | 15:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ВЭС | 35 | Белый Яр | СВ-35 | 2015-07-20 | 15:57 | 2015-07-20 | 16:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 5 | +28, гроза
Хаб ЭС | 6 | РЦ | 25 | 2015-07-20 | 15:57 | 2015-07-20 | 17:38 | 0.070139 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение КЛ-6 м/ду ТП-2083 и ТП-283 (устранено 23.7.15) и повреждение КЛ-6 м/ду ТП-1439 и ТП-287 (устранено 22.7.15), потребители полностью запитаны от резерва. | ф.33, ф.13 | 0.057639 | 2015-07-20 17:20 | школа, детсад / 1440 чел / 0,9МВт | 540 | +32, ясно
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-20 | 16:38 | 2015-07-20 | 16:54 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Тыгда, 2200чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.011111 |  | больница, д/с, водозабор / 17ТП / 0,52МВт | 130 | +30, облачно
Прим ЭС | 35 | Кожзавод - Сах. комбинат | №2 | 2015-07-20 | 17:39 | 2015-07-20 | 17:57 | 0.0125 | ав.откл, АПВ, РПВ усп. | Обесточивался Т1 ПС Сах. Комбинат. |  | 0.0125 |  | 0,31МВт | 93 | +25, ясно
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Смелое |  | 2015-07-20 | 18:07 | 2015-07-20 | 18:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | СМР | 2сш-110 | 2015-07-20 | 18:20 | 2015-07-20 | 19:50 | 0.0625 | ДЗО, ДЗТ 2Т | На ПС КАФ, СМР АВР-35, АВР-6 успешен, обесточенных потребителей нет. Повреждение ОПН-110 2Т ф.С. Выведен в ремонт 2Т. 21.7.15 не смогли разобрать схему В-6 Т2 не выкатывается ячейка. 22.07.15 всё устранено и вкл. по норм. сх. В 17:04. | 1сш-110 | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Арга - Красноярово |  | 2015-07-20 | 20:58 | 2015-07-20 | 20:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | 10/70 | ВЛ№38 | 2015-07-20 | 21:38 | 2015-07-20 | 21:39 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Гроза |  | 0.00069444 |  | нет | 36 | +28, гроза
Ам СЭС | 10 | Энергия | 9 | 2015-07-20 | 22:14 | 2015-07-20 | 23:58 | 0.072222 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть г.Зея, 400ч. ОП 17-18 убрана ветка |  | 0.072222 |  | дом престарелых, ФСБ | 331 | +24, ветер
Ам СЭС | 10 | Бам | 13 | 2015-07-20 | 23:12 | 2015-07-20 | 23:12 | 0 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам СЭС | 10 | Бам | 12 | 2015-07-21 | 0:29 | 2015-07-21 | 0:31 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | п.Бам |  | 0.0013889 |  | школа, больница | 3 | +22, гроза
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2015-07-21 | 8:34 | 2015-07-21 | 8:34 | 0 | МТО, АПВ усп., ИМФ 4,8 км ф.-С | В пролетах опор 20-23 птицы (цапли), гнездование. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф.6 в РП Кондратеновка ф.1 | 2015-07-21 | 8:51 | 2015-07-21 | 8:54 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Кондратеновка, Каменушка, 300чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 9ТП / 0,08МВт | 4 | +25, ясно
Прим ЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 2015-07-21 | 9:35 | 2015-07-21 | 11:30 | 0.079861 | "земля" от КУ | с.Береговое, Рыбачий, 480чел. Включен с "землей". На оп.18 повреждение изолятора ф.В. Устранено и включен в 16:25. |  | 0.079861 |  | насосная, школа, ФАП / ТП / 0,3МВт | 500 | +22, морось
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-21 | 10:13 | 2015-07-21 | 10:15 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Васильковка, Никитовка, 235чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт | 5 | +22, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-07-21 | 11:29 | 2015-07-21 | 11:30 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Тамбовка, 22чел |  | 0.00069444 |  | нет / 9ТП / | 1 | +24, гроза
Ам ВЭС | 35 | Варваровка - Озерная |  | 2015-07-21 | 12:00 | 2015-07-21 | 12:02 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 32 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2015-07-21 | 12:22 | 2015-07-21 | 12:30 | 0.0055556 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет / 1ТП / 0,17МВт | 23 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Среднебелая - Алексеевка |  | 2015-07-21 | 12:32 | 2015-07-21 | 12:36 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 1,2МВт | 80 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 10 | 2015-07-21 | 12:34 | 2015-07-21 | 12:37 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Новоалександровка, 200чел. |  | 0.0020833 |  | в/н башня / 6ТП / 0,2МВт | 10 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2015-07-21 | 12:38 | 2015-07-21 | 12:41 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Н.Чесноково, 712чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 10ТП / 0,02МВт | 1 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2015-07-21 | 12:40 | 2015-07-21 | 12:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2015-07-21 | 12:42 | 2015-07-21 | 15:40 | 0.12361 | "земля" от КУ | с. Лиманное, Козьмодемьяновка, 205чел. Запитано от резерва кроме 1ТП (с.Лиманное). На оп.48, 52, 57, 121 заменены поврежденные изоляторы 7штук суммарно. | ф.7 ПС Степная | 0.039583 | 2015-07-21 13:39 | в/н башня / 7ТП / 0,08МВт | 131 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2015-07-21 | 13:11 | 2015-07-21 | 13:15 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 1ТП / 0,17МВт | 11 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 10 | 2015-07-21 | 13:20 | 2015-07-21 | 13:33 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 |  | нет / 6ТП / 0,95МВт | 207 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Угловая |  | 2015-07-21 | 13:31 | 2015-07-21 | 13:31 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2015-07-21 | 13:50 | 2015-07-21 | 13:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 14 | 2015-07-21 | 14:04 | 2015-07-21 | 15:15 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Свободный, 1500чел. Выделен поврежденный КЛ-10 от ТП-119 без нагрузки. Устранено 22.7.15 в 16:30. | ф.15 | 0.049306 |  | очистные / 5ТП / 0,03МВт | 34 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Угловая |  | 2015-07-21 | 14:04 | 2015-07-21 | 16:45 | 0.11181 | "земля" от КУ | Lвл=52,6км. Обесточена ПС Угловая. Включена с "землей" при отключенном ЛР-35 на ПС Угловая. ОП 182 заменили изолятор. В 17:48 схему привели в нормальное состояние. | ф.6 ПС Новокиевка | 0.018056 | 2015-07-21 14:30 | 2775чел / 0,2МВт | 157 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-07-21 | 14:07 | 2015-07-21 | 14:11 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,76МВт | 51 | +24, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-07-21 | 14:14 | 2015-07-21 | 14:14 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. | ИМФ ф.АВС 26км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-07-21 | 14:32 | 2015-07-21 | 14:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 2 | 2015-07-21 | 14:40 | 2015-07-21 | 15:12 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Касаткино, с.Журавлевка, 218чел. На оп.114 заменен изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.022222 |  | п/з / 5ТП / 0,05МВт | 16 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Романовка | 4 | 2015-07-21 | 15:07 | 2015-07-21 | 16:02 | 0.038194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Марьяновка, 301чел. На оп.138 заменен изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.038194 |  | скважина, д/с / 6ТП / 0,03МВт | 23 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2015-07-21 | 15:15 | 2015-07-21 | 15:15 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2015-07-21 | 15:15 | 2015-07-21 | 15:15 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 5 | 2015-07-21 | 15:15 | 2015-07-21 | 15:20 | 0.0034722 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +20, гроза
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2015-07-21 | 15:55 | 2015-07-21 | 16:03 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 7 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ин тяга | 7 | 2015-07-21 | 16:50 | 2015-07-21 | 17:25 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Смидовичи, Песчаное, 900 чел. Выделена повр. каб. линия под ж/д дорогой (без потребителя), повр.концевая каб.муфта оп.4-00/70. Задействован рез. кабель. | ф.8 Ин тяга | 0.024306 |  | больница, полиция / 14ТП / 0,14МВт | 95 | +27, обл.
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2015-07-21 | 17:08 | 2015-07-21 | 17:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2015-07-21 | 17:08 | 2015-07-21 | 17:11 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 2 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Гуран | Т1 | 2015-07-21 | 17:36 | 2015-07-22 | 19:27 | 1899-12-31 01:51 | ГЗ | Lбазы=80км. Обесточены 1сш-10кВ ПС Гуран (единственный Т1). Тр-р не прошел испытания (обрыв ф.А по высокой стороне). 22.7.15 Т1 заменен, включен на ХХ. | ф.6 ПС Сычевка | 0.023611 | 2015-07-21 18:10 | 222чел / 0,05МВт | 25 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Биракан - Двуречье | Т-146 | 2015-07-21 | 19:37 | 2015-07-21 | 19:42 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 47.6 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-07-21 | 19:49 | 2015-07-21 | 19:51 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Тамбовка, 22чел |  | 0.0013889 |  | нет / 9ТП / 0,03МВт | 1 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-07-21 | 20:00 | 2015-07-21 | 20:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-07-21 | 20:04 | 2015-07-21 | 20:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-07-21 | 20:10 | 2015-07-21 | 20:49 | 0.027083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Екатерино-Никольское, 1938ч. |  | 0.027083 |  | больница / 0,07МВт | 48 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 12 | 2015-07-21 | 20:13 | 2015-07-21 | 21:49 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Амурзет, 2389ч. ОП 12/01/7 убрана ветка |  | 0.066667 |  | школа, больница / 0,5МВт | 825 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-07-21 | 20:19 | 2015-07-21 | 22:15 | 0.080556 | Откл. КУ"Земля" | п.Амурзет, 3272ч. Выделен повреждённый каб. от ТП-294 до оп. №9-00/57 без потребителя. |  | 0.080556 |  | насосная / 13ТП / 0,7МВт | 1380 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-07-21 | 20:50 | 2015-07-21 | 21:04 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | на х.х. (резервный) |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь
Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2015-07-21 | 21:22 | 2015-07-21 | 21:27 | 0.0034722 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Албазинка, 344 ч. |  | 0.0034722 |  | школа | 3 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 12 | 2015-07-22 | 4:36 | 2015-07-22 | 5:31 | 0.038194 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть с.Чугуевка, 235чел. Устранено повреждение во вторичных цепях В-10 |  | 0.038194 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 48 | +20, ясно
Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2015-07-22 | 5:05 | 2015-07-22 | 11:43 | 0.27639 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Ачан, 450ч. Обрыв проводов оп. №166-167 подмытым деревом. Устранено. |  | 0.27639 |  | школа / 0,1 МВт / 4ТП | 673 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Ин тяга | 8 | 2015-07-22 | 6:38 | 2015-07-22 | 16:43 | 0.42014 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Смидовичи, Песчаное, Белгороское, 1000 чел. Вкл. в 8:58, запитано 3ТП. Подхлёст в прол. опор №3-00/24-25, выдавило вед. опору 0,4кВ. Оп. №3-00/226,215 повр. изол., ТП-651 повр.3 прох.изол., оп. №4-00/97 разрушен изол, схлест проводов. Устранено. |  | 0.42014 |  | нет / 19ТП / 0,22МВт | 2478 | +22, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-07-22 | 7:15 | 2015-07-22 | 7:21 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Халкидон,Светлое, 1293чел. |  | 0.0041667 |  | нет/0,8 МВт/21ТП | 80 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2015-07-22 | 7:18 | 2015-07-22 | 9:28 | 0.090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Волочаевка-2, Соцгородок, Даниловка, 160 чел. |  | 0.090278 |  | водозабор / 7ТП / 0,18МВт | 532 | +24, дождь
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-07-22 | 8:26 | 2015-07-22 | 11:18 | 0.11944 | КУ "земля" | Запитано 1ТП (разобраны шлейфа оп. №97), оставшиеся 2ТП на ДГ (о/л Белые горы). В 14:33 (ч/з 6ч 07м) всё запитано по норм. сх., заменён изолятор оп. №137. |  | 0.11944 |  | оздоровительный лагель "Белые горы", водонапорная башня / 3ТП / 0,02МВт | 42 | +23, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | В-10 1Т | 2015-07-22 | 8:30 | 2015-07-22 | 12:03 | 0.14792 | дуг. защита | Обесточена 1СШ-10кВ, потребитель запитан от 2СШ-10кВ. Заменён прох. изолятор в яч. ф-7, 1СШ-10кВ введена в работу. | 2Т | 0.0625 | 2015-07-22 10:00 | 3700 чел / 0,6МВт | 983 | +24, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-07-22 | 9:05 | 2015-07-22 | 9:32 | 0.01875 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Лазарево, 110 чел. |  | 0.01875 |  | нет / 7ТП / 0,03МВт | 22 | +24, дождь
Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | В-10 2Т | 2015-07-22 | 9:40 | 2015-07-22 | 10:00 | 0.013889 | МТЗ. | Обесточена 2СШ-10кВ. Вкл. без вед. Ф-21, в яч. повреждение опорной изоляции фазы "В". Устранено, можно вводить в работу после испытания КЛ-10. |  | 0.013889 |  | населения нет (пром. зона) / 1,35МВт | 450 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2015-07-22 | 10:39 | 2015-07-22 | 10:52 | 0.0090278 | ав. откл. АПВ ну. РПВ не произв. | Повреждение на вед. отп. (по сообщению абон.). |  | 0.0090278 |  | нет / 0,4МВт / 3ТП / 30 чел | 93 | +18, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2015-07-22 | 10:40 | 2015-07-22 | 10:41 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | больница, школа, д/сад, 4 кнс / 19ТП / быта нет / 1МВт | 16 | +28, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2015-07-22 | 11:57 | 2015-07-22 | 14:44 | 0.11597 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Косицино, Жариково, Свободка, 538 чел. Выделен участок без потребителя. Заменён изолятор оп. №22 ф.-А, №114 ф.-В, вкл. по норм. сх в 15:17. | ф-11 РП Жариково | 0.06875 | 2015-07-22 13:36 | школа, в/н башня, мед пункт / 16ТП / 0,3МВт | 200 | +25, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-07-22 | 12:16 | 2015-07-22 | 12:21 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 1 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Дубовое | 114 | 2015-07-22 | 12:30 | 2015-07-22 | 12:39 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 300 чел / 3ТП / 0,3МВт | 47 | +28, облачно
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2015-07-22 | 12:45 | 2015-07-22 | 13:01 | 0.011111 | НЗЗ 2ст, ДЗ 2 ст. ускорение ДЗ 2 ст. АПВ ну. РПВ усп | После отключения, по команде диспетчера ОДИАС Хаб ЦЭС (Степанец А.В.) АПВ выведено. |  | 0.011111 |  | 8 насел. пунктов: 3550 чел / 2,5МВт | 565 | +30, ясно
Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2015-07-22 | 13:09 | 2015-07-22 | 20:10 | 0.29236 | НЗЗ 2ст, ДЗ 2 ст. ускорение ДЗ 2 ст. АПВ выв. РПВ не произв. | Lвл=57км (247 пр.оп.). Обесточены ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. В пролёте оп. №180-181 убрано дерево с провода ф.А (без повреждения), обход до оп.195 без замечаний (пройдено 26км). АПВ остаётся выведено, 23.7.15. с 11:09 до 17:40 ВЛ-110 отключалась по неотложной заявке для валки угрожающих деревьев в прол. оп. №195-205. Были обесточены ПС-35кВ Маяк (п. Маяк, Синда: 2500 чел/1,3МВт), потребитель ПС Елабуга запитан от резерва. 24.7.15. ВЛ выводили в ремонт с 10:39 до 15:40. АПВ введено. |  | 0.29236 |  | 8 насел. пунктов: 3550 чел / 2,5МВт | 14875 | +30, ясно
Прим ЭС | 10 | Ольга | 12 | 2015-07-22 | 15:14 | 2015-07-22 | 16:37 | 0.057639 | КУ "земля" | с.Серафимовка, 182чел. В пр.оп. №119-120 убрали дерево без повреждения проводов. |  | 0.057639 |  | школа, детсад / 6ТП / 0,3МВт | 415 | +36, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-07-22 | 15:30 | 2015-07-22 | 15:31 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп | Ст.Каменка, 70 чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06МВт / 5ТП | 1 | +31, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 15 | 2015-07-22 | 15:40 | 2015-07-22 | 17:33 | 0.078472 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Чигири, 500 чел. Запитано от резерва без 3-х ТП. Заменили 3 изолятора оп. №12. | ф-1 Кирпичная | 0.024306 | 2015-07-22 16:15 | пож. часть / 14ТП / 0,1МВт | 77 | +28, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-07-22 | 15:45 | 2015-07-22 | 15:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 4 | 2015-07-22 | 16:56 | 2015-07-22 | 16:56 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Токур |  | 2015-07-22 | 19:12 | 2015-07-22 | 21:50 | 0.10972 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=31км. Обесточены ПС Токур, Экимчан, Союзная (без нагрузки). В пр.оп.65-66 обрыв верхнего провода. Устранено. |  | 0.10972 |  | 2380 чел / 0,5МВт | 1350 | +28, облачно
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 3 | 2015-07-22 | 20:55 | 2015-07-29 | 18:07 | 1900-01-05 21:12 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Лучегорск. Потребители запитаны от резерва. Повреждение гол. КЛ-6. 23.7.15 определено МП (под тратуаром). 29.07.15 устранено. | ф.8 | 0.052083 | 2015-07-22 22:10 | нет / 1ТП / 0,2МВт | 250 | +25, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2015-07-22 | 21:42 | 2015-07-23 | 1:09 | 0.14375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение изолятора на ЛР-10 кВ (оп.114-03/7). Устранено. |  | 0.14375 |  | нет / 3ТП / 303чел / 0,24МВт | 840 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-07-22 | 21:51 | 2015-07-22 | 21:55 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Синельниково-1, 790чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 2 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое | СВ-35 | 2015-07-22 | 22:00 | 2015-07-22 | 22:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 6 | 2015-07-22 | 23:08 | 2015-07-22 | 23:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-07-22 | 23:48 | 2015-07-23 | 0:56 | 0.047222 | "земля" от КУ | с.Полевое, 1130чел. Включен до РЛ-27 (оп.61), запитана большая часть нагрузки. В 4:52 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.047222 |  | насосная / 7ТП / 0,8МВт | 800 | +20, обл
ЭС ЕАО | 35 | Пронькино | СВ-35 | 2015-07-22 | 23:59 | 2015-07-23 | 0:01 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,09МВт | 3 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2015-07-23 | 0:17 | 2015-07-23 | 0:19 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | водозабор / 7ТП / 160чел / 0,15МВт | 5 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2015-07-23 | 1:45 | 2015-07-23 | 2:00 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 |  | ФАП / 7ТП / 310чел / 0,1МВт | 25 | +21, туман
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2015-07-23 | 5:40 | 2015-07-23 | 5:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 20 | +19, пасм
Прим ЭС | 10 | Заря | 2 | 2015-07-23 | 6:08 | 2015-07-23 | 6:10 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 5 | +15, туман
Прим ЭС | 10 | Заря | 7 | 2015-07-23 | 6:08 | 2015-07-23 | 6:10 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 5 | +15, туман
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2015-07-23 | 6:20 | 2015-07-23 | 6:20 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2015-07-23 | 6:40 | 2015-07-23 | 6:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2015-07-23 | 6:45 | 2015-07-23 | 6:45 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-07-23 | 7:01 | 2015-07-23 | 7:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 10 | 2015-07-23 | 7:07 | 2015-07-23 | 7:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2015-07-23 | 7:07 | 2015-07-23 | 9:59 | 0.11944 | МТЗ, АПВ ну. РПВ усп | Обесточена ПС Георгиевка, Саскаль. Вкл. после того, как освободился персонал (МЭС). |  | 0.11944 |  | 2208 чел / 0,26МВт | 737 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | ЦРП-1 | 1 | 2015-07-23 | 7:15 | 2015-07-23 | 12:28 | 0.21736 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | Шимановск, 405 чел. Повреждение рез. каб. 10кВ от ЦРП до оп. №1, исключён из сх.. |  | 0.21736 |  | 2 насосные станции / 0,06МВт | 303 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | ЦРП-1 | 4 | 2015-07-23 | 7:15 | 2015-07-23 | 10:43 | 0.14444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Шимановск, 2000 чел. Повреждение рез. вводного каб. 10кВ в ТП-51, исключён из сх. |  | 0.14444 |  | школа / 0,25МВт | 860 | +20, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-07-23 | 7:32 | 2015-07-23 | 7:32 | 0 | ДЗ 1з., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Заря | 3 | 2015-07-23 | 7:44 | 2015-07-23 | 7:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, туман
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-23 | 7:52 | 2015-07-23 | 7:53 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Васильковка, Никитовка, 235чел. Обход, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт | 1 | +15, туман
Ам ЗЭС | 10 | ЦРП-1 | 2 | 2015-07-23 | 7:52 | 2015-07-23 | 9:57 | 0.086806 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Шимановск, 3000 чел. Вкл. после того, как освободился персонал (МЭС). |  | 0.086806 |  | насосная, приют, полиция, прокуратура / 0,58МВт | 1200 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 2 | 2015-07-23 | 8:16 | 2015-07-23 | 9:46 | 0.0625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Шимановск, 5000 чел. Вкл. после того, как освободился персонал (МЭС). |  | 0.0625 |  | полиция, прокуратура, больн. / 1,2МВт | 1800 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2015-07-23 | 8:16 | 2015-07-23 | 8:16 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2015-07-23 | 8:19 | 2015-07-23 | 10:32 | 0.092361 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Шимановск. Вкл. после того, как освободился персонал (МЭС). |  | 0.092361 |  | школа / 0,05МВт | 101 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2015-07-23 | 8:53 | 2015-07-23 | 8:53 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 18 | 2015-07-23 | 9:15 | 2015-07-23 | 9:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2015-07-23 | 9:15 | 2015-07-23 | 9:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Бузули | 23 | 2015-07-23 | 9:15 | 2015-07-23 | 9:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 110 | Смоляниново/т - Береговая-1 |  | 2015-07-23 | 10:16 | 2015-07-23 | 10:16 | 0 | Смол.-т: откл. СВ-110 ЗНЗ 1ст. АПВ усп. Берег-1: МТО. НЗЗ 2ст. АПВ усп ИМФ ф.-В 18км | Lвл=28,7км. Осмотр ПС Смол.-т и Берег.-1, замечаний нет. По ВЛ произведён обход с 16 по 22 км (оп. 40-71), около оп. №50 под проводами обнаружено лежащее поперёк линии сухое дерево. Повреждений провода нет, других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 10 | 2015-07-23 | 10:45 | 2015-07-23 | 10:45 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2015-07-23 | 11:22 | 2015-07-23 | 12:06 | 0.030556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Ивановский,п.Майский, 595 чел. |  | 0.030556 |  | школа / 8ТП / 0,32МВт | 240 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-07-23 | 11:26 | 2015-07-23 | 11:26 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Угловая |  | 2015-07-23 | 11:30 | 2015-07-23 | 11:48 | 0.0125 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Обесточивалась ПС Угловая. |  | 0.0125 |  | 2775 чел / 0, 052МВт | 13 | +27, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2015-07-23 | 11:48 | 2015-07-23 | 12:15 | 0.01875 | КУ "земля" | Каховка, с.Новолиствянка, Н-Быт, 470 чел. "Земля" самоустранилась. |  | 0.01875 |  | дом престарелых / 9ТП / 0,03МВт | 25 | +30, пасм
Хаб ЭС | 110 | Сита - Обор | С-33 | 2015-07-23 | 12:07 | 2015-07-23 | 12:07 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2015-07-23 | 12:15 | 2015-07-23 | 12:15 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2015-07-23 | 14:29 | 2015-07-23 | 17:04 | 0.10764 | КУ "земля" | с.Новотроицкое, 466 чел. Выделен участок без потребителя, на оп.223-00/140 разрушен изол.ф"А". | ф-234 | 0.068056 | 2015-07-23 16:07 | нет / 2ТП / 0,03МВт | 54 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-23 | 15:25 | 2015-07-23 | 15:48 | 0.015972 | МТО. АПВ нет. РПВ не произв. | Тыгда, 2200 чел. Поврежд. на вед. ТП. |  | 0.015972 |  | Больница, д/с, котельные, водозаборы / 17ТП / 0,3МВт | 118 | +30, облачно
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнёво | С-60 | 2015-07-23 | 15:29 | 2015-07-23 | 15:29 | 0 | с обоих сторон: 2ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2015-07-23 | 15:42 | 2015-07-23 | 15:42 | 0 | ДЗ 2з, НЗНП 4ст., АПВ усп | Обход не производился. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Коболдо | СВ-110 | 2015-07-23 | 15:42 | 2015-07-23 | 15:50 | 0.0055556 | ТЗНП 2ст. АПВ нет. РПВ усп | Питание осуществляется по ВЛ-110 Февральск - Коболдо №2. Обесточивались ПС-110 Коболдо, ПС-35 Огоджа, Ольгинск, Златоустовск, ХЭС, Союзная, Экимчан, Токур, Софийск. |  | 0.0055556 |  | 4360 чел / 6,8МВт | 905 | +30, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнёво | С-60 | 2015-07-23 | 15:54 | 2015-07-23 | 15:54 | 0 | с обоих сторон: 2ст НЗНП. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга - Новокуровка | Т-104 | 2015-07-23 | 15:55 | 2015-07-23 | 15:55 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2015-07-23 | 16:24 | 2015-07-23 | 18:26 | 0.084722 | МТО. АПВ, РПВ ну | Камышовка, 1065 чел. Поврежд. изол. оп №116-00/11. |  | 0.084722 |  | детсад / 3ТП / 0,05МВт | 196 | +29, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-07-23 | 16:53 | 2015-07-23 | 18:16 | 0.057639 | МТО. АПВ, РПВ ну | Убрано дерево оп.8-9 без повреждения провода. |  | 0.057639 |  | 0,04 МВт /аэропорт/быта нет | 47 | +30, облачно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-07-23 | 17:15 | 2015-07-23 | 18:08 | 0.036806 | КУ "земля" | Завитинск, 4190 чел. Повреждение изолятора оп. №33. |  | 0.036806 |  | школа, скважина / 14ТП / 0,6МВт | 545 | +30, облачно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-07-23 | 17:16 | 2015-07-23 | 18:32 | 0.052778 | КУ "земля" | Завитинск, 4190 чел. Повреждение изолятора оп. №21. |  | 0.052778 |  | школа, АТС, скважина / 20ТП / 0,5МВт | 618 | +30, облачно
Ам ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2015-07-23 | 19:21 | 2015-07-23 | 19:21 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ВЭС | 35 | Угольная - Куприяновка |  | 2015-07-23 | 19:41 | 2015-07-23 | 19:44 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | нет | 77 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-07-23 | 22:13 | 2015-07-23 | 22:20 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Большеозерка, 243чел |  | 0.0048611 |  | нет / 0,08МВт | 9 | +24, облачно
Ам СЭС | 10 | Сковородино/тяг | 6 | 2015-07-23 | 22:40 | 2015-07-24 | 0:28 | 0.075 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Резервный. Повреждение на вед участке. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-23 | 23:53 | 2015-07-24 | 0:01 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 20 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-07-24 | 0:01 | 2015-07-24 | 0:54 | 0.036806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-3 без 3-х ТП. В 5:27 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.036806 |  | аэропорт (есть ДГ) / 8ТП / 0,02МВт | 30 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-07-24 | 0:09 | 2015-07-24 | 2:01 | 0.077778 | "земля" от КУ | с.Благодатное, Новобельмановка, 482чел. Включен до РС-423 (оп.539), без ТП-2623. В 2:33 ТП-2623 запитано от резерва, выделен участок без нагрузки, вкл в 12:43. Оп 504 заменен поврежденный изолятор. | ф.3 ПС Приозерная | 0.077778 |  | школа, водозабор / 18ТП / 0,2МВт | 580 | +22, обл
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-07-24 | 0:09 | 2015-07-24 | 11:13 | 0.46111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | ТП 58 на ВН-10 заменен нож, 4 поврежденных оп.изолятора. | ПС Аэропорт ф7 | 0.36181 | 2015-07-24 08:50 | школа, д/с, водокачка, больница / 9ТП / 0,3МВт/ 405 чел | 260 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2015-07-24 | 1:00 | 2015-07-24 | 2:08 | 0.047222 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен до РЛ-5 без 13ТП. В 3:56 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.047222 |  | школа / 22ТП / 0,57МВт | 600 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 14 | 2015-07-24 | 1:00 | 2015-07-24 | 2:16 | 0.052778 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Включен после грозы. |  | 0.052778 |  | очистные, д/с / 11ТП / 0,35МВт | 300 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2015-07-24 | 1:00 | 2015-07-24 | 2:14 | 0.051389 | МТО, АПВ нет | Запитано от резерва кроме 4-х ТП. Включен после грозы по норм схеме. | ф.7 ПС Речная | 0.034722 | 2015-07-24 01:50 | больница, школа, д/с / 5ТП / 0,57МВт | 600 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Исток | 16 | 2015-07-24 | 1:25 | 2015-07-24 | 2:18 | 0.036806 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Включен после грозы. |  | 0.036806 |  | ФНС, ТНС / 2ТП / 0,14МВт | 30 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-07-24 | 2:53 | 2015-07-24 | 3:30 | 0.025694 | "земля" от КУ | Ек.-Никольское, 900чел. Остается отключен участок ВЛ, ( 1 ТП), вкл в 7:45, оп 4-00/87 заменен поврежденный изолятор . | ф.61 ПС Столбовое | 0.025694 |  | в/н башня / 7ТП / 0,07МВт | 44 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 6 | 2015-07-24 | 4:38 | 2015-07-24 | 4:39 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,03МВт | 1 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-24 | 4:38 | 2015-07-24 | 4:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2015-07-24 | 6:00 | 2015-07-24 | 6:00 | 0 | МТЗ, МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-07-24 | 6:30 | 2015-07-24 | 8:25 | 0.079861 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига, 1291чел. Вкл. без ТП 5129, поврежд. опорного изол. Устранено и вкл в 13:20. |  | 0.079861 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,1МВт | 190 | +20, обл
ЭС ЕАО | 10 | КРС | СВ-10 | 2015-07-24 | 6:48 | 2015-07-24 | 7:11 | 0.015972 | Дуг.защита | Обесточилась 1сш-10кВ. В рез-те выдавливания грунта образовалась щель в КРУН-10, при грозе срабатывание дуг.защиты. |  | 0.015972 |  | нет / 9ТП / 1400чел / 0,07МВт | 25 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-07-24 | 6:52 | 2015-07-24 | 7:23 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну. | с.Чугуевка, 450чел. Включен до РЛ-45 (оп.84), без 3-х ТП, вкл в 9:52. Пр оп 113-114 снята ветка. |  | 0.021528 |  | насосная / 12ТП / 0,3МВт | 155 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-07-24 | 6:57 | 2015-07-24 | 6:59 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Галенки, Дзержинец, 1000чел. |  | 0.0013889 |  | школа, д/с / 16ТП / 0,7МВт | 22 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-07-24 | 6:57 | 2015-07-24 | 6:59 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Элитное, 90чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 1 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-07-24 | 6:57 | 2015-07-24 | 7:03 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 21ТП / 0,8МВт | 8 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Лугововая | 3 | 2015-07-24 | 7:04 | 2015-07-24 | 7:05 | 0.00069444 | ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. | с.Гайворон, Степное, 1091чел. |  | 0.00069444 |  | насосная, школа, д/с / 7ТП / 0,2МВт | 1 | +20, обл
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2015-07-24 | 7:35 | 2015-07-24 | 10:28 | 0.12014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр оп 4-5 повреждение каб.вставки. Переведено на СИП. (следов стороннего возд.нет). |  | 0.12014 |  | больн, адм/ 0,53 МВт/ 1200 чел/ 7ТП | 907 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 13 | 2015-07-24 | 7:50 | 2015-07-24 | 8:06 | 0.011111 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп | с.Раздольное, Кипарисово1, 508чел. |  | 0.011111 |  | водозабор / 16ТП / 1МВт | 3 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2015-07-24 | 7:50 | 2015-07-24 | 8:06 | 0.011111 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | водозабор / 4ТП / 0,3МВт / населения нет | 25 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-07-24 | 7:52 | 2015-07-24 | 7:57 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Покровка, Минеральное, 382чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 10ТП / 0,2МВт | 14 | +21, обл
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2015-07-24 | 7:56 | 2015-07-24 | 8:02 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | больн, насосн/ 0,15 МВт/ 602 чел | 3 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2015-07-24 | 8:34 | 2015-07-24 | 11:00 | 0.10139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.10139 |  | школа / 3ТП / | 50 | +21, обл
Ам ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 2 | 2015-07-24 | 8:40 | 2015-07-24 | 8:45 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | адм, школа, скваж/ 0,2 МВт/10 чел | 3 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | А - Ст.Райчиха |  | 2015-07-24 | 9:45 | 2015-07-24 | 9:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 6 | А | 6 | 2015-07-24 | 9:45 | 2015-07-24 | 9:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Винниково - Виноградовка |  | 2015-07-24 | 9:48 | 2015-07-24 | 9:54 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | скваж, школа/ 0,15 МВт/ 340 чел | 15 | +25, гроза
Ам ВЭС | 35 | Чесноково - Винниково |  | 2015-07-24 | 9:54 | 2015-07-24 | 9:57 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | школа, д/с, адм, скваж/ 0,25 МВт/ 670 чел | 12 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2015-07-24 | 11:59 | 2015-07-24 | 13:47 | 0.075 | КУ, земля | Вкл до ЛР947 (без 2ТП), вкл в 16:50. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.075 |  | школа, д/с, адм, РОВД, в.канал/ 0,9 МВт/ 5600 чел/ 13ТП | 264 | +28, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-07-24 | 12:00 | 2015-07-24 | 14:57 | 0.12292 | КУ, земля | Вкл до ЛР 919 (ост1ТП), вкл в 17:29. Оп 318/91 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.12292 |  | школа/ 0,25 МВт/ 904 чел/ 13ТП | 611 | +28, гроза
Ам ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2015-07-24 | 12:16 | 2015-07-24 | 12:17 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 191 чел | 2 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 10 | 2015-07-24 | 13:45 | 2015-07-24 | 16:37 | 0.11944 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 10-00/31 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.11944 |  | нет/ 0,15 МВт/ 796 чел/ 8ТП | 339 | +26, гроза
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2015-07-24 | 14:17 | 2015-07-24 | 14:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 9 | 2015-07-24 | 14:20 | 2015-07-24 | 14:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 2015-07-24 | 14:33 | 2015-07-24 | 14:35 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,18 МВт/ 600 чел/ 3ТП | 6 | +28, гроза
Хаб ЭС | 35 | Тополево - ОПХ | СВ-35 | 2015-07-24 | 15:45 | 2015-07-24 | 16:03 | 0.0125 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПСТополево, 1/2 ПС ОПХ, 1/2 ПС Чернореченская. |  | 0.0125 |  | школа, больн, д/с/ 2,2 МВт/ 8300 чел | 1413 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-24 | 15:57 | 2015-07-24 | 16:35 | 0.026389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.026389 |  | больн, вн.башня/ 0,5 МВт/ 2200 чел/ 14ТП | 180 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2015-07-24 | 15:59 | 2015-07-24 | 15:59 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Хаб ЭС | 110 | Племрепродуктор | 2Т | 2015-07-24 | 16:07 | 2015-07-24 | 23:23 | 0.30278 | МТЗ | Исх.схема: 1Т работает по сети 110/10кВ (в ремонте В-35 1Т). Обесточены 1/2 ПС Племрепродуктор, ПС Федоровка. На ПС Племрепродуктор схема ОД-КЗ. Sтр=16МВА. Повреждение ТТ, прох.изоляторов в яч В-10 2Т (затекание воды). /со стороны ЦП отключалась ВЛ 110 кВ "ХТЭЦ3-Племрепродуктор с отп Водозабор АПВ усп/. 2Т расшинован по 10кВ и включен по сети 110/35кВ, запитана ПС Фёдоровка. Остаётся обесточена 2СШ-10кВ ПС Племпродуктор. В 4:18 (ч/з 12ч 11м) на ПС Племрепродуктор вкл. СВ-10, все потребители запитаны . /27.7.15 ТТ заменили, произведены работы по ремонту кровли. | ПС Племрепродуктор 1Т | 0.50764 | 2015-07-25 04:18 | оч.сооружения/ 3,1 МВт/ 1701 чел | 21855 | +25, гроза
Хаб ЭС | 6 | Эльбан | В-6 2Т | 2015-07-24 | 16:30 | 2015-07-24 | 17:41 | 0.049306 | ТЗШ-6 | С обесточиванием 2 сш 6кВ. ПС Эльбан. Повреждение ТН-6кВ 2 ссш. (выведен в ремонт) | 1Т | 0.036806 | 2015-07-24 17:23 | насосн, больн/ 1,9 МВт/3800 чел | 1000 | +25, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-07-24 | 16:35 | 2015-07-24 | 16:46 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | школа, скваж/ 0,1 МВт/194 чел | 11 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2015-07-24 | 16:37 | 2015-07-24 | 16:47 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | д/с/ 0,4 МВт/ 2500 чел | 34 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 10 | 2015-07-24 | 16:40 | 2015-07-24 | 16:40 | 0 | МТО, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 5 | 2015-07-24 | 16:45 | 2015-07-24 | 20:40 | 0.16319 | КУ, земля | Оп 5-00/37 поврежден изолятор |  | 0.16319 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/ 3ТП | 197 | +24, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-07-24 | 16:48 | 2015-07-24 | 17:47 | 0.040972 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен без 4ТП, вкл в 18:18. На оп 74 провис провода, произведена перетяжка. |  | 0.040972 |  | больн, вн.башня/ 0,5 МВт/ 2200 чел/ 14ТП | 280 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-07-24 | 16:50 | 2015-07-24 | 16:50 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 12 | 2015-07-24 | 17:02 | 2015-07-24 | 17:07 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | больн/ 0,2 МВт/ 400 чел | 17 | +24, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-24 | 17:07 | 2015-07-24 | 18:59 | 0.077778 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 50/4/2 повреждение КЛ-10 в сторону ТП40. Устранено в 22:10. |  | 0.077778 |  | больн, школа/ 0,45 МВт/ 700 чел/ 12ТП | 400 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 60 | 2015-07-24 | 17:16 | 2015-07-24 | 21:34 | 0.17917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч., потребителю обеспечен резерв. ТП 92 повреждение КЛ. Устранено. | ф65 | 0.036806 | 2015-07-24 18:09 | д.дом/ 0,8 МВт/ 2000 чел/ 8ТП | 627 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 35 | Дубовое | СВ-35 | 2015-07-24 | 17:42 | 2015-07-24 | 17:59 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 |  | школа, насосн, д/с/0,1 МВт/ 940 чел | 145 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2015-07-24 | 17:45 | 2015-07-24 | 17:48 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 60 чел | 2 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 114 | 2015-07-24 | 18:20 | 2015-07-24 | 23:28 | 0.21389 | КУ, земля | Вкл. без ТП-737. вкл 25.7.15 в 14:15. ТП 737 заменена поврежденная вводная КЛ (до тр-ра) |  | 0.21389 |  | вн.башня/ 0,1 МВт/ 160 чел/ 7ТП | 849 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 35 | ДСК - Ключевое | Т-98 | 2015-07-24 | 18:45 | 2015-07-24 | 18:49 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | школа, д/с/ 0,13 МВт/ 840 чел | 44 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф1 РП Кондратеновка | 2015-07-24 | 18:46 | 2015-07-24 | 18:50 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В яч.ф1 убрали змею с нижних губок втычных контактов. |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,4 МВт/ 300 чел/ 17ТП | 5 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2015-07-24 | 19:53 | 2015-07-25 | 2:09 | 0.26111 | КУ, земля | Lвл=6км. Оп.№42 заменили изоляцию по фазам В-С, в пр.оп.№62-63 убрали дерево (без поврежд. провода). Требуется чистка просеки. |  | 0.26111 |  | школа/ 0,03 МВт/ 340 чел/ 3ТП | 125 | +27, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-07-24 | 20:28 | 2015-07-24 | 22:53 | 0.10069 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл. без 2-х ТП (п/з Верхнеспасское, Забелово на ДГ), вкл 25.7.15 в 10:32 без отпайки на ТП-754 (ост п/з на ДГ), вкл в 12:06. ТП 754 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.10069 |  | п/з / 5ТП / быта нет / 0,06МВт | 198 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 35 | Индустриальная | 2СШ-35 | 2015-07-24 | 20:44 | 2015-07-24 | 22:58 | 0.093056 | Дуг. защита | Осмотр: ПС Индустриальная: откл полож В-35 "ХТЭЦ1" (Т-82) и В-35кВ "Протока" (Т-84). На ПС Индустриальная АВР-6кВ усп. Обесточена 1/2 ПС Протока, в 20:49 (ч/з 5мин) вкл. СВ-35, потребитель запитан. На ПС Индустриальная повреждение ТТ-35 в яч. В-35 "Протока"(Т-84). Устранено (19:00), вкл. по норм. сх. в 23:41. | ВЛ-35 "Индустриальная-Протока" (Т-85) | 0.0034722 | 2015-07-24 20:49 | населения нет / 0,22МВт | 18 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - БН с отп. СДВ, Прибрежная | Т-4 | 2015-07-24 | 20:45 | 2015-07-24 | 20:45 | 0 | ДЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 35 | Интурист | 2СШ-35 | 2015-07-24 | 20:51 | 2015-07-25 | 17:00 | 0.83958 | блинкер: внешнее отключение, защита трансформатора | ПС Интурист осмотр: откл положение В-35 "ХЭС-БН" №2. АВР-6кВ усп, потребитель не обесточивался. Затекание воды на 2СШ-35кВ (КРУН). 25.07.15 в 17:10 выведена по заявке в ремонт для устранения затекания воды. Вкл. по норм. сх. в 19:16 27.7.15. | ХЭС-БН с отп. Интурист №1 | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - БН с отп. СДВ, Прибрежная | Т-4 | 2015-07-24 | 21:03 | 2015-07-25 | 17:00 | 0.83125 | КУ отключен персоналом ХТЭЦ-1 | Обрыв шлейфа ф.В на оп. №1 от ХТЭЦ1, устранено. /25.7.15 в 13:07 допуск, в 16:15 вкл на ХХ, в 17:00 под нагрузку/. Обесточена 1/2 ПС СДВ, 1/2 ПС БН (ПС Прибрежная не обесточивалась, питается по сети 6кВ от ПС БН). Через 4 мин запитана ПС БН (вкл. СВ-35), через 17 мин запит. ПС СДВ (вкл. СВ-6). В 1:40 на ПС БН обнаружено разрушение опорной изоляции 2 СШ 35 кВ -устранено в 12:20 , готова к вводу в работу. | ВЛ-35 (Т-3) ХТЭЦ-1 - БН с отп. СДВ, НС | 0.011806 | 2015-07-24 21:20 | 30440 чел / 21МВт | 3784 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнёво | 50 | 2015-07-24 | 21:24 | 2015-07-24 | 22:12 | 0.033333 | КУ "земля" | Вкл в 21:24 (50 %нагрузки), вкл в 13:06 25.7.15. Оп.50-00/32 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.033333 |  | нет / 13ТП / 0,1МВт/ 2400 чел | 66 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-07-24 | 21:35 | 2015-07-25 | 9:18 | 0.48819 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Обеспечен резерв, кроме 6ТП, вкл ч/з 11:43. Пр оп 234-00/11-12 снята ветка. | ф-216 | 0.064583 | 2015-07-24 23:08 | больница школа очистые / 31ТП / 0,7МВт/ 450 чел | 1219 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-07-24 | 22:44 | 2015-07-24 | 23:20 | 0.025 | КУ "земля" | Lвл=22,6км. Киинск, 612 чел. Вкл. без ТП-723, вкл в 14:32 25.7.15. после замены поврежденного изол.вТП. |  | 0.025 |  | нет / 10ТП / 0,05МВт | 96 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2015-07-24 | 22:44 | 2015-07-25 | 1:49 | 0.12847 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=39,7км. с.Черняево, 279 чел, 3 п/з (на ДГ). Вкл без п/з Чирки, Невельское (на ДГ). В пролёте оп.106-107 убрана ветка |  | 0.12847 |  | п/з Чирки, Невельское, Аргунское (на ДГ) / 8ТП / 0,1МВт | 105 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2015-07-24 | 23:23 | 2015-07-24 | 23:50 | 0.01875 | МТО. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.01875 |  | нет / 3ТП / 200 чел / 0,16МВт | 74 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2015-07-24 | 23:32 | 2015-07-24 | 23:40 | 0.0055556 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | больница, соцдом / 5ТП / 1272 чел / 0,1МВт | 15 | +20, дождь, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнёво | С-59 | 2015-07-24 | 23:40 | 2015-07-24 | 23:40 | 0 | Лен.: 2ст. НЗНП. АПВ усп. Деж.: 3ст.НЗНП. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Сита | 3 | 2015-07-24 | 23:50 | 2015-07-25 | 18:38 | 0.78333 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Пр оп 28-29 убрано дерево; повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.78333 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт / быта нет | 940 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-172 | 2015-07-25 | 2:13 | 2015-07-25 | 2:13 | 0 | 1ст.НЗНП. МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2015-07-25 | 5:15 | 2015-07-25 | 9:10 | 0.16319 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Пр оп 80-81 убрано дерево. |  | 0.16319 |  | школа / 0,1 МВт / 4ТП/ 450 чел | 437 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2015-07-25 | 6:35 | 2015-07-25 | 9:58 | 0.14097 | МТЗ.АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 6:44 до оп.114 (без нагрузки), вкл в 9:58 без отп на с.Абражеевка (ост 5ТП), вкл в 10:16 без ТП7447, вкл в 11:22 (заменены ВВ-предохранители фВ,С) |  | 0.14097 |  | школа, д/с / 0,3МВт / 23ТП/1650 чел | 750 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 25 | 2015-07-25 | 6:40 | 2015-07-26 | 15:54 | 1899-12-31 09:14 | КУ "земля" | Потребителю частично обеспечен резерв . Неисправность АВ цепей управления, произведена замена. РПВ ну (земля). Повреждение головного уч.КЛ. 25.7.15 кабель откопан. Устранено | ПС ПТФ ф19 | 0.35347 | 2015-07-25 15:09 | нет / 0,1МВт /70 чел/ 9ТП | 850 | +17, пасм
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 10 | 2015-07-25 | 7:00 | 2015-07-25 | 7:05 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 0,2МВт / 3ТП | 16 | +24, облачно
Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 13 | 2015-07-25 | 8:01 | 2015-07-25 | 8:02 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп | Обход на 28.7.15 |  | 0.00069444 |  | водозабор / 16ТП / 1МВт/ 508 чел | 17 | +18, пасм
Хаб ЭС | 10 | Корейский поселок | 2 | 2015-07-25 | 8:10 | 2015-07-25 | 8:50 | 0.027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.027778 |  | школа, д/с/ 0,3 МВт/940 чел/ 23ТП | 257 | +20, гроза
Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф-16 откл. реклоузер | 2015-07-25 | 8:30 | 2015-07-25 | 8:40 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на пос.С-Алян(350 чел), вкл в 11:30. Пр.оп 4-5 убрано упавшее дерево (без повреждения проводов). |  | 0.0069444 |  | школа, д/с, скваж/ 0,4 МВт/ 1450 чел | 130 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2015-07-25 | 8:44 | 2015-07-25 | 8:45 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 27.7.15. |  | 0.00069444 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 143 чел/ 6ТП | 1 | +26, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | В-10 Т1 | 2015-07-25 | 8:49 | 2015-07-25 | 9:12 | 0.015972 | МТЗ, РПВ успр | Откл фидеров нет (бл.нет). Проверка РЗА на 27.7.15. |  | 0.015972 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 696 чел/ 17ТП | 23 | +23, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2015-07-25 | 10:40 | 2015-07-25 | 11:20 | 0.027778 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Произведен обход. Оп 26 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.027778 |  | нет/ 0,5 МВт/ 235 чел | 325 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2015-07-25 | 11:37 | 2015-07-25 | 11:42 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 30.7.15 |  | 0.0034722 |  | школа, приют/0,4 МВт/ 1500 чел/ 13Тп | 33 | +26, облачно
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 1 | 2015-07-25 | 11:37 | 2015-07-25 | 11:45 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 28.7.15 |  | 0.0055556 |  | школа/0,1 МВт/ 165 чел/ 6ТП | 11 | +26, облачно
Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-07-25 | 12:40 | 2015-07-25 | 21:55 | 0.38542 | МТЗ, ЗЗ, АПВ нет, РПВ ну | Обеспечен резерв (кроме 4ТП, быт). Повреждение на вед. ТП, вкл. по норм. сх. | ф3 | 0.11736 | 2015-07-25 15:29 | нет/ 0,7 МВт/ 1697 чел/ 15ТП | 1690 | +25, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Славянка | В-10 Т2 | 2015-07-25 | 13:30 | 2015-07-25 | 14:00 | 0.020833 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр: ф32 (вед, не откл, бл. МТЗ., повреждение КЛ); неисправность привода В-10 ф32. Устранено в 14:37 (произв регулировка по мех.части). /нагрузка ф32 переведена по сетям потребителя/ |  | 0.020833 |  | больн, насосн/4МВт/ 725 чел | 2000 | +24, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2015-07-25 | 16:00 | 2015-07-25 | 17:11 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.049306 |  | школа,/ 0,3 МВт/ 862 чел/ 11ТП | 189 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2015-07-25 | 16:17 | 2015-07-25 | 17:32 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.052083 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 1168 чел/ 12ТП | 259 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Петровичи - Георгиевка | Т27 | 2015-07-25 | 16:33 | 2015-07-25 | 17:05 | 0.022222 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | С обесточиванием ПС Георгиевка, Переяславка. Произв. Проверка РЗА: требуется регулировка реле АПВ мех. действия на приводе В-35 (нет возможности: на ПС Гродеково в ремонте В-35 Георгиевка). Обход по ВЛ планируется. |  | 0.022222 |  | школа, д/с, скваж/4,7 МВт/ 13649 чел | 2510 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2015-07-25 | 17:16 | 2015-07-25 | 18:39 | 0.057639 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП |  | 0.057639 |  | школа, кнс/0,69 МВт/ 2200чел/ 24 ТП | 955 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-07-25 | 18:54 | 2015-07-25 | 19:54 | 0.041667 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | См причину ниже. (откл еще неск.раз). |  | 0.041667 |  | нет/ 0,57 МВт/ 300 чел | 569 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-25 | 22:35 | 2015-07-26 | 0:28 | 0.078472 | МТО. АПВ ну. РПВ не произв. | п.Магдагачи, 700 чел. Вкл. без КТП-18 (50 частных домов), поврежд. прох. изолятора и 2-х опорных. |  | 0.078472 |  | больница / 12ТП / 0,17МВт | 360 | +22, дождь
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-07-26 | 0:30 | 2015-07-26 | 14:40 | 0.59028 | ав. откл. РПВ ну | Lвл=22,6км. Киинск, 612 чел. В 1:30 вкл. до Р-1 без нагрузки. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.59028 |  | нет / 10ТП / 0,12МВт | 1550 | +22, пасм
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-26 | 1:39 | 2015-07-26 | 3:17 | 0.068056 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | п.Магдагачи, 700 чел. С 4:23 до 6:18 откл. для подтверждения деф. (искрение на ВЛ) - деф. не подтвердился. Остаётся ранее отключенная КТП-18 (50 частных домов), поврежд. прох. изолятора и 3-х опорных. Устранено 26.7.15 10:05 |  | 0.068056 |  | больница / 12ТП / 0,17МВт | 313 | +19, сильн. дождь
Прим ЭС | 110 | Промысловка - С-55 |  | 2015-07-26 | 1:50 | 2015-07-26 | 1:50 | 0 | Промысл.: ЗНЗ 2ст. АПВ усп. С-55: НЗЗ 1ст. АПВ усп | Произведен обход ВЛ . в пр. 48-49 обнаружено дерево с обгоревшей кроной, совместный подвес с ВЛ 110 Находка - Волчанец - С-55. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Прим ЭС | 110 | Находка - Волчанец - С-55 |  | 2015-07-26 | 1:50 | 2015-07-26 | 1:50 | 0 | Наход.: НЗЗ 2ст,3ст. АПВ усп | Lвл=45,5км. ИМФ ф.-А 58км. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 2015-07-26 | 2:41 | 2015-07-26 | 3:04 | 0.015972 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | г.Биробиджан, 5000 чел. Выделен участок КЛ от ОП 72-00-29 до ТП 217 (без нагрузки), на ЛР (ОП72-05-1) разрушен изолятор, отгорел шлейф.(устранено) | ф.86 ЧТФ | 0.015972 | 2015-07-26 03:04 | нет / 10ТП / 0,4МВт | 151 | +22, сильн. дождь
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-07-26 | 4:32 | 2015-07-26 | 4:35 | 0.0020833 | ав. откл. РПВ усп | с. Луговое с. Лебединое, 553чел. |  | 0.0020833 |  | насосная / 0,2МВт / 9ТП | 10 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Луговая | 3 | 2015-07-26 | 4:48 | 2015-07-26 | 4:49 | 0.00069444 | ав. откл. РПВ усп | с. Гайворон , с. Степное, 1091чел. |  | 0.00069444 |  | насосная / 0,2МВт / 7ТП | 2 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-07-26 | 5:33 | 2015-07-26 | 6:41 | 0.047222 | КУ "земля" | с.Ружино,с.Тамга,с.Елизаветовка, 621чел. Вкл. для отыскания земли с прибором. Повреждение прох. изоляторы по Ф А и С в ТП-1121,в 8:27 устранено и вкл. норм. схеме. |  | 0.047222 |  | нет / 0,2МВт / 16ТП | 230 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-07-26 | 6:10 | 2015-07-26 | 6:10 | 0 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп по ТМ |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Промысловка | 7 | 2015-07-26 | 6:38 | 2015-07-26 | 7:18 | 0.027778 | КУ "земля" | часть Фокино, 400 чел. Запитали всех потребителей, остался выведен участок ТП82001-РП203. Оп. 12 обнаружена мертвая ворона и поврежденный изолятор. Устранили, все включили в 09-45 |  | 0.027778 |  | нет / 0,2МВт / 7ТП | 160 | +20, морось
Хаб ЭС | 10 | Литовко | 16 | 2015-07-26 | 6:45 | 2015-07-26 | 10:00 | 0.13542 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Санболи, 1122 чел. Включён до оп.151. В 14:15 включён полностью. В пролёте оп. 217-218 упавшим деревом обрыв трех проводов. Устранено. |  | 0.13542 |  | нет / 5ТП / 0,4МВт | 1648 | +20, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-07-26 | 6:51 | 2015-07-26 | 6:51 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-07-26 | 6:51 | 2015-07-26 | 6:51 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-07-26 | 7:09 | 2015-07-26 | 8:55 | 0.073611 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Большеозерка, 243 чел. После полного осмотра включен успешно, замечаний нет. |  | 0.073611 |  | Оз/лагерь / 3ТП / 0,03МВт | 129 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Восток | 2 | 2015-07-26 | 9:00 | 2015-07-26 | 9:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | д.сад, больница/0,8 МВТ | 0 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Восток | 2 | 2015-07-26 | 9:10 | 2015-07-26 | 9:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. На КТП 4048 обнаружена обгоревшая ворона. |  | 0 |  | д.сад, больница/0,8 МВТ | 0 | +23, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-26 | 9:14 | 2015-07-26 | 10:05 | 0.035417 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.035417 |  | больница / 12ТП / 0,17МВт/ 700 чел | 425 | +19, сильн. дождь
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-07-26 | 9:17 | 2015-07-26 | 10:59 | 0.070833 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение КЛ-10 между оп. 181/1 и 181/2, в СП (секц.пункт) повреждение тяги В10 . Устранено. |  | 0.070833 |  | скваж/ 0,25 МВт/ 300 чел/ 8ТП | 1085 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Верхний Перевал | 1 | 2015-07-26 | 11:09 | 2015-07-26 | 13:10 | 0.084028 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на ведомственном уч. |  | 0.084028 |  | нет/0,3 МВт/8ТП | 400 | +22, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-07-26 | 11:12 | 2015-07-26 | 11:34 | 0.015278 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/ 3000 чел/ 14 ТП | 180 | +24, дождь
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2015-07-26 | 11:52 | 2015-07-26 | 13:30 | 0.068056 | МТО, АПВ выв., РПВ усп | Магдагачи |  | 0.068056 |  | водозабор, администрация, школа, пож.часть | 1400 | +24, дождь
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-07-26 | 11:52 | 2015-07-26 | 12:51 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | ОП 36 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.040972 |  | хоспис/ 0,2 МВт/ 2620 чел | 199 | +28, обл.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-07-26 | 12:15 | 2015-07-26 | 14:33 | 0.095833 | Откл.КУ "Земля" | Оп 88 заменен поврежденный изолятор. | ф.13 Инокентьевка | 0.031944 | 2015-07-26 13:01 | нет/0,8 МВТ/17ТП/ 1890 чел | 225 | +24, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-07-26 | 13:25 | 2015-07-26 | 15:25 | 0.083333 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | ОП 24, 70 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.083333 |  | школа/ 0,2 МВт/ 400 чел | 882 | +26, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 7 | 2015-07-26 | 13:30 | 2015-07-26 | 16:10 | 0.11111 | КУ, земля | Оп 40 заменен поврежденный изолятрор. | ф.11 ПС Знаменка | 0.076389 | 2015-07-26 15:20 | нет | 70 | +28,гроза
Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2015-07-26 | 13:38 | 2015-07-26 | 14:55 | 0.053472 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | ТП-6-2 повреждение ОПН, искл.из схемы. |  | 0.053472 |  | нет/ 0,1 МВт/ 370 чел | 300 | +28, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Моховая | 11 | 2015-07-26 | 13:38 | 2015-07-26 | 14:07 | 0.020139 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Находился на ХХ. Планируется обход. |  | 0 |  | резерв водозабра Северный | 0 | +28, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-07-26 | 14:15 | 2015-07-26 | 23:45 | 0.39583 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Оп 29, 67 68 заменены поврежденные изоляторы, вкл в 23:45 до Р30 (ост 1ТП РСК, 1ТП вед)., по согласованию с потребителем оставлено до утра. 27.7.15 в 13:57 включено все. Повреждение на вед. ТП8116 |  | 0.39583 |  | хоспис/ 0,2 МВт/ 2620 чел | 320 | +28, обл.
Ам ЗЭС | 35 | Белогорск - Державинка |  | 2015-07-26 | 14:26 | 2015-07-26 | 14:26 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 8 | 2015-07-26 | 14:35 | 2015-07-26 | 14:39 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | метеост/ 0,4 МВт/ 690 чел | 12 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-07-26 | 14:43 | 2015-07-26 | 14:43 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Мазаново |  | 2015-07-26 | 14:58 | 2015-07-26 | 14:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 12 | 2015-07-26 | 15:02 | 2015-07-26 | 15:05 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | школа, д/с/ 0,86МВт/ 2300 чел | 16 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Мазаново | 2 | 2015-07-26 | 15:16 | 2015-07-26 | 15:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Мазаново | 8 | 2015-07-26 | 15:16 | 2015-07-26 | 15:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, гроза
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 7 | 2015-07-26 | 15:21 | 2015-07-26 | 19:02 | 0.15347 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | Пр оп 34-35 обрыв двух проводов (падение дерева). Устранено. | ф.10 ПС Тополево | 0.053472 | 2015-07-26 16:38 | школа | 513 | +27, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Белогоск - Новосергеевка |  | 2015-07-26 | 15:24 | 2015-07-26 | 15:34 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | скваж, школа, д/с/0,15 МВт/ 453 чел | 14 | +28, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2015-07-26 | 16:05 | 2015-07-26 | 16:05 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Свободный | цепь№1 | 2015-07-26 | 16:07 | 2015-07-26 | 16:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2015-07-26 | 16:18 | 2015-07-26 | 16:18 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | школа, д.сад | 0 | +27, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 4 | 2015-07-26 | 16:33 | 2015-07-26 | 16:44 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 22 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Речная | 7 | 2015-07-26 | 16:48 | 2015-07-26 | 18:45 | 0.08125 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | ТП-15-1 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.08125 |  | Больн, школа, д/с, водокачка/ 0,1 МВт/ 400 чел | 1850 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2015-07-26 | 17:02 | 2015-07-26 | 17:46 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | ТП 4043 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.030556 |  | вн.башня, школа /16 ТП/0,7 МВт/3750 чел | 450 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-07-26 | 17:42 | 2015-07-26 | 18:09 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ у | Проведен обход, на оп.100 повреждены три изолятора. Заменены. |  | 0.01875 |  | нет/0,1 МВт/7Тп | 50 | +24, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 11 | 2015-07-26 | 17:45 | 2015-07-26 | 17:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Березовка |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Речная | 5 | 2015-07-26 | 19:04 | 2015-07-26 | 20:02 | 0.040278 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Вкл после прохождения грозы. |  | 0.040278 |  | ОВД, адм, школа, д/с, суд/ 0,45 МВт/ 250 чел/ 8ТП | 450 | +22, дождь
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-07-26 | 19:32 | 2015-07-26 | 19:32 | 0 | МТО, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ливень
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2015-07-26 | 19:51 | 2015-07-26 | 21:04 | 0.050694 | Откл.КУ "Земля" | Вкл без ТП 5174, вкл в 21:27. ТП 5174 заменены поврежд.изоляторы, повр.разрядник искл из схемы. |  | 0.050694 |  | школа/11ТП/0,2 МВт/ 184 чел | 230 | +25, обл.
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 2 | 2015-07-26 | 20:55 | 2015-07-27 | 0:02 | 0.12986 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение опорной изоляции на ШМ-10 в ТП-2112, потребитель запитан полностью. Устранено 28.7.15. |  | 0.12986 |  | школа, д/с, скваж/ 0,3 МВт/114 чел | 1153 | +25, облачно
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-07-26 | 21:42 | 2015-07-26 | 22:45 | 0.04375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.04375 |  | нет / 10ТП / 0,12МВт/612 чел. | 190 | +22, облачно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 2 | 2015-07-26 | 22:07 | 2015-07-26 | 23:49 | 0.070833 | КУ, земля | Оп 40 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.070833 |  | радиолокатор/ 0,2 МВт/ 400 чел/ 8ТП | 249 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-07-26 | 22:40 | 2015-07-26 | 23:13 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.022917 |  | нет/ 0,1 МВт/ 3323 чел | 18 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-07-26 | 22:40 | 2015-07-26 | 22:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Хаб ЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога | С-110 | 2015-07-27 | 5:13 | 2015-07-27 | 5:15 | 0.0013889 | НЗНП 2ст, ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ усп | 28.7.15 обход, замечаний нет. |  | 0.0013889 |  | больн, школа, д/с, насосн/2,4 МВт/ 6087 чел | 72 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 2015-07-27 | 6:36 | 2015-07-27 | 6:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2015-07-27 | 8:04 | 2015-07-27 | 9:59 | 0.079861 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Осмотр без замечаний. |  | 0.079861 |  | нет | 484 | +25, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-07-27 | 8:14 | 2015-07-27 | 8:35 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Алексеевка, 3323ч. |  | 0.014583 |  | нет/ 0,1 МВт/ 3323 чел | 11.5 | +20, обл.
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2015-07-27 | 8:14 | 2015-07-27 | 8:14 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Бирофельд |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл.
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-07-27 | 9:02 | 2015-07-27 | 9:02 | 0 | МТО, АПВ усп. | с.Заречная слобода, 750ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ветер
Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2015-07-27 | 9:48 | 2015-07-27 | 10:14 | 0.018056 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | с.Заречная слобода, 750ч. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.018056 |  | нет | 51 | +22, ветер, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2015-07-27 | 10:00 | 2015-07-27 | 10:07 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | п.Аэропорт, 500ч. |  | 0.0048611 |  | нет | 15 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Соловей Ключ | 13 | 2015-07-27 | 10:55 | 2015-07-27 | 10:59 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.0027778 |  | нет/0,3 МВт/5ТП | 10 | +21, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-07-27 | 11:31 | 2015-07-27 | 11:44 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Горное, Бабстово, 1400ч. |  | 0.0090278 |  | школа | 17 | +28, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 3 | 2015-07-27 | 13:56 | 2015-07-27 | 14:45 | 0.034028 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | Находился на Х.Х. В пролете ОП 6-7 обрыв проводов (грузовой а/м). Виновник установлен. Сообщено в СБ, ОВД.. Устранено (17:36). |  | 0 |  | нет | 0 | +28, обл.
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-27 | 14:18 | 2015-07-27 | 14:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п. Магдагачи, 700ч. |  | 0.0041667 |  | больница / 12ТП / 0,17МВт/ 700 чел | 15 | +24, дождь
Ам ВЭС | 10 | Панино | 15 | 2015-07-27 | 14:43 | 2015-07-27 | 14:45 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Южное, 130ч. |  | 0.0013889 |  | нет | 1 | +26, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-07-27 | 15:15 | 2015-07-27 | 16:20 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Оп 1/16 заменены поврежденные изоляторы, пр оп 1/2-3 снята ветка.. |  | 0.045139 |  | нет/ 0,1 МВт/200 чел | 70 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 10 | 2015-07-27 | 15:15 | 2015-07-27 | 15:24 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Н-Российка, 170ч. |  | 0.00625 |  | нет | 2 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-07-27 | 15:28 | 2015-07-27 | 15:32 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | с.Рудное,п. Известковый, 280ч. |  | 0.0027778 |  | нет | 9 | +28, гроза
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-07-27 | 16:10 | 2015-07-27 | 16:12 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Ст.Каменка, 71чел. |  | 0.0013889 |  | нет/0,01Мвт/5ТП | 1 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | Хинганск | 310 | 2015-07-27 | 17:58 | 2015-07-27 | 19:29 | 0.063194 | Откл.КУ "Земля" | Оп 310-00/21 снята ворона. Оп. №310/00/6 - 310/00/7 и 322/00/16 - 322/00/17 сняты ветки. |  | 0.063194 |  | водозабор/0,15 МВт | 370 | +23, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-27 | 18:20 | 2015-07-27 | 19:45 | 0.059028 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | п. Магдагачи, 700ч. ТП 23 демонтирован разрушеный разрядник |  | 0.059028 |  | больница / 12ТП / 0,17МВт/ 700 чел | 360 | +24, дождь, ветер
Хаб ЭС | 35 | Горький - Чернореченская с отп. на Тополево | Т20 | 2015-07-27 | 19:02 | 2015-07-27 | 23:30 | 0.18611 | ББ, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Чернореченская (запит ч/з 2:23), на ПС Тополево работа АВР усп. 28.7.15 на ПС Горький произведена регулировка привода В-35 | ПС Чернореченская 1Т (вкл СВ-35) | 0.099306 | 2015-07-27 21:25 | 2,4 МВт, 2740ч. | 1823 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2015-07-27 | 19:33 | 2015-07-27 | 22:04 | 0.10486 | КУ, земля | Вкл в 20:17 до РК-548 ( запитано 3 ТП ), вкл в 22:30, земля самоустранилась. /осмотр ТП без замечаний/ |  | 0.10486 |  | нет/0,2 МВт/9ТП | 102 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 35 | Б.Оренбургская - Пограничная |  | 2015-07-27 | 20:04 | 2015-07-28 | 1:46 | 0.2375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв | На ПС Пограничная повреждение КС, фВ В-35. Устранено, восстановлена исх.схема. / на ПС Б.Оренбургская при отключении РЛ 35 "Пограничная", произошел излом колонки изолятора ФВ в сторону ВЛ - устранено/ | ВЛ 35 "Богуславка-Пограничная" | 0.0041667 | 2015-07-27 20:10 | скваж, больница/ 9,34 МВт/ 3500 чел | 934 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-07-27 | 20:54 | 2015-07-27 | 23:48 | 0.12083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 102 повреждение изолятора, схлест проводов. Устранено. |  | 0.12083 |  | школа/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 5ТП | 290 | +20, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-07-27 | 21:33 | 2015-07-27 | 21:44 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп | п.Магдагачи, 700ч. |  | 0.0076389 |  | больница / 12ТП / 0,3МВт/ 700 чел | 60 | +24, дождь, ветер
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-07-27 | 21:33 | 2015-07-27 | 21:44 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп | п.Магдагачи, 6525ч. |  | 0.0076389 |  | адм, школа, в.забор/ 0,7МВт/ 6525 чел/ 12 ТП | 130 | +24, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2015-07-27 | 21:47 | 2015-07-28 | 7:10 | 0.39097 | КУ, земля | В яч.Ф-8 поврежден ТТ, ФС. Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ф15 | 0.061111 | 2015-07-27 23:15 | детдом/ 1МВт/ 390 чел/ 5ТП | 1460 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-07-28 | 0:15 | 2015-07-28 | 0:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп | п.Иман, 100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-07-28 | 0:30 | 2015-07-28 | 1:46 | 0.052778 | КУ, земля | В 1:46 вкл без 3ТП, вкл в 3:16, земля самоустранилась. |  | 0.052778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 5ТП | 276 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2015-07-28 | 0:43 | 2015-07-28 | 0:47 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Чистоводное, 115ч. |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 4 | +18, облачно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2015-07-28 | 3:45 | 2015-07-28 | 4:55 | 0.048611 | Ав.откл. АПВ ну, РПВ ну | с.Каленовка, 221ч. Повреждение изолятора фА в яч.ф13. Устранено. |  | 0.048611 |  | школа/ 0,1 МВт/ 221 чел/ 5ТП | 117 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2015-07-28 | 3:45 | 2015-07-28 | 4:55 | 0.048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ земля. С.Горная, Горбатка, 820ч. произведена чистка изоляции. |  | 0.048611 |  | нет/ 0,2 МВт/ 821чел/ 5ТП | 234 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-07-28 | 6:05 | 2015-07-28 | 11:52 | 0.24097 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=24км. С. Галенки, Дзержинец, 1000ч. Повреждение на вед. отп. "Дзержинец". |  | 0.24097 |  | школа, д/с/ 0,7 МВт/1000 чел/ 16ТП | 990 | +18, облачно
Прим ЭС | 110 | Плавзавод | Т1 | 2015-07-28 | 7:50 | 2015-07-28 | 18:15 | 0.43403 | ДЗТ | Sтр=10МВА. Под шинным мостом 6 кВ обнаружена обгоревшая белка, на наконечниках шлейфов шинного моста ф. В и С - следы перекрытия. В 18:15 включен на х.х., произвели проф. испытания и проверку РЗА - без замечаний. | АВР 110/35/10 усп | 0 |  | нет | 0 | +21, облачно
Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2015-07-28 | 8:25 | 2015-07-28 | 12:01 | 0.15 | КУ, земля | Lвл=29км. Вкл. в 10-21 до РЛ-14 (без нагрузки). В 10-51 вкл. до до РЛ-15 оп. 488 (без нагрузки). В 12:01 вкл. до ТП-1060 (проходное), без 3-х ТП. В 12:07 включено всё, повреждение на вед. отп. Мегафон. |  | 0.15 |  | школа/ 0,8 МВт/ 2050 чел/ 6ТП | 967 | +21, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | В-10 Т1 | 2015-07-28 | 8:55 | 2015-07-28 | 16:03 | 0.29722 | МТЗ | Обесточены 1 и 4 С-10кВ. В 9:30 (ч/з 35 мин) 4С 10 запитали от Т-2 (включили В-10кВ Т-2 4С): 1270 чел/0,55МВт. По 1С-10 в яч. ф-1 повреждены опорные изоляторы РШ 10, 1С выведена в ремонт. Устранено и вкл. по норм. сх. (потребитель запитан полностью). | Т2 | 0.024306 | 2015-07-28 09:30 | 1770 чел / 1,1МВт | 2974 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Родина | 6 | 2015-07-28 | 10:54 | 2015-07-28 | 10:57 | 0.0020833 | МТО. РПВ усп | с.Первомайское, 360чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 6ТП / 0,04МВт | 2 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-07-28 | 11:30 | 2015-07-28 | 14:12 | 0.1125 | МТО. РПВ ну | Павловка, 500чел. В 13:02 вкл. до РЛ на оп. 86, запитали 1 ТП. В 14:12 вкл. полностью, в КТП-20087, демонтированы поврежденые разрядники ф. В,С. |  | 0.1125 |  | нет / 0.03МВт / 5ТП | 270 | +25. ясно
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-07-28 | 13:20 | 2015-07-28 | 15:32 | 0.091667 | МТЗ. РПВ ну | часть г.Большой Камень, 200чел. Вкл. до РП-6 (без 13-ти ТП). На оп. №60/26/1 обнаружили расстрелянную неизвестными лицами каб. муфту 6кВ (м/у ТП-1026 и ТП80076), сообщено в полицию и с.б. В 21-02 запитали всех потребителей. Введен в работу резервный кабель. /1.8.15 в 17:30 КЛ восстановлен/. |  | 0.091667 |  | нет / 0,9МВт / 34ТП | 1980 | +26, ясно
Хаб ЭС | 35 | ХТЭЦ-1 - БН с отп. СДВ, Прибрежная | Т4 | 2015-07-28 | 14:18 | 2015-07-28 | 20:30 | 0.25833 | КУ "земля" (персоналом ДГК) без команды дОДИАС | Обесточены ПС 1/2 СДВ, 1/2 БН. Через 2 мин запитана ПС БН, через 6 мин запитана ПС СДВ. На ПС ХТЭЦ1 отгорел шлейф ф.-А от прох. изолятора в сторону ВЛ. Устранено и вкл. по норм. сх. | ВЛ-35 (Т-3) ХТЭЦ-1 - БН с отп. СДВ, НС | 0.0041667 | 2015-07-28 14:24 | 30440 чел / 15,5МВт | 961 | +33. ясно
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-07-28 | 15:53 | 2015-07-28 | 16:45 | 0.036111 | КУ "земля" | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.036111 |  | 0,02МВт | 14 | +21, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2015-07-28 | 16:00 | 2015-07-28 | 16:28 | 0.019444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Русская поляна, 100ч. |  | 0.019444 |  | 0,05МВт | 23 | +21, гроза
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2015-07-28 | 18:00 | 2015-07-28 | 20:40 | 0.11111 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ачан 450 чел. В пролете ОП 87-88 убрали два дерева , повреждения проводов нет. |  | 0.11111 |  | школа / 0,1 МВт / 4ТП | 297 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-07-28 | 18:49 | 2015-07-28 | 18:49 | 0 | МТЗ. АПВ усп | п.Иман, 100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | РЦ - Р | Т-16 | 2015-07-28 | 19:14 | 2015-07-28 | 19:14 | 0 | ДЗ 2ст. АПВ усп | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2015-07-28 | 19:23 | 2015-07-28 | 20:06 | 0.029861 | КУ "земля" | Краскино, 577 чел. При поиске "Земля" самоустранилась |  | 0.029861 |  | МТФ, в/п башня / 7ТП / 0,04МВт | 50 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-07-28 | 19:55 | 2015-07-28 | 21:22 | 0.060417 | МТЗ. РПВ ну | Николольвовск, 200чел. В пр. 46-47 сняли ветку |  | 0.060417 |  | школа / 0,1МВт / 2ТП | 73 | +28, ясно
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2015-07-28 | 19:55 | 2015-07-28 | 19:55 | 0 | МТО. НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ 17,4 км ф.-А,В. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-07-28 | 20:20 | 2015-07-28 | 22:28 | 0.088889 | МТЗ. АПВ выв., РПВ ну | с.Бычиха, 300ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.088889 |  | больница/ 0,1 МВт/ 12ТП | 1152 | +22, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2015-07-28 | 21:40 | 2015-07-29 | 5:15 | 0.31597 | Откл.КУ "Земля" | п.Мирный, 1600ч. В пролете ОП 5-6 убрана ветка. | ф.19 ПС ЗОСП | 0.013889 | 2015-07-28 22:00 | школа, насоная | 67 | +18, гроза
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 2 | 2015-07-28 | 21:40 | 2015-07-28 | 22:15 | 0.024306 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | п.Восточный, Черная речка 2114чел. В 22:15 фидер включен до ТП1333 (запитан п.Восточный), В 23:45 п.Черная речка перезапитан от ф.12 Сергеевка. Весь потребитель запитан. Выделен участок без нагрузки. 29.7.15 убрано дерево оп. №75-76 без повреждения провода. | ф.12 Сергеевка | 0.086806 | 2015-07-28 23:45 | нет | 771 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2015-07-29 | 7:56 | 2015-07-29 | 10:51 | 0.12153 | Откл.КУ "Земля" | часть с.Чернышевка, с.Рисовое, с.Н-Покровка, 595чел. На оп.18 заменен поврежденный подвесной изолятор ф.С. |  | 0.12153 |  | больниц/0,16 МВт/18ТП | 450 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2015-07-29 | 8:13 | 2015-07-29 | 8:31 | 0.0125 | Откл.КУ "Земля" | часть с.Чернышевка, 178чел. Включили до РЛ 10 (оп.66), запитано 5 ТП. В 17:12 включен полностью, на оп.505 заменен штыревой изолятор ф.С. |  | 0.0125 |  | нет/0,08 МВт/8ТП | 24 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2015-07-29 | 8:17 | 2015-07-29 | 8:20 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Каховка, с.Новолиствянка,Н-Быт, 450ч. |  | 0.0020833 |  | нет | 11 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-07-29 | 10:05 | 2015-07-29 | 10:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Иман, 100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, ясно
Хаб ЭС | 6 | СМ | 49 | 2015-07-29 | 12:48 | 2015-07-29 | 15:45 | 0.12292 | ав.откл., РПВ ну. | Повреждение муфты КЛ-6 в ТП ПРП РЭУ. Устранено. |  | 0 |  | резерв теплонасосная (быта нет) | 0 | +24, пасм
Прим ЭС | 110 | Новопокровка - Рощино |  | 2015-07-29 | 13:32 | 2015-07-29 | 15:34 | 0.084722 | ЗНЗ 2ст, МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | При производстве переключений на ПС Рощино по выводу в ремонт 1С 110, при отключении РЛ-110 ВЛ Новопокровка-Рощино произошло разрушение опорного изолятора по ф.С в сторону ВЛ, пострадавших нет. Обесточены ПС Рощино, Глубинная, Восток, Измайлиха. В 14:43 допущена бригада, в 15:15 повреждение устранено. |  | 0.084722 |  | 9800чел / 6МВт | 12000 | +24, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Алексеевка - Среднебелая |  | 2015-07-29 | 15:19 | 2015-07-29 | 15:23 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась ПС Среднебелая. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,63МВт | 42 | +24, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 13 | 2015-07-29 | 15:40 | 2015-07-29 | 17:48 | 0.088889 | "земля" от КУ | с.Среднебелое, 18чел. В пр.оп.38-39 устранен обрыв провода ф.А. |  | 0.088889 |  | нет / 3ТП / 0,02МВт | 30 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-07-29 | 20:45 | 2015-07-29 | 21:33 | 0.033333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=19,3км. с.Барабаш, Овчинниково, 370 чел. В 21:33 включили до РЛ-1 (запитали 7 ТП из 9) В 21:47 включили без отпайки на П/З Овчиникова(есть ДГ). Вкл. 30.7.15 в 13-30 на оп.244 восстановлен крюк и устранён схлест проводов. |  | 0.033333 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт | 65 | +25, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Якокут | ф."поселок" | 2015-07-30 | 1:35 | 2015-07-30 | 8:29 | 0.2875 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | п.Якокут,120ч. Падение ОП 17 (деревянная). Восстановлена. |  | 0.2875 |  | больн. / 2ТП / 0,01МВт | 69 | +12, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 1 | 2015-07-30 | 6:27 | 2015-07-30 | 8:14 | 0.074306 | Откл.КУ "Земля" | РРС. На оп.14 заменен изолятор. |  | 0.074306 |  | нет / 0,005МВт | 10 | +28, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-07-30 | 9:19 | 2015-07-30 | 9:24 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп. | Кроуновка, 700чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 8ТП / 0,1МВт | 36 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-07-30 | 9:19 | 2015-07-30 | 9:24 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Монакино, 250чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт | 8 | +22, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 3 | 2015-07-30 | 10:06 | 2015-07-30 | 10:23 | 0.011806 | МТО. АПВ, РПВ ну | г.Белогорск, 11500 чел. Выделен повреждённый каб. 10кВ между ТП-134 и СТП ф-8 Коммунальная, воздействие сторон. техники (сообщено 31.7.15). Потребитель запитан полностью. В 16:31 вкл. по норм. сх. (задействован рез. кабель). | ф-8 Коммунальная | 0.03125 | 2015-07-30 10:51 | Госпиталь, техникум, в/ч / 21ТП / 1МВт | 305 | +25, ясно
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2015-07-30 | 11:04 | 2015-07-30 | 11:38 | 0.023611 | МТО. АПВ, РПВ ну. ИМФ 43,5км ф.-В,С. | Lвл=46,6км. Обесточена ПС Черняево. На ПС Черняево перекрытие вводов В-35 Т2 ф.-В,С в сторону линии (трещины на изоляции). Потребитель запитан от Т1. Заявка до 8.8.15 (3.8.15 осмотр специалистов). |  | 0.023611 |  | с. Черняево, Калиновка, Кузнецово: 1600 чел / 0,2МВт | 116 | +27, ясно
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2015-07-30 | 11:35 | 2015-07-30 | 12:23 | 0.033333 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | Ник. на Амуре, 2680 чел. Выделены повреждённые участки: между ТП-15 и ТП-103 воздействие сторон. организации при проведении строительных работ и поврежд. концевой муфты 6 кВ на ТП-23 в ст. ВЛ-6 ф-6. Потребитель запитан полностью. Сообщено в СБ. В 19:30 восстановл. каб. муфта на ТП-23. |  | 0.033333 |  | дет. дом / 0,4МВт / 16ТП | 320 | +27, ясно
Хаб ЭС | 110 | Мухен - Сидима | С-36 | 2015-07-30 | 13:48 | 2015-07-30 | 13:48 | 0 | НЗЗ 2ст. АПВ усп. | Обход 31.7.15, на участке ВЛ-110 Сидима-Золотая (С-37) в пролёте оп. 109-110 упала осина (лежин на земле) без повреждения провода. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Луговая | 3 | 2015-07-30 | 15:15 | 2015-07-30 | 15:30 | 0.010417 | ав. откл. РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | насосная, школа, детсад / 7ТП / 0,2МВт / 1090 чел | 60 | +28, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 (С-5) | 2015-07-30 | 15:30 | 2015-07-30 | 15:30 | 0 | ВЧБ. АПВ усп | Lвл=30,3км. ИМФ: 11км.ф.-А от ХТЭЦ-1. Обход 31.7.15 в пролёте оп.51-52 обломана ветка, висит на дереве, следы касания провода нижней фазы, угрозы нет. Заявка на 5.8.15. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, сильный ветер
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-07-30 | 16:21 | 2015-07-30 | 17:08 | 0.032639 | МТО. АПВ нет. РПВ не произв. | с.Прилуки, 220чел. Устранён схлёст пров. в прол. оп. №157/16 - 157/17 (без повреждения пров.) возникшем из-за проезда неустановл. а/м с поднятым кузовом (со слов очевидцев). Сообщено в СБ. |  | 0.032639 |  | школа / 0,1МВт / 6ТП | 63 | +27, дождь
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-07-30 | 16:35 | 2015-07-30 | 16:40 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 0,07МВт / 240 чел | 6 | +29, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-07-30 | 16:42 | 2015-07-30 | 19:04 | 0.098611 | КУ "земля" | с.Заимок, Старореченск. 360чел. Оп. №.90 заменили изолятор ф.С. |  | 0.098611 |  | школа / 0,1МВт / 6ТП | 189 | +27, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-07-30 | 17:36 | 2015-07-30 | 17:36 | 0 | МТЗ 2ст. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-07-30 | 20:28 | 2015-07-30 | 20:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 79 | 2015-07-30 | 22:15 | 2015-07-30 | 22:29 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 |  | нет | 7 | +25, обл
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-07-31 | 0:42 | 2015-07-31 | 2:48 | 0.0875 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с. Прохладное, п.Южный, с.Шмидтовка, 370чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0875 |  | школа / 8ТП / 0,6МВт | 800 | +20, пасм
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-07-31 | 1:00 | 2015-07-31 | 5:00 | 0.16667 | "земля" от КУ | г.Большой Камень, 200чел. В 3:10 включен до РП-6, запитано 1 ТП. В 3:45 запитано еще 8 ТП. В 5:00 запитано еще 7 ТП. В 5:50 запитано еще 7 ТП. В 7:40 запитано еще 7 ТП, осталось отключено 6ТП. В 11:35 запитаны все потребители, выделен участок без потребителя от ТП 81026-81065, выборочно произв. чистка просеки, заменён изол. оп. №60/50. Вкл. в 14:50. |  | 0.16667 |  | нет / 36ТП / 0,9МВт | 300 | +20, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2015-07-31 | 2:02 | 2015-07-31 | 4:02 | 0.083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Воздвиженка, 700чел. В 4:02 включен до РС-133 (оп.57), без 2-х ТП. Заменён изол. оп. №44, всё вкл. в 10:06. |  | 0.083333 |  | школа / 8ТП / 0,4МВт | 667 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 2 | 2015-07-31 | 2:02 | 2015-07-31 | 2:06 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Тимирязевка, 50чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 4 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-07-31 | 3:22 | 2015-07-31 | 3:30 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, Горбатка, 600чел. |  | 0.0055556 |  | УЦ-10 / 2ТП / 0,2МВт | 22 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2015-07-31 | 3:22 | 2015-07-31 | 7:50 | 0.18611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с Даниловка, 639чел. В 4:10 включен до РС-638 (оп.97), головной участок. В 6:50 включен весь фидер без нагрузки. В 7:50 включено без ТП-7364 (неисправен силовой тр-р). 31.07.15 в 14:03 произведена замена тр-ра, потребитель запитан. |  | 0.18611 |  | школа / 7ТП / 0,08МВт | 201 | +23, дождь
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2015-07-31 | 4:06 | 2015-07-31 | 4:06 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп. | Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Ам ЦЭС | 10 | Хохлатское | 3 | 2015-07-31 | 4:51 | 2015-07-31 | 7:04 | 0.092361 | "земля" от КУ | с.Чергали, 353чел. На МТП-18-14 устранен обрыв шлейфа. |  | 0.092361 |  | школа / 6ТП / 0,03МВт | 70 | +22, туман
Прим ЭС | 35 | Бархатная - Лозовая с отп. Солёное озеро |  | 2015-07-31 | 5:26 | 2015-07-31 | 13:05 | 0.31875 | "земля" от КУ | Нагрузка предварительно переведена. На ПС Соленое озеро повреждение подставного изолятора в/ч заградителя ф.В. Устранено. | ПС Екатериновка | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Прим ЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2015-07-31 | 5:38 | 2015-07-31 | 5:38 | 0 | Горностай: ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, ТО, АПВ усп. Океан: ЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 22,1км от ПС Океан. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2015-07-31 | 5:47 | 2015-07-31 | 5:49 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,03МВт | 1 | +22, туман
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2015-07-31 | 8:21 | 2015-07-31 | 11:32 | 0.13264 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | п.Сокольчи, 143чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.13264 |  | школа, д/с / 6ТП / 0,1МВт | 6 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2015-07-31 | 8:54 | 2015-07-31 | 8:58 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, 285чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 0.05МВт / 8ТП | 3 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-07-31 | 9:35 | 2015-07-31 | 9:46 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ усп | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 230чел. |  | 0.0076389 |  | нет / 0,1МВт / 11ТП | 15 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2015-07-31 | 10:50 | 2015-07-31 | 10:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +29, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 52 | 2015-07-31 | 13:04 | 2015-07-31 | 13:04 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28. ясно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 12 | 2015-07-31 | 14:10 | 2015-07-31 | 17:06 | 0.12222 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | На хх (резерв ф-8). Повреждение концевой муфты рез. кабеля оп. №1. Кабель отключен. |  | 0 |  | нет | 0 | +29, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-01 | 4:18 | 2015-08-01 | 4:25 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | поликлиника / 11ТП / 0,1МВт | 29 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-08-01 | 6:47 | 2015-08-01 | 6:48 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | нет | 12 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 16 | 2015-08-01 | 8:02 | 2015-08-01 | 12:14 | 0.175 | ав.откл. АПВ нет. РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. | ф6 | 0.048611 | 2015-08-01 09:12 | 2ТП / 20 чел / 0,02МВм | 15 | +20, ясно
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2015-08-01 | 8:08 | 2015-08-01 | 17:10 | 0.37639 | КУ, земля | Lвл=46,6км. С обесточиванием ПС Черняево. Оп 184 повреждение изолятора, обрыв провода (штыр.фарфоровая изоляция). Устранено. /труднодоступная местность, застрял вездеход - сообщено об устранении повреждения после вхождения в зону связи/ |  | 0.37639 |  | школа, д/с, больн, п/з, адм/ 0,6 МВт/ 1600 чел | 5800 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-01 | 8:11 | 2015-08-01 | 10:26 | 0.09375 | "земля" от КУ | На оп.58/1 отгорел бугель, устранено. |  | 0.09375 |  | поликлиника / 11ТП / 0,5МВт/422 чел | 1125 | +28, ясно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-08-01 | 9:10 | 2015-08-01 | 9:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. Пр оп р.89-90,98-99,107-108 произведена чистка просеки |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 110 | Стройиндустрия | Т1 | 2015-08-01 | 13:03 | 2015-08-01 | 13:08 | 0.0034722 | РПВ усп | Откл при опробовании защит тр-ра Т2. /В шкафу ДЗЛ ВЛ 110 "ЗУ - СИ" на ключе SA 14 "цепи отключения В 110 Т2", неверно выполнен монтаж вторичных цепей наладочной организацией, замечание устранено / |  | 0.0034722 |  | 3,1 МВт/ 12760 чел/ г.Владивосток | 250 | +25, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Дим |  | 2015-08-01 | 17:11 | 2015-08-01 | 17:11 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ10,9 км, фА. Осмотр, в прол. оп.№ 47-55 перелёт аистов, на проводах следы жизнедеятельности. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-08-01 | 20:07 | 2015-08-01 | 20:07 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение на участке потребителя. (обхода не будет). |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2015-08-01 | 21:00 | 2015-08-01 | 21:00 | 0 | ЧТЭЦ: ДЗ 3ст. АПВ усп. Леб.: НЗЗ 3ст. АПВ усп. М.Нимныр: В-20 НЗЗ 1ст. РПВ усп в 1:40 | Lвл=260км. ИМФ ф.-В,С 226,4км.от ЧТЭЦ. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2015-08-01 | 21:45 | 2015-08-01 | 23:37 | 0.077778 | КУ "земля" | Повреждение изоляции ТП 16-6. |  | 0.077778 |  | скважина / 6ТП / 500 чел / 0,3МВт | 133 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Приозерная | СВ-10 | 2015-08-01 | 22:55 | 2015-08-01 | 23:55 | 0.041667 | МТЗ | Обесточена 1С-10 (2 фидера). При осмотре по Ф-3 (блинкер МТО, АПВ усп, выключатель включен). | Т1 | 0.0048611 | 2015-08-01 23:02 | РРС / 230 чел / 0,19МВт | 264 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-01 | 22:55 | 2015-08-01 | 22:55 | 0 | МТО. АПВ усп. | Произведен обход. Оп.№34 повреждён оп. изолятор среднего провода, провод упал на нижний. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, облачно
ЮЯ ЭС | 35 | Аэропорт | 2Т | 2015-08-02 | 0:48 | 2015-08-03 | 15:38 | 1899-12-31 14:50 | ГЗ на откл. | Повреждение ввода 35кВ ф."В", уход масла из трещин, понижение уровня в расширительном баке. Устранено. | 1Т (АВР-6) | 0 |  | нет | 0 | +17, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-08-02 | 7:40 | 2015-08-02 | 8:27 | 0.032639 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Произведена чистка контактов на реле РТМ. |  | 0.032639 |  | п/з/ 2ТП / 0,1МВт/ 790 чел | 40 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2015-08-02 | 8:53 | 2015-08-02 | 8:55 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Под РТП 1085 мертвая сорока. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,4 МВт/ 1500 чел/ 11ТП | 18 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2015-08-02 | 10:05 | 2015-08-02 | 10:07 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 5.8.15. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 25 чел/ 3ТП | 3 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф-6 РП Кондратеновка В-10 кВ | 2015-08-02 | 10:30 | 2015-08-02 | 10:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход на 6.8.15. |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,4 МВт/ 300 чел/ 17ТП | 18 | +25, облачно
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2015-08-02 | 10:35 | 2015-08-02 | 12:08 | 0.064583 | КУ, земля | Оп 59 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.064583 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 182 чел/ 4ТП | 46 | +25, ветер
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 12 | 2015-08-02 | 10:40 | 2015-08-02 | 10:43 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,05 МВт/51 чел/ 2ТП | 2 | +25, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 1 | 2015-08-02 | 10:44 | 2015-08-02 | 10:46 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | д/с/ 0,25 МВт/987 чел | 2 | +25, облачно
Ам СЭС | 10 | Светлая | 7 | 2015-08-02 | 11:07 | 2015-08-02 | 12:24 | 0.053472 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Падение дерева в пр.оп 7-8. (без повреждения ВЛ). Устранено. |  | 0.053472 |  | аэропорт/ 0,1 МВт/ быта нет | 100 | +22, облачно
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 1 | 2015-08-02 | 13:16 | 2015-08-02 | 14:12 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП |  | 0.038889 |  | д/с/ 0,25 МВт/987 чел | 68 | +25, облачно
Хаб ЭС | 6 | Южная | 37 | 2015-08-02 | 13:32 | 2015-08-02 | 19:14 | 0.2375 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП | ф23 | 0 | 2015-08-02 13:32 | нет | 0 | +28, облачно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 12 | 2015-08-02 | 14:25 | 2015-08-02 | 14:29 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,17 МВт/ 400 чел | 11 | +25, облачно
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-08-02 | 16:20 | 2015-08-02 | 16:20 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +30, облачно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2015-08-02 | 16:50 | 2015-08-02 | 20:43 | 0.16181 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 17:30 до ТП "Спектр" (запитано 6ТП). Пр оп 72-73 падение дерева, обрыв 2-х проводов. Устранено в 20:43, все потребители запитаны. |  | 0.16181 |  | нет/0,2 МВт/ 281 чел/ 14ТП | 933 | +28, ветер
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр | Л101,102 | 2015-08-02 | 17:35 | 2015-08-02 | 17:35 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-08-02 | 18:28 | 2015-08-02 | 18:30 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,03 МВт/ 22 чел | 1 | +28, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2015-08-02 | 22:06 | 2015-08-02 | 22:06 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2015-08-03 | 0:24 | 2015-08-03 | 0:24 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь, ветер
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-08-03 | 0:34 | 2015-08-03 | 0:43 | 0.00625 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 3ТП / 240 чел / 0,1МВт | 13 | +22, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2015-08-03 | 4:59 | 2015-08-03 | 6:24 | 0.059028 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Калиновка, 264 чел. Вкл. до ЛР 9-34 без 5-ти ТП. В 7:20 после осмотра включено все, замечаний нет. |  | 0.059028 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт | 25 | +20, дождь, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Правовосточная | 9 | 2015-08-03 | 5:46 | 2015-08-03 | 5:46 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, ветер
Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 13 | 2015-08-03 | 7:37 | 2015-08-03 | 7:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Климауцы, 860ч. |  | 0 |  | больница | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2015-08-03 | 7:45 | 2015-08-03 | 9:57 | 0.091667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Алексеевка, 300ч. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.091667 |  | нет | 36 | +21, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2015-08-03 | 8:15 | 2015-08-03 | 8:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Калиновка, 260ч. |  | 0.0034722 |  | нет | 5 | +24, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-03 | 8:54 | 2015-08-03 | 8:56 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Кроуновка, 700чел |  | 0.0013889 |  | нет/8ТП/0,42 МВт | 11 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-03 | 9:02 | 2015-08-03 | 9:12 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | п.Сибирцево, 500ч. |  | 0.0069444 |  | нет/11ТП | 56 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-03 | 9:02 | 2015-08-03 | 9:12 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | п. Монастырище, 1200ч. |  | 0.0069444 |  | школа/12ТП | 56 | +24, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2015-08-03 | 10:02 | 2015-08-03 | 13:00 | 0.12361 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Находился на ХХ. В пролете ОП 37-38 убрана ветка |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ветер
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-08-03 | 10:47 | 2015-08-03 | 11:47 | 0.041667 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с.Прилуки, 220чел. РТП 5680 разрушен изолятор. Устранено |  | 0.041667 |  | школа/6ТП/0,1 МВт | 100 | +23, пасм.
Ам СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2015-08-03 | 10:57 | 2015-08-03 | 11:50 | 0.036806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | часть г.Зея. Включен без ТП82 (рск). На ТП 80 протекание крыши, вкл в 16:30 после окончания дождя. |  | 0.036806 |  | школа | 455 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-03 | 11:09 | 2015-08-03 | 11:47 | 0.026389 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с. Приозёрное, 230чел В11:47 вкл. без отпайки на Усачева (остались обесточены 2 ТП) . В 14:50 включили полностью. ОП 134 перекрытие ветками (падение гнезда). |  | 0.026389 |  | школа/5ТП/0,1 МВт | 307 | +23, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 83 | 2015-08-03 | 11:35 | 2015-08-03 | 18:07 | 0.27222 | Откл. КУ"Земля" | с.Радде, 500ч. ОП 83-00/18 поврежден изолятор. Устранено. | ф.71 | 0.054861 | 2015-08-03 12:54 | скважина/7ТП | 106 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-08-03 | 11:36 | 2015-08-03 | 13:30 | 0.079167 | Откл. КУ"Земля" | с. Николольвовск, 200чел. В 13-30 включен до РС 296/51 (весь потребитель запитан). ОП 142 заменили изолятор. Все включено в 18:12 |  | 0.079167 |  | школа/0,1 МВт/2ТП | 38 | +23, пасм.
Ам ЦЭС | 110 | Белогорск - Возжаевка |  | 2015-08-03 | 11:40 | 2015-08-03 | 11:51 | 0.0076389 | МТО, НЗНП 2ст., АПВ ну, РПВ усп. | Обесточена ПС 110 Возжаевка, 7 ПС 35 кВ (Тупиковая, Индустрия, Поздеевка, Заерчная, Ромны, Хохлацкое). Обход без замечаний |  | 0.0076389 |  | 11680чел./3,6 МВт/Ромненский р-н | 682 | +25, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-08-03 | 11:54 | 2015-08-03 | 12:45 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Тамбовка, 635ч. В 12:45 включен до ЛР 40 (оставшийся участок без нагрузки). В пролете ОП 82-83 убрана ветка, устранен схлест проводов | ф.5 ПС Садовая | 0.013889 | 2015-08-03 12:14 | школа | 20 | +24, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-08-03 | 12:23 | 2015-08-03 | 12:25 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Ст.Каменка, 71чел |  | 0.0013889 |  | нет/5ТП | 3 | +25, морось
Ам ЗЭС | 10 | Красноярово | 9 | 2015-08-03 | 12:25 | 2015-08-03 | 12:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 6 | А | 11 | 2015-08-03 | 14:49 | 2015-08-03 | 14:52 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть г.Райчихинск |  | 0.0020833 |  | нет | 53 | +24, ветер
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | цепь№1,2 | 2015-08-03 | 16:30 | 2015-08-03 | 16:30 | 0 | НЗНП 1ст., АПВ усп. ИМФ-28,3 км. ф.С | Гроза. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | цепь№1,2 | 2015-08-03 | 17:33 | 2015-08-03 | 17:33 | 0 | НЗНП 3ст., АПВ усп. ИМФ-128 км. ф.С | Гроза. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | Верхний Куранах | 1Т | 2015-08-03 | 17:46 | 2015-08-04 | 15:20 | 0.89861 | ДЗТ | Обесточены: ПС110кВ В.Куранах (Т2 в резерве) ПС 35кВ МПС, Якокут, Восточная, В.Куранах. Произведен осмотр зоны действия ДЗТ - замечаний нет. 4.08.15 проведены испытания , проверка РЗА, замечаний нет. | Т2 | 0.00069444 | 2015-08-03 17:47 | 5273 чел/4,5 МВт | 75 | +20, гроза
ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | ф."Орбита1" | 2015-08-03 | 17:53 | 2015-08-03 | 18:11 | 0.0125 | Откл. КУ"Земля" | Повреждение на вед. участке. |  | 0.0125 |  | нет | 90 | +20, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 159 | 2015-08-03 | 21:04 | 2015-08-03 | 21:19 | 0.010417 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Находился на ХХ. Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Оп 159-00/8а повреждение изол. 4.8.15 устранено в 11:30 |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2015-08-03 | 20:34 | 2015-08-03 | 20:37 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | больн, школа, д/с, кнс/ 0,3 МВт/ 1000 чел | 19 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 Реклоузер | 2015-08-04 | 1:15 | 2015-08-04 | 8:15 | 0.29167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 302-303 убрано упавшее дерево. |  | 0.29167 |  | п/з / 0,25 МВт/ 49 чел/ 3ТП | 70 | +21, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2015-08-04 | 4:46 | 2015-08-04 | 4:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2015-08-04 | 4:46 | 2015-08-04 | 4:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, туман
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2015-08-04 | 8:00 | 2015-08-04 | 8:05 | 0.0034722 | КУ, земля | Земля самоустранилась. Произведен обход. ТП6819 поврежден изолятор, отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,2 МВт/ 880 чел/ 15ТП | 24 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-04 | 8:16 | 2015-08-04 | 8:19 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | поликлин/ 0,5 МВт/ 492 чел/ 11ТП | 20 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Заря | 4 | 2015-08-04 | 10:20 | 2015-08-04 | 10:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа, насосная/10ТП/ 0,1 МВт/ 620 чел | 10 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-08-04 | 11:17 | 2015-08-04 | 12:08 | 0.035417 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Произведен обход, под оп.1 обнаружена обгоревшая птица. |  | 0.035417 |  | школа/7ТП/0,1 МВт/ 150 чел | 51 | +24, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2015-08-04 | 14:45 | 2015-08-04 | 14:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Западная | 28 | 2015-08-04 | 15:19 | 2015-08-04 | 15:26 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/11Тп/ 131 чел | 14 | +26, пасм.
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-08-04 | 16:30 | 2015-08-04 | 18:45 | 0.09375 | Откл. КУ"Земля" | На РТП-5560 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.09375 |  | нет/0,3 МВт/11Тп/ 400 чел | 225 | +25, пасм.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-08-04 | 17:45 | 2015-08-04 | 17:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неи, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа/13ТП/0,4 МВт/ 700 чел | 1 | +22, морось
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 12 | 2015-08-04 | 18:15 | 2015-08-04 | 19:37 | 0.056944 | Откл. КУ"Земля" | Потребителю обеспечен резерв. Пр оп 12-00/10-12 обрыв провода. Устранено. | ф.18 ПС Биробиджан | 0.038889 | 2015-08-04 19:11 | больница/ 0,2 МВт/ 400 чел/ 12 ТП | 92 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 110 | СК | 1Т | 2015-08-04 | 18:28 | 2015-08-04 | 19:58 | 0.0625 | б/б, РПВ усп. | С обесточиванием ПС СК. Произведен осмотр: ветка на ошиновке 110 кВ м/ду ШР-110 и В-110 1Т. Устранено. | 2Т | 0.0013889 | 2015-08-04 18:30 | 5850ч./0,54 МВт/г.Биробиджан | 54.3 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-08-04 | 18:43 | 2015-08-04 | 19:13 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 110 чел/ 7ТП | 25 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-04 | 18:55 | 2015-08-04 | 18:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | школа/13ТП/0,2 МВт/ 900 чел | 6 | +22 морось
Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 6 | 2015-08-04 | 19:18 | 2015-08-04 | 20:13 | 0.038194 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.038194 |  | очистные, КНС, больница/1,5 МВт/ 6500 чел. | 1050 | +22, дождь
Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 10 | 2015-08-04 | 19:18 | 2015-08-08 | 16:28 | 1900-01-02 21:10 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Повреждение головного уч.КЛ. Потребителю обеспечен резерв. 5.8.15 смонтирована муфта, выявлено 2-е МП. Устранено, схема восстановлена | ЦРП ф2 | 0.023611 | 2015-08-04 19:52 | скваж/ 0,25 МВт/ 2000 чел/ 11 ТП | 173 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2015-08-04 | 20:34 | 2015-08-04 | 20:50 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.011111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 110 чел/ 7ТП | 14 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 111 | 2015-08-04 | 20:54 | 2015-08-04 | 21:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | фап/ 0,1 МВт/ 219 чел | 2 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-04 | 21:00 | 2015-08-04 | 22:06 | 0.045833 | КУ, земля | Вкл до оп.104, вкл ч/з 2:47. Земля самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.045833 |  | школа/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 5ТП | 227 | +22, дождь
Хаб ЭС | 6 | ЗОСП | 20 | 2015-08-04 | 21:21 | 2015-08-05 | 8:35 | 0.46806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Поврежден головной уч.КЛ (до ТП2119). Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ф2 | 0 | 2015-08-04 21:21 | вч, школа, д/с/ 0,18 МВт/ 2131 чел/ 5ТП | 0 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2015-08-05 | 5:36 | 2015-08-05 | 5:38 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,1 МВт/ 527 чел/ 14ТП | 1 | +20. пасмурно
Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2015-08-05 | 5:46 | 2015-08-05 | 6:49 | 0.04375 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произв. | В ТП-3231 заменены прох. Изол ф.А,В. |  | 0.04375 |  | школа/ 0,1 МВт/ 527 чел/ 14ТП | 500 | +20. пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2015-08-05 | 6:00 | 2015-08-05 | 12:35 | 0.27431 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.41-42 и 42-43 убрано 2 дерева, без повреждения. |  | 0.27431 |  | скваж/ 0,25 МВт/ 450 чел/ 7ТП | 668 | +20. пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-05 | 6:11 | 2015-08-05 | 6:18 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | поликлин/ 0,1 МВт/ 422 чел/ 11ТП | 28 | +20. пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2015-08-05 | 6:44 | 2015-08-05 | 9:05 | 0.097917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-408, повреждение проходных изоляторов. Устранено и включено полностью в 15:40. |  | 0.097917 |  | кот/0,2 МВт/ 2400 чел | 38 | +19, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2015-08-05 | 7:10 | 2015-08-05 | 12:50 | 0.23611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Октябрьское, 106ч.Вкл в 7:35 до ЛР12 (головной уч). Сбита ж/б оп №178 с/х техникой. Сообщено СБ. Восстановлено. |  | 0.23611 |  | п/з /0,1 МВт/ 106 чел/ 3ТП | 25 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-08-05 | 7:25 | 2015-08-05 | 7:32 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/ 2ТП | 30 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2015-08-05 | 13:04 | 2015-08-05 | 13:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | В-10 Т1 | 2015-08-05 | 16:14 | 2015-08-05 | 16:35 | 0.014583 | Дуговая защита | Обесточилась 1сш-10кВ. Отключенное положение вед. ф.36 (МТО). Включен без вед. ф.36, вед. ф.46. |  | 0.014583 |  | 18700чел / 4,26МВт | 1490 | +28, облачно
Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 14 | 2015-08-05 | 23:50 | 2015-08-06 | 3:01 | 0.13264 | Откл. КУ"Земля" | с.Елабуга, 54ч. Повреждение кабельной воронки на оп.1. Устранено |  | 0.13264 |  | нет/5Тп | 127 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-08-06 | 6:51 | 2015-08-06 | 7:39 | 0.033333 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. В 7:39 включен до РЛ-10 (заптитаны с. Архангеловка, Подгорное). В 8:34 включен до РЛ-14 (отключено с.Еленовка 3-ТП). В 8:58 включен до РЛ-15 (оп.584) без ТП-6203. В 13:32 включен полностью. В КТП-6008 заменен предохранитель 10кВ ф.С. |  | 0.033333 |  | школа,д.дом/0,1 МВт/15ТП | 80 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-08-06 | 6:51 | 2015-08-06 | 7:07 | 0.011111 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть п.Кировка |  | 0.011111 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 30 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-06 | 7:48 | 2015-08-06 | 7:51 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Данильчеково, 50ч. |  | 0.0020833 |  |  | 5 | +25, обл.
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2015-08-06 | 8:04 | 2015-08-06 | 9:44 | 0.069444 | "земля" от КУ | п.Магдагачи, 3000чел. На оп.1 повреждение кабельной муфты. Устранено. |  | 0.069444 |  | школы, д/с / 9ТП / 0,45МВт | 750 | +24, обл
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-08-06 | 8:04 | 2015-08-06 | 9:44 | 0.069444 | "земля" от КУ | п.Магдагачи, 6525чел. Самоустранилась. |  | 0.069444 |  | д/с, водозабор, администрация, школа / 12ТП / 0,56МВт | 930 | +24, обл
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-08-06 | 8:39 | 2015-08-06 | 11:01 | 0.098611 | МТО, МТЗ, при АПВ появ."Земля" | Включен до оп.11, запитано 1ТП, еще 2 ТП (в/ч) запитаны от ДГ. Остается обесточено 1ТП. На оп.19-00/108 повреждение изолятора ф.А. Устранено и включено полностью в 18:40 | ДГ | 0 |  | 4ТП | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 14 | 2015-08-06 | 12:07 | 2015-08-06 | 12:09 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 30 | +28, облачно
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2015-08-06 | 13:20 | 2015-08-06 | 13:22 | 0.0013889 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 20 | +28, облачно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-08-06 | 14:20 | 2015-08-06 | 17:14 | 0.12083 | МТЗ, АПВ нет | с.Николольвовск, Корфовка, 200чел. На оп.83 срыв изолятора (со слов очевидцев предположительно строительная техника повредила ВЛ-10, на месте происшествия техники нет). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.12083 |  | школа / 2ТП / 0,09МВт | 145 | +34, ясно
Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2015-08-06 | 14:40 | 2015-08-06 | 15:17 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | По жалобам потребителей отсутствует фаза. При обходе на ЛР-6 (оп.101) поврежден нож. В 21:32 установлен шунт. Произведен ремонт ЛР, 7.8.15 в 15:53 восст.норм.схема. |  | 0.025694 |  | скваж/ 0,1МВт/ 450 чел/ 7ТП | 70 | +20. пасмурно
Прим ЭС | 110 | Глубинная - Восток |  | 2015-08-06 | 15:00 | 2015-08-06 | 21:20 | 0.26389 | ЗНЗ 2ст, МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну. | Lвл=77,2км. При вводе в работу после работ по заявке отключилась ВЛ-110. Обесточена ПС Восток. В пр.оп.140-141 не установленными лицами спилено дерево, обрыв провода. В 21-20 включена в неполнофазном режиме, запитаны все потребители. Уровни U на ПС Восток по стороне 6кВ: Линейное а-в 5,8; в-с 6; ас 6,5 кВ. Фазное- А-3,4; В-3,4; С3,8 /в 13:53 7.8.15 завершены АВР, при включении ( 14:37) ВЛ откл от ЗНЗ 2ст. (провис провода пр оп 140-141, фВ, касается деревьев. В 17:42 замечание устранено, в 18:02 ВЛ опробована U, в 18:08 вкл под нагрузку/. |  | 0.26389 |  | 3969чел / 3,5МВт | 22000 | +28, облачно
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2015-08-06 | 15:18 | 2015-08-06 | 17:50 | 0.10556 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Новая Сила, Перетино, 243чел. В пр.оп.105-106 убрано дерево, без повреждения проводов. |  | 0.10556 |  | школа / 11ТП / 0,36МВт | 600 | +28, ясно
Ам ВЭС | 10 | Озерная | 9 | 2015-08-06 | 16:43 | 2015-08-06 | 16:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2015-08-06 | 17:17 | 2015-08-06 | 17:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-06 | 17:22 | 2015-08-06 | 17:26 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,33МВт | 22 | +34, ясно
Прим ЭС | 110 | Залив | СВ-110 | 2015-08-06 | 17:48 | 2015-08-06 | 18:53 | 0.045139 | б/б, РПВ усп. | Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. Неисправность в цепях постоянного тока. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, обл
Прим ЭС | 35 | Залив - ВТЭЦ1 | №2 | 2015-08-06 | 17:48 | 2015-08-06 | 19:03 | 0.052083 | МТЗ | Находилась на ХХ, погашенных потребителей нет. Произведен обход КВЛ-35 и осмотр ячейки В-35 на ПС Залив, повреждений не обнаружено. |  | 0 |  | нет | 0 | +28, обл
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2015-08-06 | 18:24 | 2015-08-06 | 18:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2015-08-06 | 18:25 | 2015-08-06 | 21:55 | 0.14583 | "земля" от КУ | с.Рощино, Богуславец, Таборово, 1227чел. При поиске "Земля" самоустранилась |  | 0.14583 |  | школа, д/с / 13ТП / 0,6МВт | 2100 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2015-08-06 | 18:28 | 2015-08-06 | 20:37 | 0.089583 | "земля" от КУ | с.Лазарево, Унгун, 1300чел. Выделен участок от ОП 152-00/30 до ОП 152-00/60 (обесточено 1ТП, 5 частных домов), вкл 7.8.15 в 12:30. Оп 152-00/37 заменен поврежденный изолятор. | 165 | 0.11875 | 2015-08-06 21:19 | насосная / 7ТП | 190 | 24, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-08-06 | 19:07 | 2015-08-06 | 19:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +27, ясно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2015-08-06 | 22:06 | 2015-08-06 | 22:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | г.Биробиджан, 2500ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 17 | 2015-08-06 | 22:10 | 2015-08-06 | 22:33 | 0.015972 | МТО, АПВ ну., РПВу | г.Биробиджан |  | 0.015972 |  | водозабор | 38 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 169 | 2015-08-06 | 22:12 | 2015-08-06 | 22:18 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Биробиджан |  | 0.0041667 |  | нет/4ТП | 2 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2015-08-06 | 22:45 | 2015-08-07 | 2:08 | 0.14097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Биробиджан, 3000ч. Включен без отпайки на оп.6-08/1. (откл. 1 дом), вкл в 10:00 7.8.15. Уч. оп 6-08/12-ТП 313 убрано упавшее дерево. |  | 0.14097 |  | нет/23 ТП | 1811 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2015-08-06 | 23:20 | 2015-08-07 | 0:25 | 0.045139 | Откл. КУ"Земля" | г.Биробиджан. ТП117 течь крыши, устранено. |  | 0.045139 |  | школа,д.сад | 780 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Двуречье | 201 | 2015-08-06 | 23:32 | 2015-08-07 | 16:16 | 0.69722 | Откл. КУ"Земля" | п.Двуречье, 440ч. В пролете ОП 201-00/16 - 201-00/18 обрыв провода (уч.без нагрузки). Устранено, восст.норм.схема. | ф.210 Двуречье | 0.10278 | 2015-08-07 02:00 | д.сад | 424 | +20, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-08-06 | 23:55 | 2015-08-07 | 1:24 | 0.061806 | Откл. КУ"Земля" | с.Смидовичи, быта нет. Выделен участок от ОП 3-00/103 до ОП3-00/241 (без нагрузки), вкл 7.8.15 в 12:30. Земля с/устранилась. |  | 0.061806 |  | нет | 109 | +20, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-08-07 | 0:35 | 2015-08-07 | 0:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тамбовка, Придорожное, Привольное, 1260ч. |  | 0 |  | д.сад, школа | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-08-07 | 0:35 | 2015-08-07 | 0:41 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Тамбовка |  | 0.0041667 |  | ДОЛ | 2 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2015-08-07 | 1:01 | 2015-08-07 | 1:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Косицино, Жариково, Свободка, 540 ч. |  | 0 |  | школа | 0 | +22, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2015-08-07 | 1:26 | 2015-08-07 | 1:26 | 0 | МТО, АПВ усп. | гроза |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ВЭС | 10 | Александровка | 1 | 2015-08-07 | 1:37 | 2015-08-07 | 2:10 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Лазаревка |  | 0.022917 |  | нет | 30 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 2 | 2015-08-07 | 3:07 | 2015-08-07 | 4:03 | 0.038889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Восточный, 1500ч. |  | 0.038889 |  | д.сад | 375 | +20, гроза, дождь
Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 7 | 2015-08-07 | 3:07 | 2015-08-07 | 4:03 | 0.038889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с/х институт, в/ч, 174 ч. |  | 0.038889 |  | д.сад | 9 | +20, гроза, дождь
Ам ВЭС | 6 | А | 6 | 2015-08-07 | 5:40 | 2015-08-07 | 6:04 | 0.016667 | Откл. КУ"Земля" | п.Зельвино, 1500ч. Включен до СП 110 (без 5 ТП), вкл в 8:57. Оп 97 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.016667 |  | школа/12Тп | 92 | +21, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2015-08-07 | 6:05 | 2015-08-07 | 10:06 | 0.16736 | Откл. КУ"Земля" | п.Петровка, Найфельд, 645ч. Оп 142-00/161 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.16736 |  | нет/4ТП | 350 | +21, дождь
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2015-08-07 | 7:20 | 2015-08-07 | 7:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Баневур | 4 | 2015-08-07 | 7:28 | 2015-08-07 | 7:30 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Кондротеновка, 250чел. |  | 0.0013889 |  | нет/5ТП/0,03 МВт | 1 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 35 | Пашково | 1Т | 2015-08-07 | 7:38 | 2015-08-07 | 8:36 | 0.040278 | ДЗТ | Обесточена ПС Пашково (ПС однотраснсф., 1226ч.). Осмотр зоны ДЗТ без замечаний, вкл в работу. /с последующим отключением по неотл.заявке (9:27) , затекание воды в КРУ 10 кВ. Устранено (20:00)/. |  | 0.040278 |  | 1226ч./0,3 МВт | 581 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-08-07 | 7:38 | 2015-08-07 | 11:41 | 0.16875 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). | ПС Ядрино ф6 | 0.20139 | 2015-08-07 12:28 | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 267 чел/ 7ТП | 66 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-08-07 | 8:14 | 2015-08-07 | 8:20 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал., 330чел |  | 0.0041667 |  | нет/9ТП/0,1 МВт | 10 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2015-08-07 | 8:14 | 2015-08-07 | 8:20 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка, 700чел |  | 0.0041667 |  | интернат/0,4 МВт/13 ТП | 20 | +23, обл.
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 11 | 2015-08-07 | 8:40 | 2015-08-07 | 8:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет., РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка , 65чел |  | 0.0034722 |  | нет/0,05 МВт/4ТП | 5 | +24, обл.
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2015-08-07 | 9:10 | 2015-08-07 | 11:17 | 0.088194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 68 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.088194 |  | скваж/ 0,05 МВт/ 30 чел/ 5ТП | 62 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-08-07 | 9:16 | 2015-08-07 | 9:17 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,05 МВт/235 чел/ 7ТП | 1 | +25, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-08-07 | 9:47 | 2015-08-07 | 9:53 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | ретрансл, сотов.связь/ 0,1 МВт/ быта нет | 2 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-07 | 10:32 | 2015-08-07 | 10:36 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | школа/0,3 МВт/ 700 чел/ 8ТП | 25 | +24, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2015-08-07 | 21:20 | 2015-08-07 | 21:59 | 0.027083 | "земля" от КУ | РП-Усть-Ивановка, с.Ровное, 1150чел. Включен без ТП-2-2, повреждение проходного изолятора. В 23:38 устранено и включено полностью. |  | 0.027083 |  | больница, интернат / 0,15МВт | 97 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 12 | 2015-08-07 | 23:52 | 2015-08-07 | 23:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2015-08-08 | 0:20 | 2015-08-08 | 0:32 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 |  | нет | 9 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2015-08-08 | 1:30 | 2015-08-08 | 1:42 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение концевой каб. муфты в ТП 102 |  | 0.0083333 |  | КНС / 10ТП / 0,25МВт | 49 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-08-08 | 1:30 | 2015-08-08 | 2:50 | 0.055556 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Выделена поврежденный участок КЛ-10 от ТП-115 до ТП-102, без нагрузки. | ф.154 | 0.047917 | 2015-08-08 02:39 | водозабор, скважина / 9ТП / 0,33МВт | 377 | +23, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2015-08-08 | 1:30 | 2015-08-08 | 1:30 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2015-08-08 | 2:11 | 2015-08-08 | 2:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-08-08 | 2:11 | 2015-08-08 | 2:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2015-08-08 | 3:40 | 2015-08-08 | 4:17 | 0.025694 | МТО, АПВ выв. | г.Партизанск, 1473чел. В 4:17 включен до ТП-7332, запитано 2 ТП. Сбита а/м оп.20 (ж/б, промежуточная), опора поломана, провода целые. Виновник скрылся, сообщено в СБ, полицию. В 5:05 оставшаяся нагрузка переведена на ф.9. Выведен участок без нагрузки от ТП-7332 до оп. 30. Устранено в 12:45, схема восстановлена | ф.9 | 0.059028 | 2015-08-08 05:05 | школа, больница / 11ТП / 1,8МВт | 700 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-08-08 | 4:25 | 2015-08-08 | 4:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Халкидон, Светлое, 1293чел. |  | 0.0020833 |  | школа / 21Тп / 0,17МВт | 9 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-08 | 4:25 | 2015-08-08 | 4:28 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | п.Сибирцево, 422чел. |  | 0.0020833 |  | поликлиника / 11ТП / 0,3МВт | 13 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-08-08 | 5:03 | 2015-08-08 | 5:04 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Павло-Федоровка, Авдеевка, 420чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 13ТП / 0,6МВт | 1 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-08-08 | 6:30 | 2015-08-08 | 6:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2015-08-08 | 6:50 | 2015-08-08 | 7:03 | 0.0090278 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.0090278 |  | БТЭЦ осветление воды / 0,1 МВт | 25 | +23, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2015-08-08 | 7:39 | 2015-08-08 | 7:55 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011111 |  | РРС / 270 чел / 0,09 МВт | 24 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-08 | 7:49 | 2015-08-08 | 7:57 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Кроуновка, 700чел. |  | 0.0055556 |  | школа / 8ТП / 0,1МВт | 55 | +23, морось
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-08-08 | 7:49 | 2015-08-08 | 7:57 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | 250 чел / 3ТП / 0,1МВт | 26 | +23, морось
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-08 | 8:38 | 2015-08-08 | 8:40 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | школа / 13ТП / 0,2МВт / 900 чел | 5 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-08-08 | 8:38 | 2015-08-08 | 8:40 | 0.0013889 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт / 450 чел | 2 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Новый Мир | 4 | 2015-08-08 | 10:48 | 2015-08-08 | 12:06 | 0.054167 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ТП-81097 перекрытие на шины 6кВ животным (кошка), ТП-81115 разрушены два РВС-6, на оп.1 отгорел шлейф. В 13:36 устранено, схема восстановлена | ф.9 | 0.08125 | 2015-08-08 12:45 | школа / 580 чел / 10 ТП / 0,5 МВт | 1000 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 35 | БН | Т1 | 2015-08-08 | 11:00 | 2015-08-08 | 18:02 | 0.29306 | ГЗ | Работа АВР-6 успешна. Поврежден контроль.кабель защиты длиной 70 м от ОПУ до Т1. Устранено, схема восстановлена | Т2 | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-08-08 | 14:20 | 2015-08-08 | 14:25 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | насосная, дс / 6ТП / 540 чел / 0,2 МВт | 60 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-08-08 | 16:49 | 2015-08-08 | 16:55 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | быта нет / 2ТП / 0,01 МВт | 3 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-08-08 | 16:49 | 2015-08-08 | 16:55 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 250 чел / 0,1 МВт / 7ТП | 5 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2015-08-08 | 17:05 | 2015-08-08 | 19:57 | 0.11944 | "земля" от КУ | Оп.41 заменили штыревой изолятор, запитано 55% нагрузки. В 20:59 запитано все. |  | 0.11944 |  | быта нет / 2ТП / 0,01 МВт | 340 | +33, дождь
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-08-08 | 17:17 | 2015-08-08 | 18:19 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 80% нагрузки, обесточены 3 п/з (есть ДГ), оставлено до утра, вкл в 20:23 9.8.15 |  | 0.043056 |  | 3 п/з, водокачка / 8ТП / 0,1 МВт / 301 чел | 82 | +27, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2015-08-08 | 18:10 | 2015-08-08 | 19:45 | 0.065972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Включен после прохождения грозы |  | 0.065972 |  | школа / 13ТП / 1552 чел / 0,1 МВт | 167 | +27, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | В-10 Т1 | 2015-08-08 | 19:20 | 2015-08-08 | 19:45 | 0.017361 | МТЗ, РПВ усп | В 19:20 при РПВ ф.10 произошло перекрытие опор.изоляторов в яч ф.9. Не отклся выкл-ль ф.10, отключились В-10-Т1 и ф.9. Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Введены в работу без ф.9 |  | 0.017361 |  | 5975 чел / 0,75 МВт / 56ТП | 312 | +27, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-08-08 | 19:20 | 2015-08-08 | 21:30 | 0.090278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Перекрытие опор.изоляторов в ячейке от РШ до В-10. Устранено. |  | 0.090278 |  | школа / 730 чел / 16ТП / 0,1 МВт | 540 | +27, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 7 | 2015-08-08 | 20:26 | 2015-08-08 | 22:21 | 0.079861 | МТЗ | В ТП-2069 по Т2 повреждение концевой кабельной муфты. В ТП-82069 вся нагрузка переведена на Т1. Восстановление на 10.08.2015 |  | 0.079861 |  | нет / 800 чел / 1 МВт | 1930 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Промысловка | по ф.11 в РП-80202 В-10 | 2015-08-08 | 20:26 | 2015-08-08 | 23:52 | 0.14306 | ав.откл. | Повреждение КЛ 10 кВ от оп.18 ввод в КТП-82047. Включен без одного ТП. В 5:40 заменена КЛ 10кВ и включено полностью. |  | 0.14306 |  | в/ч / 5ТП / 0,1МВт / 300 чел | 115 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-08-08 | 20:30 | 2015-08-09 | 10:26 | 0.58056 | "земля" от КУ | На оп.50-00/9, 10 заменены поврежденные изоляторы. | ф.208 | 0.088194 | 2015-08-08 22:37 | нет / 2442чел / 13ТП / 0,08МВт | 172 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 233 | 2015-08-08 | 20:42 | 2015-08-09 | 1:50 | 0.21389 | "земля" от КУ | Обрыв провода Ф-"А" в пролете оп. 233-14/6-233-14/7. Устранено (13:53). | ф.221 | 0.10833 | 2015-08-08 23:18 | нет / 14ТП / 930чел / 0,13МВт | 334 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-08-08 | 21:46 | 2015-08-08 | 22:35 | 0.034028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен без 3-х ТП. В 1:25 включен полностью, повреждение на вед..отпайке. |  | 0.034028 |  | скважина / 22ТП / 0,75МВт / 1781 чел | 947 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Спасск - Евгеньевка - ЗСМ - Луговая - Новосельская |  | 2015-08-08 | 21:54 | 2015-08-08 | 21:54 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-08 | 22:10 | 2015-08-09 | 1:07 | 0.12292 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля". КУ | В 1:07 при включении для поиска земли с прибором, земля самоустранилась. |  | 0.12292 |  | поликлиника / 11ТП / 0,1МВт / 422 чел | 1475 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-08 | 22:10 | 2015-08-09 | 1:04 | 0.12083 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | На оп.50/2 РТП-7129 отгорел шлейф. Устранено. |  | 0.12083 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт / 2619 чел | 1933 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-08-08 | 22:20 | 2015-08-09 | 1:38 | 0.1375 | ав.откл. | Включен без 3-х ТП. В 5:15 включен полностью, в пр.оп. 192-193 сняли ветку с проводов без повреждения. |  | 0.1375 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт / 450 чел | 96 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2015-08-08 | 22:27 | 2015-08-08 | 22:38 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 29 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-08 | 22:27 | 2015-08-08 | 22:38 | 0.0076389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 36 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 15 | 2015-08-08 | 22:50 | 2015-08-08 | 23:07 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет | 21 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 15 | 2015-08-08 | 23:28 | 2015-08-08 | 23:33 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 2 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-08-08 | 23:28 | 2015-08-08 | 23:33 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 26 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-08-08 | 23:28 | 2015-08-08 | 23:33 | 0.0034722 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 20 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-09 | 0:15 | 2015-08-09 | 5:18 | 0.21042 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | В 5:18 включен без КТПН-5991, повреждение двух проходных и трех опорных изоляторов. Устранено. РПВ ну, земля от КУ 7:08. Все включено в 9:57. ТП-2658 и 5991 призведена чистка изоляции |  | 0.21042 |  | школа / 5ТП / 0,1МВт / 230 чел | 282 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-08-09 | 0:15 | 2015-08-09 | 0:21 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | нет | 10 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-08-09 | 2:29 | 2015-08-09 | 2:31 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2015-08-09 | 4:25 | 2015-08-09 | 8:15 | 0.15972 | ТМ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без КТП-5126, залито дождевой водой, вкл в 9:48 (произв.чистка и сушка). |  | 0.15972 |  | водозабор (быта нет) / 4ТП / 0,04МВт | 150 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Надеждинская - Соловей ключ |  | 2015-08-09 | 4:55 | 2015-08-09 | 5:12 | 0.011806 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивались ПС Соловей ключ. |  | 0.011806 |  | 400чел / 0,75МВт | 213 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2015-08-09 | 5:18 | 2015-08-09 | 5:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2015-08-09 | 5:26 | 2015-08-09 | 5:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-08-09 | 6:15 | 2015-08-09 | 6:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 21 | 2015-08-09 | 6:30 | 2015-08-09 | 6:40 | 0.0069444 | "земля" от КУ | Включен без ТП-700 (20 ч.домов), вкл в 11:47. Оп 7 поврежден изолятор, срыв провода, оп.8 сбит укос (удар сторонним а/м). Сообщено СБ. Устранено. |  | 0.0069444 |  | КНС / 5ТП / 200чел / 0,4МВт | 40 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Ольга | по ф.15 в РП-10 ф.9 | 2015-08-09 | 6:31 | 2015-08-09 | 9:29 | 0.12361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без ТП2026, вкл в 11:52. ТП2026 замененеы поврежденные изоляторы. |  | 0.12361 |  | школа / 6ТП / 0,08МВт / 122 чел | 433 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-09 | 7:08 | 2015-08-09 | 8:45 | 0.067361 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0.067361 |  | школа / 5ТП / 0,2МВт / 230 чел | 52 | +20, пасм
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-08-09 | 7:14 | 2015-08-09 | 7:25 | 0.0076389 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0076389 |  | нет | 3 | +25, пасм.
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-08-09 | 7:15 | 2015-08-09 | 7:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без двух ТП, включено все в 12:11. Оп 101 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 0,3МВт / 1500 чел | 153 | +22, пасм
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-08-09 | 7:23 | 2015-08-09 | 7:23 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2015-08-09 | 7:27 | 2015-08-09 | 7:37 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0069444 |  | школа / 6ТП / 0,1МВт / 352 чел | 16 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2015-08-09 | 7:33 | 2015-08-09 | 8:51 | 0.054167 | "земля" от КУ | Включен без 9 ТП, в 10:19 включено все. Земля самоустранилась. |  | 0.054167 |  | школа, больница, д/с / 18ТП / 0,2МВт / 595 чел | 323 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-08-09 | 7:34 | 2015-08-09 | 7:34 | 0 | ав.откл., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасм
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-08-09 | 7:50 | 2015-08-09 | 9:49 | 0.082639 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Синельниково-1, 790чел. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.082639 |  | нет / 3ТП / 0,1МВт | 66 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-08-09 | 8:06 | 2015-08-09 | 8:06 | 0 | Ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2015-08-09 | 8:42 | 2015-08-09 | 8:48 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 |  | насосная / 4ТП / 0,1МВт / 60 чел | 45 | +22, пасм
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-08-09 | 8:47 | 2015-08-09 | 8:55 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | школа, больница / 13ТП / 0,8МВт / 1916 чел | 40 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2015-08-09 | 8:50 | 2015-08-09 | 14:05 | 0.21875 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | В 13:39 запитано 6 ТП по ф.17. В 14:05 включен без одного ТП, повреждение КЛ ( ТП7331 -ТП7332). В 04-17 смонтирована конц. муфту в ТП7407, все включено | ф17 | 0.20069 | 2015-08-09 13:39 | школа, больница / 11ТП / 1,8МВт / 1473 чел | 70 | +23, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-08-09 | 8:55 | 2015-08-09 | 9:38 | 0.029861 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл без 2ТП. ТП-7400 затоплено сточной водой, вкл 10.7.15 в 16:35. Произведена чистка, сушка ТП. |  | 0.029861 |  | школа, больница / 13ТП / 0,8МВт / 1916 чел | 570 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-09 | 9:06 | 2015-08-09 | 9:16 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | ТП-7139 по ф.0,4 кВ №2 сторонним а/м сбит укос опоры, наклон опоры 45 град. Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.0069444 |  | 0,5 МВт/ школа/ 2619 чел/ 12ТП | 133 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2015-08-09 | 9:40 | 2015-08-09 | 14:30 | 0.20139 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | ТП-7362 повреждены разрядники, исключены из схемы. |  | 0.20139 |  | школа/ 1,1 МВт/ 1289 чел/ 11 ТП | 4200 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-08-09 | 9:55 | 2015-08-09 | 10:10 | 0.010417 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | ТП-7351 поврежден Т1 (320 кВА). Заменен на новый. Все включено в 2:45 |  | 0.010417 |  | школа, д/с / 1 МВт/ 1460 чел / 15 ТП | 237 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Авангард | 18 | 2015-08-09 | 10:05 | 2015-08-09 | 23:45 | 0.56944 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В 20:22 устранен обрыв провода ф.В в пр.оп.13-14, запитано два ТП из шести. В 23:45 включен без двух ТП. Поврежден вводной кабель на проходном ТП-7383, устранено 10.8.15 в 18:55, восстановлена норм.сх . |  | 0.56944 |  | школа, больн/ 0,4 МВт/ 812 чел/ 6ТП | 375 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 3 | 2015-08-09 | 10:13 | 2015-08-09 | 17:27 | 0.30139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 6ТП. В 21:12 включено все. Поврежден резервный кабель от оп.26/8 до КТП81024. |  | 0.30139 |  | нет/ 0,9 МВт/ 860 чел/ 36 ТП | 6500 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-08-09 | 10:15 | 2015-08-09 | 10:20 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | скваж, школа/ 0,2 МВт/ 410 чел/ 15 ТП | 13 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-08-09 | 11:00 | 2015-08-09 | 11:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | школа, насосн/ 1,6 МВт/ 2856 чел/ 22 ТП | 267 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-08-09 | 11:50 | 2015-08-09 | 16:11 | 0.18125 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без 9ТП. Отключился повторно в 16:53 |  | 0.18125 |  | школа, насосн/ 1,6 МВт/ 2856 чел/ 22 ТП | 6960 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-08-09 | 12:00 | 2015-08-09 | 13:23 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.70-71 сняли дерево |  | 0.057639 |  | скваж, школа/ 0,2 МВт/ 410 чел/ 15 ТП | 375 | +23, дождь
Прим ЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-08-09 | 12:06 | 2015-08-09 | 19:12 | 0.29583 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну. | Оп.14 заменена поврежденная травеса. |  | 0.29583 |  | нет /0,3 МВт/ 1156 чел/ 13ТП | 2100 | +23, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Левобережная - ДМ | Т-100 | 2015-08-09 | 12:16 | 2015-08-09 | 12:16 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-08-09 | 12:25 | 2015-08-09 | 12:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2015-08-09 | 12:25 | 2015-08-09 | 12:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 118 | 2015-08-09 | 12:46 | 2015-08-09 | 14:05 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. КЛ (ТП308-309), без нагрузки. | ф.6 | 0.063194 | 2015-08-09 14:17 | насосн, д/с/ 0,2 МВт/ 2500 чел/ 9ТП | 1030 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-09 | 13:15 | 2015-08-09 | 13:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,4 МВт/ 422 чел/ 11ТП | 55 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Жариково - Богуславка |  | 2015-08-09 | 13:32 | 2015-08-09 | 13:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Богуславка, Пограничная. Обход: оп 40 разрушено 2 изолятора в гирлянде (из 4), фС. Заявка до 28.8.15. |  | 0.0034722 |  | адм, больн,скваж, школа, д/с/ 3МВт/ 1860 чел/ 27 ТП | 250 | +29, облачно
Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2015-08-09 | 14:44 | 2015-08-09 | 14:49 | 0.0034722 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, д/с, больн / 0,2 МВт/ 1200 чел | 4 | +25, гроза
Хаб ЭС | 35 | Заозерная - Смирновка | Т-75 | 2015-08-09 | 15:11 | 2015-08-09 | 17:27 | 0.094444 | ББ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Смирновка. Включен с выделенным уч-м 35 кВ Смирновка-ОПХ (находился на ХХ), частичный осмотр без замечаний. 10.8.15 оп.14 повреждение изоляции фА, В. В 18:13 10.8.15 устранено, в 19:33 восстановлена норм.схема. |  | 0.094444 |  | школа, д/с, насосная, радиоцентр/ 0,7 МВт/ 2132 чел | 1734 | +22, гроза
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2015-08-09 | 15:12 | 2015-08-09 | 15:13 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, в.забор/ 0,8 МВт/ 4340 чел | 12 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Новоникольск - Борисовка - Корсаковка |  | 2015-08-09 | 15:31 | 2015-08-09 | 15:42 | 0.0076389 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0076389 |  | школа, д/с, больн/ 2,9 МВт/ 5600 чел/ 55 ТП | 435 | +25, пасмурно
Ам ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2015-08-09 | 15:48 | 2015-08-09 | 15:48 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-08-09 | 16:02 | 2015-08-09 | 16:06 | 0.0027778 | МТЗ, АПВну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 220 чел/ 6 ТП | 7 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 110 | Уссурийск-2 -Михайловка - ЖБИ-130 |  | 2015-08-09 | 16:06 | 2015-08-09 | 16:06 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-09 | 16:12 | 2015-08-09 | 16:48 | 0.025 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0.025 |  | школа/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 5 ТП | 52 | +25, пасмурно
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | База | 2015-08-09 | 16:25 | 2015-08-09 | 16:47 | 0.015278 | ББ, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.015278 |  | нет/ 0,03 МВт/ 120 чел | 11 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Раздольное-2 | 2 | 2015-08-09 | 16:30 | 2015-08-09 | 16:34 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | насосн/ 0,1 МВт/ 60 чел/ 4ТП | 10 | +27, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Надеждинск - Дубовое |  | 2015-08-09 | 16:39 | 2015-08-09 | 16:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 110 | Реттиховка - Арсеньев-2 |  | 2015-08-09 | 16:40 | 2015-08-09 | 16:40 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Обход пр оп 270-305 без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 6 | Партизан | 9 | 2015-08-09 | 16:53 | 2015-08-09 | 17:07 | 0.0097222 | "земля" от КУ | Включен без 5 ТП. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп 51/64 смыта сточной водой |  | 0.0097222 |  | школа, насосн/ 1,6 МВт/ 2856 чел/ 22 ТП | 373 | +25, облачно
Прим ЭС | 6 | Чернышевка | 7 | 2015-08-09 | 16:55 | 2015-08-09 | 17:19 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2 ТП. В 22:17 включено все. РТП-5079 заменили опор.изол ф.С, на КТП5080 заменили прох.изол. ф.В |  | 0.016667 |  | школа, больн, д/с/ 0,2 МВт/ 595 чел/ 18ТП | 213 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Уссурийск2 - Воздвиженка - Тимирязьевка |  | 2015-08-09 | 17:14 | 2015-08-09 | 17:26 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | 2,3 МВт/ 2200 чел/ 36 ТП | 460 | +25, гроза
Прим ЭС | 35 | Тимирязьевка - Михайловка |  | 2015-08-09 | 17:14 | 2015-08-09 | 17:26 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Находилась на ХХ. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-08-09 | 17:33 | 2015-08-09 | 17:36 | 0.0020833 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/ 250 чел/ 7ТП | 7 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Богуславка | 2 | 2015-08-09 | 17:46 | 2015-08-09 | 17:50 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 3ТП | 3 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2015-08-09 | 18:07 | 2015-08-09 | 19:33 | 0.059722 | "земля" от КУ | РЛ -105 (оп.1) отгорел шлейф, ф.С. Устранено. |  | 0.059722 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 502 чел/8ТП | 143 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее - Никольск | по ф.1 РП Пуциловка | 2015-08-09 | 18:14 | 2015-08-09 | 18:15 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | д/с/ 0,1 МВт/ 1500 чел/12ТП | 1 | +25, гроза
Прим ЭС | 6 | Безверхово | 2 | 2015-08-09 | 19:45 | 2015-08-09 | 23:43 | 0.16528 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.16528 |  | д/с, насосн/0,2 МВт/ 540 чел/6ТП | 793 | +22, гроза
Прим ЭС | 6 | Безверхово | 5 | 2015-08-09 | 19:45 | 2015-08-09 | 23:50 | 0.17014 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | По фидеру запитана нагрузка ф.8 Приморская. Включен без двух ТП. В 1:20 запитано все. В ТП4114 демонтировали поврежденный РВ-10 ф.В. |  | 0.17014 |  | насосн/0,2 МВт/ 600 чел/ 10ТП | 840 | +22, гроза
Хаб ЭС | 110 | ПримГРЭС - Бикин |  | 2015-08-09 | 21:53 | 2015-08-09 | 21:53 | 0 | ПримГРЭС: МТЗ 1 ст, АПВ усп; Бикин: НЗЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-08-09 | 23:15 | 2015-08-09 | 23:24 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен после обхода. Причина не установлена |  | 0.00625 |  | быта нет / 2ТП / 0,1 МВт | 22 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2015-08-09 | 23:31 | 2015-08-10 | 2:33 | 0.12639 | МТЗ, РПВ ну | Пр.оп.49-50 убрали дерево. |  | 0.12639 |  | нет / 482 чел / 0,1 МВт / 5ТП | 303 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2015-08-09 | 23:34 | 2015-08-09 | 23:40 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | в КТП 1090 заменены три предох. 10кВ |  | 0.0041667 |  | насосная / 1021 чел / 0,1 МВт / 8ТП | 10 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2015-08-09 | 23:40 | 2015-08-09 | 23:42 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 0,1 МВт / 2ТП / 200 чел | 2 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2015-08-10 | 3:09 | 2015-08-10 | 3:15 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 284 чел / 0,1 МВт / 5ТП | 3 | +20, пасмурно
Хаб ЭС | 10 | Объект-202 | 14 | 2015-08-10 | 5:57 | 2015-08-10 | 12:40 | 0.27986 | "земля" от КУ | Оп.6 разрушены два изолятора (опора в авар.состоянии, для подъема на нее неободима вышка). Устранено . |  | 0.27986 |  | быта нет / 0,04 МВт | 270 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2015-08-10 | 6:18 | 2015-08-10 | 6:18 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2015-08-10 | 7:23 | 2015-08-10 | 7:55 | 0.022222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без ТП-7469, залито сточной водой, вкл в 15:55. Произведена чистка ТП. |  | 0.022222 |  | дс, ТНС / 16ТП / 2141 чел / 0,8 МВт | 470 | +19, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-08-10 | 7:25 | 2015-08-10 | 8:00 | 0.024306 | "земля" от КУ | Земля самоустранилась. |  | 0.024306 |  | школа / 11 ТП / 0,2 МВт / 4190 чел | 377 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-08-10 | 8:00 | 2015-08-10 | 8:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. ТП 2069 заменены ВВ-предохранители. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2015-08-10 | 8:17 | 2015-08-10 | 8:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2015-08-10 | 8:17 | 2015-08-10 | 8:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-08-10 | 8:17 | 2015-08-10 | 8:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Восток | 10 | 2015-08-10 | 8:25 | 2015-08-10 | 11:58 | 0.14792 | "земля" от КУ | Оп.31 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.14792 |  | нет / 30 чел / 10 ТП | 840 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2015-08-10 | 8:30 | 2015-08-10 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Произведен обход. Повреждение на вед.ТП "Больница". |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-10 | 8:47 | 2015-08-10 | 8:53 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | школа / 13 ТП / 0,1 МВт / 900 чел | 26 | +20, дождь
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск1 |  | 2015-08-10 | 9:17 | 2015-08-10 | 9:17 | 0 | НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск1 |  | 2015-08-10 | 9:28 | 2015-08-10 | 9:28 | 0 | НЗЗ 1ст,МТО, АПВ усп | Оп.73, средний провод, разрушены 2 изолятора (из 7). |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Горки | 4 | 2015-08-10 | 10:47 | 2015-08-10 | 11:55 | 0.047222 | КУ, земля | Оп 4-00/54 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.047222 |  | нет/ 0,1МВт/ быта нет/ 1ТП | 7 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-10 | 12:18 | 2015-08-10 | 13:33 | 0.052083 | "земля" от КУ | Вкл оп.140, вкл в 13:28. Земля самоустранилась. |  | 0.052083 |  | школа/ 0,1 МВт/ 230 чел/ 5ТП | 25 | +22, облачно
Прим ЭС | 35 | Лозовая - Бархатная - Соленое Озеро |  | 2015-08-10 | 13:03 | 2015-08-10 | 13:03 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп | Осмотр ПС без замечаний. Обход ВЛ 12-14.8.15 |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2015-08-10 | 14:15 | 2015-08-10 | 17:55 | 0.15278 | КУ, земля | В 17:55 вкл с землей, поиск МП прибором. (на уч пр.оп 111-294). Оп.142 обрыв провода, повреждение изоляции. Устранено в 2:20 |  | 0.15278 |  | нет/ 0,002 МВт/ 10 чел/ 1ТП | 1 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | Лазо | 15 | 2015-08-10 | 14:35 | 2015-08-10 | 14:40 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,2 МВт/ 312 чел/ 4ТП | 20 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 6 | Хинганск | 303 | 2015-08-10 | 15:48 | 2015-08-10 | 18:07 | 0.096528 | "земля" от КУ | Включен по прибытию бригады на ПС Lбаза=16 км. Самоустранилось |  | 0.096528 |  | очистные / 2ТП | 68 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2015-08-10 | 16:00 | 2015-08-10 | 16:10 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | ретранслятор/ 0,1 МВт/ 2ТП / быта нет | 30 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2015-08-10 | 16:23 | 2015-08-10 | 16:38 | 0.010417 | "земля" от КУ | Вкл для поиска земли прибором, земля самоустранилась. |  | 0.010417 |  | ретранслятор/ 0,1 МВт/ 2ТП / быта нет | 20 | +22, дождь
Прим ЭС | 35 | Б.Оренбургская - Пограничная |  | 2015-08-10 | 16:37 | 2015-08-10 | 17:50 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  | ВЛ-35 "Богуславка-Пограничная" | 0.0083333 | 2015-08-10 16:49 | больн, школа/ 1,4 МВт/ 1200 чел | 580 | +20, гроза
Прим ЭС | 35 | Богуславка | СВ-35 | 2015-08-10 | 16:40 | 2015-08-10 | 16:45 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием ПС Богуславка (в работе Т1, Т2 резерв). |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,2 МВт/ 500 чел | 17 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Анучино | 14 | 2015-08-10 | 16:50 | 2015-08-10 | 18:02 | 0.05 | КУ, земля | Вкл до оп 250 (ост 9ТП), вкл в 18:23 без 1ТП, вкл в 19:03. ТП 5021 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.05 |  | школа/ 0,1 МВт/ 518 чел/ 18ТП | 120 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 1 | 2015-08-10 | 17:40 | 2015-08-10 | 17:44 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа/ 0,1 МВт/ 165 чел/ 6 ТП | 5 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 17 | 2015-08-10 | 17:50 | 2015-08-10 | 19:03 | 0.050694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2ТП, вкл в 20:13 без замечаний. |  | 0.050694 |  | больница/ 0,9 МВт/1603 чел/ 7ТП | 610 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-08-10 | 18:11 | 2015-08-10 | 18:11 | 0 | Хор: НЗЗ 1ст, АПВ усп; Яр: НЗЗ 1,2 ст, АПВ усп. | Lвл=41,2 км. ИМФ фВ 15,3км. Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Северная | 19 | 2015-08-10 | 18:30 | 2015-08-10 | 18:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,1 МВт/ 134 чел/ 3ТП | 2 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 11 | 2015-08-10 | 18:56 | 2015-08-10 | 19:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | скваж/0,01МВт/ 61 чел/ 2ТП | 1 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-08-10 | 19:47 | 2015-08-11 | 1:05 | 0.22083 | "земля" от КУ | Заменен изолятор на оп 92 |  | 0.22083 |  | нет/0,1 МВт/ 250 чел/ 6ТП | 442 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-08-10 | 20:27 | 2015-08-10 | 20:32 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | нет/ 0,017 МВт/ 90 чел/3ТП | 1 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Многоудобное | Т2 | 2015-08-10 | 23:26 | 2015-08-11 | 4:11 | 0.19792 | бб | Сработал ПСН-35-Т2, отключился В-6-Т2 (Т1 в резерве). Обесточены 1,2 сш-6 кВ. Введены в работу без ф.1 (по фидеру в ТП-5321 поврежден проход.изолятор ф.С). В 00:01 ф.1 включен без ТП-5321. В 3:33 устранено, все включено | Т1 | 0.022222 | 2015-08-10 23:58 | нет / 470 чел / 0,5 МВт | 330 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 1 | 2015-08-11 | 1:18 | 2015-08-11 | 9:29 | 0.34097 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл. в 09-29 без отп на Запроточное. В КТП 5256 демонтирован поврежденный разрядник, на оп 92 заменили поврежденный фарфоровый изолятор. В 15-21 схему привели в исх. состояние. |  | 0.34097 |  | нет/0,1 МВт/ 250 чел/ 6ТП | 154 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2015-08-11 | 7:16 | 2015-08-11 | 11:39 | 0.18264 | МТЗ, РПВ ну | На оп. 144 повр. изолятор Ф В, отгорел шлейф. Устранено |  | 0.18264 |  | школа, дс / 143 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 320 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2015-08-11 | 7:30 | 2015-08-11 | 10:59 | 0.14514 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 10-59 включили до оп. 134. В пролете 166-167 упало дерево на провода, провод не поврежден. В 15-40 устранили, включили по нормальной схеме. |  | 0.14514 |  | нет / 2ТП / 0,1 МВт | 318 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2015-08-11 | 8:00 | 2015-08-11 | 8:30 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.020833 |  | нет / 240 чел / 0,2 МВт / 3ТП | 150 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 2 | 2015-08-11 | 8:18 | 2015-08-11 | 8:19 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | нет / 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 3 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-11 | 8:20 | 2015-08-11 | 8:28 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0055556 |  | школа / 12 ТП / 2619 чел / 0,4 МВт | 65 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 11 | 2015-08-11 | 8:20 | 2015-08-11 | 8:45 | 0.017361 | МТО, АПВ нет, РПВ, усп | Обход без замечаний |  | 0.017361 |  | нет / 5 чел / 1ТП / 0,07 МВт | 1 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-11 | 8:20 | 2015-08-11 | 8:28 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | п. Сибирцево, 422чел |  | 0.0055556 |  | нет / 422 чел / 11ТП / 0,1 МВт | 65 | +22, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2015-08-11 | 8:57 | 2015-08-11 | 8:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть г.Благвещенск, 100ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-08-11 | 9:15 | 2015-08-11 | 9:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Старобельмановка, Ленинское, 245чел |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/9ТП | 0 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-11 | 9:15 | 2015-08-11 | 9:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел |  | 0 |  | школа/0,2 МВт/18ТП | 0 | +24, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2015-08-11 | 9:16 | 2015-08-11 | 15:29 | 0.25903 | МТЗ 1, АПВ ну., РПВ не произв. | Lвл=5км. часть г.Благвещенск, 200ч. Поврежден головной уч.КЛ. Переведено на резервную КЛ. |  | 0.25903 |  | БТЭЦ осветление воды | 822 | +26, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 20 | 2015-08-11 | 15:06 | 2015-08-11 | 15:36 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну ., РПВ ну | часть быта г.Партизанск, 1916чел. В 15-36 включен без ТП 7400 (залито сточными водами), вкл в 18:43 после прохождения дождя. |  | 0.020833 |  | больница/0,8 МВт/13 ТП | 7 | +24, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2015-08-11 | 16:47 | 2015-08-11 | 16:53 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Корниловка, Шекляево, 446чел |  | 0.0041667 |  | нет/0,1 МВт/6ТП | 50 | +24, гроза
Прим ЭС | 35 | Полевая - Покровка-1 |  | 2015-08-11 | 17:10 | 2015-08-11 | 17:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2015-08-11 | 17:18 | 2015-08-11 | 17:23 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | АЗС, Магазин, бытовой нагрузки нет |  | 0.0034722 |  | нет | 7 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | 2 | 2015-08-11 | 18:45 | 2015-08-11 | 18:47 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Малиново, 831чел |  | 0.0013889 |  | нет/10 Тп/0,1 МВт | 2 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-08-11 | 18:45 | 2015-08-11 | 18:50 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Савиновка с.Любитовка с.Ариадное с. Пожига, 1291чел. Осмотр без замечаний. |  | 0.0034722 |  | нет | 20 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-08-11 | 19:00 | 2015-08-11 | 19:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Прохаско,с.Буссе, 99чел |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/6ТП | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-11 | 19:06 | 2015-08-11 | 19:14 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | п. Сибирцево, 422чел |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт/11ТП | 43 | +25, пасм.
Прим ЭС | 6 | Партизан | по ф.11 В-6 кВ в ТП7395 | 2015-08-11 | 19:20 | 2015-08-11 | 20:35 | 0.052083 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без на ТП7399, оп 32/1/8/9 повреждение каб.муфты на спуске к ТП. Повреждение устранено, в 3:10 восстановлена норм.сх. |  | 0.052083 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 20 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Славянка | 14 | 2015-08-11 | 22:46 | 2015-08-11 | 23:14 | 0.019444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.019444 |  | насосн/ 0,08 МВт/530 чел/ 9ТП | 37 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Родина | 4 | 2015-08-11 | 23:00 | 2015-08-12 | 5:15 | 0.26042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=4км. Пр.оп 16-17 убрано дерево, устранен обрыв вязок. (1:40) РПВ ну. Оп 21 обрыв 2-х проводов. Устранено. (5:15). |  | 0.26042 |  | школа/0,1 МВт/600 чел/ 4ТП | 1105 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Родина | 7 | 2015-08-11 | 23:00 | 2015-08-11 | 23:11 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | школа/0,13 МВт/1100 чел/ 7ТП | 61 | +20, пасмурно
Ам ЦЭС | 110 | Северная | Т2 | 2015-08-12 | 3:16 | 2015-08-12 | 5:06 | 0.076389 | ДЗТ | Sтр=25 МВА. (в работе Т1, Т2). С обесточиванием 1/2 ПС Северная. Осмотр Т2: перекрытие ОПН-110 кВ, фС. В 5:06 ОПН исключен из схемы, Т2 включен. ОПН заменен 12.08.14 в 14:30 | Т1 | 0.030556 | 2015-08-12 04:00 | 1,5 МВт/ 6900 чел/ г.Благовещенск | 1067 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 110 | Центральная - Северная |  | 2015-08-12 | 3:16 | 2015-08-12 | 3:16 | 0 | ДЗЛ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 4 | 2015-08-12 | 5:17 | 2015-08-12 | 5:25 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 |  | насосн, школа/ 0,3 МВт/300 чел/ 4ТП | 35 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-08-12 | 5:55 | 2015-08-12 | 5:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-08-12 | 7:16 | 2015-08-12 | 7:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2015-08-12 | 8:08 | 2015-08-12 | 8:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Промысловка | по ф.13 в РП 80201 В-10 кВ | 2015-08-12 | 8:50 | 2015-08-12 | 9:13 | 0.015972 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. КЛ м/ду ТП82003-ТП 82012 (находился на ХХ). |  | 0.015972 |  | нет/ 0,1 МВт/100 чел/ 1ТП | 12 | +22, гроза
Хаб ЭС | 10 | Бикин | В-10 1Т | 2015-08-12 | 10:04 | 2015-08-12 | 11:32 | 0.061111 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1сш 10 кВ. Вкл без ф5. Повреждение В-10 кВ в яч.ф5 (РСК, МТО, обеспечен резерв в 13:34). |  | 0.061111 |  | школа, д/с, насосн/2,2 МВт/ 6303 чел | 525 | +23, обл.
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-08-12 | 10:04 | 2015-08-13 | 9:55 | 0.99375 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение В-10 в яч.ф5 (перекрытие по бакам). Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ф.15 ПС Бикин | 0.14583 | 2015-08-12 13:34 | 2600 ч./0,5 МВт | 1750 | +23, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-08-12 | 13:34 | 2015-08-12 | 15:02 | 0.061111 | Откл.КУ "Земля" | Земля самоустранилась. |  | 0.061111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 10 чел | 280 | +26, обл.
Прим ЭС | 6 | Суражевка | 5 | 2015-08-12 | 13:50 | 2015-08-12 | 16:04 | 0.093056 | Ав. откл. АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. В 14:11 при попытке повторного включения отключился В-6 Т-1 (обесточена 1 сш 6кВ , 2,1 МВт, с.Суражевка, Птицефабрика, быта нет). В 14:12 (ч/з 1 мин.) В6кВ Т1 включен. |  | 0.093056 |  | очистные/0,1 МВт/3ТП/ быта нет | 190 | +25, ветер
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-12 | 15:05 | 2015-08-12 | 15:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа/0,1 МВт/8ТП/ 700 чел | 8 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Партизан | 20 | 2015-08-12 | 16:33 | 2015-08-12 | 16:37 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Включен без ТП 7400, вкл в 1:45 13.8.15. Повреждение каб.муфты. Произведен ремонт. |  | 0.0027778 |  | больница/1МВт/13 ТП/ 1916 чел | 64 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Новорусановка | 6 | 2015-08-12 | 17:20 | 2015-08-12 | 18:02 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.029167 |  | нет/0,01 МВт/1ТП | 5 | +27, гроза, дождь
Прим ЭС | 35 | Славянка - Брусья - Безверхово |  | 2015-08-12 | 18:12 | 2015-08-12 | 18:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасм.
Хаб ЭС | 6 | Южная | 23 | 2015-08-12 | 23:47 | 2015-08-13 | 0:50 | 0.04375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на участке потребителя. |  | 0.04375 |  | тепловые сети/ 0,5 МВт/600 чел | 557 | +23, облачно
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-08-13 | 3:25 | 2015-08-13 | 3:25 | 0 | МТЗ, АПВ уср | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | по ф.2 реклоузер (РК9) | 2015-08-13 | 6:49 | 2015-08-13 | 6:51 | 0.0013889 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет | 2 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2015-08-13 | 7:00 | 2015-08-13 | 7:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/264 чел | 2 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-08-13 | 7:32 | 2015-08-13 | 7:46 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП-3168, повреждение прох. изоляторов ф.В,С. Устранено и включен полностью в 9:55 |  | 0.0097222 |  | насосн/0,9 МВт/ 560 чел/ 15ТП | 150 | +18, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2015-08-13 | 7:47 | 2015-08-13 | 7:47 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2015-08-13 | 8:05 | 2015-08-13 | 8:25 | 0.013889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Лермонтовка, ц/ус Лермонтовка, с.Добролюбово, с.Дальний-Восток, 804чел. Включен до Р-45, выделен предполагаемый повреждённый уч-к от Р-45 до Р-51, на оп.37 разрушение натяжных изоляторов ф.В,С. (с.Дальний Восток 250 чел.). В 15:31 устранено и потребители запитаны полностью. | ф.18 | 0.013889 |  | школа, д/с, насосн/ 0,3 МВт/ 804чел/ 17ТП | 130 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2015-08-13 | 9:06 | 2015-08-13 | 9:08 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +21, пасмурно
Прим ЭС | 35 | А | В-35 Т1 | 2015-08-13 | 9:56 | 2015-08-13 | 10:10 | 0.0097222 | МТЗ | Т2 выведен из схемы, ведется реконструкция. Погашены ПС З, Соллерс, Восточная, Луговая. В 10:10 вкл. с отключеной ВЛ35кВ А-РП4 (на ХХ, отключалась от ДЗ 1,2ст, АПВ усп.), запитаны все потребители. По ВЛ35кВ А-РП4: ул. Героев Хасана 1А обвал опорной стены на опору 11, падение опоры. В 18:35 ВЛ включена до ОП 10 (в пролете оп 10-12 демонтирован провод). |  | 0.0097222 |  | 9900чел / 14,4МВт | 3360 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-08-13 | 10:01 | 2015-08-13 | 13:20 | 0.13819 | МТЗ | фермер, 5чел. В яч. В-10 ф.5 повреждены проходные изоляторы всех фаз. Устранено. |  | 0.13819 |  | нет / 2ТП / 0,01МВт | 99 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-08-13 | 10:54 | 2015-08-13 | 10:54 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасм
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 94 | 2015-08-13 | 11:52 | 2015-08-13 | 11:55 | 0.0020833 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | школа, д/с / 2ТП / 500чел / 0,26МВт | 13 | +25, обл
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2015-08-13 | 11:58 | 2015-08-13 | 11:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл
Прим ЭС | 6 | Луговая | В-6 Т2 | 2015-08-13 | 12:22 | 2015-08-13 | 12:33 | 0.0076389 | ав.откл., РПВ усп. | Погашение 2сш-6кВ. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.0076389 |  | насосная / 15чел / 0,9МВт | 270 | +22, пасм
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2015-08-13 | 13:58 | 2015-08-13 | 16:45 | 0.11597 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лончаково, Козловка, 195чел. В 14:50 включен до Р-66 головной участок. В пр.оп.236-237 обнаружена небольшая часть проволоки между 2-мя фазами (предположительно занесеная птицей). Устранено. |  | 0.11597 |  | школа, д/с / 15ТП / 0,6МВт | 835 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-08-13 | 16:58 | 2015-08-13 | 17:02 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | п/з / 2ТП / 80чел / 0,1МВт | 2 | +22, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая1 | 14 | 2015-08-13 | 17:27 | 2015-08-13 | 22:17 | 0.20139 | ав.откл., АПВ нет. | г.Большой Камень, 1000чел.Потребители запитаны от резерва. Выделен участок между ТП-81003 и ТП-81006. В яч.ф.14 произведена замена дугогасительной камеры Ф "С". | ф.16 | 0.059028 | 2015-08-13 18:52 | теплопункт / 9ТП / 1МВт | 1416 | +27, ясно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-08-14 | 0:45 | 2015-08-14 | 0:45 | 0 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Покровка, Минеральное, 382чел |  | 0 |  | нет/10ТП/0,2 МВт | 17 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-14 | 1:50 | 2015-08-14 | 1:52 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет., РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел |  | 0.0013889 |  | школа/12ТП/0,4 МВт | 10 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-14 | 1:50 | 2015-08-14 | 1:52 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сибирцево, 422чел |  | 0.0013889 |  | нет/11ТП/0,1 МВт | 12 | +20, обл.
Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2015-08-14 | 1:50 | 2015-08-14 | 2:05 | 0.010417 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть г.Зея. |  | 0.010417 |  | школа интернат | 220 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-08-14 | 6:16 | 2015-08-14 | 7:45 | 0.061806 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Камышовое, 150чел. В 7:45 вкл. без отпайки "автопереход". В 18:45 включен полностью, на вед. отпайке ХКЭ выправлена оп.61. |  | 0.061806 |  | школа/0,1 МВт/7ТП | 50 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-14 | 7:55 | 2015-08-14 | 8:07 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет., РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел |  | 0.0083333 |  | школа/12ТП/0,4 МВт | 67 | +22, пасм.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-14 | 7:55 | 2015-08-14 | 8:07 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сибирцево, 422чел |  | 0.0083333 |  | нет/11ТП/0,1 МВт | 83 | +22, пасм
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2015-08-14 | 11:20 | 2015-08-14 | 11:30 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | 3,3МВт | 550 | +24, гроза
Прим ЭС | 6 | Улисс | В-6 №1 Т2 | 2015-08-14 | 12:37 | 2015-08-14 | 12:46 | 0.00625 | б/б, РПВ усп. | Обесточилась 2сш-6кВ. При осмотре откл. положение В-6 яч.25 (КРМ, бл. внешн. откл). |  | 0.00625 |  | 2800чел / 3МВт | 450 | +22, обл
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2015-08-14 | 13:15 | 2015-08-14 | 13:35 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | 3,3МВт | 1100 | +24, гроза
Хаб ЭС | 6 | Трампарк | 6 | 2015-08-14 | 15:50 | 2015-08-21 | 14:08 | 1900-01-05 22:18 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Южный округ г.Хабаровска. Повреждение КЛ-6. Устранено. | СДВ ф.4 | 0.021528 | 2015-08-14 16:21 | ТНС / 0,2МВт | 126 | +24, обл
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод с отп. Пионер | №1 | 2015-08-14 | 16:17 | 2015-08-14 | 16:17 | 0 | ДЗ 1ст, НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. | ИМФ 11,5 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, ливень
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод с отп. Пионер | №2 | 2015-08-14 | 16:17 | 2015-08-14 | 16:17 | 0 | ДЗ 1ст, НЗНП 1ст, МТО, АПВ усп. | ИМФ 11,5 км. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза, ливень
Ам СЭС | 35 | Светлая - Овсянка | №1 | 2015-08-14 | 16:17 | 2015-08-14 | 22:55 | 0.27639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ИМФ 54.8км. Обесточены ПС Овсянка, Чалбачи, Юбилейная. ОП 69 разрушение изоляции ф.В,С. Устранено. | цепь №2 | 0.077083 | 2015-08-14 18:08 | 9875чел / 1МВт | 1475 | +24, гроза, ливень
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-08-14 | 16:17 | 2015-08-14 | 20:26 | 0.17292 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=20км. с.Гулик, 405чел. ОП 95-96 убрано дерево, ОП 95 заменили 2-а изолятора |  | 0.17292 |  | школа, д/с, больница / 9ТП / 0,2МВт | 470 | +24, гроза, ливень
Ам СЭС | 10 | Светлая | 3 | 2015-08-14 | 17:15 | 2015-08-14 | 18:32 | 0.053472 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед.участке. |  | 0.053472 |  | нет | 50 | +24, гроза, ливень
Ам СЭС | 35 | Призейская - Бомнак |  | 2015-08-14 | 18:50 | 2015-08-14 | 18:50 | 0 | ДЗ 3ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-08-14 | 19:13 | 2015-08-14 | 21:11 | 0.081944 | "земля" от КУ | с.Сальское, Сухановка, 1217чел. 21:11 включен без отпайки Сальское (запитано 17 ТП). Оп. 757 разрушен изолятор (опора в болоте). Устранено, 8:10 схему привели в исх. состояние. |  | 0.081944 |  | школа, д/с / 27ТП / 0,5МВт | 900 | +28, обл
Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2015-08-14 | 23:58 | 2015-08-15 | 3:52 | 0.1625 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ ну | с. Сосновка, дачи, 300ч. В 3:52 вкл. до Р-45. 05:13 вкл. полностью. Повреждение на абонент отп. |  | 0.1625 |  | нет | 1346 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-08-15 | 1:49 | 2015-08-15 | 1:51 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет., РПВ усп. | с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига, 1291чел |  | 0.0013889 |  | нет/13ТП/0,14 МВт | 5 | +22, ясно
Прим ЭС | 110 | Глубинная - Восток |  | 2015-08-15 | 5:02 | 2015-08-15 | 5:02 | 0 | ЗНЗ 1ст., АПВ усп. | Обход зоны ИМФ без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2015-08-15 | 7:50 | 2015-08-15 | 7:54 | 0.0027778 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет | 12 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 26 | 2015-08-15 | 8:16 | 2015-08-15 | 8:21 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.39 обрыв вязки. Устранено |  | 0.0034722 |  | нет / 150 чел / | 1 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 13 | 2015-08-15 | 8:24 | 2015-08-15 | 11:23 | 0.12431 | "земля" от КУ | Оп.15 заменен изолятор |  | 0.12431 |  | нет / 3ТП | 44 | +25, ясно
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Лесная |  | 2015-08-15 | 8:33 | 2015-08-15 | 8:35 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,09 МВт | 3 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2015-08-15 | 8:42 | 2015-08-15 | 8:42 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-08-15 | 9:45 | 2015-08-15 | 9:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-08-15 | 9:45 | 2015-08-15 | 9:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-08-15 | 9:50 | 2015-08-15 | 9:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-08-15 | 9:54 | 2015-08-15 | 9:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2015-08-15 | 10:04 | 2015-08-15 | 10:36 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну | Включен без КТП-2069. В 22:49 включен полностью. На оп.31 заменено два поврежденных изолятора по ф.А,С. |  | 0.022222 |  | 0,1 МВт / 5ТП / 120 чел / водозабор, ст.обезжелезывания | 50 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2015-08-15 | 10:04 | 2015-08-15 | 10:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2015-08-15 | 10:13 | 2015-08-15 | 10:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2015-08-15 | 10:13 | 2015-08-15 | 10:13 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д2ф | 2015-08-15 | 10:15 | 2015-08-15 | 13:39 | 0.14167 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Включен без ТП-624 (повреждение каб.разделки от оп.12). Устранено, все включено в 18:18 |  | 0.14167 |  | нет / 850 чел / 0,85 МВт | 950 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 2015-08-15 | 11:19 | 2015-08-15 | 11:34 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | нет / 200 чел / | 70 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-08-15 | 11:30 | 2015-08-15 | 15:32 | 0.16806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп 234-00/15 -16 оборван провод ф.В. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена | ф.216 | 0.063194 | 2015-08-15 13:01 | школа, очистные / 31ТП / 4250 чел | 909 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Силикатная - Новотроицкая |  | 2015-08-15 | 11:37 | 2015-08-15 | 14:35 | 0.12361 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Новотроицкая. Оп.7 заменен один изолятор по ф.С, три изолятора по ф.В | ф.11 Петровка, ф.13 Силикатная | 0.011111 | 2015-08-15 11:53 | б/о Мухинка / 0,5 МВт / 1105 чел | 151 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Пожарское | СВ-10 | 2015-08-15 | 11:58 | 2015-08-17 | 14:04 | 1900-01-01 02:06 | МТЗ | Обесточена 1сш-10 (в работе был Т2). Залило дождем ТТ в ячейке СВ10. Произведена сушка, испытания, без замечаний. | Т1 | 0.0083333 | 2015-08-15 12:10 | нет / 477 чел / 0,2 МВт / 7ТП | 50 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2015-08-15 | 12:55 | 2015-08-15 | 12:58 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.133-134 обнаружено повреждение изоляторов молнией, заменили. |  | 0.0020833 |  | нет / 354 чел / 0,01 МВт / 4ТП | 5 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2015-08-15 | 13:59 | 2015-08-15 | 13:59 | 0 | Корфовская: НЗЗ 2ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Хаб ЭС | 110 | Гродеково - Хор | С-27 | 2015-08-15 | 13:59 | 2015-08-16 | 14:41 | 1899-12-31 00:42 | Гродеково: НЗЗ 1,2,3 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Хор, ПС-35 Черняево (на ПС Гродеково АВР-10 усп). Пр.оп.20-21 обрыв провода ф.А. Устранено в 20:31, включение неуспешно. Пр.оп.8-9 обрыв провода ф.В. Устранено | ВЛ-110 Красицкая - Хор | 0.019444 | 2015-08-15 14:27 | 9513 чел / 2,1 МВт | 987 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2015-08-15 | 14:14 | 2015-08-15 | 14:20 | 0.0041667 | Корфовская: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп по ТУ | Отключилась при попытке РПВ ВЛ-110 Гродеково-Хор. Обесточена ПС-110 Гродеково |  | 0.0041667 |  | 5396 чел / 2,5 МВт | 250 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Силикатная |  | 2015-08-15 | 14:30 | 2015-08-15 | 14:30 | 0 | 1 ст.НЗНП, 1 зона ДЗ, ТО, АПВ усп | На ТП-34 (ИА) запускался АВР-0,4 кВ (посадка напряжения) |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2015-08-15 | 14:33 | 2015-08-15 | 14:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп | На РТП-16-8 отгорел шлейф в сторону линии. Устранено по неотложной заявке |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2015-08-15 | 15:05 | 2015-08-15 | 15:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-08-15 | 15:33 | 2015-08-15 | 15:33 | 0 | ТМ, АПВ усп | В пр.оп.15-02/27-28 произведена чистка просеки. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-08-15 | 16:18 | 2015-08-15 | 16:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2015-08-15 | 16:18 | 2015-08-15 | 16:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2015-08-15 | 16:45 | 2015-08-15 | 18:42 | 0.08125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.7/1-7/2 убрана ветка тополя. Оп.7/2 выправлена траверса |  | 0.08125 |  | адм-я, милиция, школа, связь / 3500 чел / 27ТП | 516 | +30, гроза
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-08-15 | 17:07 | 2015-08-15 | 21:18 | 0.17431 | "земля" от КУ | На оп.32 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.17431 |  | дс, школа / 560 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 730 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-08-15 | 17:45 | 2015-08-15 | 19:00 | 0.052083 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.052083 |  | нет / 8ТП / 0,1 МВт / 84 чел | 125 | +25, ясно
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-08-15 | 18:30 | 2015-08-15 | 18:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2015-08-15 | 18:44 | 2015-08-15 | 18:44 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2015-08-15 | 18:51 | 2015-08-15 | 18:51 | 0 | НЗЗ 1 ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-08-15 | 19:12 | 2015-08-15 | 19:12 | 0 | ДЗ 1 зона, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Садовая | 5 | 2015-08-15 | 19:35 | 2015-08-15 | 21:17 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.4/2-4/3 снята ветка. Устранено. |  | 0.070833 |  | школа / 703 чел / 11ТП | 259 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2015-08-15 | 20:15 | 2015-08-15 | 20:38 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | нет | 60 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Западная - Водозабор |  | 2015-08-15 | 21:01 | 2015-08-15 | 21:57 | 0.038889 | МТЗ2, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточена ПС Водозабор |  | 0.038889 |  | 1930чел / 1МВт | 960 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2015-08-15 | 21:07 | 2015-08-15 | 21:47 | 0.027778 | МТО, МТЗ, АПВ нет. | Включен без 3-х ТП: 542, 850, 544 (РСК). Оп.21 разрушена изоляция. Устранено, все включено в 12:00 |  | 0.027778 |  | школа, д/с / 2700чел / 24ТП / 0,8МВт | 533 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2015-08-15 | 22:29 | 2015-08-15 | 22:46 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.011806 |  | нет | 58 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2015-08-15 | 22:29 | 2015-08-15 | 22:51 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.015278 |  | нет | 15 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2015-08-15 | 23:50 | 2015-08-16 | 2:20 | 0.10417 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. участке. |  | 0.10417 |  | нет | 453 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2015-08-15 | 23:50 | 2015-08-15 | 23:50 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Хаб ЭС | 10 | Осиновая речка | 12 | 2015-08-16 | 0:05 | 2015-08-16 | 0:25 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Осиновая речка, 170чел. Включен до ТП-0154. Остаются обесточены 2ТП (РСК) и 5 вед. ТП (50 чел с. Восход). В 9:24 все включено. Пр.оп.104-104/1 перекрытие на крону дерева. Устранено |  | 0.013889 |  | нет / 16ТП / 0,1МВт | 73 | +25, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 16 | 2015-08-16 | 0:05 | 2015-08-16 | 0:20 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-08-16 | 1:22 | 2015-08-16 | 1:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-08-16 | 1:42 | 2015-08-16 | 1:49 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Старобельмановка, Ленинское, 245чел. |  | 0.0048611 |  | нет / 9Тп / 0,1МВт | 29 | +22, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 20 | 2015-08-16 | 3:10 | 2015-08-16 | 3:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет | 32 | +24, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2015-08-16 | 3:35 | 2015-08-16 | 4:26 | 0.035417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.035417 |  | нет | 70 | +24, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-08-16 | 6:51 | 2015-08-16 | 6:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В пр.оп.15-02/27-28 произведена чистка просеки. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, туман
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-16 | 8:03 | 2015-08-16 | 8:07 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | поликлиника / 11ТП / 0,3МВт | 16 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-16 | 8:03 | 2015-08-16 | 8:07 | 0.0027778 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт / 2619 чел | 27 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Заря | 2 | 2015-08-16 | 9:00 | 2015-08-16 | 9:08 | 0.0055556 | МТО, РПВ усп | ТП 3091 заменены предохранители 10кВ, на РТП убрана обгоревшая птица. |  | 0.0055556 |  | 6ТП / 716 чел / школа, дс, насосная / 0,1 МВт | 17 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 9 | 2015-08-16 | 9:45 | 2015-08-16 | 9:48 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | В ЗТП 2043 повреждение разделки резервного КЛ-10 перемычки между ТП 2043 и 2044. Устранено 18.8.15 в 16:10 |  | 0.0020833 |  | 660 чел / школа, дс / 4ТП / 0,7 МВт | 36 | +21, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-08-16 | 10:12 | 2015-08-16 | 10:15 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 5 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 1 | +24, пасм
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 28 | 2015-08-16 | 10:25 | 2015-08-16 | 11:10 | 0.03125 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.ТП |  | 0.03125 |  | нет / 7ТП / 0,7 МВт / 2500 чел | 500 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2015-08-16 | 10:45 | 2015-08-16 | 13:12 | 0.10208 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.10208 |  | нет / 820 чел / 0,8 МВт / 9ТП | 550 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-08-16 | 13:01 | 2015-08-16 | 13:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-08-16 | 13:26 | 2015-08-16 | 15:32 | 0.0875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.5, 65 повреждены по одному изолятору. Устранено |  | 0.0875 |  | 4190 чел / школа / 14ТП | 494 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2015-08-16 | 15:35 | 2015-08-16 | 15:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2015-08-16 | 15:55 | 2015-08-16 | 15:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 28 | 2015-08-16 | 16:00 | 2015-08-16 | 18:48 | 0.11667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки падение 3-х опор (жб) 17.8.15 в 19:14 произведена замена. , схема восттановлена. | ф6 | 0.11667 |  | колония / 107 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 45 | +25, ветер
Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2015-08-16 | 17:03 | 2015-08-16 | 17:03 | 0 | 1 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +32, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-08-16 | 17:03 | 2015-08-16 | 17:17 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0097222 |  | 1261 чел / 18ТП / школа, дс/ 0,3 МВт | 77 | +32, гроза
Ам ВЭС | 6 | А | 13 | 2015-08-16 | 17:24 | 2015-08-16 | 18:48 | 0.058333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.16-17 убрана ветка |  | 0.058333 |  | нет / 240 чел / 3ТП | 98 | +25, пасмурно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-08-16 | 18:22 | 2015-08-16 | 18:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +32, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Марково - Совхозная |  | 2015-08-16 | 18:24 | 2015-08-16 | 18:46 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Совхозная, Сергеевка, Петровка |  | 0.015278 |  | нет / 0,5 МВт | 206 | +32, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-08-16 | 18:30 | 2015-08-16 | 18:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +32, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Мухино |  | 2015-08-16 | 18:37 | 2015-08-16 | 18:52 | 0.010417 | 2 зона ДЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Мухино |  | 0.010417 |  | 1561 чел / 0,26 МВт | 65 | +32, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-08-16 | 18:44 | 2015-08-16 | 19:06 | 0.015278 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.015278 |  | 6525 чел / 12ТП / школа, дс / 0,9 МВт | 215 | +30, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2015-08-16 | 19:50 | 2015-08-16 | 20:21 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Выделен поврежденный участок, осталось обесточено 2 ТП. В пр.оп.7-00/22-23 убрана ветка на проводах и включено полностью в 22:35. | ПС ГЗУ ф.483 | 0.046528 | 2015-08-16 20:57 | 2500чел / 0,4МВт | 461 | +25, пасм
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-08-17 | 2:05 | 2015-08-17 | 3:05 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Рязановка, Ромашка, 84чел. Включен до РЛ-2 (оп.114), запитано 4 ТП. В 3:40 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.041667 |  | нет / 8ТП / 0,11МВт | 200 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2015-08-17 | 3:25 | 2015-08-17 | 4:15 | 0.034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включен до ЛР-9/04, оставшаяся часть запитана от ф.6 ПС Хохлатская, замечаний нет. |  | 0.034722 |  | школа / 10ТП / 531чел / 0,02МВт | 15 | +24, туман
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун, Биробиджан-БВС | С-53, С-57 | 2015-08-17 | 4:39 | 2015-08-17 | 4:39 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Обход без замечаний. ДвухцепнаяВЛ, проводим как одно откл. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-08-17 | 4:54 | 2015-08-17 | 6:17 | 0.057639 | "земля" от КУ | с.Сальское, с.Сухановка, 1217чел. Включен до РЛ-11 (оп.702) без опт. на с.Сальское (47чел). В 7:56 включено без отпайки на ТП-5040, на оп.844 повреждение изолятора ф.С, обрыв провода. Устранено (12:06). |  | 0.057639 |  | школа / 10ТП / 531чел / 0,02МВт | 691 | +25, пасм
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун | С-57 | 2015-08-17 | 5:28 | 2015-08-17 | 5:28 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2015-08-17 | 5:34 | 2015-08-17 | 5:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасм
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-08-17 | 6:41 | 2015-08-17 | 6:49 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 |  | нет | 15 | +24, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Петровка | 5 | 2015-08-17 | 7:04 | 2015-08-17 | 7:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2015-08-17 | 8:23 | 2015-08-17 | 9:15 | 0.036111 | КУ, земля | Оп 27 заменен поврежденный изолятор |  | 0.036111 |  | д/с, больн/ 0,15 МВт/ 1600 чел/ 8ТП | 212 | +26, гроза
Прим ЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2015-08-17 | 9:55 | 2015-08-17 | 10:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отпайк "Автопереход", вкл в 12:40. Оп. 44/215 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.0069444 |  | школа/ 0,1 МВт/ 150 чел/ 7ТП | 10 | +22, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-08-17 | 11:27 | 2015-08-17 | 11:31 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 МВт/55 чел/ 1ТП | 11 | +24, пасмурно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2015-08-17 | 13:57 | 2015-08-17 | 14:56 | 0.040972 | КУ, земля | Вкл до ЛР249, вкл в 15:54. Оп 136 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.040972 |  | насосн, жд, МЧС/ 0,4 МВт/ 3000 чел/ 21 ТП | 350 | +26, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Липовцы | 4 | 2015-08-17 | 14:25 | 2015-08-17 | 15:23 | 0.040278 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0.040278 |  | нет/ 0,05 МВт/ 15 чел/ 2ТП | 10 | +24, гроза
ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2015-08-17 | 14:41 | 2015-08-17 | 22:59 | 0.34583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Оп 7-00/7 повреждение концевой каб.муфты. Устранено, схема восстановлена | ф.64 | 0.047917 | 2015-08-17 15:50 | д/с/ 0,3 МВт/2500 чел | 115 | +26, гроза
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-08-17 | 16:01 | 2015-08-17 | 16:04 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,1 МВт/55 чел/ 1ТП | 9 | +24, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2015-08-17 | 16:15 | 2015-08-17 | 16:25 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.46-09/1 перекрытие птицей. |  | 0.0069444 |  | д/с, больн/ 0,15 МВт/ 1600 чел/ 8ТП | 41 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | Рощино - Измайлиха с отп Незаметное. |  | 2015-08-17 | 16:41 | 2015-08-17 | 19:51 | 0.13194 | КУ, земля | Lвл=38км. С обесточиванием ПС Измайлиха, Незаметное. Вкл в 19:51 с откл ЛР на ПС Измайлиха. В 20:45 запитано все. На ПС Измайлиха заменен проход.изолятор ф.В в КРУН-35 |  | 0.16944 | 2015-08-17 20:45 | нет/ 0,2 МВт/ 380 чел | 430 | +29, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2015-08-17 | 16:59 | 2015-08-17 | 16:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Прим ЭС | 35 | Хороль - К.Рыболов |  | 2015-08-17 | 17:17 | 2015-08-17 | 17:17 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +26, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2015-08-17 | 18:18 | 2015-08-17 | 18:20 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | больн, насосн/ 0,6 МВт/ 2200 чел | 20 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-08-17 | 18:18 | 2015-08-17 | 18:20 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,3 МВт/ 300 чел | 10 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2015-08-17 | 18:33 | 2015-08-17 | 19:04 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч. Оп. 185-02/27, 185-02/28 повреждены изоляторы; попаданием молнии повреждено тело оп.185-02/27 (на оп. подъем запрещен). Устранено 18.8.15 в 14:47, восст.норм.схема. | ф.171 | 0.097917 | 2015-08-17 20:54 | д/с/ 0,25 МВт/ 1500 чел/ 5ТП | 427 | +25, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2015-08-17 | 18:38 | 2015-08-17 | 18:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2015-08-17 | 19:05 | 2015-08-17 | 19:47 | 0.029167 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.029167 |  | школа, д/с, ФАП/ 0,2 МВт/ 308 чел | 150 | +25, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2015-08-17 | 19:06 | 2015-08-17 | 19:49 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.029861 |  | нет / 0,15 МВт | 105 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Муравьевка | 1 | 2015-08-17 | 19:15 | 2015-08-17 | 22:08 | 0.12014 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.171 повреждены изоляторы ф.А, В, обрыв провода ф.А. Устранено |  | 0.12014 |  | школа, д/с, насосн/ 0,15 МВт/ 779 чел/ 13 ТП | 126 | +25, гроза
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-08-17 | 19:16 | 2015-08-17 | 19:16 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод с отп. Пионер | №1 | 2015-08-17 | 23:47 | 2015-08-17 | 23:47 | 0 | 1 ст ДЗ, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Светлая - Мехзавод с отп. Пионер | №2 | 2015-08-17 | 23:47 | 2015-08-17 | 23:47 | 0 | 1 ст ДЗ, МТО, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-08-18 | 6:22 | 2015-08-18 | 6:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-18 | 8:02 | 2015-08-18 | 9:43 | 0.070139 | МТО, АПВ выв, РПВ ну "земля" КУ | Вкл для поиска "земли" прибором, земля самоустранилась. Произведен обход, РТП 10 отгорел шлейф ф.С. Устранено (12:08). |  | 0.070139 |  | нет / 442 чел / 0,1 МВт / 11ТП | 168 | +25, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2015-08-18 | 8:45 | 2015-08-18 | 8:46 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00069444 |  | больн, ГИБДД, д/с, адм/ 0,6 МВт/ 1200 чел/ 7ТП | 10 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-08-18 | 9:34 | 2015-08-18 | 9:37 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | нет/ 0,01 МВт/ быта нет/ 2ТП | 2 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-18 | 9:34 | 2015-08-18 | 9:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход, оп.121 отгорел шлейф фВ. Устранено (13:01). |  | 0.0034722 |  | школа/ 0,1 МВт/ 700 чел/ 8ТП | 28 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-08-18 | 11:43 | 2015-08-18 | 11:45 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | нет/ 0,1 МВт/ 55 чел/ 1ТП | 4 | +24, пасмурно
Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Чагоян |  | 2015-08-18 | 11:58 | 2015-08-18 | 11:58 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2015-08-18 | 12:49 | 2015-08-18 | 12:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Белоярово | В-10 Т1 | 2015-08-18 | 14:07 | 2015-08-18 | 14:31 | 0.016667 | Блинк АЧР | Планируется проверка АЧР. |  | 0.016667 |  | школа, д/с, больн/ 0,18 МВт/ 1590 чел | 51 | +24, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-08-18 | 14:30 | 2015-08-18 | 14:36 | 0.0041667 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.0041667 |  | школа/ 0,6 МВт/ 370 чел/ 8ТП | 20 | +26, облачно
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2015-08-18 | 15:02 | 2015-08-18 | 17:04 | 0.084722 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл безТП7491, вкл в 18:03 после замены поврежденных изоляторов. |  | 0.084722 |  | цтк/0,9 МВт/800 чел/ 4ТП | 609 | +20, дождь
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2015-08-18 | 15:02 | 2015-08-18 | 16:42 | 0.069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. (вкл в 18:14 18.8.15) |  | 0.069444 |  | колония/0,3 МВт/290 чел/ 4ТП | 200 | +20, дождь
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2015-08-18 | 15:07 | 2015-08-18 | 15:10 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | насосн, жд, МЧС/ 0,4 МВт/ 3000 чел/ 21 ТП | 15 | +25, гроза
Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2015-08-18 | 15:50 | 2015-08-18 | 15:50 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 49,3 км, фС. Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2015-08-18 | 16:38 | 2015-08-18 | 19:15 | 0.10903 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 143 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.10903 |  | ОЛ Б.Горы/ 0,1 МВт/ 3ТП | 76 | +25, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2015-08-18 | 20:56 | 2015-08-18 | 20:56 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-19 | 7:40 | 2015-08-19 | 7:43 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,1 МВт / 422 чел / 11ТП | 17 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-08-19 | 7:40 | 2015-08-19 | 7:42 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,1 МВт /282 чел | 3 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-19 | 8:06 | 2015-08-19 | 8:09 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | школа / 13 ТП / 0,1 МВт / 900 чел | 8 | +20, морось
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-19 | 8:07 | 2015-08-19 | 8:11 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет / 422 чел / 11ТП / 0,1 МВт | 17 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-08-19 | 8:25 | 2015-08-19 | 8:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,1 МВт / 55 чел | 4 | +20, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-08-19 | 8:30 | 2015-08-19 | 8:37 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Планируется обход. |  | 0.0048611 |  | ретранслятор/ 0,01 МВт/ быта нет | 2 | +21, пасм.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-19 | 8:32 | 2015-08-19 | 8:38 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | нет | 42 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-19 | 8:32 | 2015-08-19 | 8:38 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | нет / 422 чел / 11ТП / 0,1 МВт | 33 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | В-10Т2 | 2015-08-19 | 9:17 | 2015-08-19 | 9:30 | 0.0090278 | КУ | В КРУН-10 появился посторонний шум. По Т-2 отключили В-10 от КУ. Обесточена1С и 2С 10кВ(Т1 в резерве.). При осмотре по ф1 блинкера МТЗ, АПВ усп., в яч. ф1 повреждены ТТ ф-А и С. (устранено в 19:11). |  | 0.0090278 |  | 1,6 МВт/6511 чел. | 273 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 1 | 2015-08-19 | 9:30 | 2015-08-19 | 19:11 | 0.40347 | КУ | с.Чкаловское, 3880ч. В яч. повреждены ТТ ф.А, С. Заменили ТТ ф-А и С,и 2-а проходных изолятора. | ф.13 ПС Чкаловка | 0.016667 | 2015-08-19 09:54 | больница | 56 | +23, пасм.
Прим ЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2015-08-19 | 11:10 | 2015-08-19 | 17:08 | 0.24861 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ появилась "Земля" | с.Никитовка, 189чел. Упала оп.46(Ж/Б, болотистая местн.), пр.оп 45-47 обрыв проводов. Устранено. (установлена временная оп.) |  | 0.24861 |  | нет/0,03 МВт/2ТП | 176 | +26, обл.
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-08-19 | 11:16 | 2015-08-19 | 11:49 | 0.022917 | МТЗ, АПВну, РПВ ну | с.Камышовое, 150чел. Повреждение на абон. отпайке. |  | 0.022917 |  | школа/0,1 МВт/7ТП | 30 | +20,, ясно
Ам СЭС | 10 | Сковородино | 18 | 2015-08-19 | 11:53 | 2015-08-19 | 11:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
Прим ЭС | 35 | Незаметное | Т1 | 2015-08-19 | 11:53 | 2015-08-20 | 16:31 | 1899-12-31 04:38 | МТЗ | Перегорели предохранители 35кВ 3-х фаз. Обесточена ПС Незаметное (однотрансф., 35/0,4, 100кВА, нагрузки нет, бытовка сторожа). Выброс масла из Т1, после испытания выявлено межвитковое замыкание. 20.08.15 заменен тр-р. |  | 1899-12-31 04:38 |  | нет/0,001 МВт/ быта нет | 100 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2015-08-19 | 12:50 | 2015-08-19 | 13:02 | 0.0083333 | МТО, МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с. Сиваковка, 320чел. Повреждение в абон. ТП |  | 0.0083333 |  | школа/5ТП/0,3 Мвт | 12 | +26, обл.
Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2015-08-19 | 12:50 | 2015-08-19 | 15:02 | 0.091667 | МТО, МТЗ, АПВ ну., РПВ ну | с.Вадимовка, 367чел. В 14:30 включен головной участок. Включен, без КТП-2756(зерноток). В 17:00 включено все, в ТП заменили предохр. 10кв |  | 0.091667 |  | нет/7ТП | 480 | +26, обл.
Ам СЭС | 10 | Светлая | 26 | 2015-08-19 | 13:37 | 2015-08-19 | 13:37 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2015-08-19 | 13:41 | 2015-08-19 | 13:41 | 0 | МТО, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2015-08-19 | 14:30 | 2015-08-19 | 14:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. ИМФ-72 км ф.В,С | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | цепь№2 | 2015-08-19 | 15:06 | 2015-08-19 | 15:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп., ИМФ-139 км ф.А,В | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2015-08-19 | 17:15 | 2015-08-19 | 17:19 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка, 1511чел. |  | 0.0027778 |  | школа, насосная/20ТП/0,8 МВт | 50 | +26, обл.
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь№2 | 2015-08-19 | 18:03 | 2015-08-19 | 18:03 | 0 | ПС Давыдовка: МТЗ, НЗЗ 2ст, АПВ усп., ИМФ-75км фА. | Lвл = 86км. Осмотр 20.8.15 без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +23, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | цепь№1 | 2015-08-19 | 18:03 | 2015-08-19 | 18:03 | 0 | ПС Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп., ИМФ-94,7 км, АПВ усп. | Lвл = 86км. Осмотр 20.8.15 без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза, дождь
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ч с отп. ПС Шахта |  | 2015-08-19 | 18:37 | 2015-08-19 | 18:37 | 0 | без. Блинкеров, АПВ усп. | Планируется обход |  | 0 |  | нет | 0 | +23, гроза
Хаб ЭС | 35 | Ургал - Ч с отп. ПС Шахта |  | 2015-08-19 | 18:38 | 2015-08-19 | 18:39 | 0.00069444 | без. Блинкеров, АПВ не раб, РПВ усп. | Обесточена 1/2ПС Ч, 1/2 ПС Шахта. Планируется обход |  | 0.00069444 |  | шахта/ 0,8 МВт/ быта нет | 17 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-08-19 | 18:40 | 2015-08-19 | 21:24 | 0.11389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Безверхово, 540чел. Планируется обход. |  | 0.11389 |  | насосн/0,2 МВт, 6ТП | 700 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 1Т | 2015-08-19 | 18:41 | 2015-08-19 | 21:17 | 0.10833 | МТЗ | В-10 Т1 откл при вкл ф2. Обесточена ПС Безверхово (однотрансф., 3 фидера). Произведена регулировка привода В-10 Т1. В 19-12 нагрузка ф.5 переведена на ф.8 ПС Приморская, ф-2 и ф-1 вкл в 21:17). | ПС Приморская | 0.021528 | 2015-08-19 19:12 | 0,5 МВт/858 чел. | 2000 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 2 | 2015-08-20 | 0:30 | 2015-08-20 | 0:36 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | В ТП 6003 заменили 3 предохранителя 10 кВ |  | 0.0041667 |  | насосн, школа/ 0,02 МВт/342 чел/ 9ТП | 1 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 2 | 2015-08-20 | 2:44 | 2015-08-20 | 19:24 | 0.69444 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 11-29 включили до оп.19 (Запитано 2 ТП). Включили В 19-24 повреждение на абонентском ТП. |  | 0.69444 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел/ 1ТП | 400 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-08-20 | 2:44 | 2015-08-20 | 3:55 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.049306 |  | вн.башня/ 0,7 МВт/ 570 чел/ 9ТП | 826 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2015-08-20 | 2:44 | 2015-08-20 | 17:02 | 0.59583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 12-30 Запитали 1 ТП В ТП7142 устранили повреждение концевой муфты. В 17-02 все включено. |  | 0.59583 |  | детдом/ 0,6 МВт/ 460 чел/ 12ТП | 2900 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-08-20 | 4:04 | 2015-08-20 | 4:48 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.030556 |  | вн.башня/ 0,7 МВт/ 570 чел/ 9ТП | 511 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2015-08-20 | 4:04 | 2015-08-20 | 4:41 | 0.025694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.025694 |  | нет/ 0,5 МВт/ 155 чел/ 12ТП | 310 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 5 | 2015-08-20 | 4:58 | 2015-08-20 | 11:35 | 0.27569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 7:31 вкл головной уч (запитано 2ТП). В 11:35 включен без отп. на Золотую долину . В 12-05 вкл. без 2 ТП. В 14:18 включили полностью. Замечаний не обнаружено |  | 0.27569 |  | вн.башня/ 0,7 МВт/ 570 чел/ 9ТП | 1600 | +19, гроза
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2015-08-20 | 5:02 | 2015-08-20 | 5:09 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход на 21.8.15. |  | 0.0048611 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 200 чел/ 10 ТП | 20 | +20, дождь
Прим ЭС | 110 | Новицкое - Тайфун |  | 2015-08-20 | 5:10 | 2015-08-23 | 15:45 | 1900-01-02 10:35 | ЗНЗ 2ст, ДЗ 1з. АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС 110 Тайфун, Преображение и ПС 35кВ Беневское, Лазо, Сокольчи, Милоградово. Падение оп.179 (метал,промеж) в русле р.Обручевка. Исключена из схемы, удлинен пролет |  | 1900-01-02 10:35 |  | 3,1 МВт/ 8841 чел/ Лазовский р-н | 255285 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2015-08-20 | 6:52 | 2015-08-20 | 6:53 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | школа, насосн/0,1 МВт/ 1260 чел/ 17ТП | 8 | +19, облачно
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 3 | 2015-08-20 | 6:52 | 2015-08-20 | 6:53 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | насосн/0,1 МВт/140чел/ 9 ТП | 2 | +19, облачно
Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2015-08-20 | 7:19 | 2015-08-20 | 13:26 | 0.25486 | КУ, земля | Lвл-47 км. Обесточена ПС Толбузино. ОП 323 устранен обрыв шлейфа |  | 0.25486 |  | школа, д/с, ФАП/ 0,2 МВт/ 308 чел | 600 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2015-08-20 | 8:04 | 2015-08-20 | 8:04 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, пасм.
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-08-20 | 8:06 | 2015-08-20 | 8:12 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский, 410чел. |  | 0.0041667 |  | школа, скваж/0,2 МВт/ 410 чел/ 15 ТП | 30 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-20 | 8:59 | 2015-08-20 | 11:32 | 0.10625 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с.Сибирцево, 422чел . Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.10625 |  | нет/0,1 МВт/11ТП | 841 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2015-08-20 | 9:31 | 2015-08-20 | 9:36 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Павло-Федоровка, часть с.Авдеевка, 420чел. |  | 0.0034722 |  | д.сад, школа/0,6 МВт/13 ТП | 20 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-08-20 | 10:26 | 2015-08-20 | 10:29 | 0.0020833 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | Обход на 21.8.15 |  | 0.0020833 |  | школа/0,2 МВт/11ТП/ 909 чел | 16 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2015-08-20 | 10:29 | 2015-08-20 | 10:29 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Вострецово с.Незаметное, 2052чел. В КТПН 4038 перекрытие шин 0,4 кВ, заменили 3 ПК-10, 2 Автомата 0,4 кВ. ТП включили в работу в 15-30 |  | 0 |  | д.сад/0,2 МВт/11 ТП | 0 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-08-20 | 13:56 | 2015-08-20 | 14:12 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с. Сибирцево, 422чел. |  | 0.011111 |  | нет/0,1 МВт/11ТП | 82 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2015-08-20 | 14:35 | 2015-08-20 | 14:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть п. Лучегорск, 311чел. |  | 0 |  | нет/0,4 МВт/9ТП | 0 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-08-20 | 16:43 | 2015-08-20 | 17:11 | 0.019444 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ ну | В пролете 50/9-50/10 устранен обрыв провода. |  | 0.019444 |  | нет/0,2 МВт/15 ТП/ 410 чел | 130 | +23, гроза
Прим ЭС | 10 | Северная | 17 | 2015-08-20 | 17:12 | 2015-08-20 | 19:02 | 0.076389 | Ав. откл, АПВ ну., РПВ ну | часть п.Углекаменск, 1603чел. В 19-02 включен без КТП 7374 В 19:44 включили полностью в 19-44, осморт без замечаний. |  | 0.076389 |  | нет/0,9 МВт/7ТП | 1200 | +23, дождь
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Павловка2 |  | 2015-08-20 | 20:47 | 2015-08-20 | 20:47 | 0 | Яр: НЗЗ 2ст, РПВ усп; Павл: НЗЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ 5,1 км, фА. Произведен обход пр. оп. 19-89, на оп. 62 упало птичье гнездо с траверсы, других замечаний не выявлено. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасмурно
Ам ЦЭС | 35 | Волково - Николаевка |  | 2015-08-20 | 20:50 | 2015-08-20 | 20:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Троица | СВ-10 | 2015-08-21 | 3:17 | 2015-08-21 | 4:14 | 0.039583 | МТЗ, РПВ ну | С обесточиванием 1сш 10 кВ. Осмотр: повреждение В-10 кВ ф9 , перекрытие по бакам (вед, откл от МТО, 0,2 МВт). |  | 0.039583 |  | в.забор/3,1 МВт/ 500 чел/ 21 ТП | 3000 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2015-08-21 | 4:05 | 2015-08-21 | 7:14 | 0.13125 | МТЗ, АПВну, РПВ ну. | Планируется обход. |  | 0.13125 |  | насосн, АТС, школа/ 0,5 МВт/ 595 чел/ 10 ТП | 1500 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Западная - Артемовская |  | 2015-08-21 | 4:42 | 2015-08-21 | 4:53 | 0.0076389 | ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2015-08-21 | 4:57 | 2015-08-21 | 4:57 | 0 | ДЗ 1з, НЗНП 1ст, АПВ усп | ИМФ 4,5 км, фА,С. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2015-08-21 | 5:00 | 2015-08-21 | 5:36 | 0.025 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Эгершельд. Осмотр без замечаний. (5:51 восст.норм.схема) | ПС Эгершельд Т2 | 0.0041667 | 2015-08-21 05:06 | 2,5МВт/ 5500 чел/ г.Владивосток | 250 | +21, гроза
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2015-08-21 | 6:13 | 2015-08-21 | 6:34 | 0.014583 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.014583 |  | нет | 175 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Новый мир | В-10 Т1 | 2015-08-21 | 6:36 | 2015-08-21 | 6:58 | 0.015278 | МТЗ, РПВ усп | С обесточиванием потребителей 1 и 2сш -10 кВ. Осмотр без замечаний. |  | 0.015278 |  | школа/ 0,6 МВт/ 620 чел | 322 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичевка |  | 2015-08-21 | 7:20 | 2015-08-21 | 10:23 | 0.12708 | КУ, земля | С обесточиванием ПС Ильичевка. В 10:23 включена ВЛ-35 Липовцы-Ильичевка при отключенной ВЛ 35 Ильичевка-Ново-Георгиевка (без нагрузки). На оп.195 разрушение изолятора ф.С, замечание устранено и в 16:22 ВЛ-35 включена в работу по нормальной схеме. |  | 0.12708 |  | школа, д/с, насосн/ 0,01 МВт/ 1200 чел | 30 | +21, гроза
Прим ЭС | 6 | Береговая2 | 3 | 2015-08-21 | 7:25 | 2015-08-21 | 7:27 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | насосн/0,9 МВт/ 860 чел/ 30 ТП | 30 | +21, гроза
Прим ЭС | 35 | Дружба - Б.Оренбургская |  | 2015-08-21 | 7:30 | 2015-08-21 | 8:17 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Пограничная, Б.Оренбургская | ПС Пограничная по ВЛ 35 кВ "Богуславка-Пограничная" | 0.0076389 | 2015-08-21 07:41 | больн, школа/ 1,4 МВт/ 1200 чел | 642 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-21 | 7:46 | 2015-08-21 | 7:49 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0020833 |  | школа/ 0,2 МВт/ 900 чел/ 13 ТП | 8 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2015-08-21 | 7:46 | 2015-08-21 | 7:54 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход.МЭС |  | 0.0055556 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/250 чел/ 13 ТП | 20 | +20, гроза
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2015-08-21 | 8:02 | 2015-08-21 | 8:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 1 | 2015-08-21 | 8:12 | 2015-08-21 | 8:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +21, гроза
Прим ЭС | 10 | Новый мир | 4 | 2015-08-21 | 8:14 | 2015-08-21 | 10:40 | 0.10139 | КУ, земля | В 9:49 включен до ТП-80100, запитано 1 ТП. В 10:40 включен до ТП-81097, запитано 6 ТП. В 15:25 включен полностью по нормальной схеме. На вводе в КТП 81097 отгорел шлейф по ф."С". Устранено. |  | 0.10139 |  | школа/ 0,5 МВт/ 580 чел/ 10 ТП | 2500 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2015-08-21 | 8:20 | 2015-08-21 | 8:27 | 0.0048611 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 |  | школа/ 0,2 МВт/ 150 чел/ 7 ТП | 23 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2015-08-21 | 8:30 | 2015-08-21 | 8:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-08-21 | 8:32 | 2015-08-21 | 8:32 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1,2ст, АПВ усп. Хороль: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 26 км от ПС Ярославка. Произведен обход пр.оп.160-170, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-21 | 8:32 | 2015-08-21 | 8:35 | 0.0020833 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт / 2619 чел | 22 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Хороль - Приозерная |  | 2015-08-21 | 8:48 | 2015-08-21 | 8:48 | 0 | Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 13,7 км от ПС Хороль. На ПС Приозерная В-110 не отключался, блинкеров нет. На оп.18 ф.В разрушены 2 изолятора из 8 в гирлянде (стекло). |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 35 | Барано - Оренбургская - Пограничная |  | 2015-08-21 | 9:07 | 2015-08-21 | 12:49 | 0.15417 | "земля" от КУ | Потребители предварительно перезапитаны от резерва. Включена после обхода, замечаний нет, "земля" самоустранилась. | ВЛ-35 Богуславка-Пограничная | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 110 | Манзовка - Реттиховка |  | 2015-08-21 | 9:21 | 2015-08-21 | 9:21 | 0 | Реттиховка: ДЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А,В,С 9,5 км от ПС Реттиховка. Произведен обход зоны ИМФ ВЛ 110 М-Реттиховка от оп.94 до оп. 109 (7-13 км от ПС Реттиховка), замечаний не выявлено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 2 | 2015-08-21 | 10:12 | 2015-08-21 | 10:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-21 | 12:36 | 2015-08-21 | 12:36 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-08-21 | 12:46 | 2015-08-21 | 12:46 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-08-21 | 12:46 | 2015-08-21 | 12:47 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чкаловское, 1402чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 2ТП / 0,3МВт | 10 | +25, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-08-21 | 13:42 | 2015-08-21 | 13:42 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В,С 15,8 км от ПС Ярославка. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Ромны | В-35 Т2, В-10 Т2 | 2015-08-21 | 13:45 | 2015-08-21 | 14:36 | 0.035417 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточены 1,2сш-10кВ (Т1 в резерве). Включено после осмотра и прохождения грозы. |  | 0.035417 |  | 5134чел / 0,51МВт | 437 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-08-21 | 13:49 | 2015-08-21 | 13:49 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ не раб. | ИМФ ф.В 13,8 км от ПС Ярославка. В 13:59 на ПС Хороль РПВ успешное. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь, гроза
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 14 | 2015-08-21 | 13:59 | 2015-08-21 | 14:38 | 0.027083 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Ярославка, 1839чел. Включен без 2-х ТП. В 15:02 включено без ТП-6731, повреждение КЛ-6кВ от ТП-6726 до ТП-6731 (отремонтирован 26.8.15 в 11:00), возможности резерва нет, погашено 5 пятиэтажных домов п.Ярославка. 22.8.15 в 15:38 на ЗТП-6731 смонтирован второй ввод от ф.13 ПС Ярославка, потребители запитаны полностью. |  | 0.027083 |  | больница, д/с, школа / 6ТП / 0,8МВт | 490 | +24, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2015-08-21 | 14:01 | 2015-08-21 | 14:06 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Новожатково, 450чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт / 450 чел | 6 | +24, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 16 | 2015-08-21 | 14:54 | 2015-08-21 | 15:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Сибирцево. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-08-21 | 14:54 | 2015-08-21 | 15:00 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Орехово, 282чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 0,1МВт | 9 | +25, гроза, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Белоярово |  | 2015-08-21 | 15:17 | 2015-08-21 | 15:17 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2015-08-21 | 15:25 | 2015-08-21 | 15:25 | 0 | ДЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 12 | 2015-08-21 | 15:41 | 2015-08-21 | 15:48 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 1 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-08-21 | 15:41 | 2015-08-21 | 15:48 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 1 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-08-21 | 15:47 | 2015-08-21 | 15:54 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 7 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2015-08-21 | 16:02 | 2015-08-21 | 16:03 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0.00069444 |  | больница, д/дом / 14ТП / | 1 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-08-21 | 16:07 | 2015-08-21 | 16:07 | 0 | МТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-08-21 | 16:40 | 2015-08-21 | 16:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-21 | 16:42 | 2015-08-21 | 16:42 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-08-21 | 16:42 | 2015-08-21 | 16:43 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чкаловское, 1402чел |  | 0.00069444 |  | нет / 2ТП / 0,3МВт | 1 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-08-21 | 16:45 | 2015-08-21 | 16:47 | 0.0013889 | "земля" от КУ | п.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка, 1781чел. В 16:47 включен до РС415 (оп.97), без 3-х ТП. В 18:45 включен полностью по нормальной схеме. На оп.114 разрушение изолятора ф.С, устранено. |  | 0.0013889 |  | д/с, скважина / 22ТП / 0,8МВт | 18 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-08-21 | 16:49 | 2015-08-21 | 16:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2015-08-21 | 17:15 | 2015-08-21 | 17:28 | 0.0090278 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Уссурка, 130чел. |  | 0.0090278 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 39 | +25, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2015-08-21 | 17:26 | 2015-08-21 | 17:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Руновка | 1 | 2015-08-21 | 18:10 | 2015-08-21 | 18:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Антоновка, Афанасьевка, 176чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 4ТП / 0,08МВт | 7 | +21, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Руновка | 8 | 2015-08-21 | 18:10 | 2015-08-21 | 18:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Степановка, 88 чел |  | 0.0034722 |  | насосная, школа / 4ТП / 0,04МВт | 3 | +21, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Правовосточная | 10 | 2015-08-21 | 18:38 | 2015-08-21 | 21:20 | 0.1125 | "земля" от КУ | с.Правовосточное, 60чел. РП 049 заменили изолятор |  | 0.1125 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт | 35 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 3 | 2015-08-21 | 18:40 | 2015-08-21 | 18:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 13 | 2015-08-21 | 18:40 | 2015-08-21 | 18:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-08-21 | 18:40 | 2015-08-21 | 18:42 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чкаловское, 1402чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 2ТП / 0,3МВт | 7 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-21 | 18:45 | 2015-08-21 | 18:45 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 7 | 2015-08-21 | 18:46 | 2015-08-21 | 20:05 | 0.054861 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Чкаловское, 1402чел. Включен без КТП-3338. В 20-55 в КТП-3338 заменен проходной изолятор, все включено. |  | 0.054861 |  | нет | 400 | +20, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Моховая | 11 | 2015-08-21 | 18:47 | 2015-08-21 | 21:40 | 0.12014 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке. | ф.16 Птицефабрика | 0 | 2015-08-21 18:47 | водозабор Северный (есть резерв) / 1ТП / 0,09МВт | 0 | +25, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 4 | 2015-08-21 | 18:50 | 2015-08-21 | 18:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Зазейский, 100чел |  | 0.0034722 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт | 2 | +25, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2015-08-21 | 18:50 | 2015-08-21 | 19:47 | 0.039583 | "земля" от КУ | с.Гродеково, Каникурган, 756чел. Включен до ЛР-3 без 2-х ТП. В 22:45 на ЛР 277 заменили изолятор |  | 0.039583 |  | погранотряд / 6ТП / 0,03МВт | 25 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2015-08-21 | 19:00 | 2015-08-21 | 22:00 | 0.125 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Андреевка, 595чел. В 21-30 включен, без КТП-4016. В 22:00 КТП-4016 включено. Повреждение на вед. участке. |  | 0.125 |  | школа, насосная, ФАП / 10ТП / 0,5МВт | 2500 | +20, дождь, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Куропатино | 9 | 2015-08-21 | 19:04 | 2015-08-21 | 19:07 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Куропатино, 566чел. |  | 0.0020833 |  | нет | 3 | +25, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-21 | 19:21 | 2015-08-21 | 19:30 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.00625 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт | 75 | +20, морось
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 13 | 2015-08-21 | 19:28 | 2015-08-21 | 19:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В КТП-3332 повреждены 2-а ОПН-10, демонтированы. Других замечаний нет |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-21 | 19:28 | 2015-08-21 | 19:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-21 | 20:12 | 2015-08-21 | 20:21 | 0.00625 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.00625 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт | 93 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-08-21 | 20:38 | 2015-08-21 | 21:20 | 0.029167 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Камышовое, 150чел. Повреждение на вед. отпайке Автопреход и П/з Крайнова. |  | 0.029167 |  | автопереход, школа / 7ТП / 0,1МВт | 50 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-08-21 | 22:28 | 2015-08-22 | 2:00 | 0.14722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Галенки с.Дзержинец, 1000чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.14722 |  | школа, д.сад/16ТП/0,7 МВт | 1750 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-08-21 | 22:32 | 2015-08-21 | 22:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка,с.Иннокентьевка, 1890чел. По фидеру в СП "Глазовка" отключился В10кВ, включен в 22:38 , повреждение на вед. отпайке"ДТК" |  | 0 |  | д.сад, школа/0,3 МВт/17ТП | 0 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2015-08-21 | 22:32 | 2015-08-21 | 22:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Надежда, с.Тургенево,с.Лесное,325чел |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/11ТП | 0 | +20, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Алексеевка - Среднебелая |  | 2015-08-21 | 22:35 | 2015-08-21 | 22:50 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Схема ремонтная (на ПС Среднебелая реконструкция ОРУ 110) . Обесточена ПС Среднебелая (5 нас.пунктов, 4278 чел.) |  | 0.010417 |  | 4278 чел. / 0,2МВт | 53 | +20, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2015-08-21 | 22:37 | 2015-08-21 | 22:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | В10кВ Т1 | 2015-08-22 | 0:25 | 2015-08-22 | 0:35 | 0.0069444 | МТЗ | Обесточена ПС Безверхово (однотрансф., 0,5 МВт, 858 чел.). При осмотре отключеное состояние ф.5 (МТЗ, в 0:55 РПВ усп.). При включении ф.2 отключился от МТЗ |  | 0.0069444 |  | нет/0,5 МВт/858 чел. | 100 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 5 | 2015-08-22 | 0:25 | 2015-08-22 | 0:55 | 0.020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | с.Безверхово, Перевозное , 260чел. В 0:55 вкл. до РК (оп.108, откл. с.Перевозное). В 3:45 оставшиеся потребители запитаны от резерва. В ТП-4115 разрушение РВС-10, устранено и включен полностью в 13:43. | ф.8 ПС Приморская | 0.13889 | 2015-08-22 03:45 | нет/0,1МВт/3ТП | 50 | +25, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Безверхово | 2 | 2015-08-22 | 0:50 | 2015-08-22 | 9:45 | 0.37153 | МТЗ, "Земля", АПВ выв., РПВ не произв. | часть с.Безверхово 540 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.37153 |  | нет/540ч./0,1 МВт | 1300 | +25, гроза, дождь
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-08-22 | 1:00 | 2015-08-22 | 1:38 | 0.026389 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Тыгда, 300ч. |  | 0.026389 |  | нет | 75 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2015-08-22 | 2:16 | 2015-08-22 | 2:21 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Прилуки, 220чел. |  | 0.0034722 |  | школа/0,1 МВт/6ТП | 7 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2015-08-22 | 2:16 | 2015-08-22 | 3:26 | 0.048611 | Откл. КУ"Земля" | часть п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка, 1781чел. В 03-26 включен,до оп.96 (отключено 3-ТП РСК и 2-ТП Аб.) В пр. 146-147 устранили обрыв провода и включили полностью в 08-07. |  | 0.048611 |  | нет/0,8 МВт/22ТП | 332 | +22, дождь
Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | цепь1,2 | 2015-08-22 | 4:10 | 2015-08-22 | 4:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-08-22 | 5:44 | 2015-08-22 | 5:54 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Халкидон,Светлое, 1293чел, |  | 0.0069444 |  | школа/21ТП/0,8 МВт | 53 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-22 | 5:44 | 2015-08-22 | 5:54 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Монастырище, 2619чел. |  | 0.0069444 |  | школа/12ТП/0,4 МВт | 68 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Северная | 17 | 2015-08-22 | 5:48 | 2015-08-22 | 8:15 | 0.10208 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | п.Углекаменск, 1600ч. Включен без КТП-7378. В пр.оп.24/2-24/3 убрано дерево с проводов и включено полностью в 11:58. |  | 0.10208 |  | больница/7ТП/0,8 МВт | 280 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-22 | 6:25 | 2015-08-22 | 6:33 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с. Монастырище, 2619чел |  | 0.0055556 |  | школа/12ТП/0,4 Мвт | 46 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-22 | 7:15 | 2015-08-22 | 9:05 | 0.076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Благодатное, с.Новобельмановка, 482чел. Включен до РС-435 (оп. 208) без 5 ТП (с.Новобельмановка). На оп.308 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено и включен полностью в 13:59. |  | 0.076389 |  | водозабор/0,2 МВт/18 ТП | 367 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2015-08-22 | 7:15 | 2015-08-22 | 7:15 | 0 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Старобельмановка, Ленинское |  | 0 |  | нет/0,1 МВт/9ТП | 29 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-08-22 | 7:15 | 2015-08-22 | 7:29 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Поповка, 345чел |  | 0.0097222 |  | нет/0,1 МВт/7ТП | 37 | +20, дождь
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток2 |  | 2015-08-22 | 7:19 | 2015-08-22 | 12:50 | 0.22986 | Откл. КУ"Земля" | ВЛ находилась на Х.Х. На оп.8 сняли гнездо, касалось провода. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-08-22 | 8:16 | 2015-08-22 | 8:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2015-08-22 | 8:29 | 2015-08-22 | 8:29 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-08-22 | 8:44 | 2015-08-22 | 8:46 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | На РС-728/61/1 обрыв шлейфа. Устранено. |  | 0.0013889 |  | нет | 14 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-08-22 | 8:53 | 2015-08-22 | 8:59 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | фермер, 5чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 3 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-08-22 | 8:53 | 2015-08-22 | 8:59 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монакино. |  | 0.0041667 |  | нет / 2ТП / 0,08МВт | 8 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-08-22 | 8:53 | 2015-08-22 | 8:59 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Яконовка, 250чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт | 5 | +22, пасм
Прим ЭС | 10 | Новокачаловка | 1 | 2015-08-22 | 10:26 | 2015-08-22 | 12:24 | 0.081944 | "земля" от КУ | с.Платоновка, 340чел. На оп.94 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.081944 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 98 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 13 | 2015-08-22 | 12:35 | 2015-08-22 | 13:02 | 0.01875 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточилась ПС Дачная (рем. схема: ПС Дачная питалась от ф.1 ПС Чигири ч/з ф.13 ПС Дачная). Включен с отключенным ф.7 ПС Дачная. В 14:20 ф.7 включен до ЛР-24. В 15:50 включен полностью. Повреждение на вед. ТП |  | 0.01875 |  | 1674чел / 0,58МВт | 260 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2015-08-22 | 14:34 | 2015-08-22 | 14:39 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.С-Алексеевк, Байкал, 165чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 6ТП / 0,2МВт | 19 | +23, морось
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 31 | 2015-08-22 | 14:39 | 2015-08-22 | 16:34 | 0.079861 | "земля" от КУ | с.Суражевка, 940чел. В пр.оп.7-8 провод связи упал на провода. Устранено. |  | 0.079861 |  | птицефабрика / 6ТП / 1,1МВт | 3050 | +23, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Совхозная |  | 2015-08-22 | 14:45 | 2015-08-22 | 14:49 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | 1073чел / 0,15МВт | 10 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-22 | 14:54 | 2015-08-22 | 14:54 | 0 | ав.откл, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 280 | 2015-08-22 | 16:03 | 2015-08-22 | 16:28 | 0.017361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Включен без ТП-501 (быта нет), повреждение КЛ-6 м/ду ТП-24 и ТП-501, вкл 17:07 (переключено на резервный КЛ-6). |  | 0.044444 | 2015-08-22 17:07 | д/с, больница / 10ТП / 0,38МВт | 479 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2015-08-22 | 16:30 | 2015-08-22 | 16:33 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каленовка, 55чел. |  | 0.0020833 |  | нет / 1ТП / 0,1МВт | 7 | +23, гроза, дождь
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2015-08-22 | 17:53 | 2015-08-22 | 17:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, гроза
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 1 | 2015-08-22 | 18:05 | 2015-08-22 | 18:15 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, 285чел. |  | 0.0069444 |  | школа / 8ТП / 0,05МВт | 8 | +23, гроза, дождь
Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2015-08-22 | 19:40 | 2015-08-22 | 19:45 | 0.0034722 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 3 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-08-22 | 20:04 | 2015-08-22 | 20:25 | 0.014583 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Барабаш, Овчинниково, 370чел. Включен до РЛ-1 без 2-х ТП. В 21-44 включили без ПЗ Овчинникова (обесточено 1 ТП, есть ДГ). Дальнейший осмотр невозможен из-за сильного розлива р.Барабашевка. По согл-ю с потребителем обход будет продолжен после спада воды Вкл 25.8.15 в 15:00, повреждение на вед уч. (пр оп 16-17 снята ветка). |  | 0.014583 |  | АТС / 7ТП / 0,1МВт | 50 | +20, ветер
Прим ЭС | 110 | Хороль - Приозерная |  | 2015-08-22 | 21:56 | 2015-08-22 | 21:56 | 0 | Хороль: ДЗ 2 зона, АПВ усп | ВЛ работает в радиальном режиме (на ПС Липовцы в ремонте В-110 Приозерная). На ПС Приозерная откл-ся СВ-110 (ТЗНП 1 ст, МТО). Обесточена 2сш-110,10 кВ ПС Приозерная. Поврежден ТН 110 2СШ . В 23:53 включен СВ 10кВ, вся нагрузка запитана. Произведены в/в испытания ТН 110 2С: по ф.А межвитковое замыкание и отсутствие масла. В 17:27 заменена ф.А, ТН-110 2СШ введен в работу | СВ-10 Приозерная | 0.08125 | 2015-08-22 23:53 | 200 чел / 0,11 МВт | 195 | +22, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2015-08-23 | 6:05 | 2015-08-23 | 12:15 | 0.25694 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Пр.оп.139/11-139/12 убрали ветку с проводов. |  | 0.25694 |  | нет/0,1 МВт/4ТП / 415 чел | 250 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-08-22 | 6:18 | 2015-08-22 | 6:22 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Галенки с.Дзержинец., 1000чел |  | 0.0027778 |  | школа, д.сад/0,7 МВт/16ТП | 22 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-08-23 | 6:35 | 2015-08-23 | 9:27 | 0.11944 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | Включен без 7ТП. В 11:13 включено все. ТП-5691 сняли птицу с тр-ра. |  | 0.11944 |  | школа, д.сад/0,7 МВт/16ТП | 1235 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф.13 отключили РК 17 | 2015-08-23 | 7:32 | 2015-08-23 | 9:45 | 0.092361 | "земля" от КУ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.092361 |  | 500 чел / 0,06МВт | 150 | +20, обл.
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-08-23 | 8:40 | 2015-08-23 | 8:41 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.00069444 |  | нет / 0,06 МВт | 1 | +18, пасм.
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 94 | 2015-08-23 | 11:03 | 2015-08-23 | 13:20 | 0.095139 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-402. Повреждение КЛ-6 между ТП-400 и ТП-402 и между ТП-402 и ЦРП-1. В 18:55 устранено повреждение КЛ между ТП-400 и ТП-402, все запитано |  | 0.095139 |  | 500 чел / школа, дс / 2ТП | 775 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Депо | 9 | 2015-08-23 | 10:58 | 2015-08-23 | 12:03 | 0.045139 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано.ТП-83019 перекрытие Р-0,4 отходящих ф-Маяковского и Ф-Склады ГО (ТП головное, вводов по 6 кВ нет). | ф.10 | 0.032639 | 2015-08-23 11:45 | 150 чел / 0,1 МВт / 3ТП | 32 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 95 | 2015-08-23 | 10:58 | 2015-08-23 | 12:10 | 0.05 | МТО, АПВ ну | Выделен уч-к, все запитано. Повреждение КЛ между ТП-355 и ТП-356 и между ТП-353 и ТП-351 и ЦРП-1 | ф.74 | 0.05 | 2015-08-23 12:10 | 2900 чел / 11ТП / 0,7 МВт | 1378 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 110 | Волна - Чайка - Спутник |  | 2015-08-23 | 13:15 | 2015-08-23 | 18:13 | 0.20694 | Волна: НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ ну (не приходит ф.С, от КУ), Спутник: ДЗ, НЗЗ, АПВ ну | Обесточены ПС-110 Чайка, Седанка, Спутник, Промузел, ПС-35 Сах.Ключ, Океанская, Лазурная. Осмотр: ПС Чайка отключен Т-2 от ДЗТ, работа ОД-КЗ 110 (ОД-110 не откл-ся, неисправность привода) , разрушение проходных изоляторов 6кВ ТСН-2 (перекрытие птицей на ТСН-2), устранено и Т2 включен под напряжение в 23:33. В 16:37 ПС Седанка запитана по 35 кВ от ПС Бурун (5МВт). В 17:14 ПС Чайка запитана по 35 кВ от ПС Бурун (3МВт). Оп.37 (анкер) отгорел шлейф ф.С в плашечном зажиме. Устранено, в 18:40 все запитано |  | 0.20694 |  | 27,7 МВт / 34250 чел | 108986 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2015-08-23 | 13:15 | 2015-08-23 | 23:02 | 0.40764 | АТЭЦ: ДЗ 3 ст, НЗЗ 3 ст, ускорение, АПВ ну, РПВ усп; Промузел: ДЗ 3 ст, ускорение, АПВ ну, РПВ ну | Оп.18 (анкер) отгорел шлейф в месте соединения проводов АС-120 и М-70. Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 98 | 2015-08-23 | 14:00 | 2015-09-23 | 18:10 | 1900-01-30 04:10 | "земля" от КУ | Повреждение голов.кабеля. Предварительно потребителю обеспечен резерв. Повреждение голов.уч КЛ. Определено 2-е МП. 28.08.15 разработан котлован, установлены муфты, найдено 3 МП, 29,30.08.15 работы не вели. 31.8.15 кабель разрезан, выявлено 4-е МП. 2.9.15 выявлено 5-е МП 70м от ТП-41. 3-4.9.15 заменен уч КЛ (17м), ведется установка муфт. 5-14.9.15-не занимались. 15.09.15 установлены муфты, КЛ испытания не прошла. Поиск МП на 16.09.15 | ф.285 | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Кировка | 9 | 2015-08-23 | 17:21 | 2015-08-23 | 17:30 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | нет / 130 чел / 0,5 МВт | 80 | +24, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 18 | 2015-08-23 | 18:32 | 2015-08-23 | 18:32 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 15 | 2015-08-23 | 19:17 | 2015-08-23 | 19:40 | 0.015972 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.015972 |  | нет / 1ТП / 0,03МВт | 11 | +22, пасм
Прим ЭС | 35 | Чайка | В-35 Т1 | 2015-08-23 | 21:12 | 2015-08-23 | 21:14 | 0.0013889 | б/б, РПВ усп. | Обесточивались 1,2сш-6кВ ПС Чайка (схема ремонтная, ПС Чайка запитана по 35 кВ). |  | 0.0013889 |  | г.Владивосток, 3500 чел / 2,6МВт | 87 | +20, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2015-08-23 | 22:23 | 2015-08-23 | 22:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2015-08-24 | 2:09 | 2015-08-24 | 2:14 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | школа / 14ТП / 0,2МВт / 300 чел | 14 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф.6 в РП Кондратеновка ф.3 | 2015-08-24 | 2:36 | 2015-08-24 | 4:20 | 0.072222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен до РС-127 (оп.85), без 5 ТП. Оп.96 устранен обрыв вязки ф.В. Все включено в 12:09 |  | 0.072222 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт / 150 чел | 173 | +19, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая-1 | 42 | 2015-08-24 | 4:23 | 2015-08-24 | 16:30 | 0.50486 | МТО, АПВ нет | Потребители запитаны от резерва полностью. В ТП-81008 пробой изоляционной тяги ф.А В-6 Т2 и повреждение головного КЛ-6. Отсоединен поврежденный кабель, ф.42 включен в работу | ф.24 | 0.045833 | 2015-08-24 05:29 | нет / 6ТП / 0,8МВт / 800 чел | 330 | +18, дождь
Хаб ЭС | 110 | ПримГРЭС - Бикин |  | 2015-08-24 | 4:26 | 2015-08-24 | 4:26 | 0 | ТЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Ам ЦЭС | 10 | Степная | 14 | 2015-08-24 | 7:02 | 2015-08-24 | 7:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-24 | 7:02 | 2015-08-24 | 7:02 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, морось
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2015-08-24 | 8:00 | 2015-08-24 | 11:05 | 0.12847 | "земля" от КУ | Обеспечен резерв. Оп 15 заменен поврежденный изолятор. | ф.5 | 0.024306 | 2015-08-24 08:35 | школа, дс / 279 чел / 10ТП | 233 | +25, обл.
Прим ЭС | 6 | Лазо | 16 | 2015-08-24 | 8:37 | 2015-08-24 | 12:49 | 0.175 | "земля" от КУ | Включен без двух ТП. Оп.264 произвели ремонт провода ф.В, обнаружен обгоревший коршун. Все включено в 16:48 |  | 0.175 |  | нет / 5ТП / 71 чел | 126 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Рощино | 5 | 2015-08-24 | 8:40 | 2015-08-24 | 13:00 | 0.18056 | "земля" от КУ | Оп.24 заменен изолятор ф.С |  | 0.18056 |  | школа, д/с / 3ТП / 0,1МВт / 711 чел | 433 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Авангард | 7 | 2015-08-24 | 11:08 | 2015-08-24 | 14:17 | 0.13125 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Пр. оп. 30-31 устранен провис провода |  | 0.13125 |  | нет / 0,1 МВт / 3ТП / 610 чел | 600 | +24, ясно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-08-24 | 12:04 | 2015-08-24 | 12:06 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа / 12ТП / 1500 чел / 0,01 МВт | 1 | +24, облачно
Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2015-08-24 | 12:30 | 2015-08-24 | 13:40 | 0.048611 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.048611 |  | нет / детдом / 0,6 МВт / 460 чел | 700 | +22, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан - ЧТФ с отп ТЭЦ | №1 (Т-137) | 2015-08-24 | 13:34 | 2015-08-24 | 17:28 | 0.1625 | "перекос" от КУ | Обесточена 1,2 сш-6 кВ ПС ЧТФ. Оп.11 ф.В поврежден шлейф. Устранено, схема восстановлена | цепь №2 (Т-138) | 0.0055556 | 2015-08-24 13:42 | г.Биробиджан, 16 000 чел / 72ТП / 14,8МВт | 1984 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2015-08-24 | 13:55 | 2015-08-24 | 14:04 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Степная |  | 0.00625 |  | 2389 чел / 45ТП / 0,5 МВт | 77 | +27, ясно
Прим ЭС | 6 | Авангард | 7 | 2015-08-24 | 16:56 | 2015-08-24 | 16:59 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 0,1 МВт / 3ТП / 610 чел | 9 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2015-08-24 | 17:30 | 2015-08-24 | 17:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | УЦ-10 (зона), 600 чел / 0,1 МВт / 2ТП | 8 | +22, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2015-08-24 | 19:03 | 2015-08-24 | 19:17 | 0.0097222 | "земля" от КУ | Включен без трех ТП. В 19:53 включено полностью после осмотра, "земля" самоустранилась. |  | 0.0097222 |  | нет / 6ТП / 353 чел | 7 | +25, ясно
Прим ЭС | 110 | Подъяпольск | Т2 | 2015-08-24 | 21:42 | 2015-08-25 | 18:50 | 0.88056 | б/б | Работа ОД-КЗ-110 Т2 (Т2 находился на ХХ). Отключалась ВЛ-110 Промысловка-Прибой-178Ф, АПВ усп. (На ПС 178Ф вкл.рем.перемычка). 25.8.15 14:00 Т2 испытан, без замечаний, 18:07 проведена проверка РЗА, без замечаний, включен в 18:50. |  | 0 |  | нет | 0 | +24, обл
Прим ЭС | 110 | Подъяпольск - Новый Мир |  | 2015-08-24 | 21:42 | 2015-08-25 | 1:21 | 0.15208 | Н.Мир: ДЗ 1ст, АПВ не раб. Подъяпольск: б/б | С обесточиванием ПС Подъяпольск (исх.схема: в работе Т1, вкл СВ-110, Т2 резерв). На ПС Подъяпольск возгорание КРУН-10 (22:20 допуск пож.охраны, 22:59 возгорание ликвидировано). Осмотр ПС Подъяпольск: тр-р Т-1 вздутие бака, выброс масла; в КРУН 10 выгорели яч.9,10,11,12. , откл положение СВ-110; со стороны ПС 178Ф (вед) не приходит напряжение по ф. В , С. (На ВЛ 110 "Подъяпольск-178Ф" (вед) оп4 обрыв шлейфа, повреждение гирлянды изоляторов). /В 1:21 на ПС Подъяпольск откл РЛ-110 "178Ф", вкл СВ-110, вкл ВЛ-110 "Н.Мир-Подъяпольск"/. ПРОДОЛЖЕНИЕ: Проведение АВР по ПС Подъяпольск: на 8:00 25.8.15 задействовано три бригады: 1бр (3 чел) испытания Т2; 2 бр (3 чел) работы по ф2 (замена поврежд. изоляции, перевод нагрузки).; 3 бр (4 чел) работы на 2 сш 10 кВ. Организована доп. помощь: бр.испытателей (4 чел), бр.РЗА (4 чел), рем.бригада (3 чел). В 13:10 устранено повреждение на ф2 (оп 75/14 заменен поврежд.изолятор). Нагрузка ф2 переведена на ПС Промысловка ф11 (взято 0,15 МВт, 150 чел.; остается 0,65 МВт, 530 чел). На 14:00 произведена ревизия 2 сш 10 кВ, выкатных яч, чистка, замена поврежд.изоляции; проверка РЗА присоединений 2 сш 10 кВ; испытания тр-ра Т2 (без замечаний). В 18:07 проведена проверка РЗА Т2, испытана 2 сш 10 кВ, в 18:50 оборудование введено в работу, в 18:55 потребитель запитан. (ф9 зарезервирован от ф15) 26.8.15 подготовка тр-ра к замене (на базе); на ПС подготовка подъездных путей для транспортировкаи тр-ра. Дальнейшие работы после прохождения циклона. | ПС Подъяпольск Т2 | 0.88403 | 2015-08-25 18:55 | 680чел / 0,8МВт | 17100 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2015-08-24 | 23:49 | 2015-08-24 | 23:52 | 0.0020833 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. | При попытке перевода нагрузки с ф.2 ПС Подъяпольск. (в 13:10 оп 75/14 заменен поврежденный изолятор) |  | 0.0020833 |  |  | 15 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2015-08-25 | 1:25 | 2015-08-25 | 1:30 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 |  | нет | 7 | +20, морось
Прим ЭС | 110 | Находка - Волчанец - С-55 |  | 2015-08-25 | 2:30 | 2015-08-25 | 2:30 | 0 | Находка: НЗЗ 3ст, АПВ усп. С-55: не откл. | На вед ПС Промысловка неисправность В 110 кВ "178Ф" (не управляется, при попытке включения выброс масла с возгоранием). |  | 0 |  | нет | 0 | +21, обл.
Прим ЭС | 110 | Береговая1 - Промысловка |  | 2015-08-25 | 2:30 | 2015-08-25 | 3:28 | 0.040278 | Береговая1: НЗЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. Промысловка: не отключался. | На вед ПС Промысловка неисправность В 110 кВ "178Ф" (не управляется, при попытке включения выброс масла с возгоранием). Повреждение на вед ВЛ 110 кВ "Подъяпольск-178Ф". С обесточиванием вед ПС Промысловка, Прибой, 178Ф. |  | 0 |  | учтено | 0 | +21, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2015-08-25 | 3:07 | 2015-08-25 | 3:10 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с. Тамбовка, 2500чел |  | 0.0020833 |  | 9 | 6 | +23, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2015-08-25 | 3:07 | 2015-08-25 | 3:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +23, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2015-08-25 | 3:17 | 2015-08-25 | 6:05 | 0.11667 | "земля" от КУ | с. Тамбовка, 22чел. На оп.59 заменен изолятор ф.В. |  | 0.11667 |  | л/лагерь / 1ТП / 0,01МВт | 18 | +23, обл
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-25 | 6:38 | 2015-08-25 | 6:39 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп. | Произведен обход. ТП3402 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.00069444 |  | школа, д/с, насосная / 11ТП / 0,78МВт/ 1271 чел | 13 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2015-08-25 | 7:20 | 2015-08-25 | 9:43 | 0.099306 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл без 6 ТП, вкл в 10:44 без замечаний. |  | 0.099306 |  | школа, д/с / 14ТП / 0,1МВт/ 1291 чел | 250 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | РП Пуциловка | ф1 | 2015-08-25 | 8:35 | 2015-08-25 | 8:39 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 МВт/100 чел/ 2ТП | 6 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 5 | 2015-08-25 | 10:31 | 2015-08-25 | 10:38 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. ТП 4058 заменены перегоревшие ВВ-предохр, заменен АВ 0,4 кВ (фидер №2) |  | 0.0048611 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 711 чел/ 3ТП | 10 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 7 | 2015-08-25 | 13:45 | 2015-08-25 | 14:05 | 0.013889 | КУ, земля | Повреждение КЛ на участке потребителя. |  | 0.013889 |  | нет/ 1МВт/ 800 чел/ 9ТП | 65 | +21, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2015-08-26 | 7:19 | 2015-08-26 | 8:06 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 75, вкл в 9:06 . Возгорание мусора в р-не ТП149 (повреждения оборудования нет). |  | 0.032639 |  | дс / 2500 чел / 19ТП | 787 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 5 | 2015-08-26 | 7:41 | 2015-08-26 | 7:41 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Тихменево | 1 | 2015-08-26 | 8:26 | 2015-08-26 | 8:27 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 1014 чел/ 4ТП | 1 | +16, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-08-26 | 8:30 | 2015-08-26 | 10:50 | 0.097222 | КУ, земля | Оп.27/2 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.097222 |  | нет/ 0,2 МВт/297 чел/ 12ТП | 467 | +16, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дачная ф17 | РК17 (реклоузер) | 2015-08-26 | 9:29 | 2015-08-26 | 10:06 | 0.025694 | КУ, земля | Земля самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0.025694 |  | нет/ 0,13 МВт/ 500 чел | 81 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-08-26 | 12:12 | 2015-08-26 | 12:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 26.08.15 проведена чистка просеки |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | РП Пуциловка | 1 | 2015-08-26 | 12:29 | 2015-08-26 | 12:35 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0041667 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 2ТП | 12 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | РП Пуциловка | 4 | 2015-08-26 | 12:29 | 2015-08-26 | 12:38 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.00625 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 2ТП | 12 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-08-26 | 12:34 | 2015-08-26 | 14:10 | 0.066667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 162 заменен поврежденный изол., вкл в 14:10 без ТП4003 , повреждение тр-ра 160 кВА, произведена замена (на 160 кВа), в 19:20 восст.норм.схема. |  | 0.066667 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 560 чел | 150 | +17, дождь
Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 5 | 2015-08-26 | 14:53 | 2015-08-26 | 17:39 | 0.11528 | КУ, земля | В 15:52 вкл головной уч.,вкл в 17:39 с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 17:54. Оп 47/3 заменен поврежденный изолятор. | ф6 | 0.11528 | 2015-08-26 17:39 | нет/ 0,35 МВт/ 1300 чел/ 6ТП | 750 | +27, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2015-08-26 | 14:59 | 2015-08-26 | 15:11 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0083333 |  | нет/ 0,2 МВт/ быта нет | 42 | +27, облачно
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-26 | 17:20 | 2015-08-26 | 17:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0034722 |  | нет/0,01 МВт/46 чел/ 2ТП | 3 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Б.Оренбургская | 6 | 2015-08-26 | 18:23 | 2015-08-26 | 18:25 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0013889 |  | школа, дет.приют/ 0,3 МВт/1500 чел/ 13ТП | 11 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-26 | 18:59 | 2015-08-26 | 18:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-26 | 19:32 | 2015-08-26 | 21:07 | 0.065972 | КУ, земля | Включен без одного ТП. В 21:42 выделен уч-к без нагрузки, все запитано (по ф.13). |  | 0.065972 |  | вн.башня, школа/ 0,2 МВт/ 482 чел/ 18 ТП | 692 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-08-26 | 20:23 | 2015-08-27 | 7:55 | 0.48056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 4 ТП из шести по ф.7 Покровка. Оп.84 заменен разрушенный изолятор ф.В | ф.7 Покровка | 0.094444 | 2015-08-26 22:39 | школа/ 0,1 МВт/ 360 чел/ 6ТП | 228 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2015-08-26 | 22:20 | 2015-08-26 | 22:57 | 0.025694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без двух ТП. В 23:50 включили до оп.218, без п/з Овчинникова на ДГ (нет возможности переправы через реку, река разлилась). 3.9.15 вкл. до П/З, повреждение в ТП абонента (повр. разъединителя 0,4 и счеткика). |  | 0.025694 |  | нет / 370 чел / 0,1 МВт / 7ТП | 60 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-08-26 | 22:29 | 2015-08-26 | 23:23 | 0.0375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 00:09 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0375 |  | нет / 0,1 МВт / 8ТП / 84 чел | 72 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Шкотово | 17 | 2015-08-26 | 22:58 | 2015-08-27 | 2:22 | 0.14167 | МТЗ | Включен без двух ТП, запитано 60%. СТП-83067, КТП-83070 залило дождём, возможности включить нет до окончания дождя. 27.08.15 включен полностью в 10-22, КТП-83070 просушено.Погашенных потребителей нет. |  | 0.14167 |  | нет / 0,2 МВт / 4ТП / 220 чел | 680 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 33 | 2015-08-26 | 23:11 | 2015-08-26 | 23:12 | 0.00069444 | ТМ, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 0,1 МВт / 4ТП / дс / 50 чел | 1 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 6 | 2015-08-26 | 23:20 | 2015-08-27 | 5:50 | 0.27083 | МТЗ, АПВ выв, РПВ-1 ну, РПВ-2 усп | Включен без ТП-7271. В 6:23 включили полностью. Причина не установлена |  | 0.27083 |  | школа / 70 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 221 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-26 | 23:31 | 2015-08-27 | 13:45 | 0.59306 | МТЗ, РПВ ну | проведен обход, замеч.нет. Включен успешно |  | 0.59306 |  | нет / 2ТП / 0,01 МВт / 46 чел | 300 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 33 | 2015-08-27 | 0:08 | 2015-08-27 | 1:56 | 0.075 | МТЗ, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 2:24 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.075 |  | нет / 0,1 МВт / 4ТП / дс / 50 чел | 98 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 7 | 2015-08-27 | 0:45 | 2015-08-27 | 1:40 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. Протекание крыши в камере Т-1 ТП-82001, вывели из работы Т-1 (залило водой) и ввели в работу Т-2. В 1:54 включили всех потребителей. |  | 0.038194 |  | нет / 9ТП / 800 чел / 1МВт | 960 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2015-08-27 | 1:01 | 2015-08-27 | 1:02 | 0.00069444 | ТМ, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | детдом / 1181 чел / 0,8 МВт / 22ТП | 1 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2015-08-27 | 1:26 | 2015-08-27 | 9:47 | 0.34792 | МТО, РПВ ну | Произведена чистка просеки |  | 0.34792 |  | школа / 115 чел / 0,1 МВт / 6ТП | 760 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | Лазо - Сокольчи с отп Солнечная |  | 2015-08-27 | 1:51 | 2015-08-27 | 9:54 | 0.33542 | МТО | Обесточены ПС Солнечная, Сокольчи, Милоградово. В пролете ОП 236-237 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0.33542 |  | нет / 1,5 МВт / 4370 чел | 12399 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | по ф.11 РП-80201 | 2015-08-27 | 2:05 | 2015-08-27 | 2:46 | 0.028472 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.028472 |  | нет / 1400 чел / 1МВт / 15ТП | 851 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2015-08-27 | 2:34 | 2015-08-27 | 4:30 | 0.080556 | "земля" от КУ | Включен без 3ТП. В 6:00 включено все. Оп.31/6/1 заменен изолятор |  | 0.080556 |  | дс / 1781 чел / 22ТП / 0,8 МВт | 653 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 1 | 2015-08-27 | 2:40 | 2015-08-27 | 11:50 | 0.38194 | МТЗ, РПВ ну | Включен без опт. ТП-Дет.сад . В 12-54 Н.Георгиевна ф-1 включен полностью.Замеч.не обнаружено. |  | 0.38194 |  | 285 чел / школа / 8ТП / 0,1 МВт | 275 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2015-08-27 | 2:40 | 2015-08-27 | 10:37 | 0.33125 | МТЗ, РПВ ну | Включен без 2-х ТП (РСК), вкл в 13:40 без замечаний. |  | 0.33125 |  | нет / 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 640 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2015-08-27 | 2:40 | 2015-08-27 | 5:57 | 0.13681 | МТЗ, РПВ ну | Включен после обхода. Причина не установлена |  | 0.13681 |  | нет / 0,3 МВт / 7ТП / 760 чел | 851 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2015-08-27 | 2:40 | 2015-08-27 | 9:34 | 0.2875 | МТЗ, РПВ ну | В яч. заменили ТТ 10кВ |  | 0.2875 |  | нет / 65 чел / 0,1 МВт / 4ТП | 1273 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязьевка |  | 2015-08-27 | 3:03 | 2015-08-27 | 16:29 | 0.55972 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Воздвиженка, Тимиpязевка. В 3:15 ПС Воздвиженка запитана от ПС Коммунар (1МВт). В 3:49 ПС Тимирязевка запитали в 3:49 от ПС Михайловка. все потребители запитаны. В пр.оп.18/6-18/7 устранен обрыв провода ф-С в 13-02. В 16-29 ВЛ включена | по 35 кВ от ПС Коммунар | 0.0083333 | 2015-08-27 03:15 | 4500 чел / 1,6 МВт | 200 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-08-27 | 3:40 | 2015-08-27 | 4:35 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.27-28 убрали ветку с проводов. |  | 0.038194 |  | школа / 0,1 МВт /5ТП / 1251 чел | 81 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-08-27 | 3:50 | 2015-08-27 | 3:53 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | 11 ТП / школа / 9094 чел / 0,2 МВт | 8 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2015-08-27 | 3:54 | 2015-08-27 | 4:51 | 0.039583 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.039583 |  | нет / 0,2 МВт / 312 чел / 4ТП | 374 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-08-27 | 4:20 | 2015-08-27 | 4:24 | 0.0027778 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | школа, дс /0,6 МВт / 800 чел | 27 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2015-08-27 | 4:35 | 2015-08-27 | 7:22 | 0.11597 | МТЗ, АПВ ну | Включен без одного ТП. В пр.оп. 681-682 упало дерево, обрыв 3-х проводов, в пр.оп.678-681 обрыв вязок , устранено в 17-03 |  | 0.11597 |  | 352 чел / школа, дс / 15ТП / 0,1 МВт | 258 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | ВТЭЦ-1 - Залив | №1 | 2015-08-27 | 4:46 | 2015-08-27 | 16:15 | 0.47847 | МТЗ 2 ст | На х.х. На ВТЭЦ-1 на РЛ 35 частично разрушены 4 опорных изолятора. Затекание воды в КРУН. Замечание на РЛ-35 устранено, включили в 16-15 изоляторы 4шт заменены. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 6 | 2015-08-27 | 5:50 | 2015-08-27 | 6:23 | 0.022917 | МТЗ, РПВ не произв. | В ТП-7271 устранено повреждение в сети 0.4кВ. |  | 0.022917 |  | нет | 30 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 3 | 2015-08-27 | 5:50 | 2015-08-27 | 6:15 | 0.017361 | МТЗ, РПВ ну | Запитано 80% нагрузки. В 14:10 все включено, повреждение на вед. ТП |  | 0.017361 |  | школа, дс / 1,2 МВт / 1506чел | 648 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-08-27 | 6:06 | 2015-08-27 | 6:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 13 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Бреевка | 1 | 2015-08-27 | 6:14 | 2015-08-27 | 6:16 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | школа, дс, 164 чел / 0,1 МВт | 1 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-08-27 | 6:22 | 2015-08-27 | 11:01 | 0.19375 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В ТП 5404 заменили 2 предох. 10кВ. |  | 0.19375 |  | 330 чел / 0,1 МВт / 9ТП | 1209 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2015-08-27 | 6:23 | 2015-08-27 | 6:25 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп | обход без замечаний |  | 0.0013889 |  | 3 п/з, 301 чел / 0,1 МВт, 8ТП | 5 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-08-27 | 6:36 | 2015-08-27 | 15:49 | 0.38403 | МТЗ, АПВ нет, РПВ | В 14-38 включен головной участок. В 15-49 включен полностью, повреждение в сети 0,4кВ. |  | 0.38403 |  | 93 чел / 4ТП / 0,01 МВт | 21 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Партизан | 21 | 2015-08-27 | 6:55 | 2015-08-27 | 7:00 | 0.0034722 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 0,5 МВт / 1308 чел /11ТП | 40 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-08-27 | 7:04 | 2015-08-27 | 10:40 | 0.15 | МТО, РПВ ну | Включен без ТП-4039 (РСК,поврежден Тр-р 160 кВа требуется замена.) В 19-55 включен полностью. ТП4039 заменили тр-р |  | 0.15 |  | 0,1 МВт, 8ТП / 84 чел | 342 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Владимиро-Петровка | 4 | 2015-08-27 | 7:33 | 2015-08-27 | 16:00 | 0.35208 | МТЗ, РПВ ну | На оп.83 разобрали шлейфа и включили в 11:00 (откл. 2ТП) На оп.119 заменен изолятор, включено все |  | 0.35208 |  | 325 чел / 2ТП / 0,01 МВт | 85 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 35 | Барабаш - Занадворовка |  | 2015-08-27 | 7:55 | 2015-08-27 | 7:56 | 0.00069444 | МТО, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | 0,5 МВт / 1324 чел | 250 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-08-27 | 7:56 | 2015-08-27 | 8:02 | 0.0041667 | Ав.откл, РПВ усп | Повреждение по 0,4 кВ |  | 0.0041667 |  | нет | 12 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Тавричанка | 16 | 2015-08-27 | 8:09 | 2015-08-27 | 8:13 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Чапаево, 820чел |  | 0.0027778 |  | нет/0,8 МВт/9ТП | 5 | +15,морось
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 4 | 2015-08-27 | 8:10 | 2015-08-27 | 12:00 | 0.15972 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Lвл=9км. Оп.176 устранен обрыв вязки. |  | 0.15972 |  | школа/7ТП/0,2 МВт/ 648 чел | 498 | +18, пасм.
Прим ЭС | 35 | Барабаш - Занадворовка |  | 2015-08-27 | 8:14 | 2015-08-27 | 15:25 | 0.29931 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=18 км. Обесточена ПС Занадворовка. В пролете ОП 14-40 провели подрезку деревьев | ф.7 ПС Раздольное1 | 0.0090278 | 2015-08-27 08:27 | 0,5 МВт / 1324 чел | 108 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2015-08-27 | 8:17 | 2015-08-27 | 11:43 | 0.14306 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=7км. Земля самоустранилась |  | 0.14306 |  | УИН/ 0,1 МВт/ /4ТП | 152 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2015-08-27 | 8:27 | 2015-08-27 | 18:35 | 0.42222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=9км. Вкл в 14:00 головной уч, вкл в 18:35 без отп Дубки, вкл в 19:26. Пр оп 173-174 убрано дерево. |  | 0.42222 |  | насосн, школа / 5ТП/480 чел/ 0,3 Мвт | 2500 | +15, морось
Прим ЭС | 10 | Пластун | 10 | 2015-08-27 | 8:49 | 2015-08-27 | 8:55 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | Пластун, 360чел. |  | 0.0041667 |  | школа/0,4 МВт/4ТП | 40 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2015-08-27 | 8:58 | 2015-08-27 | 12:11 | 0.13403 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Lвл= 8км. Вкл по частям, без замечаний. |  | 0.13403 |  | нет/0,1 МВт/9ТП/ 270 чел. | 267 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-08-27 | 8:58 | 2015-08-27 | 11:07 | 0.089583 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Синельниково -1, 790чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.089583 |  | нет/0,01 МВт/3ТП | 71 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2015-08-27 | 9:10 | 2015-08-27 | 12:21 | 0.13264 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=4,5км. Пр.оп.25/18-19 снята ветка. |  | 0.13264 |  | д.сад/0,15 МВт/13 ТП/190ч. | 620 | +17, пасм.
Прим ЭС | 6 | Горная | 16 | 2015-08-27 | 9:22 | 2015-08-27 | 9:26 | 0.0027778 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,3 МВт/ 1156 чел | 5 | +17, пасм.
Прим ЭС | 6 | Евгеньевка | 4 | 2015-08-27 | 9:30 | 2015-08-27 | 9:30 | 0 | ав.откл, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, пасм.
Прим ЭС | 10 | Тимирязьевка | 2 | 2015-08-27 | 9:34 | 2015-08-27 | 9:48 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.0097222 |  | нет/0,2 МВт/6ТП/ 50 чел | 37 | +19, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-08-27 | 9:57 | 2015-08-27 | 15:29 | 0.23056 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Lвл=7км. Вкл по частям, без замечаний. Произведена регулировка привода (В-10 кВ) |  | 0.23056 |  | школа, больница/0,5 МВт/15ТП/ 570 чел | 120 | +17, пасм.
Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2015-08-27 | 11:06 | 2015-08-27 | 20:54 | 0.40833 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Lвл=11 км. Оп.117, 118 сильный наклон, повреждены изоляторы. (болото). Повреждения устранены, восст.норм.схема. | ф.6 Губерово | 0.072917 | 2015-08-27 12:51 | школа/0,5 Мвт/27 Тп | 1400 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Соловей ключ | 13 | 2015-08-27 | 11:46 | 2015-08-27 | 11:56 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Соловей Ключ, 200чел |  | 0.0069444 |  | нет/0,3 МВт/5ТП | 150 | +17, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 в СП 3 откл. В10кВ | 2015-08-27 | 11:53 | 2015-08-27 | 11:54 | 0.00069444 | МТЗ, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.00069444 |  | д.сад/0,3 МВт/17 ТП/ 1890 чел | 0 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Береговая2 | 6 | 2015-08-27 | 12:21 | 2015-08-27 | 15:37 | 0.13611 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение в ведомственном ТП |  | 0.13611 |  | нет/0,3 МВт/7ТП/ 250 чел | 1333 | +18, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | По ф.13 в СП 4 откл.В10 | 2015-08-27 | 12:28 | 2015-08-27 | 12:31 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.0020833 |  | д.сад/0,3 МВт/17 ТП/ 1890 чел | 3 | +18, ветер
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-27 | 14:12 | 2015-08-27 | 14:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Благодатное, с.Новобильмановка, 482чел |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | по ф.12 откл. Реклоуз. (оп74) | 2015-08-27 | 15:00 | 2015-08-27 | 17:31 | 0.10486 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.119-120 убрано дерево |  | 0.10486 |  | нет/0,01 МВт/2ТП/ 51 чел | 5 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2015-08-27 | 16:11 | 2015-08-27 | 16:15 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Рождественка, 728чел |  | 0.0027778 |  | д.сад/0,1 МВт/6ТП | 6 | +20, ветер
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 11 | 2015-08-27 | 16:12 | 2015-08-27 | 16:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход, ТП 5/4 обрыв шлейфа. Устранено (20:20). |  | 0 |  | нет | 0 | +25, обл.
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-08-27 | 16:40 | 2015-08-27 | 18:27 | 0.074306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Частичный обход без замечаний. Произведена регулировка привода по мех.части. |  | 0.074306 |  | школа, больн/0,5 МВт/570 чел/ 15ТП | 892 | +20, ветер
Прим ЭС | 110 | Стройиндустрия | Т2 | 2015-08-27 | 16:51 | 2015-08-27 | 17:00 | 0.00625 | В-110кВ без бл, В-6кВ МТЗ, РПВ усп. | С обесточиванием 2,4 сш 6 кВ. Осмотр: откл положение ф19 (вед, МТЗ, вкл в 19:25). / В 17:00 вкл Т2, в 17:01 запит 2 сш 6кВ, в 17:23 запит 4 сш 6кВ). Планируется проверка РЗА. |  | 0.015278 |  | 1,2 МВТ/1100 чел./Владивосток | 600 | +20, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 221 | 2015-08-27 | 16:54 | 2015-08-27 | 16:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Произведен обход. Оп 221/003-17-18 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 224 | 2015-08-27 | 16:54 | 2015-08-28 | 13:52 | 0.87361 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Сломана ж/б оп.224/00-89. Устранено 28.08.15 в 13:52 | ф.223 ПС Биджан | 0.059722 | 2015-08-27 18:20 | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 23.5 | +23, ветер
Прим ЭС | 10 | Партизан | 9 | 2015-08-27 | 16:56 | 2015-08-27 | 17:36 | 0.027778 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну. | Пр.оп. 95-96 убрано дерево (ВЛ без повреждения). |  | 0.027778 |  | ТНС/1,6 МВт/22ТП | 110 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-27 | 17:04 | 2015-08-27 | 17:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, ветер
Прим ЭС | 10 | Веденка | 5 | 2015-08-27 | 17:07 | 2015-08-27 | 19:05 | 0.081944 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Пр.оп.13-14 устранен схлест проводов. |  | 0.081944 |  | нет/2ТП/ 306 чел | 20 | +20, ветер
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2015-08-27 | 18:54 | 2015-08-27 | 18:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 124 | 2015-08-27 | 19:04 | 2015-08-27 | 19:25 | 0.014583 | Откл. КУ | Вкл до оп 124/00-130 (обрыв провода), вкл в 20:46. Повреждение устранено. |  | 0.014583 |  | нет/ 0,1 МВт/ 35 чел | 46 | +20, ветер, дождь
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2015-08-27 | 19:36 | 2015-08-27 | 19:57 | 0.014583 | КУ, земля | Вкл до ЛР415 (ост 3ТП), вкл в 0:57. Оп 211 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.014583 |  | вн.башня/ 0,15 МВ/ 230 чел/ 8ТП | 82 | +22, пасм.
Прим ЭС | 10 | Пластун | 10 | 2015-08-27 | 19:56 | 2015-08-28 | 18:02 | 0.92083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Оп 1 повреждение каб.воронки. Устранено | ф5 | 0.059722 | 2015-08-27 21:22 | школа, д/с/0,4 МВт/4ТП/ 360 чел | 573 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Кульдур | 234 | 2015-08-27 | 20:03 | 2015-08-28 | 9:57 | 0.57917 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | По согласованию с потребителем оставлено до утра. Выправлена ОП 234/00-21 (в болотистой местности) | сети потребителя | 1.9402e-12 | 2015-08-27 20:03 | РРС/0,001 МВт/1ТП/ быта нет | 0 | +20, ветер, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-27 | 20:25 | 2015-08-28 | 14:20 | 0.74653 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В пролете 75-76 убрали дерево. |  | 0.74653 |  | нет/0,01 МВт/ 46 чел/2ТП | 45 | +18, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2015-08-27 | 20:38 | 2015-08-27 | 21:52 | 0.051389 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). На ЛР(оп 61/02-1) устранен обрыв шлейфа | ф4 | 0.022222 | 2015-08-27 21:10 | п/з /0,01 МВт/10 чел/ 2ТП | 69 | +24, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-08-27 | 22:15 | 2015-08-28 | 9:24 | 0.46458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 9:24 вкл без КТП 7092 (повреждение в РУ-0,4 кВ), устранено в 19:00 28.8.15. |  | 0.46458 |  | нет/ 0,03 МВт/ 93 чел/ 4ТП | 340 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2015-08-27 | 22:40 | 2015-08-28 | 10:50 | 0.50694 | КУ, земля | На опоре 127 восстанвлен отгоревший шлейф |  | 0.50694 |  | школа/ 0,1 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 408 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 3 | 2015-08-28 | 4:51 | 2015-08-28 | 4:53 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | в пр. 22-23, 29-30, 30-32 требуется Обрезка деревьев. |  | 0.0013889 |  | школа/ 0,1 МВт/ 1251 чел/ 5ТП | 1 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Новосельская | 4 | 2015-08-28 | 4:56 | 2015-08-28 | 4:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2015-08-28 | 5:45 | 2015-08-28 | 6:39 | 0.0375 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч, потребителю обеспечен резерв. ОП 213 заменили изолятор, все включено в 9:32 | ПС Городская ф10 | 0 |  | ретранслятор/ 0,01 МВт/ быта нет/ 1ТП | 0 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-28 | 7:20 | 2015-08-28 | 7:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | При обходе обнаружено: в КТП 2652 Следы перекрытия на проходных изоляторах. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 6 | Раздольное1 | 13 | 2015-08-28 | 7:29 | 2015-08-28 | 7:30 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | в.забор/1 МВт/ 508 чел/ 16ТП | 15 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-28 | 8:03 | 2015-08-28 | 8:07 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | школа, вн.башня/ 0,2 МВт/ 482 чел/ 18ТП | 20 | +20, облачно
Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2015-08-28 | 8:06 | 2015-08-28 | 9:16 | 0.048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.048611 |  | школа/ 0,1 МВт/415 чел/4Тп | 115 | +19, пасмурно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2015-08-28 | 8:24 | 2015-08-28 | 8:27 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Николаевка, 120ч. |  | 0.0020833 |  | нет | 1 | +22, пасм
Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2015-08-28 | 10:00 | 2015-08-28 | 10:30 | 0.020833 | Откл. КУ"Земля" | Оп 7 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.020833 |  | школа/0,36 Мвт/ 2300 чел | 197 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | В 10Т2 | 2015-08-28 | 10:36 | 2015-08-28 | 10:37 | 0.00069444 | б/б, РПВ усп. | Обесточ ПС Чкаловка (Т1 в резерве, 1 МВт). Одновременно с отключился В10 Ф13(РСК,МТЗ). В10 Т2 включили в 10-37, В10 Ф13 вкл. повторно в 10-44. |  | 0.00069444 |  | нет/1МВт | 63 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 1 | 2015-08-28 | 11:40 | 2015-08-28 | 11:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Хвалынка, 794чел. Обход без замечаний |  | 0 |  | школа/11ТП/0,2 МВт | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 10 | 2015-08-28 | 11:40 | 2015-08-28 | 11:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Славинка, 833чел. В КТП 3078 поврежден проходной изолятор Ф "С", Перегорели предохранители Ф "В","С". Устранено. |  | 0 |  | школа/6ТП/0,2 МВт | 0 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2015-08-28 | 12:05 | 2015-08-28 | 20:38 | 0.35625 | Откл. КУ"Земля" | В 18:15 вкл головной уч., вкл в 20:38. Оп 74 заменен поврежденный изолоятор. |  | 0.35625 |  | нет/0,1 МВт/6ТП/ 115 чел | 150 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2015-08-28 | 13:55 | 2015-08-28 | 14:21 | 0.018056 | Откл. КУ"Земля" | Вкл без ТП82050 (поврежден тр-р). В 11:05 включено все. Произведена замена тр-ра |  | 0.018056 |  | нет/20 ТП | 216 | +20, пасм.
Ам ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2015-08-28 | 14:30 | 2015-08-28 | 14:48 | 0.0125 | МТЗ, АПВ не смонтир., РПВ усп. | обесточена ПС Степная. Осмотр без замечаний |  | 0.0125 |  | нет/0,46 МВт | 140 | +23, дождь
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-28 | 15:13 | 2015-08-28 | 16:28 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Данильченково, 46чел. Обход без замечаний. |  | 0.052083 |  | нет/0,01 МВт/2ТП/ 51 чел | 25 | +22, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-08-28 | 15:21 | 2015-08-28 | 17:25 | 0.086111 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч, вкл в 21:42. Оп 6-00/33 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.086111 |  | ретранслятор/ 0,05 МВт/ быта нет/ 6ТП | 33 | +20, пасм.
Ам ЦЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2015-08-28 | 15:50 | 2015-08-28 | 16:16 | 0.018056 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | п.Магдагачи, 700ч. |  | 0.018056 |  | нет/12ТП | 150 | +20, пасм.
Прим ЭС | 10 | Шкотово | 9 | 2015-08-28 | 16:36 | 2015-08-28 | 18:01 | 0.059028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Часть с. Шкотово, 470чел. В 18-01 включили без ТП 83048 и ТП 83053 . В 18-51 включили без ТП 8305 (затекает вода). В 19-30 включено все. Просушили ТП |  | 0.059028 |  | нет/0,5 МВт/8ТП | 708 | +22, пасм.
Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 20 | 2015-08-28 | 17:52 | 2015-08-28 | 17:57 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка, 370чел. |  | 0.0034722 |  | нет | 10 | +22, пасм.
Прим ЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2015-08-28 | 18:07 | 2015-08-28 | 19:25 | 0.054167 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 23:18. Оп.193 заменены поврежденные изоляторы. |  | 0.054167 |  | нет/2ТП/ 243 чел | 15 | +22, пасм
Прим ЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2015-08-28 | 19:45 | 2015-08-28 | 20:50 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Волчанец, 290ч. По сообщению очевидцев горит ОП 6кВ. ВЛ отключна на место выехала бригада. Возгорание опоры не подтвердилось. В пролете ОП 15-16 убрано дерево, провод не поврежден. |  | 0.045139 |  | колония/0,3 МВт/4ТП/ 290 чел | 325 | +19, облачно
Прим ЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2015-08-28 | 22:30 | 2015-08-29 | 1:14 | 0.11389 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Оп.118 (на РЛ) отгорело 2 шлейфа. Устранено. |  | 0.11389 |  | нет/ 0,001 МВ/ 40 чел/ 1ТП | 45 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Лазо - Сокольчи с отп Солнечная |  | 2015-08-28 | 22:47 | 2015-08-28 | 22:57 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | школа, д/с, больн, скваж/ 1,3 МВт/ 2758 чел | 324 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 35 | Милоградово | Т1 | 2015-08-28 | 22:47 | 2015-08-28 | 23:35 | 0.033333 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр: откл положение ф7 (РСК, МТЗ). |  | 0.033333 |  | школа, скваж/ 0,5 МВт/ 2000 чел | 560 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Милоградово | 7 | 2015-08-28 | 22:47 | 2015-08-29 | 20:36 | 0.90903 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Падение оп.68 (подмыта). В 11:30 включен до оп.11, запитано одно ТП из семи. Исключена из схемы оп.68, все запитано |  | 0.90903 |  | нет/ 0,3 МВт/ 260 чел/ 7ТП | 2200 | +20, пасмурно
Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 37 | 2015-08-29 | 5:15 | 2015-08-29 | 5:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Планируется обход. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-08-29 | 5:55 | 2015-08-29 | 8:09 | 0.093056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Запитано 50 % нагрузки. В 11:02 запитано все. Самоустранилось |  | 0.093056 |  | нет/ 0,1 МВт/ быта нет/ 10ТП | 10 | +17, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2015-08-29 | 6:23 | 2015-08-29 | 6:43 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Октябрьское. В 14:42 включено все. Пр.оп.5-00/85-86 убрана ветка. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.013889 |  | нет/ 0,1 МВт/200 чел/ 7ТП | 11 | +17, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2015-08-29 | 6:56 | 2015-08-29 | 7:52 | 0.038889 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Оп 5-00/35 повреждение каб.воронки. |  | 0.038889 |  | больн, насосн/ 0,2 МВт/ 1120 чел | 229 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2015-08-29 | 7:25 | 2015-08-29 | 7:35 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,3 МВт/ 330 чел/ 9ТП | 40 | +17, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2015-08-29 | 8:37 | 2015-08-29 | 8:48 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 401 чел | 12 | +17, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2015-08-29 | 8:37 | 2015-08-29 | 8:48 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0076389 |  | нет/ 0,01 МВт/ 112 чел | 36 | +17, дождь
Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2015-08-29 | 8:53 | 2015-10-02 | 18:27 | 1900-02-02 09:34 | МТЗ, АПВ выв | на ХХ. МП 334 м от ПС А. 31.08.15 12:20 приостановлены землеройные работы в связи с отсутств-м возможности отключения ф.6 ПС А (аб.Оборонэнерго) для безопасного выполнения работ. 6-8.09.15 не работали. 9-11.9.15 поиск МП. 12-13.09.15 не работали.14-15.09.15 поиск МП. 16.9.15 установлена 1 муфта, выявлено еще повреждение. 17.9.15 разработка котлована, выявлено второе МП. 18.9.15 найдено третье МП. 21.9.15 земляные работы. 22.09.15 установлена кабельная вставка (осталось одно повреждение). 23-24.09.15 продолжен поиск следующего МП (в районе 350 м. от ПС А). 25-28.9.15 не занимались (нет разреш. от оборонэн. на отключение ф-6 для БВР). 29.09-1.10.15 не работали. 2.10.15 смонтированы 2 соединительные муфты и включен полностью. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-08-29 | 9:05 | 2015-08-29 | 17:03 | 0.33194 | "земля" от КУ | Оп. 185 устранен обрыв шлейфа ф.В. |  | 0.33194 |  | школа, дс / 0,7 МВт / 1000 чел / 16ТП | 2151 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-08-29 | 9:05 | 2015-08-30 | 14:39 | 1899-12-31 05:34 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед.отпайке на Крестьянское хозяйство |  | 1899-12-31 05:34 |  | 360 чел / 0,1 МВт / 6ТП / школа | 2956 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2015-08-29 | 9:10 | 2015-08-29 | 13:58 | 0.2 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без отп. Золотой колос (1 ТП фермерское хоз-во, нет возможности проезда, размыты дороги) и вед. отпайки В/Ч. 2.9.15 в 15:54 (ч/з 102ч 44м) вкл. полностью (переправились на лодке). |  | 0.2 |  | нет / 13 ТП / 550 чел / 0,4 МВт | 720 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 1 | 2015-08-29 | 9:20 | 2015-08-29 | 15:37 | 0.26181 | "земля" от КУ | Выделен уч-к, запитано 10 ТП. Все включено | ф.3 Корсаковка | 0.029861 | 2015-08-29 10:03 | школа / 12ТП / 0,3 МВт / 1500 чел | 143 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-08-29 | 9:30 | 2015-08-29 | 9:39 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа / 900 чел / 0,2 МВт / 13ТП | 23 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2015-08-29 | 9:30 | 2015-08-29 | 9:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, дс / 0,1 МВт / 250 чел / 5ТП | 11 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-08-29 | 9:47 | 2015-08-29 | 13:27 | 0.15278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Включен после прохождения грозы. |  | 0.15278 |  | нет / 3ТП / 90 чел / 0,1 МВт | 293 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 15 | 2015-08-29 | 9:47 | 2015-08-29 | 12:40 | 0.12014 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Включен после прохождения грозы. |  | 0.12014 |  | нет / 0,1 МВт / 1ТП | 88 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2015-08-29 | 9:47 | 2015-08-29 | 18:48 | 0.37569 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 18:00 запитано одно ТП из 12. В 18:48 включен без 5ТП. В 12:20 включен полностью после снижения уровня воды. |  | 0.37569 |  | школа, дс / 800 чел / 0,6 МВт / 12ТП | 2705 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2015-08-29 | 9:47 | 2015-08-29 | 12:15 | 0.10278 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Включен после прохождения грозы. |  | 0.10278 |  | 400 чел / 11ТП / школа, дс / 0,3 МВт | 369 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2015-08-29 | 10:55 | 2015-08-29 | 17:10 | 0.26042 | "земля" от КУ | Lвл=87км. Включен без отп на 3 П/З (3 вед.ТП: Узкая, Белоберёзовая, Виноградная на ДГ) и с.Дворянка (1ТП РСК: 30 чел). Разлив озера Ханка. 3.9.15 в 17:55 вкл. с.Дворянка (откл. РС-396 оп.1080 отпайка на ПЗ) без 3-х П/З. 4.9.15 в 22:20 перетянули провода в пр.оп. 682-686, запитали ПЗ Виноградная. 5.9.15 в 14:53 вкл п/з Белоберезовая (повреждение на вед ТП, устранено собственником). Остается п/з Узкая (на ДГ, повреждение на вед.ТП, включение возможно после устранения повреждения).15.09.15 вед. ТП включена в 17:57 |  | 0.26042 |  | школа, 3 П/З на ДГ / 730 чел / 0,1 МВт / 16ТП | 5000 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | СВ-10 | 2015-08-29 | 11:20 | 2015-08-29 | 12:00 | 0.027778 | МТЗ | Обесточена 1сш-10 кВ. По ф.3 разрушен опорный изолятор крепления бака В-10; ф.1 при включении отключился от МТЗ. Включен без ф.1,3 |  | 0.027778 |  | нет / 0,3 МВт / 22 ТП / 1200 чел | 202 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2015-08-29 | 11:20 | 2015-08-30 | 13:40 | 1899-12-31 02:20 | МТЗ, РПВ ну | Включен после снижения уровня воды и осмотра |  | 1899-12-31 02:20 |  | нет / 0,001 МВт | 439 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-08-29 | 11:25 | 2015-08-30 | 18:41 | 1899-12-31 07:16 | Откл. КУ | Монакино, 250чел. Разрушен опорный изолятор крепления бака В10 Произведена замена опор.изолятора крепления бака В-10 ф."С". Включен без с.Монакино.В 22:58 включено все после спада воды |  | 1899-12-31 07:16 |  | нет / 0,1 МВт / 7 ТП / 250 чел | 627 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2015-08-29 | 12:35 | 2015-08-30 | 18:11 | 1899-12-31 05:36 | МТЗ, РПВ ну | Включен без трех ТП. 31.8.15 в 21:16 включен полностью по нормальной схеме после спада воды. |  | 1899-12-31 05:36 |  | школа / 0,1 МВт / 700 чел / 8ТП | 4000 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 8 | 2015-08-29 | 12:35 | 2015-08-29 | 15:57 | 0.14028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен после осмотра. |  | 0.14028 |  | школа / 0,1 МВт / 6ТП / 250 чел | 840 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | В-6-Т2 №2 | 2015-08-29 | 16:15 | 2015-08-29 | 19:06 | 0.11875 | МТЗ | Обесточена 4сш-6 кВ. Одновременно откл. ф.13 (МТЗ, РСК). Включена без ф.13 |  | 0.11875 |  | 1100 чел / 1,1 МВт | 1925 | +15, дождь
Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 13 | 2015-08-29 | 16:15 | 2015-08-30 | 21:20 | 1899-12-31 05:05 | МТЗ, РПВ не произв. | Теплосети. Повреждение конц.муфты КЛ 6 и ниж.втычных контактов в сторону КЛ 6 в ячейке ф.13 (нагрузка переведена по сетям потребителя). Восстановлена яч. (ниж. втыч.контакты, проверены ТТ-6,проведена проверка РЗАИ и ВВ испытания яч. , требуется ремонт кабеля 2шт.) 30.08.15 произведен ремонт концевых каб. муфт в 21-20 включен. | АВР у потребителя | 2.4253e-12 | 2015-08-29 16:15 | нет | 0 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2015-08-29 | 16:35 | 2015-08-30 | 13:49 | 0.88472 | МТЗ, РПВ ну | Повреждение на вед.отп.Клуб |  | 0.88472 |  | нет / 0,2 МВт / 17ТП / 440 чел | 3609 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 3 | 2015-08-29 | 16:35 | 2015-08-30 | 13:51 | 0.88611 | МТЗ, РПВ ну | Включен после спада уровня воды и осмотра |  | 0.88611 |  | 200 чел / 0,01 МВт / 2ТП | 1063 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2015-08-29 | 16:35 | 2015-08-29 | 17:16 | 0.028472 | МТЗ, РПВ ну | Включен без ТП 20005 Моргородок. В21:33 включено все в ТП- заменены проход изоляторы |  | 0.028472 |  | 450 чел / 0,1 МВт / 2ТП | 30 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-08-29 | 16:48 | 2015-08-29 | 16:57 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.00625 |  | школа / 370 чел / 0,6 МВт / 8ТП | 90 | +24, облачно
Прим ЭС | 10 | Мельгуновка | 4 | 2015-08-29 | 16:49 | 2015-08-30 | 13:04 | 0.84375 | ТМ | Включен после спада уровня воды и осмотра |  | 0.84375 |  | школа / 0,1 МВт / 594 чел / 7ТП | 2030 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-08-29 | 17:14 | 2015-08-29 | 19:46 | 0.10556 | МТЗ, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.10556 |  | школа / 370 чел / 0,6 МВт / 8ТП | 980 | +24, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2015-08-29 | 18:10 | 2015-08-29 | 18:25 | 0.010417 | "земля" от КУ | Запитано 50 % нагрузки. В 18:25 включен без 2 ТП. Все включено в 22:52. ТП-381 заменен опор.изол ф.В, ТП-382 заменены проход.изолятор ф.В |  | 0.010417 |  | школа, дс / 650 чел / 7ТП / | 33 | +20, дождь
Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2015-08-29 | 18:18 | 2015-08-29 | 18:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-08-29 | 20:00 | 2015-08-29 | 20:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2015-08-29 | 20:00 | 2015-08-29 | 20:00 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2015-08-29 | 20:25 | 2015-08-30 | 12:21 | 0.66389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | с.Синельниково -2, 270чел. Включен без ЗТП-5069(школа), течь крыши, заливает шины 10 кВ. 31.8.15 в 16:20 устранено и вкл. |  | 0.66389 |  | школа/0,1 МВт/9ТП | 4075 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-08-29 | 20:25 | 2015-08-30 | 19:39 | 0.96806 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Заменили ТТ в ячейке. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.96806 |  | нет/3ТП / 790 чел | 788 | +19, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-08-29 | 21:22 | 2015-08-30 | 21:57 | 1899-12-31 00:35 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Павловка, 500чел. Упала оп.75(Ж/Б), подмыта . Включен 30.08.15 в 21-57 Опора 75 восстановлена |  | 1899-12-31 00:35 |  | нет/5ТП | 1722 | +17, дождь
Прим ЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2015-08-29 | 23:53 | 2015-08-30 | 0:00 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Утесное, 480чел. |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/3ТП | 6 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2015-08-30 | 0:05 | 2015-08-30 | 2:45 | 0.11111 | "земля" от КУ | с.Лубянка Орловка Тигровый, 250чел. В 01:45 вкл. до оп.207 (обесточены п.Тигровый и п.Орловка) В 02-45 включен полностью ,"земля" самоустранилась |  | 0.11111 |  | нет/5ТП/0,01 МВт | 25 | +17, обл.
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2015-08-30 | 7:12 | 2015-08-30 | 7:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасм.
Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2015-08-30 | 7:56 | 2015-08-30 | 14:15 | 0.26319 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Оп.247 ф. А разрушен изолятор. Устранено |  | 0.26319 |  | нет / 2ТП / 46 чел | 200 | +18, пасмурно
Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Сита | С-24 | 2015-08-30 | 9:43 | 2015-08-30 | 9:43 | 0 | НЗЗ 2 ст, АПВ усп | ИМФ ПС Хехцир: Ф А-0, 22.3 км. 31.8.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 12 | 2015-08-30 | 12:51 | 2015-08-30 | 13:50 | 0.040972 | МТО, РПВ ну | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0.040972 |  | 660 чел / 0,7 МВт / 8ТП / дс-2 | 700 | +19, пасмурно
Ам ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-08-30 | 13:24 | 2015-08-30 | 13:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2015-08-30 | 13:35 | 2015-08-30 | 13:45 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | школа / 70 чел / 1ТП / 0,06 МВт | 17 | +23, пасмурно
Ам ЗЭС | 10 | Северная | 7 | 2015-08-30 | 13:37 | 2015-08-30 | 13:44 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без трех ТП. В 14:57 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. ТП-141 поврежден ввод.кабель |  | 0.0048611 |  | дс, школа / 7ТП / | 30 | +25, ясно
Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 5 | 2015-08-30 | 14:00 | 2015-08-30 | 17:15 | 0.13542 | МТЗ, РПВ ну | Оп.202 сняли ветку с проводов |  | 0.13542 |  | 2 п/з / 2ТП / 80 чел / 0,1 МВт | 105 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Студгородок | СВ-6 | 2015-08-30 | 14:41 | 2015-09-02 | 0:15 | 1900-01-01 09:34 | КУ по ТМ | Обесточена 1сш-6 кВ. Одновременно откл-ся ф.4 (МТЗ). Проезда к ПС нет,затоплено,бригада ОВБ добирается на лодке. Затоплено ОРУ-110,35 - 1,3 м, ЗРУ-10 - 0,3 м (возле ПС в 500 м слияние двух рек Комаровка и Раздольное). В 15:55 КУ отключен В-110-Т2. По сетям потребителя на 20:30 запитано 25ТП из 40ТП. На 6:00 31.08.15 остается отключено 15ТП, 2500чел, 1,5МВт. На 13:00 1.9.15 остается отключено 5 ТП (500чел, 0,53МВт). 2.09.15 в 0:15 после спада воды введен в работу Т1-35/6, запитаны 1,2сш-6 кВ и вкл. ф.4,7 (без вед. ТП/20 чел). В 21:34 включен ф.3 по нормальной схеме, запитаны последние потребители по ПС. В 17:55 от ПС вкл. ф2. |  | 1900-01-01 09:34 |  | г.Уссурийск / 4700 чел / 1,7 МВт | 6346 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2015-08-30 | 14:45 | 2015-08-30 | 15:00 | 0.010417 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.010417 |  | школа / 70 чел / 1ТП / 0,06 МВт | 25 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2015-08-30 | 14:47 | 2015-08-31 | 20:35 | 1899-12-31 05:48 | от КУ | с.Яконовка, 250чел. Включен после спада воды |  | 1899-12-31 05:48 |  | нет / 6ТП / 0,14МВт | 50 | +18, дождь
Прим ЭС | 6 | Студгородок | В-6-Т2 | 2015-08-30 | 15:00 | 2015-09-04 | 16:34 | 1900-01-04 01:34 | КУ | Обесточена 2сш-6 кВ. После спада воды 2сш-6 кВ запитана от Т1 -35/6. 2.9.15 проведена ревизия всех В-6кВ (чистка, замена масла, ревизия ТТ и В/В исп.). По Т-2 восстановлены цепи упр., занимались ревизией центр. сигн. 3.9.15 по ПС все работы закончены, оборудование можно включать / 4.9.15 заменен поврежденный кабель 6кВ ТСН-2, тр-р Т2 вкл на ХХ в 16:34/. | Т1 | 1900-01-01 09:15 | 2015-09-02 00:15 | г.Уссурийск / 4270 чел / 2 МВт | 8970 | +23, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2015-08-30 | 15:10 | 2015-08-30 | 17:22 | 0.091667 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | В 16:50 включили до РЛ-1 в 16-50. В 17:22 включено все.Причина не установлена | ф.33 | 0.048611 | 2015-08-30 16:20 | школа / 70 чел / 1ТП / 0,06 МВт | 119 | +23, пасмурно
Ам ВЭС | 35 | Трудовое - Максимовка |  | 2015-08-30 | 15:30 | 2015-08-30 | 15:54 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Максимовка |  | 0.016667 |  | 6178 чел / 22ТП / 0,3 МВт | 103 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2015-08-30 | 18:37 | 2015-08-30 | 18:42 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | 1000 чел / 11ТП / школа / 0,6 МВт | 58 | +25, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ярковцы | 1 | 2015-08-30 | 20:31 | 2015-08-30 | 21:24 | 0.036806 | Откл. КУ"Земля" | п. Ярковцы, 1200ч. Включен без ТП0710. В 22:22 включено все. В ТП заменили разрядник |  | 0.036806 |  | нет | 5 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Ново-Качаловка | 9 | 2015-08-31 | 2:12 | 2015-08-31 | 2:13 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Платоновка, 50чел |  | 0.00069444 |  | нет/0,1 МВт/8ТП | 3 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2015-08-31 | 2:47 | 2015-08-31 | 2:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544чел |  | 0 |  | нет/0,2 МВт/23 ТП | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-08-31 | 2:47 | 2015-08-31 | 2:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ольховка Комаровка Увальное, 337чел |  | 0 |  | нет/0,2 МВт/12 ТП | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2015-08-31 | 2:56 | 2015-08-31 | 2:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Ольховка Комаровка Увальное, 337чел |  | 0 |  | нет/0,2 МВт/12 ТП | 0 | +18, дождь
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2015-08-31 | 3:50 | 2015-08-31 | 20:17 | 0.68542 | ДЗ 1 з, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Соловьевская, Уркан, Инагли. Упала оп.86 (ж/б), в болоте, выдавило из грунта. Устранено. |  | 0.68542 |  | 4128 чел/1,2 МВт | 3386 | +18, пасм.
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-08-31 | 9:32 | 2015-08-31 | 10:32 | 0.041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен до РЛ-3 (оп.70), без 4-х ТП. В 13:04 включен полностью. В пр.оп.116-117 убраны ветки с проводов. |  | 0.041667 |  | школа / 8ТП / 0,6МВт / 370 чел | 600 | +20, дождь
Прим ЭС | 10 | Родина | 5 | 2015-08-31 | 9:55 | 2015-08-31 | 9:55 | 0 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 1 | +19, пасм
Прим ЭС | 10 | Родина | 1 | 2015-08-31 | 9:55 | 2015-08-31 | 10:32 | 0.025694 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без ТП-20093, перекрытие птицей на вводах 10кВ. Все включено в 10:50. |  | 0.025694 |  | нет / 3ТП / 0,04МВт / 200 чел | 6 | +19, пасм
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-08-31 | 11:25 | 2015-08-31 | 11:46 | 0.014583 | "земля" от КУ | Включен до ЛР-919, далее участок без нагрузки. В 15:41 включено полностью. На оп.318/22 заменен изолятор. |  | 0.014583 |  | радиолокатор, мед.пункт, школа, котельная / 16ТП / 0,1МВт / 904 чел | 30 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 186 | 2015-08-31 | 12:51 | 2015-08-31 | 12:53 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | нет / 0,15МВт | 5 | +20, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 208 | 2015-08-31 | 14:30 | 2015-08-31 | 17:48 | 0.1375 | "земля" от КУ | Выделен уч-к 208-00/87 до 208-00/167 без потребителя, все запитано. На оп.104, 105 заменено по 1 изолятору. Включен полностью 1.9.15 16:00. | ф.50 | 0.1375 | 2015-08-31 17:48 | 2 д/с, насосная / 8ТП / 600 чел | 541 | +22, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 207 | 2015-08-31 | 14:40 | 2015-08-31 | 15:19 | 0.027083 | "земля" от КУ | Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Оп. 78-00/95 ЛР-10 кВ повреждён изолятор и неподвижный нож. Устранено, схема восстановлена | ф.77 | 0.058333 | 2015-08-31 16:04 | КНС, насосная / 8ТП / 1040 чел | 917 | +22, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-08-31 | 15:43 | 2015-08-31 | 16:53 | 0.048611 | "земля" от КУ | Включен без ТП-7270, повреждение проходного изолятора ф.С, Устранено и все включено в 21:00 |  | 0.048611 |  | школа / 21ТП / 0.8МВт / 1293 чел | 490 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-08-31 | 16:49 | 2015-08-31 | 18:34 | 0.072917 | "земля" от КУ | Включен без 4ТП (вед). В 1:12 включено все. Самоустранилось |  | 0.072917 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 287 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2015-08-31 | 18:00 | 2015-09-01 | 16:25 | 0.93403 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Перевозное, 284чел. Падение оп.119, лежит в реке (разлив р.Кедровая и р.Сухая речка выше критических отметок), в пр.оп.118-123 срыв вязок по всем проводам. 1.9.15 в 16:25 включен полностью. Восстановлен срыв вязок пр.оп.118-123, удлинен пролет. |  | 0.93403 |  | водонасосная, школа / 3ТП / 0,12МВт | 1980 | +22, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 85 | 2015-08-31 | 21:23 | 2015-08-31 | 21:35 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 |  | нет / 6ТП / 401 чел | 19 | +22, гроза
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-2 | 2015-09-01 | 4:50 | 2015-09-01 | 5:37 | 0.032639 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.032639 |  | нет / 340 чел / 11ТП | 313 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2015-09-01 | 7:17 | 2015-09-01 | 7:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +19, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 5 | 2015-09-01 | 7:47 | 2015-09-01 | 7:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 20 | 2015-09-01 | 8:10 | 2015-09-01 | 8:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 6 | 2015-09-01 | 8:40 | 2015-09-01 | 9:26 | 0.031944 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | По фидеру была запитана ПС Владимиро-Петровка. В 9:26 включен до РС-381, запитано 4ТП. В 13:25 запитаны ф.3,4 ПС Вл.Петровка остается обесточен ф.2. В 15:25 включено полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.031944 |  | нет / 14ТП / 0,4МВт / 1310 чел | 850 | +18, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2015-09-01 | 8:52 | 2015-09-01 | 8:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2015-09-01 | 9:45 | 2015-09-01 | 9:49 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 |  | нет / 90 чел | 2 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | 178Ф | 12 | 2015-09-01 | 12:44 | 2015-09-01 | 14:43 | 0.082639 | МТО, АПВ нет. | Включен без ТП-82155, перекрытие ПК-10 ф.А. Устранено и включен полностью в 16:40. |  | 0.082639 |  | нет / 30чел / 4ТП / 0,1МВт | 198 | +21, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2015-09-01 | 16:33 | 2015-09-01 | 16:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +28, обл
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2015-09-01 | 16:45 | 2015-09-01 | 19:25 | 0.11111 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Запитано от резерва кроме 1ТП, на оп.477-00/19 отгорел шлейф. Устранено и включен полностью в 19:25. | ф.483 | 0.021528 | 2015-09-01 17:16 | нет / 1500чел / 12ТП / 0,3МВт | 152 | +24, обл
Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 6 | 2015-09-01 | 17:00 | 2015-09-01 | 18:20 | 0.055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | По фидеру была запитана ПС Владимиро-Петровка. В 18:20 включен до РС-381 (оп.33), запитано 4ТП. 18:42 запитали потребителей ПС Вл.-Петровка кроме КТП-3077 (90 чел; повреждение каб. муфты) и вед. ТП-Сушилка. 2.9.15 в 12:56 (ч/з 19ч 56м) устранено, все потребители запитаны. |  | 0.055556 |  | нет / 14ТП / 0,4МВт / 1310 чел | 500 | +28, обл
Ам ЗЭС | 10 | Бочкаревка | 2 | 2015-09-01 | 18:15 | 2015-09-01 | 18:49 | 0.023611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен до ЛР-270212, без 3-х ТП. Ударена а/м ЗИЛ оп.306 (ж/б), трещина у основания. Виновник установлен. В 20:15 устранено, все включено (опора заменена) |  | 0.023611 |  | школа, д/с, в/н башня / 15ТП / 0,08МВт / 885 чел | 41 | +24, обл
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2015-09-01 | 20:44 | 2015-09-01 | 21:48 | 0.044444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.044444 |  | дс / 268 чел / 0,08 МВт | 87 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-09-01 | 21:57 | 2015-09-01 | 22:03 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | нет / 5чел / 0,01 МВт | 1 | +18, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 124 | 2015-09-01 | 23:35 | 2015-09-01 | 23:35 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2015-09-02 | 7:16 | 2015-09-02 | 8:31 | 0.052083 | "земля" от КУ | Включен без 2х ТП (10 домов в д.Тараща и ферма). В 13:32 вкл. полностью, оп. №684 по ф.В заменили изолятор и устранили обрыв провода. |  | 0.052083 |  | насосная, дс, школа / 17ТП / 1890 чел / 0,25 МВт | 375 | +20, туман
Ам ЦЭС | 10 | Садовая | 5 | 2015-09-02 | 9:55 | 2015-09-02 | 9:57 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с. Садовое, 703 чел. |  | 0.0013889 |  | з в/н башни, школа, д/сад, институт сои / 0,57МВт / 11ТП | 19 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2015-09-02 | 11:50 | 2015-09-02 | 12:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с. Воздвиженка, 300чел. Вкл. без ТП1081 поврежден прох.изол. ф.С. Устранено и вкл. в 15:35. |  | 0.0069444 |  | нет / 0,4МВт / 11ТП | 29 | +24, ясно
Прим ЭС | 35 | Посьет | Т1 | 2015-09-02 | 11:54 | 2015-09-02 | 16:11 | 0.17847 | сработали ПСН 35 ф.А,С | Обесточена 1,2С-10кВ (часть п.Посьет, 577 чел.), запитано от Т2 без вед. ф.-11 (абон.ХКЭ, поврежден кабель при земляных работах), вкл в 15:39. После замены предохр. Т1 вкл. по норм. сх. | Т2 | 0.0041667 | 2015-09-02 12:00 | 577 чел / 1МВт | 100 | +23, пасм
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 2015-09-02 | 12:53 | 2015-09-02 | 13:12 | 0.013194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п. Лучегорск, 420чел. Вкл. без ТП2042, на оп. №6/3 повреждена каб. разделка. Устранено и вкл. в 17:45. |  | 0.013194 |  | насосная / 0,4МВт / 4ТП | 130 | +26, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Раздольная | 11 | 2015-09-02 | 14:33 | 2015-09-02 | 15:55 | 0.056944 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Раздольное, 630 чел. Выделен повреждённый кольцующий ЛР-105 (повр. изолятор). Потребитель запитан полностью. Устранено 3.9.15 в 15:55. | ф-18 | 0.056944 |  | школа, д/сад / 0,05МВт / 6ТП | 52 | +22, ясно
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2015-09-02 | 17:15 | 2015-09-02 | 17:15 | 0 | Давыд: ЗЗ, АПВ усп. ИМФ ф.А-77,5 км. Слав: ПНДЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +24, гроза
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2015-09-02 | 17:51 | 2015-09-02 | 17:51 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +30, ясно
Хаб ЭС | 6 | Городская | по ф.18 ЦРП8 ф.1 | 2015-09-02 | 21:45 | 2015-09-02 | 23:00 | 0.052083 | ав.откл. РПВ ну | Включен после осмотра, замечаний нет. | ф.8 | 0.024306 | 2015-09-02 22:20 | нет / 0,5МВт | 30 | +21, гроза
Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 31 | 2015-09-02 | 22:00 | 2015-09-02 | 22:18 | 0.0125 | "земля" от КУ | Выделен поврежденный участок КЛ-6 м/ду ТП-102 и РП5 без нагрузки. 3.9.15 определено МП. 4.9.15 в 18:47 повреждение устранено, восст.норм.сх. |  | 0.0125 |  | 5843чел / 1,6МВт | 353 | +21, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2015-09-03 | 1:20 | 2015-09-03 | 1:21 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 5 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-09-03 | 1:20 | 2015-09-03 | 1:21 | 0.00069444 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет | 1 | +17, гроза
Прим ЭС | 35 | Иман - Веденка |  | 2015-09-03 | 2:00 | 2015-09-03 | 2:41 | 0.028472 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Веденка, Новотроицкое, Ракинное, Малиново. Ч/з 19 мин запитаны от резерва ПС Малиново, Ракитное (0,9МВт), остались погашены ПС Веденка, ПС Новотроицкое. ч/з 41 мин включена ВЛ-35 Иман-Веденка, запитана ПС Веденка (0,3МВт). Остается обесточена ПС Новотроицкое. В 3:00 включена ВЛ-35 Веденка-Новотроицкое, потребители запитаны полностью. Произведены осмотры ПС Веденка, Новотроицкое, Ракитное, Малиново повреждений не обнаружено. В 3:50 схема восстановлена. Днём (при осмотре) обнаружено на оп. №31 Ф"С" разрушен фарфоровый штыревой изолятор (под опорой обнаружена погибшая птица сова). Устранено без ограничения потребителя с 16:35 до 18:19. | ПС Новопокровка | 0.013194 | 2015-09-03 02:19 | 5857чел / 1,5МВт | 490 | +19, обл
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2015-09-03 | 3:02 | 2015-09-03 | 14:22 | 0.47222 | "земля" от КУ | Lвл=5,8км. Запитано от резерва 1 ТП (большая часть нагрузки). Заменён изолятор ф.-А оп. №152-12/03 и вкл. по норм. сх. | ф.154 | 0.049306 | 2015-09-03 04:13 | больница, соц.дом / 1272чел / 5ТП / 0,2МВт | 116 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-09-03 | 6:10 | 2015-09-03 | 6:19 | 0.00625 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00625 |  | нет | 55 | +19, туман
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-09-03 | 6:42 | 2015-09-03 | 7:42 | 0.041667 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Монастырище, 2619чел. Влючен без ТП-7137, разрушен проходной изолятор ф.В. Устранено и вкл. в 13:21. |  | 0.041667 |  | школа / 12ТП / 0,4МВт | 366 | +19, туман
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 1 | 2015-09-03 | 6:45 | 2015-09-03 | 6:47 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 |  | нет | 3 | +17, гроза
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 1 | 2015-09-03 | 7:25 | 2015-09-03 | 8:02 | 0.025694 | "земля" от КУ | с.Красный Кут, 1534чел. Включен без ТП-3001 (перегорание предохр. 10кВ ф.-А). Устранено и вкл. в 8:34. |  | 0.025694 |  | школа, насосная / 5ТП / 0,1МВт | 40 | +17, гроза
Прим ЭС | 110 | Уссурийск-2 - Павловка-1 |  | 2015-09-03 | 8:25 | 2015-09-03 | 8:25 | 0 | Уссурийск2: НЗЗ 1ст, АПВ усп. Павловка1: НЗЗ 1ст, ДЗ 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 11,4км от ПС Уссурийск2. L=37,4км. Произведён осмотр оп. №50 - №12, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2015-09-03 | 9:07 | 2015-09-03 | 13:49 | 0.19583 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Орехово, 282чел. Оп. №115 перекрытие птицей (сорока) и заменено 2 изолятора. |  | 0.19583 |  | нет / 0,1МВт / 6ТП | 282 | +21, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2015-09-03 | 10:15 | 2015-09-03 | 10:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | быта нет / 0,02МВт | 1 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 3 | 2015-09-03 | 10:18 | 2015-09-03 | 10:26 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Абрамовка, 700чел. |  | 0.0055556 |  | школа / 7ТП / 0,1МВт | 13 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2015-09-03 | 10:18 | 2015-09-03 | 10:26 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Григорьевка, 900чел. |  | 0.0055556 |  | школа / 13ТП / 0,1МВт | 13 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск-1 |  | 2015-09-03 | 10:31 | 2015-09-03 | 10:31 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 1ст,МТО, АПВ усп. Усс-1: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | Lвл=59,3км. ИМФ ф.А 3,5км от АТЭЦ. Произведён осмотр оп. №1 - №27, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Полевая | Т3 | 2015-09-03 | 10:55 | 2015-09-03 | 18:09 | 0.30139 | ДЗТ | Обесточены 3 и 4С - 10 кВ. Нагрузка переведена на Т2. При осмотре обнаружены следы перекрытия от В-10 Т3 в сторону опорных изоляторах РТ-10 Т3. По В-10 Т3 разгерметизация камеры вакуумного выключателя ф.В. На В-10 Т3 заменили полюс ф.В вакуумного выключателя, произвели чистку изоляции РТ-10 Т3 и включили по нормальной схеме. | Т2 | 0.020139 | 2015-09-03 11:24 | 4467 чел / 2МВт | 966 | +20, пасм
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2015-09-03 | 11:46 | 2015-09-03 | 11:52 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Монастырище, 2619чел. |  | 0.0041667 |  | школа / 12ТП / 0,5МВт | 50 | +22, дождь
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2015-09-03 | 13:13 | 2015-09-03 | 13:18 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Раздольное Кипарисово1, 444чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 0,3МВт / 7ТП | 20 | +22, пасм
Прим ЭС | 35 | Тайфун - Беневское |  | 2015-09-03 | 13:39 | 2015-09-03 | 13:39 | 0 | МТО, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т2 | 2015-09-03 | 15:00 | 2015-09-03 | 15:40 | 0.027778 | ДЗТ | Обесточена 2С-10кВ ПС Краскино, ПС 35кВ: Посьет, Гвоздево, Хасанская, вед.Хасан, вед. Ж/Д станция. Всё запитано от Т1. После осмотра Т2 включен на х.х. без замечаний. В 15:50 по норм. сх. | Т1 | 0.013889 | 2015-09-03 15:20 | 1950 чел / 2,4МВт | 800 | +20, дождь, гроза
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 1 | 2015-09-03 | 18:16 | 2015-09-03 | 20:44 | 0.10278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не проив | Сбиты трактором оп.15,16,17,18 (ж/б). Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Выделен участок оп.12-21 без нагрузки. /4.9.15 демонтированы поврежденные оп. 5.9.10 в 21:40 опоры заменены, вкл. по норм. сх. | ф.2 | 0.11736 | 2015-09-03 21:05 | быта нет / КНС / 3ТП / 0,2МВт | 119 | +23, облач
Прим ЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2015-09-03 | 19:00 | 2015-09-03 | 19:00 | 0 | ТЗНП 1ст.,АПВ усп. | ИМФ ф.С 26,3км. Произведен обход, оп93, 95 гнезда птиц. Других замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 3 | 2015-09-04 | 5:54 | 2015-09-04 | 5:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2015-09-04 | 7:11 | 2015-09-04 | 7:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, обл
Прим ЭС | 10 | Крыловка | по ф.3 в СП1 В-10 | 2015-09-04 | 7:35 | 2015-09-04 | 9:50 | 0.09375 | МТЗ, АПВ нет | п.Горный. Повреждение на вед.участке. |  | 0.09375 |  | нет / 0,01МВт | 100 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2015-09-04 | 8:05 | 2015-09-04 | 8:05 | 0 | МТО, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Крыловка | 7 | 2015-09-04 | 8:05 | 2015-09-04 | 8:05 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2015-09-04 | 8:08 | 2015-09-04 | 9:07 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП (вкл в 15:40). |  | 0.040972 |  | нет/ 0,2 МВт/ 509 чел/ 9ТП | 80 | +9, облачно
Прим ЭС | 6 | Авангард | 3 | 2015-09-04 | 13:13 | 2015-09-04 | 14:44 | 0.063194 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 188, вкл в 14:55, пр.оп.133-134 снята ветка. |  | 0.063194 |  | нет/ 0,1 МВт/ 183 чел/ 7ТП | 105 | +22, веетр
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2015-09-04 | 13:50 | 2015-09-04 | 14:30 | 0.027778 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | Вкл до ЛР 346, вкл в 17:18. Оп 34 обрыв провода сторонним а/м. Устранено. Сообщено СБ. (ОВД не сообщали, согласовали с виновником устранение повреждения) |  | 0.027778 |  | нет/ 0,2 МВт/ быта нет | 250 | +18, облачно
Прим ЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка-тяг |  | 2015-09-04 | 15:07 | 2015-09-04 | 21:31 | 0.26667 | ПаГРЭС: ТНЗНП 1,3ст, АПВ ну, РПВ ну. Нах-тяг: НЗЗ 1ст, АПВ не раб. | Сх.сети ремонтная (выведена ВЛ 110 "ПаГРЭС-Екатериновка", вкл в 18:11). Разрыв транзита. Пр.оп.86-87 (13 км от ПС Находка-тяг) несанкционированная рубка деревьев, падение дерева на ВЛ, обрыв провода фС. Повреждение устранено (19:30), ВЛ включена в работу 21:31 (по команде РДУ). (С обесточиванием 1/2 ПС Нах.т, обеспечен резерв от Т1). |  | 0 |  | нет | 0 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-09-04 | 15:25 | 2015-09-04 | 15:29 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Планируется обход. |  | 0.0027778 |  | нет/ 0,1 МВт/ 84 чел/ 8ТП | 10 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 14 | 2015-09-04 | 15:35 | 2015-09-04 | 16:50 | 0.052083 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 22-23 устранен схлест проводов. |  | 0.052083 |  | школа, кнс, приют/ 0,5 МВт/ 2500чел | 560 | +20, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 4 | 2015-09-04 | 19:51 | 2015-09-04 | 20:26 | 0.024306 | КУ "земля" | Поздеевка, 1120 чел. Подхлёст провода в прол. оп. №16-17 на пересечении с вед. ВЛ-0,4кВ (из-за повреждения на вед. ВЛ-0,4кВ от вед.ТП-1403). Схлёст с ВЛ-0,4кВ устранён. |  | 0.024306 |  | школа, больн. / 9ТП / 0,2МВт | 160 | +15, ясно
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2015-09-04 | 20:20 | 2015-09-04 | 22:11 | 0.077083 | КУ (по сообщению потребителя) | Пр.оп.49-50 обрыв нижнего провода (в плашечном зажиме).(освещение уч. трассы Аэропорт-о.Русский). Устранено. Обрыв провода сторонней крупногаб. техникой |  | 0.077083 |  | школа/ 0,6 МВт/ 370 чел/ 8ТП | 1120 | +18, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2015-09-04 | 22:51 | 2015-09-05 | 0:04 | 0.050694 | МТО. МТЗ. АПВ, РПВ ну | Неисправность привода В-10кВ (персонал МЭС). | ф-173 | 0.050694 | 2015-09-05 00:04 | водозабор, скваж. / 0,8МВт / 9ТП / 3450 чел | 1016 | +17, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-09-05 | 9:05 | 2015-09-05 | 10:06 | 0.042361 | КУ, земля | Оп 28 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.042361 |  | школа, скваж/ 0,6 МВт/ 4190 чел/ 14ТП | 538 | +12, облачно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-09-05 | 9:06 | 2015-09-05 | 9:39 | 0.022917 | КУ, земля | Вкл до ЛР 776, вкл в10:11. Оп 28 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.022917 |  | школа, атс/ 0,75 МВт/ 4000 чел/ 20ТП | 347 | +12, облачно
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединный |  | 2015-09-05 | 9:29 | 2015-09-05 | 9:29 | 0 | Лебедин: ДЗ 2з, АПВ усп; ЧТЭЦ: ТО, ДЗ, АПВ усп. М.Нимныр: МТЗ, ЗЗ 2ст | ИМФ 67,6 км. 8.09.15 обход без замечаний |  | 0 |  | нет | 0 | +10, гроза
Прим ЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2015-09-05 | 11:53 | 2015-09-05 | 19:35 | 0.32083 | КУ, земля | Lвл=38км. В 14:57 вкл головной уч, вкл в 19:35. Оп 450 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.32083 |  | школа/ 0,05 МВт/ 115 чел/ 6ТП | 542 | +26, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2015-09-05 | 15:46 | 2015-09-05 | 16:02 | 0.011111 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП-645. |  | 0.011111 |  | нет/ 0,1 МВт/ 300 чел/ 10ТП | 43 | +19, облачно
Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Угловое |  | 2015-09-06 | 4:42 | 2015-09-06 | 4:42 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, гроза
Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2015-09-06 | 7:32 | 2015-09-06 | 7:33 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | В-Надеждинское, Новый, 1273чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 15ТП / 1,1МВт | 18 | +11, ясно
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-09-06 | 11:25 | 2015-09-06 | 11:32 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Планируется обход. Абонент "Водонасосная" п.Ромашка включил РК (оп.80) без запроса. |  | 0.0048611 |  | нет/0,1 МВт/8ТП/ 84 чел | 12 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 79 | 2015-09-06 | 11:58 | 2015-09-06 | 13:16 | 0.054167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Произведена ревизия привода В-10 кВ. |  | 0.054167 |  | нет/0,03 МВт/3ТП/ 200 чел. | 42 | +18, обл.
Прим ЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2015-09-06 | 15:15 | 2015-09-06 | 15:21 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Пр.оп.1-61, 108-137 требуется чистка просеки |  | 0.0041667 |  | школа/0,2 МВт/4ТП/ 414 чел | 30 | +23, ясно
Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 24 | 2015-09-06 | 16:38 | 2015-09-06 | 17:05 | 0.01875 | Откл. КУ"Земля" | Земля самоустранилась. |  | 0.01875 |  | нет/ 0,1 МВт/ 120 чел | 91 | +22, дождь
Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 12 | 2015-09-06 | 16:44 | 2015-09-06 | 20:02 | 0.1375 | "земля" от КУ | Lвл=14км. Оп 12-05/1 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.1375 |  | нет/1,1 Мвт/ 2000 чел/ 9ТП | 3700 | +18, дождь, гроза
Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 3 | 2015-09-06 | 17:30 | 2015-09-06 | 17:32 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Вкл с выделенным уч, вкл в 20:27. РТП 2007 отгорел шлейф фА. Устранено. |  | 0.0013889 |  | школа/3ТП/0,1 МВт/ 556 чел. | 4 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-09-06 | 18:30 | 2015-09-06 | 21:14 | 0.11389 | Откл. КУ"Земля" | Lвл=29км. . Оп 189 устранен обрыв вязки. |  | 0.11389 |  | вн.башня/0,35 МВт/482 чел/18 ТП | 1003 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2015-09-06 | 20:03 | 2015-09-06 | 20:45 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Вкл с выдеденным уч. Вкл в 0:11. Пр оп 9-06/3-4 падение дерева, обрыв провода. Устранено. |  | 0.029167 |  | школа/13ТП/ 3000 чел/ 0,55 МВт | 382 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2015-09-06 | 20:03 | 2015-09-06 | 20:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2015-09-06 | 20:03 | 2015-09-06 | 20:03 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2015-09-06 | 20:57 | 2015-09-07 | 12:32 | 0.64931 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. ОП 52-00/40 заменили изолятор | ПС Биджан ф222 | 0.125 | 2015-09-06 23:57 | школа, д/с/ 0,05 МВт/ 465 чел/ 6ТП | 48 | +18, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2015-09-07 | 0:20 | 2015-09-07 | 0:34 | 0.0097222 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТП2-ТП18 (без нагрузки). |  | 0.0097222 |  | школа, д/с, насосн/ 0,5 МВт/ 5600 чел/ 9ТП | 105 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-09-07 | 3:48 | 2015-09-07 | 3:58 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 |  | нет/ 0,2 МВт/ 382 чел/ 10 ТП | 34 | +16, облачно
Ам ВЭС | 10 | Максимовка | 6 | 2015-09-07 | 8:29 | 2015-09-07 | 8:29 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2015-09-07 | 9:28 | 2015-09-07 | 9:57 | 0.020139 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке |  | 0.020139 |  | школа, д/с, кнс/ 0,9 МВт/ 1500 чел | 456 | +17, пасм.
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-09-07 | 10:42 | 2015-09-07 | 10:43 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет/ 0,06 МВт/ 70 чел | 1 | +22, ясно
Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2015-09-07 | 23:24 | 2015-09-07 | 23:29 | 0.0034722 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.0034722 |  | скваж, хоспис/ 0,4 МВт/ 2623 чел/ 11ТП | 37 | +16, облачно
Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2015-09-08 | 8:55 | 2015-09-08 | 10:34 | 0.06875 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 300чел. Включен до ЛР-2, без 5 вед. ТП. В 11:51 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.06875 |  | нет / 8ТП / 0,4МВт | 294 | +5, пасм
Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2015-09-08 | 9:04 | 2015-09-08 | 12:05 | 0.12569 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | г.Партизанск, 1460чел. На оп.5/1 заменен изолятор ф.В, в пр.оп.5-5/1 произведен ремонт провода, в КТП-7499 выведен из схемы разрушенный разрядник 6кВ ф.В. | ф.9, ф.17 | 0.059722 | 2015-09-08 10:30 | школа, д/с / 15ТП / 0,5МВт | 720 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2015-09-08 | 11:40 | 2015-09-08 | 12:01 | 0.014583 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Раздольное, Кипарисово1, 444чел. Под оп.76/16 обнаружена мертвая птица. |  | 0.014583 |  | нет / 9ТП / 0,25МВт | 105 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2015-09-08 | 14:55 | 2015-09-08 | 15:39 | 0.030556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Часть г.Партизанск. В 15:39 включен без вед. КТП 7477. Повреждение концевой муфты вводного кабеля. В 19:38 устранено. | ф.7 Партизан | 0.017361 | 2015-09-08 15:20 | больница, школа / 11ТП / 0,6МВт | 432 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2015-09-08 | 15:10 | 2015-09-09 | 20:50 | 1899-12-31 05:40 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | Повреждение головного кабеля до ТП115. Потребители запитаны от резерва. | ф.65 ПС ЖБИ, ф.80 ПС ЧТФ | 0.040278 | 2015-09-08 16:08 | школа, д/с, КНС, больница / 19ТП / 1,3МВт | 912 | +15, облачно
Прим ЭС | 110 | Угольная - Екатериновка |  | 2015-09-08 | 16:37 | 2015-09-08 | 16:48 | 0.0076389 | ДЗ 2ст, АПВ выв., РПВ усп. | На ПС Екатериновка из-за износа блокировочной планки запрета одновременного включения рабочих и заземляющих ножей произошло ее закусывание, при этом произошла передача усилия на включение ЗН рем. перемычки одновременно с включением рабочих ножей, в результате чего произошло межфазное К.З. На ПС Угольная отключился СВ 110, обесточились ПС Екатериновка, 1/2 ПС Владимиро-Александровское, 1/2 вед. ПС Угольная. В 16:48 схема рем.перемычки разобрана, ВЛ-110 включена, потребители запитаны. 9.9.15 произведена регулировка контактной группы привода рем. перемычки. |  | 0.0076389 |  | 4399чел / 3,4МВт | 600 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2015-09-08 | 16:46 | 2015-09-08 | 19:11 | 0.10069 | ТМ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Калиновка, 119чел. Lвл=8,9км. Включен с "землей" для поиска прибором. В пр.оп.132-133 (пересечение с ручьем) упало подмытое дерево на провода, провода и изоляция без повреждений. С 19:51 до 20:18 ВЛ-10 отключали, повреждение устранено. |  | 0.10069 |  | нет / 4ТП / 0,1МВт | 250 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Западная | 32 | 2015-09-08 | 17:45 | 2015-09-08 | 17:53 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Красн.казармы, 120чел. Повреждение на вед. ТП |  | 0.0055556 |  | нет / 10ТП / 0,1МВт | 13 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 66 | 2015-09-08 | 18:50 | 2015-09-09 | 0:15 | 0.22569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ленинское, Н-Ленинское, 228чел. Lвл-6,5 км. Поврежден головной кабель. Включен резервный. |  | 0.22569 |  | нет / 8ТП / 0,08МВт | 878 | +18, обл
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2015-09-09 | 1:28 | 2015-09-09 | 1:52 | 0.016667 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | часть г. Свободный. Включен до ТП29, запитана большая часть нагрузки. В 4:10 выделен участок от ТП 137 до ТП 108 (без нагрузки), весь потребитель запитан. Устранено 12:35 10.9.15 |  | 0.016667 |  | интернат/21ТП/7000ч. | 410 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 7 | 2015-09-09 | 7:34 | 2015-09-09 | 7:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с. Калиновка, 119чел |  | 0.00069444 |  | нет/4ТП/0,1 МВт | 1 | +8, обл.
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-09-09 | 7:35 | 2015-09-09 | 7:42 | 0.0048611 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | нет | 19 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2015-09-09 | 7:55 | 2015-09-09 | 7:56 | 0.00069444 | Откл. КУ"Земля" | с. Пантелеймоновка, 1002чел. При попытке включения "Земля" самоустранилась. |  | 0.00069444 |  | школа, дом прест.,д.сад/8ТП/0,2 МВт | 1 | +9, обл.
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2015-09-09 | 9:30 | 2015-09-09 | 14:37 | 0.21319 | МТЗ, АПВ нет. | п.Баневурово, 284чел. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.21319 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 425 | +16, облачно
Прим ЭС | 10 | Баневур | по ф.6 РП кондратеновка ф.3 | 2015-09-09 | 10:01 | 2015-09-09 | 10:05 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Каймановка, Каменушка, 300чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 17ТП / 0,4МВт | 24 | +16, облачно
Ам СЭС | 10 | Сулук-тяга | 10 | 2015-09-09 | 10:40 | 2015-09-09 | 13:02 | 0.098611 | МТО, АПВ нет | В пр.оп.170-171 снята ветка с проводов. |  | 0.098611 |  | нет / 0,08МВт | 200 | +18, обл
Прим ЭС | 6 | Насосная2 | 1 | 2015-09-09 | 10:44 | 2015-09-09 | 11:20 | 0.025 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.025 |  | нет | 30 | +17, обл.
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2015-09-09 | 10:53 | 2015-09-09 | 10:53 | 0 | МТЗ2, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Дим | 21 | 2015-09-09 | 11:00 | 2015-09-09 | 11:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Новоалександровка, 800чел. |  | 0.0069444 |  | д/с, школа, больница / 0,24МВт | 39 | +20, обл
Прим ЭС | 6 | Насосная2 | 1 | 2015-09-09 | 13:06 | 2015-09-09 | 13:45 | 0.027083 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.027083 |  | нет | 65 | +17, обл.
Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2015-09-09 | 13:07 | 2015-09-09 | 13:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-09-09 | 17:15 | 2015-09-09 | 20:13 | 0.12361 | "земля" от КУ | Покровка, Минеральное, 382чел. Включен до РЛ-25 оп.317, без 3-х ТП. В 20-09 включено все. Пролет оп 350-351 обрыв провода упавшим деревом. Повреждение устранено |  | 0.12361 |  | нет / 10ТП / 0,2МВт | 600 | +19, обл
Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2015-09-09 | 20:30 | 2015-09-09 | 21:31 | 0.042361 | Откл. КУ"Земля" | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 900ч. В 21:31 включен до ЛР 903 (60% нагрузки). В 22:36 включен без 1 ТП(без нагрузки). 10.9.15 включено все. Оп.318/51 заменен изолятор ф.В |  | 0.042361 |  | радиолокатор, школа / 16ТП / 0,07МВт | 74 | +10, дождь
Хаб ЭС | 10 | СМ | 16 | 2015-09-10 | 2:30 | 2015-09-10 | 8:02 | 0.23056 | МТО, АПВ не смонт., РПВ не произв. | На х.х. Осмотр без замечаний, включен успешно |  | 0 |  | нет | 0 | +13, обл.
Ам ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-09-10 | 7:01 | 2015-09-10 | 7:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм.
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 7 | 2015-09-10 | 7:04 | 2015-09-10 | 7:20 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну,РПВ усп. | часть с.Чугуевка, 560чел |  | 0.011111 |  | нет/15 ТП | 186 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Лазо | 2 | 2015-09-10 | 8:04 | 2015-09-10 | 8:05 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.00069444 |  | нет/4ТП / 93 чел / 0,12 МВт | 2 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-09-10 | 9:19 | 2015-09-10 | 9:20 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 |  | нет / 297 чел / 0,2 МВт / 12ТП | 4 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-09-10 | 9:51 | 2015-09-10 | 9:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2015-09-10 | 9:56 | 2015-09-10 | 13:22 | 0.14306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | КТП-7138 заменили проходной изолятор ф.В, на оп.24/1 заменили изолятор по ф.С |  | 0.14306 |  | нет / 297 чел / 0,2 МВт / 12ТП | 560 | +16, дождь
Хаб ЭС | 110 | Южная - ЮМР с отп Бройлерная | №2 (С-12) | 2015-09-10 | 10:53 | 2015-09-10 | 13:49 | 0.12222 | Южная: ТЗНП 1,2 ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС-35 Некрасовка, Очистные сооружения, Дружба. На ПС-110 ЮМР в работе Т2 (Т1 в ремонте). На ПС Бройлерная включен СВ-6 (по режиму), работа АВР-35 неуспешно, на ПС-35 Сергеевка АВР-10 усп. Включена на х.х. В 17:10 обход зоны ИМФ (отпайка на ПС Бройлерная) без замечаний. Включена по норм.схеме. 11.9.15 обход пр.оп.1-31 без замечаний. 14.9.15 обход без замечаний | цепь №1 (С-11) | 0.027778 | 2015-09-10 11:33 | г.Хабаровск, 20962 чел / 3,82 МВт | 2483 | +18, ясно
Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Городская, Ц | №1 (С-7) | 2015-09-10 | 10:54 | 2015-09-10 | 11:10 | 0.011111 | ХТЭЦ-1: ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп, РЦ: ВЧБ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1СШ-110,35,6 кВ Ц (АВР-6 не работал по условию РЗА, АВР-35 выведен), ПС-35 Парк Гайдара (Т2 в ремонте), на ПС-110 Городская работа АВР-110 усп. Пр.оп.38-39 несанкц.работы краном (электродуг.перекрытие на поднятую стрелу крана, совершавшего подъем метал.гаража). НС со сторонним лицом |  | 0.011111 |  | г.Хабаровск, 25918 чел / 13,6 МВт | 3627 | +18, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2015-09-10 | 11:59 | 2015-09-10 | 12:01 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 |  | адм-я, дс / 1200 чел / 7ТП / 0,6 МВт | 21 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-09-10 | 12:09 | 2015-09-10 | 12:40 | 0.021528 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-3203 (резерв питания СН ПС Чугуевка-2). Включено в 15:46. |  | 0.021528 |  | 2268 чел / 0,7 МВт / 27ТП | 361 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2015-09-10 | 13:05 | 2015-09-10 | 15:34 | 0.10347 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без ТП-3156. Все включено в 16:46. В КТП-3156 заменили ОПН-10 по ф.А |  | 0.10347 |  | 2268 чел / 0,7 МВт / 27ТП | 548 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-4 | 2015-09-10 | 16:18 | 2015-09-10 | 16:35 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет | Включен без КТП-1087. В 17:11 включено все. Под РТП-1087 обнаруженна птица повреждений нет |  | 0.011806 |  | нет / 0,1 МВт | 28 | +20, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2015-09-10 | 16:29 | 2015-09-10 | 18:32 | 0.085417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В пр.оп.150-151 убрали дерево |  | 0.085417 |  | школа / 245 чел / 3ТП / 0,01 МВт | 450 | +16, дождь
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2015-09-10 | 17:08 | 2015-09-10 | 17:14 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп | Чистка просеки пр.оп.67-68 |  | 0.0041667 |  | школа, АТС / 11ТП / 909 чел | 33 | +22, пасмурно
ЭС ЕАО | 6 | БВС | В-6 3Т | 2015-09-11 | 1:05 | 2015-09-11 | 2:15 | 0.048611 | МТЗ, РПВ усп. | Обесточена 3сш-6кВ. При осмотре отключ. Ф.186 (МТО, АПВ ну). Включено без ф.186 |  | 0.048611 |  | 2500чел / 0,93МВт | 745 | +15, обл
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 186 | 2015-09-11 | 1:06 | 2015-09-11 | 11:36 | 0.4375 | МТО | Обеспечен резерв без двух ТП. На ТП-609 перекрытие РУ-6кВ, на ТП-606 повреждение КЛ-6кВ. Устранено, все включено | ф.190 | 0.047917 | 2015-09-11 02:15 | 300 чел / 5ТП | 113 | +15, обл
Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2015-09-11 | 8:03 | 2015-09-11 | 11:51 | 0.15833 | "земля" от КУ | Оп.47, 121 заменены изоляторы |  | 0.15833 |  | дс, школа / 6ТП / 0,1 МВт / 560 чел | 300 | +15, облачно
Ам ЦЭС | 10 | Князевка | 4 | 2015-09-11 | 11:10 | 2015-09-11 | 16:03 | 0.20347 | "земля" от КУ | Оп.23 сбита а/м КамАЗ, повреждена траверса. Пострадавших нет. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Устранено |  | 0.20347 |  | нет / 4ТП / 360 чел / 0,04МВт | 220 | +15, ясно
Ам ВЭС | 10 | Волково | 18 | 2015-09-11 | 14:32 | 2015-09-11 | 16:21 | 0.075694 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 8/1 обрыв провода (повреждена вязка), с падением на нижний провод. Устранено |  | 0.075694 |  | 993 чел / адм-я / 0,2МВт | 386 | +20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | по ф.2 в ЦРП-1 ф.1 | 2015-09-11 | 14:47 | 2015-09-11 | 16:38 | 0.077083 | МТЗ | Поврежден голов.кабель (на гарантии).Отсоединен. Введен в работу резервный. |  | 0.077083 |  | нет / 0,1МВт | 210 | +20, ясно
Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - Прогресс |  | 2015-09-11 | 16:26 | 2015-09-11 | 16:26 | 0 | МТЗ, АПВ усп | 12.9.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам ВЭС | 35 | Хвойная - Таежная |  | 2015-09-11 | 17:28 | 2015-09-11 | 17:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2015-09-12 | 5:38 | 2015-09-12 | 5:38 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 28км. Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, обл.
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 5 | 2015-09-12 | 7:14 | 2015-09-12 | 7:14 | 0 | МТЗ2, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасм
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2015-09-12 | 7:14 | 2015-09-12 | 7:14 | 0 | МТЗ2, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Раздольная | 18 | 2015-09-12 | 9:43 | 2015-09-12 | 10:42 | 0.040972 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | с. Раздольное, 611 чел. Повреждение ж/б оп. №13/6 трактором "Кировец" агрофирмы "Партизан" (водитель Н.С. Акимов). Вкл. без отпайки на ферму ТП 5-13. Произведена замена опоры и вкл. по норм. сх.в 13:50. |  | 0.040972 |  | изб. уч-к №1920 (сельсовет), в/н башня, л/лагерь / 10ТП / 0,4МВт | 852 | +13, ясно
Хаб ЭС | 35 | ХЭС - БН с отп. Интурист | №2 (Т-8) | 2015-09-12 | 11:12 | 2015-09-12 | 17:23 | 0.25764 | ДЗ 3ст. АПВ ну. | По режиму ВКЛ на Х.Х. Обрыв шлейфа оп. №28. Устранено в 14:37. На ПС Интурист следы затекания воды через кровлю, перекрытие ОПН-35, в яч. В-35: повреждение В-35, следы перекрытия ТТ-35, повреждение конц. муфты КЛ-35. Вкл. на ХХ после отсоединения КЛ-35 в сторону ПС Интурист. Испытана 2СШ-35, чистка изоляции ТТ-35 (заменён контр. каб.); заменен ОПН-35 ф.-А,В,С; восстановлена каб.муфта ф.-С; В-35 Т-8 заменен на выкл-ль СВ-35 (отрегулирован, поврежденный В-35 Т-8 увезён на базу). 13.9.15 в 13:37 ПС Интурист подключена к ВКЛ-35 Т-8, линия оставлена в оперативном резерве. 18.09.15 В-35 установлен и введён в работу. |  | 0 |  | нет | 0 | +13, дождь
Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2015-09-12 | 12:37 | 2015-09-12 | 12:37 | 0 | МТЗ. АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +14, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2015-09-12 | 17:18 | 2015-09-12 | 17:18 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, н/б дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | ф.Аэропорт-2 | 2015-09-13 | 4:12 | 2015-09-13 | 4:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, ветер
Прим ЭС | 10 | Чкаловка | 4 | 2015-09-13 | 6:20 | 2015-09-13 | 6:20 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Осмотр, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-13 откл. СП-2 "Орловка" | 2015-09-13 | 8:30 | 2015-09-13 | 8:35 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Орловка, 41чел. В КТП 1031 заменили 3 высоковольтных предохранителя. |  | 0.0034722 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 3 | +9, ясно
Прим ЭС | 10 | Ивановка | В-10 Т2 | 2015-09-13 | 8:59 | 2015-09-13 | 9:02 | 0.0020833 | без блинкеров. РПВ усп | Осмотр ПС: отключен Ф-6 (РСК) без блинкеров, обесточена 1,2 С 10 кВ ПС Ивановка. Всё успешно включено. По ф-6 осмотрены все ТП, замечаний нет , осмотр ВЛ без замечаний |  | 0.0020833 |  | с.Ивановка, 7134 чел (9-ть избирательных участков №1723-1731) / 1,6 МВт / 100ТП | 84 | +15 ясно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2015-09-13 | 9:01 | 2015-09-13 | 9:01 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +10, облач
Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2015-09-13 | 9:09 | 2015-09-13 | 9:10 | 0.00069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, 450чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.00069444 |  | избирательный участок №3316 / 12ТП / 0,3МВт | 5 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2015-09-13 | 9:45 | 2015-09-13 | 9:47 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Линевичи, часть с.Борисовка., 440чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 0,2МВт / 17ТП | 6 | +15 ясно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2015-09-13 | 9:45 | 2015-09-13 | 10:00 | 0.010417 | МТЗ. РПВ не произв | с.Кравцовка, часть с.Занадворовка, Нежино, 250 чел. Повреждение на вед. участке "Оленевод". |  | 0.010417 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 17 | +16, ясно
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 28 | 2015-09-13 | 11:33 | 2015-09-13 | 12:30 | 0.039583 | МТО. РПВ ну | часть г.Большой Камень, 210чел. Повреждение вед. кабеля 6 кВ между ТП 8061 и КТП 107, выведен из работы. |  | 0.039583 |  | нет / 10ТП / 0,3МВт | 200 | +22, ясно
Ам ЗЭС | 6 | ПС 10/70 | В-6кВ Т1,Т2 | 2015-09-13 | 12:00 | 2015-09-13 | 12:36 | 0.025 | дуг. защита, логическая защита шин | Не отключился вед. ф-20 (МТЗ-1), "земля" на вед ф-25. Обесточены 1,2С-6кВ. В 12:36 запитана 1С-6кВ, в 12:47 запитана 2С-6кВ без вед. ф-20 (вкл.в 15:07) и вед.ф-25 (повреждение на линии, вкл. 15.9.15 в 15:09). |  | 0.025 |  | по вед.ф-15 питаются избир. участки №2601, №2602 / 3000 чел / 2,3МВт | 1800 | +20, ясно
Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2015-09-13 | 14:10 | 2015-09-13 | 14:20 | 0.0069444 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Лермонтовка , с.Пушкино, 860 чел. Вкл. без вед. ДРСУ-159 км, вед. РРС-Глебово. Тралом сбита оп. №206, сообщено в полицию, СБ. В 20:17 опора установлена, потребитель запитан полностью. |  | 0.0069444 |  | д/сад, д/дом, коррекц.школа, телевид./ 11ТП / 0,4МВт | 47 | +20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2015-09-13 | 14:20 | 2015-09-13 | 14:23 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | Бабстово, 200 чел. Течь кровли вед. ТП-383. |  | 0.0020833 |  | избир. участок №125 / 7ТП / 0,05МВт | 4 | +20, дождь
Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2015-09-13 | 14:37 | 2015-09-13 | 14:49 | 0.0083333 | КУ "земля" | Повреждение на вед. участке. |  | 0.0083333 |  | горгаз / 5ТП / 0,05МВт / 500 чел | 1 | +22, облачно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-09-13 | 14:55 | 2015-09-13 | 15:23 | 0.019444 | КУ "земля" | с.Михайловка, с.Петропавловка, 1110 чел. Вкл. 50% нагрузки и избир. участок №1107. Всё вкл в 16:05 (ч/з 1ч 10м), заменён изолятор ф.-В оп. №64. |  | 0.019444 |  | избир. участки №1107 (Михаловка), №1108 (Петропавл.); 2 водонапорные башни / 14ТП / 0,2МВт | 253 | +22, облачно
Прим ЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2015-09-13 | 15:12 | 2015-09-13 | 15:12 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, пасм
ЭС ЕАО | 110 | БВС | Т2 | 2015-09-13 | 23:11 | 2015-09-14 | 21:07 | 0.91389 | ДЗТ, ток.защита шин 10 кВ | Обесточена 2сш-35,10 кВ (3Т - 35/6 кВ, 1сш-6кВ), ф.185 (избир.уч-ки №40), ф.193 (избир.уч-ки №36,37) . Перекрытие крысой на ТТ-10 в яч.ф.193. Ч/з 27 минут включен СВ-35, запитана 2сш-35 кВ (3Т), 1 МВт. Остается обесточено 4 фидера, на 23:12 избир.уч-ки закончили свою работу. 14.9.15 в 1:45 потребителю полностью обеспечен резерв по 10 кВ. В 19:01 2СШ-10 введена в работу (после проверки и ВВ исп.), в 21:07 Т2 введён в работу по норм. сх. 15.09.15 в 17:12 заменили ТТ 10 в ячейке, фидер включен. | СВ-35 | 0.019444 | 2015-09-13 23:39 | избир.учаскти №36,37,40 / 2300 чел / 19 ТП / 1,3 МВт | 10789 | +9, ясно
Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2015-09-14 | 1:08 | 2015-09-14 | 4:11 | 0.12708 | "земля" от КУ | Оп.59 обрыв провода в стор.оп 59/1. Устранено, включение неуспешно. Пр.оп.59/6-59/8 обрыв двух проводов, оп.59/7 имеет сильный наклон (пересечение с грунтовой дорогой). Оп.59/7 (Ж/Б) имеет следы повреждений неустановленным а/м, требуется замена. В 15-30 заменили опору, фидер включен по нормальной схеме |  | 0.12708 |  | нет / 480 чел / 15ТП | 500 | +9, ясно
Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2015-09-14 | 6:37 | 2015-09-14 | 6:47 | 0.0069444 | Ярославка : НЗЗ, 2 ст, РПВ усп; Хороль: НЗЗ, АПВ усп | ИМФ-39,4км ф-В. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +9, ясно
Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2015-09-14 | 8:31 | 2015-09-14 | 8:58 | 0.01875 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Губерово, 350ч. Обход без замечаний. |  | 0.01875 |  | школа / 0,1 Мт / 356 чел | 20 | +10, ясно
Прим ЭС | 10 | Черниговка | 5 | 2015-09-14 | 12:15 | 2015-09-14 | 14:57 | 0.1125 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | с.Меркушевка, Дмитриевка, Синий гай, Искра, Майское, 2454чел. РК-714 (оп.129) разрушение изолятора ф.-А, поврежден шлейф ф.-В. Устранено |  | 0.1125 |  | в/ч /24ТП/0,6 МВт | 625 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Промышленная | 1 | 2015-09-14 | 19:00 | 2015-09-14 | 19:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Загородное, 100чел. |  | 0.0055556 |  | нет/0,1 МВт/2ТП | 1 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 3 | 2015-09-15 | 1:43 | 2015-09-15 | 3:47 | 0.086111 | МТО. РПВ усп | часть г.Фокино, 600 чел. Вкл. после осмотра. |  | 0.086111 |  | нет / 6ТП / 1МВт | 2100 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2015-09-15 | 1:43 | 2015-09-18 | 22:23 | 1900-01-02 20:40 | МТО. РПВ ну | часть г.Фокино, 500 чел. Поврежден головной каб. участок (200м от ПС Промысловка). 16.9.15 разработан котлован. 18.9.15 смонтирована вставка 6 метров, установлено две соединительные муфты и включили по нормальной схеме. | ф-13 | 0.070833 | 2015-09-15 03:25 | 2 школы, воен. госпиталь / 18ТП / 0,7МВт | 1100 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 3 | 2015-09-15 | 5:37 | 2015-09-15 | 5:41 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Баневурово, 284чел. |  | 0.0027778 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 4 | +15, ясно
Прим ЭС | 110 | ПаГРЭС - ХФЗ | №1 | 2015-09-15 | 7:23 | 2015-09-15 | 16:15 | 0.36944 | ПарГРЭС: МТО, ВЧБ ускорение НЗЗ, АПВ ну. ХФЗ: ДЗ-2 зоны, ЗЗ-1ст, МТО, ускорение ЗЗ. АПВ ну. | Lвл=7,8км. Разрыв транзита. В пр. 11-12 обрыв верхнего провода (АС-150). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, ясно
Ам ЦЭС | 110 | Благовещенская - Центральная | цепь№2 | 2015-09-15 | 7:36 | 2015-09-15 | 7:36 | 0 | Пс Центральная: ДЗЛ, АПВ усп. на ПС Благовещенская: В 110 не отключался, блинкера не выпадали. | На ПС Благовещенская ВЛ не отключалась. На 16.09.15 произведена проверка РЗА, между панелью ДЗЛ и автоматики повреждение кабеля (отключалось от действия цепей ДЗЛ). Устранено. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2015-09-15 | 8:05 | 2015-09-15 | 9:33 | 0.061111 | КУ "земля" | с.Кравцовка, с.Занадворовка, с. Нежино, 250чел.9:33 включили до РЛ-1 (запитали 5 ТП). В 9:45 включили до РЛ-2 (оп №111, без 2-х вед. ТП). В 11:07 включен без вед. отпайки оленевод. |  | 0.061111 |  | нет / 0,05МВт / 9ТП | 145 | +15, пасм
Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2015-09-15 | 9:45 | 2015-09-15 | 10:01 | 0.011111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Чигири, 500ч. |  | 0.011111 |  | нет | 45 | +22,ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-09-15 | 10:17 | 2015-09-15 | 10:23 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | с. Сибирцево, 422чел. |  | 0.0041667 |  | поликлиника/0,37 МВт/11ТП | 37 | +22, ясно
Хаб ЭС | 6 | Горка | В6кВ Т1 | 2015-09-15 | 11:15 | 2015-09-15 | 11:19 | 0.0027778 | ав. откл. | Одновременно с вед.ф.8. Обесточена 1сш 6кВ. (южный округ г.Хабаровска). В 11:37 вкл. вед. ф-8. |  | 0.0027778 |  | 8700ч./1МВт | 67 | +18, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2015-09-15 | 13:56 | 2015-09-15 | 15:56 | 0.083333 | МТО, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Гродеково, Каникурган, 520 ч. Повреждение концевой каб.муфты резервного кабеля. Демонтирован. |  | 0.083333 |  | администрация, погранотряд | 90 | +25, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2015-09-15 | 15:12 | 2015-09-15 | 16:35 | 0.057639 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Калиновка,260ч. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0.057639 |  | школа | 28 | +25, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-09-15 | 15:40 | 2015-09-15 | 15:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с.Валуево, 160ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +25, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Двуречье | 201 | 2015-09-15 | 21:15 | 2015-09-15 | 21:41 | 0.018056 | КУ "земля" | Вкл. без отпайки "сот. оператор". В ТП-135 обнаружены следы взлома двери, посторонний метал.предмет (части фонарика) на трансформаторе. Повреждения оборудования нет, люди не обнаружены. Всё вкл. в 22:22 (ч/з 1ч 07м). Сообщено в СБ, полицию. |  | 0.018056 |  | детсад / 5ТП / 0,1МВт / 440 чел | 43 | +17, ясно
ЭС ЕАО | 6 | БВС | 184 | 2015-09-16 | 1:24 | 2015-09-17 | 15:57 | 1899-12-31 14:33 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение головного каб. участка. Устранено. | ф-186 | 0.029167 | 2015-09-16 02:06 | быта нет / 3ТП / 0,03МВт | 21 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-09-16 | 7:51 | 2015-09-16 | 7:51 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ВЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2015-09-16 | 14:11 | 2015-09-16 | 14:11 | 0 | ДФЗ, АПВ усп. ИМФ-5,3км от ПС Михайловка | Произведен обход от оп.112 до оп 240 , замечаний нет. 17.9.15 обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | ТЭЦ Центральная | по ф.410 РП-4 | 2015-09-16 | 16:06 | 2015-09-17 | 17:32 | 1899-12-31 01:26 | "земля" от КУ | Предварительно потребители запитаны от резерва. Определено место повреждение КЛ - 2487 м от РП-4. 17.09.15 в 17:32 Установлена вставка 1,5 метра и две соединительные муфты в 500 метров от ТЭЦ Центральная. в 17:32 КЛ 10 Центральная-РП-4 №2 включили со стороны РП-4. В 18:41 включили по нормальной схеме. | РП-3 | 0 | 2015-09-16 16:06 | нет | 0 | +18, обл
Хаб ЭС | 6 | Хехцир | 13 | 2015-09-16 | 16:09 | 2015-09-16 | 16:34 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | ГО ЧС / 0,1МВт | 42 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Дружба | по ф.3 СП Нестеровка | 2015-09-16 | 17:16 | 2015-09-16 | 17:25 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | с.Сергеевка,50ч. |  | 0.00625 |  | нет / 0,08МВт | 12 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-09-16 | 17:48 | 2015-09-16 | 18:39 | 0.035417 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Прохаско, Буссе, П/З Буссе, Верхне-Никольская, 116чел. Включен до РЛ-51 (оп.97) без 2-х ТП. В 22-24 ЗЭС вкл. полностью. На оп 105 (анк, угловой Ж/Б) разрушен изолятор. Устранено |  | 0.035417 |  | нет / 6ТП / 0,04МВт | 35 | +27, ясно
Ам СЭС | 35 | Бам - Тахтамыгда |  | 2015-09-16 | 18:15 | 2015-09-16 | 18:22 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 |  | 1050чел / 0,4МВт | 50 | +20, гроза, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Орбита1 | 2015-09-16 | 19:16 | 2015-09-16 | 19:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | п.Лебединый |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2015-09-16 | 19:20 | 2015-09-17 | 0:38 | 0.22083 | АТЭЦ: МТО, НЗЗ 1,2ст, АПВ ну. Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, ТО, АПВ ну. | ИМФ Ф-С=0, 14,8км от ПС Западная, Lвл=6км. Обесточена ПС Шахта-7. Под ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта7 в пр.оп.25-26 самосвал с поднятым кузовом порвал нижний провод. Собственник ООО Трансстроймеханизация, пострадавших нет. Выделена ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта7. Повреждение устранено. В 00:54 транзит замкнут. | ВЛ-110 Западная - Шахта7 | 0.03125 | 2015-09-16 20:05 | г.Артем, 7600чел / 8МВт | 6000 | +20, обл
ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый |  | 2015-09-16 | 19:29 | 2015-09-16 | 19:29 | 0 | Н.Куранах: б/б, АПВ усп. Лебединый: ДЗ 1ст.,АПВ ну, РПВ усп. | На ПС Лебединый РПВ усп. в 19:30 |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2015-09-16 | 19:41 | 2015-09-16 | 19:41 | 0 | ЧТЭЦ: МТО, АПВ усп., Лебединый: ДЗ 2ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевск |  | 2015-09-16 | 20:11 | 2015-09-16 | 20:20 | 0.00625 | ДЗ 1з., АПВ ну, РПВ усп. | п.Уркан, Соловьевск, 4120ч. |  | 0.00625 |  | 4120ч./0,9Мт | 131 | +15, гроза, дождь
ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр |  | 2015-09-16 | 21:04 | 2015-09-16 | 21:04 | 0 | НЗЗ 2ст., АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-09-16 | 21:14 | 2015-09-16 | 22:07 | 0.036806 | Откл. КУ"Земля" | часть Сибирцево, 422чел. В 22-07 включен для отыскания земли прибором. В пролете.оп.107-108 обрыв верхнего провода. Устранено в 23-54 |  | 0.036806 |  | поликлиника/0,1 МВт/11ТП | 90 | +18, ясно
Ам ВЭС | 10 | Городская | 3 | 2015-09-16 | 21:56 | 2015-09-16 | 21:56 | 0 | МТО, АПВ усп. | г.Завитинск |  | 0 |  | нет | 0 | +13, обл.
Прим ЭС | 35 | Чайка | В-35 Т2 | 2015-09-17 | 8:41 | 2015-09-17 | 9:53 | 0.05 | Ав. откл. | Обесточена 2С-35 (без нагрузки). Обнаружена обгоревшая птица под РШ35 Т-2, подгар шлейфа ф.А от РШ-35 Т-2 к 2С-35. Включено после осмотра. |  | 0 |  | нет | 0 | +19, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2015-09-17 | 9:01 | 2015-09-17 | 9:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2015-09-17 | 10:38 | 2015-09-17 | 10:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 57 | 2015-09-17 | 11:12 | 2015-09-17 | 11:12 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | На ТП-285 повреждение Т1(160кВа). Заменили. |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 3 | 2015-09-17 | 11:20 | 2015-09-17 | 11:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Монакино, 250чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 7ТП / 0,04МВт | 3 | +18, обл
Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2015-09-17 | 11:20 | 2015-09-17 | 11:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | охот.хоз., фермер, 5чел. |  | 0.0034722 |  | нет / 2ТП / 0,04МВт | 3 | +18, обл
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2015-09-17 | 11:20 | 2015-09-17 | 11:54 | 0.023611 | "земля" от КУ | с.Дежнево, Новое, 2442чел. Самоустранилась. |  | 0.023611 |  | д/с / 13ТП / 0,13МВт | 74 | +22, обл
Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 5 | 2015-09-17 | 11:35 | 2015-09-17 | 11:52 | 0.011806 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Лучегорск, 120чел. Включен до РЛ-12 (оп.12), без 1 КТП (сторожка). В 13:55 включен полностью, сняли ветку с проводов в пр.оп. 35-36. |  | 0.011806 |  | водозабор / 6ТП / 0,1МВт | 3 | +17, обл.
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 13 | 2015-09-17 | 12:28 | 2015-09-17 | 13:41 | 0.050694 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв. | с.Соловей Ключ, 200чел. Включен без 5-ти вед. ТП. В 14:46 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.050694 |  | нет / 10ТП / 0,3МВт | 360 | +19, обл
Прим ЭС | 35 | Лукъяновка | ПСН-35, В-10 Т2 | 2015-09-17 | 14:08 | 2015-09-18 | 1:00 | 0.45278 | ав.откл. | Обесточилась 1,2сш-10кВ (2 фидера). Сработали ПСН-35 ф.А и ф.В. В ячейке В-10 Т2 повреждение ТТ-10кВ, опорных изоляторов на РТ-10 Т2. В 1:00 заменили ПСН 35, Т2 включен на Х.Х. 18.9.15 замена ТТ 10кВ и опорных изоляторов РТ 10 Т2, схема восстановлена | Т1 | 0.029861 | 2015-09-17 14:51 | 880чел / 0,1МВт | 57 | +22, обл
Прим ЭС | 35 | Новопокровка - Лукъяновка |  | 2015-09-17 | 14:08 | 2015-09-17 | 14:08 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +22, обл
Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2015-09-17 | 16:00 | 2015-09-17 | 18:30 | 0.10417 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Тамбовка, 3500чел. Повреждение конц кабельной муфты на линейном портале. Включен резервный кабель. | ф.8 | 0.020833 | 2015-09-17 16:30 | администр, д/с / 20ТП / 0,9МВт | 450 | +25, облачно
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2015-09-17 | 16:50 | 2015-09-17 | 16:50 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
Прим ЭС | 6 | Соловей Ключ | 13 | 2015-09-17 | 17:22 | 2015-09-17 | 17:52 | 0.020833 | ав.откл. | с.Соловей Ключ, 200чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.020833 |  | нет / 10ТП / 0,3МВт | 150 | +19, обл
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2015-09-17 | 17:59 | 2015-09-17 | 17:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, дождь
Хаб ЭС | 10 | Тополево | 10 | 2015-09-17 | 21:30 | 2015-09-17 | 21:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | п.Тополево, 2200ч. Повреждение в вед. ТП |  | 0.0034722 |  | нет/7ТП | 38 | +22, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Городская 2 | В10 Т2 | 2015-09-17 | 21:42 | 2015-09-17 | 23:46 | 0.086111 | МТЗ | Обесточена 2СШ. В ячейке№22 (ЗРОМ) отключение В10 кВ (МТО), перекрытие крысой. Устранено. | 1СШ | 0.014583 | 2015-09-17 22:03 | 17210ч/5МВт | 1750 | +3, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2015-09-18 | 7:47 | 2015-09-18 | 7:47 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2015-09-18 | 8:18 | 2015-09-18 | 8:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2015-09-18 | 9:37 | 2015-09-18 | 9:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП-4 | 2015-09-18 | 10:00 | 2015-09-18 | 10:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0055556 |  | нет / 0,1 МВт / 5ТП | 2 | +12, ясно
ЮЯ ЭС | 6 | Нижний Куранах | ф.Котельная-2 | 2015-09-18 | 10:45 | 2015-09-18 | 12:00 | 0.052083 | ТО, АПВ нет | Повреждение на вед.уч-ке | ф.Котельная-1 | 0 | 2015-09-18 10:45 | быта нет / 1ТП / | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 6 | Анисимовка-тяг | 3 | 2015-09-18 | 14:09 | 2015-09-18 | 18:08 | 0.16597 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед.отп |  | 0.16597 |  | нет / 150 чел / 0,2 МВт / 5ТП | 796 | +23, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 80 | 2015-09-18 | 14:15 | 2015-09-18 | 14:15 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2015-09-18 | 14:55 | 2015-09-18 | 15:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.0069444 |  | нет / 500 чел / 0,01 МВт / 5ТП | 13 | +23, ясно
Прим ЭС | 10 | ТЭЦ Центральная | ф.209 РП-3 | 2015-09-18 | 17:40 | 2015-09-20 | 1:25 | 1899-12-31 07:45 | "земля" от КУ | Потребителю был обеспечен резерв. Повреждение кабеля сторонней техникой. Сообщено в СБ. Установлена 1 кабельная вставка и 2 муфты. | РП-3 СВ-10 | 0 |  | нет | 0 | +23, ясно
Ам ЦЭС | 35 | Ключи - Полтавка |  | 2015-09-18 | 18:26 | 2015-09-18 | 18:29 | 0.0020833 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Полтавка, В.Полтавка |  | 0.0020833 |  | 1006 чел / школа, дс / 0,9 МВт | 46 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | ТЭЦ Центральная | РП-1 ф.108 | 2015-09-18 | 18:30 | 2015-09-20 | 0:46 | 1899-12-31 06:16 | МТЗ | На Х.Х. (резерв питания между РП-1 и РП-2). Повреждение кабеля сторонней техникой. Сообщено в СБ. Установлено три кабельные вставки и 6 муфт. |  | 0 |  | нет | 0 | +23, ясно
Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2015-09-18 | 19:42 | 2015-09-18 | 20:57 | 0.052083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Воскресеновка, Ст.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино, 761чел. Включен до ЛР-619 (50% запитано). В 21:28 включен до ЛР-622. В 23:59 включен полностью. На оп.227/83 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.052083 |  | скважины, в/н башня / 19ТП / 0,18МВт | 220 | +20, гроза
Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2015-09-18 | 20:24 | 2015-09-18 | 20:39 | 0.010417 | б/б, АПВ ну, РПВ усп. Возмущения по ВЛ не зафиксированы. | В 20:22 отключалась ВЛ-110 Корфовская-Гродеково с успешным АПВ. В 20:24 ВЛ-110 отключилась повторно. Обесточивались ПС-110 Гродеково, Хор, ПС-35 Черняево, Переяславка. Ч/з 15 мин на ПС Гродеково отключен СВ-110 и ВЛ-110 включена, запитаны ПС Гродеково, Переяславка. Ч/з 17 мин потребители полностью запитаны от резерва. В 21:01 отключен В-110 на ПС Корфовская и включен СВ-110 на ПС Гродеково. 19.9.15 на ПС Корфовская В-110 Гродеково заменен на ОВ-110, повреждения в баке В-110. 21.9.15 попытка отрегулировать привод не успешна, проведены подгот. работы для вскрытия баков В-110. 22.09.15 слито масло с баков, вскрыт бак ф.В - визуальных замечаний нет. Неисправность привода В-110. 24.9.15 привезен привод. 25.9.15 заменена дугогасительная камера и контакты, установлен привод, отрегулирован. 26.09.15 регулировка привода. 27.9.15 замена масла. 28.9.15 заменён привод и дуг. гасит. камера одной из фаз, вкл. в работу в 17:49. | ВЛ-110 Красицкая-Хор | 0.011806 | 2015-09-18 20:41 | 28700чел / 6,7МВт | 1842 | +20, обл
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2015-09-18 | 20:53 | 2015-09-18 | 21:26 | 0.022917 | "земля" от КУ | с.Долдыкан, 415чел. Самоустранилось |  | 0.022917 |  | администр, школа / 4ТП / 0,09МВт | 48 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 1 | 2015-09-18 | 21:17 | 2015-09-18 | 21:38 | 0.014583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Аврамовка, с.Н-Алексеевка, 252чел. |  | 0.014583 |  | ФАП / 5ТП / 0,13МВт | 46 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-09-18 | 21:18 | 2015-09-18 | 21:24 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | г.Завитинск, 4190чел. |  | 0.0041667 |  | школа, скважина / 20ТП / 0,8МВт | 88 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-09-18 | 21:18 | 2015-09-18 | 23:09 | 0.077083 | "земля" от КУ | г.Завитинск, с.Валуево, с.Червона Армия, 418чел. Включен до ЛР-702 (запитано 50%). В 0:45 включен до ЛР-724. В 1:30 включен полностью. На ТП-709 повреждение ОПН-10 ф.С, демонтирован. |  | 0.077083 |  | скважина, ретранслятор, ФАП / 7ТП / 0,27МВт | 502 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 35 | Возжаевка - Поздеевка |  | 2015-09-18 | 21:25 | 2015-09-18 | 21:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Рогозовка | 10 | 2015-09-18 | 21:30 | 2015-09-18 | 22:59 | 0.061806 | "земля" от КУ | с. Высокое, с. Григорьевка, 184чел. В пр.оп.115-116 обрыв двух проводов. |  | 0.061806 |  | нет / 12ТП / 0,1МВт | 150 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2015-09-18 | 21:32 | 2015-09-18 | 21:38 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | г.Завитинск, 3000чел. |  | 0.0041667 |  | нет / 18ТП / 0,2МВт | 20 | +20, гроза
Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2015-09-18 | 21:32 | 2015-09-19 | 5:10 | 0.31806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Камышенка, 241чел. Запитано от резерва, выделен участок без нагрузки. На оп.11 заменен изолятор. | ф.7 ПС Успеновка | 0.22153 | 2015-09-19 02:51 | ФАП / 3ТП / 0,07МВт | 390 | +20, гроза
Ам ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2015-09-18 | 22:50 | 2015-09-18 | 23:07 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | РП-Грибское, 993чел. |  | 0.011806 |  | нет / 0,05МВт | 14 | +15, гроза
Ам ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 6 | 2015-09-19 | 5:15 | 2015-09-19 | 5:32 | 0.011806 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ст.Райчиха, 221чел. |  | 0.011806 |  | нет / 10ТП / 0,11МВт | 33 | +15, гроза
Ам ВЭС | 10 | Ст.Райчиха | 2 | 2015-09-19 | 5:15 | 2015-09-19 | 5:33 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Безымянное, 148чел. |  | 0.0125 |  | школа, в/н башня / 9ТП / 0,03МВт | 9 | +15, гроза
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2015-09-19 | 5:19 | 2015-09-19 | 5:24 | 0.0034722 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. | г.Свободный, 7200чел. |  | 0.0034722 |  | школа, скважина, ОВД / 21ТП / 1МВт | 85 | +18, дождь
Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2015-09-19 | 5:19 | 2015-09-19 | 5:29 | 0.0069444 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. | г.Свободный, 5600чел. |  | 0.0069444 |  | поликлиника, д/с / 6ТП / 0,6МВт | 102 | +18, дождь
Прим ЭС | 10 | Новорусановка | 1 | 2015-09-19 | 7:16 | 2015-09-19 | 8:12 | 0.038889 | ТМ, АПВ ну, РПВ усп | КТП 3357 разрушен разрядник |  | 0.038889 |  | школа / 7ТП / 0,06 МВт / 517 чел | 60 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Новорусановка | 6 | 2015-09-19 | 7:16 | 2015-09-19 | 8:12 | 0.038889 | ТМ, АПВ ну, РПВ ну | оп. 110 разрушены 2 изолятора, восстановили в 16-47. |  | 0.038889 |  | быта нет / 1ТП / 0,01 МВт | 10 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2015-09-19 | 7:44 | 2015-09-19 | 9:41 | 0.08125 | МТЗ, РПВ ну | Включен без отп.на Летний лагерь. В 10:58 включено все. КТП-7304 устранен обрыв провода на прох.изоляторе |  | 0.08125 |  | быта нет / АЗС | 31 | +21, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 5 | 2015-09-19 | 11:10 | 2015-09-19 | 11:13 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0.0020833 |  | нет / 150 чел / 0,2 МВт / 5ТП | 7 | +21, ясно
ЭС ЕАО | 110 | Биробижан - Унгун - Биджан | С-61 | 2015-09-19 | 14:28 | 2015-09-19 | 14:28 | 0 | Биджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп | ф.В-0 |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
ЭС ЕАО | 110 | Биробижан - Унгун - Биджан | С-61 | 2015-09-19 | 16:17 | 2015-09-19 | 16:17 | 0 | Биджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп | 21.9.15 произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-09-19 | 19:05 | 2015-09-19 | 19:08 | 0.0020833 | "земля" от КУ | Включен без отп.на Бурлит (без 5ТП). В 21:48 включен полностью после замены проходного изолятора в ТП-2080. |  | 0.0020833 |  | школа / 498 чел / 0,4 МВт / 16ТП | 803 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2015-09-20 | 3:35 | 2015-09-20 | 4:05 | 0.020833 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0.020833 |  | нет | 70 | +14, обл
Прим ЭС | 10 | Луговая | 5 | 2015-09-20 | 8:13 | 2015-09-20 | 8:13 | 0 | МТЗ. РПВ усп по ТМ |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, сильный дождь
Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф-4 откл. РП-22 | 2015-09-20 | 8:48 | 2015-09-20 | 8:50 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп по ТМ | с.Ариадное с. Пожига, 150чел. |  | 0.0013889 |  | нет / 6ТП / 0,12МВт | 4 | +16, пасм.
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-09-20 | 8:52 | 2015-09-20 | 9:55 | 0.04375 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп (ТМ не работает) | Рудное, Известковый, 280 чел. |  | 0.04375 |  | нет/ 5ТП / 0,1МВт | 105 | +16, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-09-20 | 8:55 | 2015-09-20 | 8:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +16, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2015-09-20 | 12:20 | 2015-09-20 | 12:25 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0034722 |  | школа, скваж. / 20ТП / 0,65МВт / 4190 чел. | 55 | +18, облачно
Прим ЭС | 6 | Насосная-2 | 1 | 2015-09-20 | 12:57 | 2015-09-20 | 13:02 | 0.0034722 | ав. откл. РПВ усп. | Повреждение на вед. ВЛ-0,4 от ТП-83032. |  | 0.0034722 |  | нет / 3ТП / 0,06МВт / 134 чел | 5 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2015-09-20 | 14:56 | 2015-09-20 | 16:38 | 0.070833 | КУ "земля" | с.Заимок, с.Старореченск, 360чел. Вкл. с "землёй" для поиска МП. В 18:44 на оп.15 устранили обрыв вязки по ф.А |  | 0.070833 |  | школа / 0,05МВт / 6ТП | 75 | +22, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 78 | 2015-09-20 | 15:06 | 2015-09-20 | 19:43 | 0.19236 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | Рудное, Известковый, 280 чел. Повреждение соед. муфты кабеля 6кВ под ж/д дорогой прол. оп. №6-7. Подключен резервный каб. |  | 0.19236 |  | нет/ 5ТП / 0,1МВт | 454 | +24, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2015-09-20 | 16:20 | 2015-09-20 | 16:20 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза
ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2015-09-20 | 16:40 | 2015-09-20 | 16:44 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | быта нет / 5ТП / 0,03МВт | 2 | +18, гроза
Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2015-09-20 | 16:50 | 2015-09-20 | 16:52 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Галенки с.Дзержинец 1000чел. |  | 0.0013889 |  | школа, детсад / 0,4МВт / 16ТП | 15 | +21, пасм
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-09-21 | 8:15 | 2015-09-21 | 8:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, туман
Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2015-09-21 | 10:15 | 2015-09-21 | 10:15 | 0 | МТЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Прим ЭС | 6 | Береговая-2 | 28 | 2015-09-21 | 14:00 | 2015-09-21 | 15:03 | 0.04375 | МТЗ. РПВ ну. | часть г.Большой Камень, 210чел. Повреждение вед. КЛ между ТП 81061(РСК) и ТП 107(аб.). |  | 0.04375 |  | детсад / 0,3МВт / 10ТП | 600 | +22, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2015-09-21 | 14:42 | 2015-09-21 | 16:34 | 0.077778 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | Свободный труд, 180 чел. Убрано дерево в прол. оп. №260-261 без повреждения провода. |  | 0.077778 |  | школа / 2ТП / 0,01МВт | 28 | +12, пасм
Хаб ЭС | 35 | Корфовская | СВ-35 | 2015-09-21 | 14:43 | 2015-09-21 | 15:59 | 0.052778 | МТО. | При производстве плановых переключений по выводу в ремонт 1ТН-35 произошёл излом ОСИ ШР 1ТН-35 ф.-С со стороны СШ с падением на конструкцию. Пострадавших нет. Обесточена 1СШ-35 Корфовская, ПС Карьер. Произведена расшиновка в сторону ШР 1ТН-35, ШР выведен в ремонт. Потребитель запитан полностью. В 18:00 ШР восстановлен. 22.9.15 в 12:30 схему 35кВ привели в исходное состояние. |  | 0.052778 |  | часть п.Корфовский: 2500 чел / 2,3МВт | 2913 | +20, облачно
Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Строительство | 2015-09-21 | 19:52 | 2015-09-22 | 4:39 | 0.36597 | КУ "земля" | Lвл=8,5км. часть п.Лозовый, 759чел. В 20:20 запитано 8ТП от ф-9. В 22:30 включен без 4ТП (запитано более 50 % нагрузки). В 4:39 включен без ТП-7406 (1 пятиэт. дом, пивоварня). 23.9.15 кабель откопан, установлена каб. вставка L=60м., все включено в 10:18 | ф.9 ПС Партизан | 0.019444 | 2015-09-21 20:20 | дом-интернат, школа / 14ТП / 1,1МВт | 350 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 4 | 2015-09-21 | 20:50 | 2015-09-22 | 14:38 | 0.74167 | МТО, АПВ выв | с.Раздольное, Кипарисово-1, 444 чел. Оп.1 повреждена каб.воронка. Устранено | ф.26, 28 Силикатная | 0.057639 | 2015-09-21 22:13 | нет / 7ТП / 0,2МВт | 350 | +17, ясно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 13 | 2015-09-22 | 7:04 | 2015-09-22 | 8:10 | 0.045833 | Откл.КУ"Земля" | п.Лазо, 743 чел. На ОП 16/3 заменили изолятор. |  | 0.045833 |  | больница, д.сад | 45 | +15, обл.
Ам ВЭС | 10 | Архара | 1 | 2015-09-22 | 7:06 | 2015-09-22 | 7:06 | 0 | МТЗ, АПВ усп | с.Аркадьевка, 750ч. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-09-22 | 8:05 | 2015-09-22 | 14:35 | 0.27083 | Откл.КУ"Земля" | с.Каменка, 70ч. В 12-20 включили до оп. 245 В 14-35 включили без 3-х ТП . На оп. 275 заменили поврежденный изолятор, в 14-39 схему привели в исх. состояние. |  | 0.27083 |  | нет / 5ТП / 0,03МВт | 204 | +15, обл.
Прим ЭС | 10 | Губерово | 6 | 2015-09-22 | 9:05 | 2015-09-22 | 9:05 | 0 | МТЗ, при успешном АПВ появилась"Земля" | п/з Тарташевка, 20ч. При успешном АПВ появилась "Земля", фидер остался в работе. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0 |  | нет | 0 | +17, обл.
Ам СЭС | 110 | Тында - Эльга | цепь №2 | 2015-09-22 | 10:22 | 2015-09-22 | 11:16 | 0.0375 | МТО, АПВ не раб, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Эльга. В 10:50 включен СВ 10кВ, весь потребитель запитан. На ПС Эльга падение ОСИ СР-110кВ №1 в сторону 2 СШ 110кВ (переключения на ПС не производились). РПВ не произв. (шум на ОРУ). Переключений в момент падения не производили. В 14:40 повреждение устранено, оставят на Х.Х. на 72 часа. | Т1 | 0.019444 | 2015-09-22 10:50 | 4МВт/14000 чел. | 2000 | +10, обл.
Прим ЭС | 10 | Губерово | 18 | 2015-09-22 | 10:38 | 2015-09-22 | 10:38 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | В пролете ОП 220-221 под ВЛ обнаружена обгоревшая ветка |  | 0 |  | нет | 0 | +20, ясно
Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2015-09-22 | 14:45 | 2015-09-22 | 14:55 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | с.Петруши, с.Базисное, с.Берея, г.Шимановск, 1000ч. |  | 0.0069444 |  | школа, д.сад / 0,25МВт | 40 | +12, обл.
Ам ЦЭС | 10 | Марково | 4 | 2015-09-22 | 15:01 | 2015-09-22 | 15:45 | 0.030556 | МТО, АПВ ну., РПВ ну. | с. Марково, 50 чел. Повреждение на вед. участке |  | 0.030556 |  | нет | 232 | +12, обл.
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 13 | 2015-09-22 | 15:08 | 2015-09-22 | 16:10 | 0.043056 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | часть г. Фокино,400 чел. Выделен участок КЛ от РП203 до ТП82025. В 16:45 оставшиеся 2 ТП перезапитаны от ф.11 ПС Промысловка. 23.09.15 определено МП (65м. От ТП 82025), разработка котлована. 24.9.15 разработка котлована. 25.9.15 произведены ВВ испытания, выявлено еще 2 МП: повреждена концевая муфта на оп.1, повреждение КЛ-10 от ТП-82025 17м. 26.9.15 в 21:00 устранено, включен по нормальной схеме. |  | 0.043056 |  | нет/0,3 МВт/8ТП | 200 | +24, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2015-09-22 | 18:13 | 2015-09-22 | 18:15 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ивановка |  | 0.0013889 |  | нет / 0,3МВт / 14ТП | 10 | +10, пасм.
Прим ЭС | 10 | Славянка | 4 | 2015-09-22 | 22:14 | 2015-09-22 | 23:16 | 0.043056 | МТЗ. РПВ ну. | с.Рязановка, 84 чел. Повреждение на вед. отп. п/з Рязановка. |  | 0.043056 |  | п/з / 8ТП / 0,1МВт | 105 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Рощино | 5 | 2015-09-22 | 22:40 | 2015-09-23 | 0:00 | 0.055556 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Крутой Яр, 711 чел. Убрана старая берёза (касалась ветками проводов) в прол. оп.№13-14. |  | 0.055556 |  | школа, детсад / 3ТП / 0,1МВт | 130 | +16, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2015-09-23 | 0:10 | 2015-09-23 | 0:35 | 0.017361 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.017361 |  | быта нет / 5ТП / 0,03МВт | 14 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2015-09-23 | 0:31 | 2015-09-23 | 18:10 | 0.73542 | КУ "земля" | Бира, 2400 чел. Повреждение ТТ-10 фаза-А в ячейке. Установлена каб. перемычка между оп. №1 ф-6 и оп. №1 ф-7, потребитель запитан от резерва. Устранено | ф-6 | 0.24097 | 2015-09-23 06:18 | зона / 3ТП / 0,4МВт | 2274 | +10, дождь
Ам ЦЭС | 35 | Узловая - Комплекс |  | 2015-09-23 | 6:05 | 2015-09-23 | 6:05 | 0 | МТЗ. АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +5, дождь
Прим ЭС | 10 | Убрка | 15 | 2015-09-23 | 6:30 | 2015-09-23 | 7:09 | 0.027083 | МТЗ. РПВ ну. | Lвл=15,6км. с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное, 527 чел. Вкл. без отп. Lвл=7км с.Заметное, 139 чел.(1 ТП). В 9:45 включено все после обхода, замечаний нет. |  | 0.027083 |  | школа / 14ТП / 0,1МВт | 65 | +11, пасм
Прим ЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2015-09-23 | 7:22 | 2015-09-23 | 13:27 | 0.25347 | КУ "земля" | Lвл=37,7км. Чистоводное, 115 чел. ОП 454 поврежден изолятор. Устранено |  | 0.25347 |  | школа,связь / 6ТП / 0,1МВт | 150 | +15, пасм
Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 15 | 2015-09-23 | 12:15 | 2015-09-23 | 12:17 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Подъяпольск, 530ч. |  | 0.0013889 |  | нет/0,53 МВт/2Тп | 25 | +21, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2015-09-23 | 13:46 | 2015-09-23 | 13:46 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | норма
Хаб ЭС | 6 | Б | В-6кВ 2Т | 2015-09-23 | 14:20 | 2015-09-23 | 14:40 | 0.013889 | МТЗ | Обесточена 2 СШ 6кВ (часть г.Комсомольск, 10600ч., 1,9 МВт). При осмотре: отключенное состояние вед. ф.27 (МТЗ). Включено без ф.27 |  | 0.013889 |  | 10600ч./1,9 МВт | 650 | +17, обл.
Хаб ЭС | 35 | Шахта - Северная | Т316 | 2015-09-23 | 17:00 | 2015-09-23 | 17:15 | 0.010417 | Откл.КУ"Земля" | Повреждение на вед. отпайке "Шурлалах". Отключали для отключения отпайки Потребитель Карьер, Золотари. ПС Северная не обестачивалась, на ней нормальный разрыв |  | 0.010417 |  | нет/0,5 МВт | 130 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2015-09-23 | 20:40 | 2015-09-24 | 11:13 | 0.60625 | КУ "земля" | Lвл=7,35км. Пронькино, Красный Восток, 267 чел. На оп.93-00/21 обрыв провода ф.А. Устранено. |  | 0.60625 |  | нет / 4ТП / 0,04МВт | 477 | +8, пасм
Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2015-09-23 | 22:25 | 2015-09-23 | 22:29 | 0.0027778 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Варфоломеевка, 335чел. |  | 0.0027778 |  | школа / 0,3МВт / 3ТП | 60 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2015-09-24 | 6:24 | 2015-09-24 | 6:55 | 0.021528 | МТЗ. АПВ, РПВ усп | Пузино, 967 чел. |  | 0.021528 |  | школа, детсад / 10ТП / 0,2МВт | 85 | +5, дождь
Прим ЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2015-09-24 | 7:28 | 2015-09-24 | 7:28 | 0 | Спасск: ТЗНП 1ст. ДЗ 1ст от однофаз. К.З. АПВ усп. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | Lвл=52,1км. ИМФ ф-С 21,9км. Обход без замечаний. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, пасм
Ам СЭС | 10 | Базовая | 5 | 2015-09-24 | 13:20 | 2015-09-24 | 14:31 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не усп. | В пр.оп.1/16-17 обрыв провода а/краном Урал. Виновник установлен. Восстановлено. |  | 0.049306 |  | школа / 6ТП / 0,13МВт | 157 | +14, обл
Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Орлиная с отп. Голубинка |  | 2015-09-24 | 15:56 | 2015-09-24 | 15:56 | 0 | ВТЭЦ2: ДЗЛ ф.А, ДЗ 1ст, АПВ усп. Орлиная: ДЗЛ ф.А, ТЗНП 4ст, АПВ усп. | В пр.оп.22-23 производился проброс оптоволоконного кабеля между домами по ул. Спиридонова 15 и Каплунова 1, при пробросе зацепили верхний провод, повреждений нет, пострадавших нет, производивших работ людей нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +15, обл
Хаб ЭС | 110 | Селихино - Вознесенская с отп. Озерная |  | 2015-09-24 | 20:07 | 2015-09-24 | 20:07 | 0 | НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, дождь, гроза
Прим ЭС | 110 | Троица | Т1 | 2015-09-25 | 2:17 | 2015-09-25 | 23:53 | 0.9 | б/б | Обесточена ПС Троица (Т2 в резерве, 3,1 МВт, 1730ч.). В 2:30 введен в работу Т2, весь потребитель запитан. Визуальный осмотр, замечаний нет. Испытания без замечаний. В клемном шкафу влага на клемной шине. Устранено, произведена герметизация шкафа. В 17:15 при включении произошел излом верхней тяги изолятора ЗОН-110. | Т2 | 0.0090278 | 2015-09-25 02:30 | 1730ч./1,7 МВт | 720 | +10, дождь
Прим ЭС | 10 | Кировка | 4 | 2015-09-25 | 3:00 | 2015-09-25 | 3:05 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Кировка |  | 0.0034722 |  | нет / 2ТП / 0,1МВт | 20 | +15, пасм.
Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2015-09-25 | 11:50 | 2015-09-25 | 11:50 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +14, пасм
Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2015-09-25 | 13:28 | 2015-09-25 | 13:28 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2015-09-25 | 13:58 | 2015-09-25 | 13:58 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +20, обл
Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2015-09-25 | 15:10 | 2015-09-25 | 15:56 | 0.031944 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Киинск, 612чел. Включен до Р-2. Выделен участок от Р-2 до СМЛ6 без нагрузки. Пр.оп.118-119 убрано дерево, схема восстановлена |  | 0.031944 |  | нет / 1ТП / 0,07МВт | 52 | +15, дождь
Прим ЭС | 110 | Ярославка | ШСВ-110 | 2015-09-25 | 18:02 | 2015-09-25 | 18:14 | 0.0083333 | ДЗ 3ст, РПВ усп. | Блинкер "неисправность цепей переменного U". |  | 0 | 2015-09-25 18:02 | нет | 0 | +20, обл
Прим ЭС | 110 | Ярославка | ШСВ-110 | 2015-09-25 | 20:57 | 2015-09-25 | 21:10 | 0.0090278 | ДЗ 3ст, РПВ усп. | Блинкер "РУ-4". ДЗ 3ст переведен на сигнал по команде РДУ. |  | 0 | 2015-09-25 20:57 | нет | 0 | +17, пасм
Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2015-09-25 | 22:11 | 2015-09-26 | 14:45 | 0.69028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | КРУН 10кВ повреждение 2-х проходных изоляторов ф.А,В. Устранено, схема восстановлена | ф.2 | 0.080556 | 2015-09-26 00:07 | 180 чел / 5 ТП / 0,1 МВт | 240 | +18, пасмурно
Прим ЭС | 110 | Краскино | Т2 | 2015-09-25 | 22:30 | 2015-09-25 | 23:02 | 0.022222 | ДЗТ | С погашением 5 ПС 35кВ. После грозы осмотр зоны ДЗТ без замечаний, схема восстановлена. | Т1 | 0.0069444 | 2015-09-25 22:40 | 1800чел / 2,7 МВт | 345 | +20, гроза, дождь
Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2015-09-26 | 1:07 | 2015-09-26 | 1:07 | 0 | АТЭЦ: НЗЗ 1ст, АПВ усп., Зап: ДЗ 1ст, НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ на участке АТЦЭ - Шахта 7, так же с усп АПВ откл. в 1:21, 1:28, 1:44, 1:57, 2:07. 2:27 участок АТЭЦ-Шахта7 выведен в ремонт, нагрузка переведена. Оп. 35 повреждение изолятора верхнего провода. Устранено 5:42. 6:23 вкл в транзит. |  | 0 |  | нет | 0 | +18, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2015-09-26 | 0:51 | 2015-09-26 | 1:18 | 0.01875 | Земля, от КУ. | Вкл без 5ТП, 2:14 вкл полностью, осмотр без замечаний |  | 0.01875 |  | нет / 0,27МВт | 120 | +14, дождь
Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2015-09-26 | 1:40 | 2015-09-26 | 6:50 | 0.21528 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Запитано 26 из 37ТП. В 6:50 включено все. Повреждение на вед.уч-ке | ф.24 | 0.21528 |  | 300чел / 0,29МВт | 1500 | +18, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Береговая 2 | 6 | 2015-09-26 | 1:30 | 2015-09-26 | 1:50 | 0.013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.013889 |  | нет / 0,15МВт | 50 | +18, гроза, дождь
Хаб ЭС | 110 | Котиково - Вяземская | СВ 110 | 2015-09-26 | 1:59 | 2015-09-26 | 2:49 | 0.034722 | НЗЗ 3ст, АПВ неусп., РПВ усп. | Погашение 5 ПС. Ч/з 2 мин потребители запитаны от резерва. В 2:49 ВЛ-110 поставлена под напряжение. В 3:01 схема восстановлена. | ПС Хор, Т2 ПС Котиково | 0.0013889 | 2015-09-26 02:01 | 4,5 МВт / 25500чел | 150 | +14, ветер, гроза
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 3 | 2015-09-26 | 1:53 | 2015-09-26 | 2:52 | 0.040972 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 2: 52 Вкл 1 ТП, запитан полностью в 4:55. Поврежден кабель между ТП 82-030 и 82-031 | ф.11 | 0.12639 | 2015-09-26 04:55 | нет / 5ТП / 1МВт | 3300 | +18, гроза, дождь
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 17 | 2015-09-26 | 1:57 | 2015-09-26 | 5:52 | 0.16319 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 3:23 6ТП из 15, вкл без участка от тп. 82-040 до ТП 82041 (13 из 15 ТП запитано). Отключился повторно в 14:00. |  | 0.16319 |  | нет / 15 ТП / 0,15МВт | 600 | +18, гроза, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2015-09-26 | 1:56 | 2015-09-26 | 1:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2015-09-26 | 1:56 | 2015-09-26 | 1:56 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2015-09-26 | 00:53 | 26.09.2015 | 02:10 | 0.053472 | Земля, от КУ. | Выведен поврежденный участок без нагрузки. Оп.52-00/223 заменен изолятор, схема восстановлена |  | 0.053472 |  | 465 чел / 6 ТП / 0,03 МВт | 42 | +12, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2015-09-26 | 04:05 | 26.09.2015 | 04:30 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.017361 |  | 800 чел / 4 ТП / 0,03 МВт | 13 | +12, дождь
Ам ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2015-09-26 | 5:00 | 26.09.2015 | 5:49 | 0.034028 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. ТП |  | 0.034028 |  | 5500чел / 19ТП / 0,9 МВт | 871 | +12, дождь
Ам ЦЭС | 10 | Марково | В 10 Т1 | 2015-09-26 | 2:05 | 26.09.2015 | 3:30 | 0.059028 | МТЗ | Одновременно с ф.4 (МТЗ, АПВ неусп), ф.4 вкл в 3:51 без нагрузки ПС Игнатьево (при поочередном наборе нагрузки не вкл. вед ф.15) |  | 0.059028 |  | нет / 0,34МВт | 484 | +12, дождь
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-09-26 | 7:30 | 2015-09-26 | 9:16 | 0.073611 | "земля" от КУ | Оп.8 устранен обрыв вязки |  | 0.073611 |  | 500 чел / 11 ТП / 0,5 МВт | 883 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2015-09-26 | 7:40 | 26.09.2015 | 7:40 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2015-09-26 | 7:17 | 2015-09-26 | 8:31 | 0.051389 | "земля" от КУ | Включен без одного ТП (лет.лагерь,без нагрузки). В 14:00 включено все. Оп.92 устранен обрыв вязки ф.В |  | 0.051389 |  | нет / 0,1МВт | 120 | +14, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2015-09-26 | 9:57 | 2015-09-26 | 9:58 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп по ТМ |  |  | 0.00069444 |  | нет / 1100 чел / 0,36 МВт | 6 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Промысловка | по ф.11 РП-80201 | 2015-09-26 | 9:00 | 2015-09-26 | 9:11 | 0.0076389 | МТЗ | Включен без 4ТП. В 10:10 включен без одного ТП. В 11:07 включено все. Причина не установлена |  | 0.0076389 |  | нет / 300 чел / 0,1 МВт / 12ТП | 98 | +15, ясно
Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 11 | 2015-09-26 | 12:57 | 2015-09-26 | 15:19 | 0.098611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Неисправность цепей питания соляноидов (залило дождем). Устранено, все включено |  | 0.098611 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 69 | +15, дождь
Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2015-09-26 | 10:14 | 2015-09-26 | 10:28 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен частями, замечаний нет. |  | 0.0097222 |  | 230 чел / 0,1 МВт / 11ТП | 20 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-09-26 | 7:43 | 2015-09-26 | 11:40 | 0.16458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.137-138 сняли ветку с проводов, произвели ремонт провода Ф-"А" после обрыва. |  | 0.16458 |  | школа, дс / 14 ТП / 847 чел / 0,09МВт | 370 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Пластун | 5 | 2015-09-26 | 16:20 | 2015-09-27 | 6:08 | 0.575 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | На оп.1 повреждена концевая муфта. Устранено и включен по нормальной схеме. | ф.6 | 0.20903 | 2015-09-26 21:21 | больница / 1 МВт / 1350 чел / 15ТП | 5010 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 17 | 2015-09-26 | 14:00 | 2015-09-26 | 15:15 | 0.052083 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 6ТП. В 15:38 включено все. Под оп.46 труп птицы |  | 0.052083 |  | 15 ТП / 1,2 МВт / 2300 чел / дс, в/ч, насосная | 125 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 17 | 2015-09-26 | 17:00 | 2015-09-26 | 17:12 | 0.0083333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Включен без 6ТП. В 15:38 включено все. Под оп.46 труп птицы |  | 0.0083333 |  | 15 ТП / 1,2 МВт / 2300 чел / дс, в/ч, насосная | 30 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 11 | 2015-09-26 | 17:44 | 2015-09-26 | 18:13 | 0.020139 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без 4ТП. Отсоединена КЛ-10 от оп.16 до аб.КТП-2054 низкая изоляция. Отсоединёна КЛ-10 от оп.38 до КТП-82039 низкая изоляция. В 19:45 включили отпайку от КТП-82020 до КТП-82040, запитано КТП-82038. 27.9.15 в 4:20 включена КТП-82039 после замены вводного КЛ. |  | 0.020139 |  | 2030 чел / 18ТП / 0,8 МВт | 400 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Покровка | 4 | 2015-09-26 | 19:15 | 2015-09-26 | 20:09 | 0.0375 | МТЗ, РПВ ну | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.0375 |  | нет / 790 чел / 3ТП / 0,04МВт | 33 | +15, пасмурно
Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2015-09-26 | 19:40 | 2015-09-26 | 21:21 | 0.070139 | "земля" от КУ | Включен с "землей" для поиска прибором "Поиск". Оп.9, 67 заменен изолятоо ф.А в 9:25 |  | 0.070139 |  | нет / 800 чел / 0,2 МВт / 15ТП | 136 | +15, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 7 | 2015-09-26 | 20:55 | 2015-09-26 | 20:55 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 |  | нет | 0 | +7, дождь
Хаб ЭС | 10 | Осиновая речка | 12 | 2015-09-27 | 7:00 | 2015-09-27 | 10:00 | 0.125 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Осиновая речка, 170чел. Ч/з 20 мин потребители запитаны от резерва кроме 4-х ТП (12 частных домов 60 чел). В 10:00 включено все. Пр.оп.40-41 убрано дерево без повреждений провода | ф.15 ПС Бычиха | 0.013889 | 2015-09-27 07:20 | нет / 8ТП / 0,17МВт | 207 | +12, пасм
Прим ЭС | 35 | Липовцы - Восток | №1 | 2015-09-27 | 4:10 | 2015-09-27 | 4:24 | 0.0097222 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивалась 1/2 вед. ПС Восток. |  | 0.0097222 |  | нет / 0,58МВт | 138 | +9, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-09-27 | 7:06 | 2015-09-27 | 7:14 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Сибирцево, 422чел. |  | 0.0055556 |  | поликлиника / 11ТП / 0,4МВт | 59 | +7, ясно
Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2015-09-27 | 7:41 | 2015-09-27 | 7:53 | 0.0083333 | ав.откл., РПВ не произв | с.Сергеевка, Слинкино, Манакино, Молчановка, п.Романовский, 410чел. Включен до оп.66. В 7:58 включен полностью. КТП-7044 заменены 3-и предохранителя 6кВ |  | 0.0083333 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,4МВт | 90 | +8, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 2 | 2015-09-27 | 9:58 | 2015-09-27 | 12:12 | 0.093056 | МТЗ, АПВ ну | Поврежден опор.изолятор на КРУН-10. Устранено |  | 0.093056 |  | нет / 26 чел / 1ТП / 0,03МВт | 62 | +15, дождь
Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 17 | 2015-09-27 | 12:06 | 2015-09-27 | 12:10 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 |  | нет / 0,225МВт | 15 | +15, ветер
Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2015-09-27 | 12:10 | 2015-09-27 | 13:12 | 0.043056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | КТП-2036 снята ветка |  | 0.043056 |  | 14ТП / школа, дс / 870 чел / 0,15 МВт | 150 | +22, ясно
Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2015-09-27 | 14:16 | 2015-09-27 | 14:35 | 0.013194 | "земля" от КУ | Самоустранилось |  | 0.013194 |  | школа, 498 чел / 0,2 МВт / 16ТП | 63 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2015-09-27 | 15:50 | 2015-09-27 | 16:20 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без КТП-4117, повреждена каб.воронка. В 0:21 устранено и включен полностью. |  | 0.020833 |  | 0,1 МВт / 310 чел / 7ТП | 50 | +20, ветер
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 17 | 2015-09-27 | 16:37 | 2015-09-27 | 17:00 | 0.015972 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Необходима проверка защит и привода В-10 (ПС Промысловка - Оборонэнерго). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. | ф.15 | 0.020139 | 2015-09-27 17:06 | 15 ТП / 1,2 МВт / 2300 чел / дс, в/ч, насосная | 30 | +15, ясно
Прим ЭС | 35 | Спасск - Вишневка |  | 2015-09-27 | 19:19 | 2015-09-27 | 19:19 | 0 | МТЗ, АПВ усп | Под РС 2 35 кВ обнаружен обгоревший камышовый кот, оборудование не повреждено. |  | 0 |  | нет | 0 | +20, гроза
Прим ЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2015-09-27 | 20:11 | 2015-09-27 | 20:11 | 0 | Давыдовка: НЗЗ 1ст, АПВ усп, Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. | ИМФ ф.В 9,7км от ПС Давыдовка. 28.9.15 по ВЛ произведён обход, замечаний нет. |  | 0 |  | нет | 0 | +12, гроза
Прим ЭС | 110 | Широкая - Голубовка - Восточная/т |  | 2015-09-27 | 21:15 | 2015-09-27 | 22:33 | 0.054167 | Широкая: ТЗНП 1,2ст, АПВ ну, РПВ усп. Восточная/т: ЗЗ 3,4ст, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточена ПС Голубовка. На ПС Голубовка В-110 не отключались, на СВ-110 блинкер МТЗ 2ст. В 22:20 ПС Голубовка запитана от ПС Восточная/т. В 22:33 ВЛ-110 Широкая-Голубовка включена на ХХ. В 22:41 транзит замкнут. 28.9.15 по ВЛ произведён обход, замечаний нет. | ПС Восточная/т | 0.045139 | 2015-09-27 22:20 | 3190чел / 3,5МВт | 3790 | +12, гроза
Прим ЭС | 35 | Находка - Рыбники |  | 2015-09-27 | 21:39 | 2015-09-28 | 18:48 | 0.88125 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Обесточилась ПС Рыбники. На ПС Находка не включается В-35. По ВЛ произведён обход, замечаний нет. 29.9.15 проверка РЗА В-35 на ПС Находка, замечаний нет. ВЛ вкл. по норм. сх. | ВЛ-35 Широкая-Рыбники | 0.049306 | 2015-09-27 22:50 | г.Находка, 6540чел / 5,6МВт | 6608 | +12, гроза
Прим ЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2015-09-27 | 22:40 | 2015-09-27 | 23:23 | 0.029861 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Голубовка, 330чел. |  | 0.029861 |  | нет / 8ТП / 0,3МВт | 320 | +12, гроза
Прим ЭС | 35 | Соленое озеро | В-35 Находка | 2015-09-27 | 22:30 | 2015-09-27 | 23:35 | 0.045139 | б/б, РПВ усп. | Обесточена ПС Соленое озеро. После осмотра РПВ усп. |  | 0.045139 |  | 4350чел / 3,6МВт | 3890 | +15, гроза
Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2015-09-28 | 7:52 | 2015-09-28 | 7:53 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп | Ст.Каменка, 71чел. |  | 0.00069444 |  | нет / 5ТП / 0,4МВт | 7 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 7 | 2015-09-28 | 9:15 | 2015-09-28 | 9:21 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0041667 |  | быта нет / 3ТП / 0,03МВт | 3 | +12, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | 6 | 2015-09-28 | 10:14 | 2015-09-28 | 10:16 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп | с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. |  | 0.0013889 |  | школа / 17ТП / 0,18МВт | 6 | +14, ясно
Прим ЭС | 10 | Промысловка | 15 | 2015-09-28 | 10:29 | 2015-09-28 | 11:49 | 0.055556 | МТЗ. РПВ усп | Часть г. Фокино, 2200 чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.055556 |  | пож. ДЭПО, школа, прокуратура / 7ТП / 0,25МВт | 333 | +18, ясно
Прим ЭС | 10 | Баневур | по Ф-6 РП Кондратеновка откл. Ф-3 | 2015-09-28 | 10:37 | 2015-09-28 | 17:08 | 0.27153 | МТЗ. РПВ ну. | с.Каймановка, 150чел. В 12:04 вкл. до РС 127 (оп. 85), запитано 2 ТП. В 17:08 запитали 6 ТП из 10. На оп.103/8 (отпайка на питомник) разрушен изолятор ф.А. В 19:05 устранено и вкл. по норм. Сх. |  | 0.27153 |  | нет / 10ТП / 0,05МВт | 455 | +14, ясно
Прим ЭС | 6 | Разрез | 3 | 2015-09-28 | 11:45 | 2015-09-28 | 12:24 | 0.027083 | МТО. АПВ запрет. РПВ не произв. | с.Федосьевка, Бурлит, 500 чел. Вкл. без отп. с.Бурлит (5ТП). |  | 0.027083 |  | школа / 16ТП / 0,2МВт | 130 | +15, пасм
Прим ЭС | 6 | Разрез | 3 | 2015-09-28 | 12:57 | 2015-09-28 | 15:34 | 0.10903 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произв. | с.Федосьевка, Бурлит, 500 чел. В пр.оп.11-16 произвели чистку просеки. |  | 0.10903 |  | школа / 16ТП / 0,2МВт | 523 | +15, пасм
Прим ЭС | 35 | Бурун - Академическая |  | 2015-09-28 | 15:34 | 2015-09-28 | 18:56 | 0.14028 | МТО. Ускорение МТЗ 2ст. АПВ ну. РПВ не произв. | Обесточены ПС-35 Академическая, Ипподром, 1/2 ПС-110 Седанка. Запитаны от резерва. В 17:29 обход по ВЛ, замечаний нет, вкл. на ХХ.. В 23:12 под нагрузку. | ВЛ-35 Чайка-Ипподром с отп. Седанка | 0.017361 | 2015-09-28 15:59 | 7500 чел / 7МВт | 2900 | +20, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Зейская | В-10 Т1 | 2015-09-28 | 15:12 | 2015-09-28 | 15:34 | 0.015278 | МТЗ. | Обесточена 1СШ-10, повреждение предохранителя 1ТН-10. ТН выведен в ремонт, потребитель запитан полностью. В 16:42 1ТН-10 ввели в работу (заменили предохранитель 10кВ, чистка изоляции). |  | 0.015278 |  | 1900 чел / 1,4МВт | 464 | +11, ясно
Хаб ЭС | 6 | Белая гора | 2 | 2015-09-29 | 6:49 | 2015-09-29 | 8:40 | 0.077083 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Чля, 634 чел.Вкл. без 4-х ТП (2 вед, 2 РСК). Обрыв 3-х пров. в прол. оп. №2-12-3 и №2-12-4 из-за наклона дер. оп. на ж/б пасынке №2-12-4. В 13:05 устранено, потребитель запитан полностью. |  | 0.077083 |  | насосная, школа, детсад / 0,2 МВт / 9ТП | 830 | +10, дождь
Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2015-09-29 | 12:06 | 2015-09-29 | 14:37 | 0.10486 | ав.откл. РПВ ну | с.Николаевка, часть с.Новицкое, 231чел. В 12:20 вкл. 4 ТП. В 14:37 включен полностью, в КТП 7026 перекрытие 2-х предохранителей 6кВ (змея). |  | 0.10486 |  | нет / 0,3МВт / 14ТП | 140 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2015-09-29 | 10:35 | 2015-09-29 | 10:37 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп | Сибирцево, 422чел. |  | 0.0013889 |  | поликлиника / 11ТП / 0,3МВт | 10 | +15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 1 | 2015-09-29 | 15:36 | 2015-09-29 | 16:03 | 0.01875 | МТО. АПВ, РПВ ну | Тёплое озеро, 1600 чел. Стороннее воздействие ООО "Уют" (ЖКХ), повреждён каб. 6кВ между ТП-8 и ТП-21. Потребитель запитан полностью, каб. выведен из работы. Сообщено СБ. |  | 0.01875 |  | больница, школа, администрация, насосная / 6ТП / 0,48МВт | 218 | +13, ясно
Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 25 | 2015-09-29 | 14:45 | 2015-09-29 | 14:46 | 0.00069444 | МТЗ-2. АПВ ну. РПВ усп | п.Новобурейск, 1708 чел. |  | 0.00069444 |  | школа / 7ТП / 0,2МВт | 3 | +13, ясно
Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф-1 в РП Пуциловка откл. Ф-4 | 2015-09-29 | 16:05 | 2015-09-29 | 16:10 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с. Пуциловка , 1500чел. |  | 0.0034722 |  | школа / 12ТП / 0,1Мвт | 4 | +24, ясно
Ам ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2015-09-29 | 16:23 | 2015-09-29 | 16:23 | 0 | ав.откл. АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +13, ясно
Прим ЭС | 6 | Разрез | 3 | 2015-09-29 | 17:44 | 2015-09-29 | 18:28 | 0.030556 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не проив. | с.Федосьевка, Бурлит, 500 чел. Повреждение изолятора (трещина) оп. №24, других повреждений не обнаружено. Устранено. |  | 0.030556 |  | школа / 16ТП / 0,2МВт | 150 | +18, облачно
Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2015-09-29 | 19:10 | 2015-09-29 | 19:12 | 0.0013889 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. | п.Поярково, 1600 чел. |  | 0.0013889 |  | водонапорная башня / 0,6МВт / 15ТП | 20 | +10, облач
ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-61, С-62 | 2015-09-29 | 23:20 | 2015-09-29 | 23:20 | 0 | 2ст.НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 |  | нет | 0 | +15, ясно
Прим ЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2015-09-30 | 8:10 | 2015-09-30 | 10:08 | 0.081944 | "земля" от КУ | На оп. 11 заменили поврежденный изолятор |  | 0.081944 |  | нет / 231 чел / 0,3 МВт / 13ТП | 700 | +18, ясно
Ам СЭС | 35 | Овсянка - Чалбачи |  | 2015-09-30 | 23:00 | 2015-10-01 | 17:38 | 0.77639 | МТО. АПВ нет. РПВ ну. | Lвл=44,3км. Обесточены ПС Чалбачи, Юбилейная. Оставлено до утра, администрация нас. пунктов предупреждена. 1.10.15 в 6:13 бригада вышла в обход. В пролете ОП 369-370 (переход через р.Зея) обрыв верхнего провода. В 17:38 установлена перемычка между поврежденной фазой ВЛ35 и проводом рядом проходящего ф.17 ПС Чалбачи (один провод ВЛ 10 используют в качестве фазного провода ВЛ 35). Сам ф.17 включили без одной фазы. На ПС Чалбачи не приходит одна фаза. В пролете ОП 133-134 обрыв верхнего провода, в 19:31 ВЛ 35 выведена в ремонт. В 20:26 (ч/з 55 мин) провод оп. 133-134 восстановлен, вкл. под нагруку. |  | 0.77639 |  | 8 нас. пунктов: 3500 чел (5 котельных) / 1,3МВт | 6032 | +1, мокрый снег
Formulas:
Время простоя оборудования = IF([Дата отключения]+[Время откл.]=[Дата включения]+[Время вкл.],0,IF([Дата включения]>0,[Дата включения]+[Время вкл.]-[Дата отключения]-[Время откл.]," "))
Время простоя основного потребителя = IF([Дата и время ввода резерва]=0,[Время простоя оборудования],[Дата и время ввода резерва]-[Дата отключения]-[Время откл.])