## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2020 (Утв)
Статус заявки | Состояние заявки | Нарушение сцепленности | Территории | Предприятие | Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Аварийная готовность | Содержание работ | Причина отказа | Причина снятия | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Апрель 2020
[21 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[21 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-220 ВЛ Береговая-2 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробования привода МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ Шахта 7 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ Промузел в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробования привода МВ 110 ВЛ Смол-Т в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-220 КВЛ Аэропорт |  |  | без отключения | не в транзите
КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСМВ-110 | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ШСМВ-110. |  |  | с отключением
ШСМВ-110
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 7АТ №1, 2 | СР | 13.04.20 | 28.04.20 | 16 дн | 13.04.20 | 28.04.20 | 16 дн | 03:00 | Средний ремонт - 7АТ №1, 2, Текущий ремонт ВДТ, МВ-220 7АТ, МВ 110 7АТ, (в т.ч. Перевод РПН ВДТ) |  |  | с отключением
7АТ №1, 2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Артемовская ТЭЦ | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ-220 7АТ | ТР | 13.04.20 | 28.04.20 | 16 дн | 13.04.20 | 28.04.20 | 16 дн | 03:00 | Текущий ремонт МВ-220 7АТ, |  |  | с отключением
МВ-220 7АТ
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 ч | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 ч | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-4А, Б | ВПр | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 01:00 | Опробование привода МВ 220 АТ-4, МВ 110 АТ-4 прокрутка РПН подготовка к грозовому сезону |  |  | с отключением
АТ-4А, Б
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2 в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 220 КВЛ ВТЭЦ2-ЗУ в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  | По информации субъекта АО "ДГК" от 03.03.2020 (Коркотская Е.А., Манжурин С.Ю.) работы выполнены в феврале 2020 года. | без отключения | не в транзите
КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  | По информации субъекта АО "ДГК" от 03.03.2020 (Коркотская Е.А., Манжурин С.Ю.) работы выполнены в феврале 2020 года. | без отключения | не в транзите
КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 | ЗРР | 30.04.20 | 01.05.20 | 2 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | ШОВ 220 | ЗРР | 30.04.20 | 01.05.20 | 2 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ШОВ 200 в цикле АПВ подготовка к грозовому сезону |  |  | с отключением
ШОВ 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ | КР | 16.04.20 | 21.04.20 | 6 дн | 16.04.20 | 21.04.20 | 6 дн | 02:00 | КР РШ ОСШ 110 РТСН-1, КР РШ ОСШ 110 РТСН-2 |  |  | с отключением
ОСШ 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Восточная ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 2Р, подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Восточная ТЭЦ | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ШСВ 110 |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Восточная ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 1Р, подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Восточная ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 СИ, подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Восточная ТЭЦ | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 ЗУ, подготовка к грозовому сезону |  |  | без отключения | не в транзите
КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 ч | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ АТ-1 в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 ч | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ АТ-2 в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-2
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 ч | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 ч | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 ч | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ ВЛ Находка/т в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 ч | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2 в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Партизанская ГРЭС | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСМВ-110 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ШСМВ-110 в цикле АПВ (подготовка к грозовому сезону). |  |  | без отключения | не в транзите
ШСМВ-110
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 3АТ | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 3АТ в цикле АПВ, опробование привода МВ 220 3АТ от КУ поочерёдно. |  |  | без отключения | не в транзите
3АТ
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 110 ВЛ Бикин в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т | ЗРР | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 ВЛ Губ/т в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | ЗРР | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 ВЛ Лес в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 110 кВ | ОМВ 110 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ОМВ 110 в цикле АПВ |  |  | с отключением
ОМВ 110
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | ШСМВ 220 | ЗРР | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ШСМВ 220 |  |  | с отключением
ШСМВ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ | 7АТ | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 7АТ |  |  | без отключения | не в транзите
7АТ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ | 8АТ | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 8АТ |  |  | без отключения | не в транзите
8АТ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-36 (Л-236) | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 220 ВЛ НПС-36 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-36 (Л-236)
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробывание привода В 220 ВЛ НПС-38 в цикле АПВ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ЗРР | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода СВ 220 |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОСШ 220 кВ | ТР | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | ТР Робх 220 ВЛ Розенгарт/т |  |  | с отключением
ОСШ 220 кВ
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОСШ 220 кВ | ТР | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 12.04.20 | 13.04.20 | 2 дн | 02:00 | ТР Робх 220 ВЛ Бик/т |  |  | с отключением
ОСШ 220 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 3АТ | ТР | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 04:00 | Текущий ремонт Рш IСШ 220 3АТ |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
МВ 220 3АТ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ | ТР | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00 | ТР Робх 110 4АТ |  |  | с отключением
ОСШ 110 кВ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 ВЛ Розенгарт/т | ТР | 20.04.20 | 22.04.20 | 3 дн | 20.04.20 | 22.04.20 | 3 дн | 04:00 | Текущий ремонт Рш IСШ 220 ВЛ Розенгарт/т |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
МВ 220 ВЛ Розенгарт/т
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т | ТР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 09.04.20 | 13.04.20 | 5 дн | 06:00 | ТР Рл 220 ВЛ Бик/т, Робх 220 ВЛ Бик/т, ВЧЗ 220 ВЛ Бик/т, ТН 220 ВЛ Бик/т. |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Розенгартовка/т | ТР | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04.04.20 | 08.04.20 | 5 дн | 06:00 | ТР Рл 220 ВЛ Розенгарт/т, Робх 220 ВЛ Розенгарт/т, ВЧЗ 220 ВЛ Розенгарт/т, ТН 220 ВЛ Розенгарт/т. |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Розенгартовка/т
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 ВЛ Розенгарт/т | ТР | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04.04.20 | 08.04.20 | 5 дн | 06:00 | ТО МВ 220 ВЛ Розенгарт/т, Рл 220 ВЛ Розенгарт/т |  |  | с отключением
МВ 220 ВЛ Розенгарт/т
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 ВЛ Бик/т | ТР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 09.04.20 | 13.04.20 | 5 дн | 06:00 | ТР МВ 220 ВЛ Бик/т, Рш IСШ 220 ВЛ Бик/т, Рл 220 ВЛ Бик/т |  |  | с отключением
МВ 220 ВЛ Бик/т
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 110 кВ | МВ 110 4АТ | ТР | 19.03.20 | 09.04.20 | 22 дн | 19.03.20 | 09.04.20 | 22 дн | 06:00 | Техническое обслуживание МВ 110 4АТ; текущий ремонт Рт 110 4АТи Робх 110 4АТ |  |  | с отключением
МВ 110 4АТ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 4АТ | ТР | 19.03.20 | 09.04.20 | 22 дн | 19.03.20 | 09.04.20 | 22 дн | 06:00 | ТР МВ 220 4АТ, Рт 220 4АТ, Робх 220 4АТ. |  |  | с отключением
МВ 220 4АТ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 4АТ | ТР | 12.03.20 | 09.04.20 | 29 дн | 12.03.20 | 09.04.20 | 29 дн | 08:00 | Текущий ремонт 4АТ |  |  | с отключением
4АТ
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / В 220 кВ | ШСМВ 220 | ТР | 13.04.20 | 29.05.20 | 47 дн | 09.04.20 | 25.05.20 | 47 дн | 06:00 | ТР ШСМВ 220, Рш IСШ 220 ШСМВ |  |  | с отключением
ШСМВ 220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК) | Приморская ГРЭС | ЭЛТ / СШ 220 кВ | IСШ 220 кВ | ТР | 13.04.20 | 29.05.20 | 47 дн | 09.04.20 | 25.05.20 | 47 дн | 06:00 | ТР Рш IСШ 220 ВЛ Бик/т, Рш IСШ 220 ВЛ Розенгарт/т, Рш IСШ 220 ВЛ 3АТ, Рш IСШ 220 ШСМВ, Рш IСШ 220 РТСН-2, Рш IСШ 220 4АТ, Рш IСШ 220 ВЛ Губ/т, Рш IСШ 220 ВЛ НПС-38, Рш IСШ 220 ВЛ Лес, Рш IСШ 220 ОМВ, Р ТН IСШ 220, |  |  | с отключением
IСШ 220 кВ
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Оборонэнерго филиал Приморский | ПС 110 кВ С-55 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55 | ВПр | 20.04.20 | 01.05.20 | 11 дн 9 ч | 17.04.20 | 28.04.20 | 12 дн | 20:00 | Текущий ремонт и испытание МВ-110 ВЛ Промысловка, проверка РЗА ( ЭПЗ 1636). Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Промысловка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Оборонэнерго филиал Приморский | ПС 110 кВ С-55 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С-110 | ТР | 20.04.20 | 01.05.20 | 11 дн 9 ч | 17.04.20 | 28.04.20 | 12 дн | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Промысловка, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С |  |  | с отключением
2С-110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка | ТР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00 | Чистка изоляции концевых кабельных муфт |  |  | с отключением
КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 | ТР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 01:00 | Ревизия болтовых соединений в шлейфах анкерных опор |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р | БВР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 01:00 | Обрезка крон деревьев |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол | ТР | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 02:00 | Устранение нагрева контактных соединений концевых кабельных муфт и шлейов КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол на оп.1 |  |  | с отключением
КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 | КР | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00 | Замена изоляции, ремонт траверс |  |  | с отключением | с включением на ночь
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | ВЗ | Снижение объема ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 30 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2) на время профконтроля ПРМ АНКА-АВПА, БРЧН-100, УПАСК на ПС 110 кВ Арсеньев-1. |  |  | без отключения
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Волна – Чайка | БВР | 01.04.20 | 07.04.20 | 7 дн | 11.04.20 | 12.04.20 | 2 дн | 01:00 | Ручная расчистка просеки |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 110 кВ Волна – Чайка
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Волна – Чайка | БВР | 01.04.20 | 07.04.20 | 7 дн | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 01:00 | Ручная расчистка просеки |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 110 кВ Волна – Чайка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 | БВР | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 01:00 | Расширение просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка | БВР | 06.04.20 | 30.04.20 | 25 дн | 09.04.20 | 28.04.20 | 20 дн | 01:00 | Механизированная и ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | БВР | 06.04.20 | 30.04.20 | 25 дн | 09.04.20 | 28.04.20 | 20 дн | 01:00 | Механизированная и ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода |  |  | с отключением | с включением на ночь
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ 1Р | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1С 110 кВ | ТР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С |  |  | с отключением
1С 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ 1Р | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С 110 кВ | ТР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 2С |  |  | с отключением
2С 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ 1Р | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р | ВПр | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 2С |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ 1Р | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р | ВПр | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С |  |  | без отключения | не в транзите
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ 1Р | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ВПр | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 08.04.20 | 09.04.20 | 2 дн | 01:00 | Профконтроль МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Агрокомплекс | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Амурская | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Амурская – Залив | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Амурская – Залив
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Амурская | ЛЭП 110 кВ | КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т | ВПр | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 2С |  |  | без отключения | не в транзите
КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 ч | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Береговая-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 ч | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 ч | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Садовая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 ч | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Промысловка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ТР | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 01:00 | Высоковольтные испытания СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая | ТР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 01:00 | Устранение нагрева контактов ЛР 110 Садовая |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 | ВПр | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 01:00 | Высоковольтные испытания В 110 Береговая-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 | ВПр | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 01:00 | Высоковольтные испытания В 110 Промысловка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Береговая-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая | ВПр | 29.04.20 | 30.04.20 | 2 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 01:00 | Высоковольтные испытания В 110 Садовая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Вадимовка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Голубовка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка | ЗРР | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Широкая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Голубовка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка | ЗРР | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Восточная/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Голубовка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Горностай | ЭЛТ / П 110 кВ | Ремонтная перемычка 110 кВ | ВКЛ | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С, ТН 110 2С поочередно |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Ремонтная перемычка 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Давыдовка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка | ЗРР | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Западная |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Давыдовка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Давыдовка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка | ЗРР | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Пушкинская |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Дмитриевка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка | ТР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт ЛР 110 Спасск |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Екатериновка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка | ТР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 ПаГРЭС |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Екатериновка | ЭЛТ / П 110 кВ | Ремонтная перемычка 110 кВ | ВКЛ | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 01:00 | Текущий ремонт Т-1 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Ремонтная перемычка 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Екатериновка | ЭЛТ / П 110 кВ | Ремонтная перемычка 110 кВ | ВКЛ | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 01:00 | Текущий ремонт Т-2 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Ремонтная перемычка 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Екатериновка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Угольная |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Екатериновка | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 ПаГРЭС | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
В 110 ПаГРЭС
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ЖБИ-130 | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ З | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ З | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная | КР | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ З | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ З – Гранит | КР | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | Капитальный ремонт ЛР 110 Гранит |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ З – Гранит
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ З | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | КР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | Капитальный ремонт СР 110 1С, СР 110 2С поочередно. Профвосстановление АУВ СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ З | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ВПр | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 01:00 | Профвосстановление АУВ СВ 110 |  | указанная работа учтена в КР СВ 110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Давыдовка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Раздольное-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Шахта-7 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Надеждинская/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Штыково-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Штыково-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода ШСВ 110 |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Западная | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Включить для опробование действия привода ОВ 110 |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Штыково-2 |  | Подать на В 110 Штыково-2, т.к. ЛЭП остаётся в работе и в транзите | без отключения
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Кратковременно отключить В 110 Штыково-2 |  | Подать на В 110 Штыково-1. ЛЭП остаётся в работе и в транзите | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Штыково-1 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Кратковременно отключить В 110 Штыково-1 |  |  | с отключением
В 110 Штыково-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Штыково-2 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Штыково-2 |  |  | с отключением
В 110 Штыково-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Липовцы | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Приозерная |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Липовцы | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Полевая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Липовцы | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ М | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ М – Реттиховка | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Реттиховка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ М – Реттиховка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ М | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Сибирцево/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Междуречье | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Молодежная | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Молодежная | ЭЛТ / П 110 кВ | Ремонтная перемычка 110 кВ | ТР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ТТ 110 Рпер, воздухоосушительных фильтров |  |  | с отключением
Ремонтая перемычка 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Муравейка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Мучная | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Находка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Широкая – Находка | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Широкая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Широкая – Находка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Находка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Нахдка/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Находка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 С-55 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Находка | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода ШСВ 110 |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Новый мир | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  | Указанная работа уже заявлена в другом предложении | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Новый мир | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ВПр | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 01:00 | Опробование привода СВ 110. Отбор проб масла из ТН 110 1С |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Новый мир | ЭЛТ / П 110 кВ | Ремонтная перемычка 110 кВ | ВКЛ | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла из ТН 110 1С |  | Излишне подана, в соответствии с п. 5.16 Положения по заявкам | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Ремонтная перемычка 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Уссурийск – 2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 | ЗРР | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Ярославка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 1В | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 1В |  |  | с отключением
В 110 1В
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 2В | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 2В |  |  | с отключением
В 110 2В
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 2В | ТР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 110 2В |  |  | с отключением
В 110 2В
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 3В | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 3В |  |  | с отключением
В 110 3В
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 4В | ЗРР | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 4В |  |  | с отключением
В 110 4В
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Петровичи | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи | ЗРР | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Хороль |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Петровичи | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка | ЗРР | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Вадимовка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Петровичи | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Подъяпольск | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Промышленная |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Липовцы |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 1-2С | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 1-2С |  |  | с отключением
СВ 110 1-2С
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 2-3С | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 2-3С |  |  | с отключением
СВ 110 2-3С
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Приозерная | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Уссурийск-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Полевая |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЭЛТ / В 110 кВ | СОВ 110 | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Включить для опробование действия привода СОВ 110 |  |  | с отключением
СОВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Пушкинская | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Раздольное-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Кипарисово |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Раздольное-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Раздольное-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Раздольное-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Пушкинская |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Раздольное-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Раздольное-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Раздольное-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка | ЗРР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Тереховка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Реттиховка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ М – Реттиховка | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 М |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ М – Реттиховка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Реттиховка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Арсеньев-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Реттиховка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 | ВПр | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 01:00 | Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Садовая | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смоляниново/т |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Стройиндустрия | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1С 110 кВ | ТР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С |  |  | с отключением
1С 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Стройиндустрия | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С 110 кВ | ТР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 2С |  |  | с отключением
2С 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Стройиндустрия | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р | ВПр | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 1С |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Стройиндустрия | ЛЭП 110 кВ | КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия | ВПр | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 01:00 | Отбор проб масла ТН 110 2С |  |  | без отключения | не в транзите
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Тереховка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Топаз | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 00:15 | Включить СВ 110 для опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ УКФ | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод | ВПр | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 КЗ |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Пром |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 УКФ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 АТЭЦ |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Терех |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110 кВ | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:30 | Регулировка блока контактов КСА ЗН ШР-1 110 ШСВ в ст 1СШ |  |  | с отключением
1СШ 110 кВ
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:30 | Регулировка блока контактов КСА ЗН ШР-1 110 ШСВ в ст 1СШ |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода ШСВ 110 |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Хороль | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная | ЗРР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Приозерная |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Хороль | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи | ЗРР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Петровичи |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Хороль | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль | ЗРР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Ярославка |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ТР | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт ШСВ 110, опробование действия привода ШСВ 110 |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ТР | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 02:00 | Опробование действия привода ОВ 110, текущий ремонт ОВ 110, замена уставок на ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ТР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 02:00 | Замена уставок на ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ВПр | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 ПаГРЭС №1 | ТР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1, опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №1 |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
В 110 ПаГРЭС №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 ПаГРЭС №2 | ТР | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2, опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №2 |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
В 110 ПаГРЭС №2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Вокзальная/т | ТР | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 110 Вокзальная/т, опробование действия привода В 110 Вокзальная/т |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
В 110 Вокзальная/т
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Анисимовка/т | ТР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 110 Анисимовка/т, опробование действия привода В 110 Анисимовка/т |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
В 110 Анисимовка/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Черниговка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка | ТР | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт ЛР 110 Спасск |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково | ВПр | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 01:00 | Замена масла В 110 Анисимовка/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Фридман/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Кролевцы-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Кролевцы-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЭЛТ / В 110 кВ | СОВ 110 | ЗРР | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СОВ 110 |  |  | с отключением
СОВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Штыково | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Анисимовка/т | ТР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 01:00 | Замена масла В 110 Анисимовка/т |  |  | с отключением
В 110 Анисимовка/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Павл-1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Павл-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Хороль |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Спасск |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода ШСВ 110 |  | Указанная работа в другом предложении заявлена | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ТР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Чистка масломерных стекол ШСВ 110 и опробование привода |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Сиб/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | ЗРР | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Ключи |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка
Утверждена на своем уровне | Исходная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ВКЛ | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:20 | Включить на время технического обслуживания вводов В 110 Молодёжная |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода |  | дублирует заявленное в другом предложении | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ВКЛ | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 00:20 | Включить на время опробования В 110 и В 220 ПС 220 кВ Арсеньев-2 |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ТР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:20 | Техническое обслуживание вводов АТ-1 и опробование приводов В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода СВ 110 |  | дублирует заявленное в другом предложении | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ТР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:20 | Техническое обслуживание вводов СВ 110 и опробование привода |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка | ТР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:20 | Техническое обслуживание вводов В 110 Молодежная и опробование привода |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование действия привода В 110 Молодежная |  | дублирует заявленное в другом предложении | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 110 кВ Дальнереченск/т | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т | ВПр | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 15 ч | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00 | Монтаж, установка. регулировка ШР1-110, ШР2-110 между ОПН -110 и ТТ-110 с подключением шлейфов к ошиновке 110 кВ. Профилактический контроль устройств РЗА ТТ-110, ТН1-110, ТТ1-110, АУВ В-110. Ввод в работу нового Т2 ( ТДТНЖУ 40/27/10) |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 110 кВ Дальнереченск/т | ЭЛТ / В 110 кВ | В-110 | РЕК | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 16 ч | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00 | Монтаж, установка. регулировка ШР1-110, ШР2-110 между ОПН -110 и ТТ-110 с подключением шлейфов к ошиновке 110 кВ. Профилактический контроль устройств РЗА ТТ-110, ТН1-110, ТТ1-110, АУВ В-110, привода ЛР-110. Ввод в работу силового трансформатора Т2 ( ТДТНЖУ 40/27/10), |  |  | с отключением
В-110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН2-220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00 | Профилактическое восстановление цепей напряжения ТН2-220 |  |  | с отключением
ТН2-220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00 | ВПр на время текущего ремонта В2-220, привода; профилактического восстановления цепей напряжения ТН2-220 и цепей учёта ТТ2-220 |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2С-220 | ТР | 31.03.20 | 01.04.20 | 1 дн 10 ч | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В2-220, привода. Профилактическое восстановление цепей напряжения ТН2-220 и цепей учёта ТТ2-220 |  |  | с отключением
2С-220
Утверждена на своем уровне | Отказанная, разбитая |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2С-220 | ТР | 31.03.20 | 01.04.20 | 1 дн 10 ч | 31.03.20 | 31.03.20 | 14 ч | 02:00 | Текущий ремонт В2-220, привода. Профилактическое восстановление цепей напряжения ТН2-220 и цепей учёта ТТ2-220 | Приморское РДУ: ошибочно поданная заявка, предложение согласовано на 02.04.2020. |  | с отключением
Утверждена на своем уровне | Отказанная, разбитая |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / В 220 кВ | В2-220 | ТР | 31.03.20 | 01.04.20 | 1 дн 10 ч | 31.03.20 | 31.03.20 | 14 ч | 02:00 | Текущий ремонт В2-220 и его привода. | Приморское РДУ: ошибочно поданная заявка,. предложение согласовано на 02.04.2020. |  | с отключением
Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / В 220 кВ | В2-220 | ТР | 31.03.20 | 01.04.20 | 1 дн 10 ч | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В2-220 и его привода. |  |  | с отключением
В2-220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ-220 | ТР | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 11 ч | 02.04.20 | 02.04.20 | 11 ч | 02:00 | Текущий ремонт СВ-220 и его привода |  |  | с отключением
СВ-220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1С-220 | ВПр | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 12 ч | 02.04.20 | 02.04.20 | 11 ч | 02:00 | Текущий ремонт В1-220 и его привода, профилактическое восстановление цепей АУВ В1-220 и цепей напряжения ТН1-220, цепей учета ТТ1-220 |  |  | с отключением
1С-220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / В 220 кВ | В1-220 | ТР | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 12 ч | 02.04.20 | 02.04.20 | 11 ч | 02:00 | Текущий ремонт В1-220 и его привода, профилактическое восстановление цепей РЗА АУВ В1-220 |  |  | с отключением
В1-220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т | ВПр | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02:00 | Текущий ремонт В1-220 и его привода, профилактическое восстановление цепей АУВ В1-220 и цепей напряжения ТН1-220, цепей учета ТТ1-220 |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Губерово/т | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН1-220 | ВПр | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02:00 | Профилактическое восстановление цепей цепей напряжения ТН1-220, |  |  | с отключением
ТН1-220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Ружино/т | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т I цепь | ТР | 24.04.20 | 24.04.20 | 15 ч | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | Профилактический контроль РЗА ТН1-220,Т1, ТТ1 В1-220, Опробование АУВ В1-220 , Профилактический контроль привода ЛР-220 "Л1", Взятие пробы масла ТН1-220. |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т I цепь
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Прим ДВЖД | ПС 220 кВ Ружино/т | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1С-220 | ТР | 24.04.20 | 24.04.20 | 15 ч | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | Профилактический контроль РЗА ТН1-220,Т1, ТТ1 В1-220, Опробование АУВ В1-220 , Профилактический контроль привода ЛР-220 "Л1", Взятие пробы масла ТН1-220. |  |  | с отключением
1С-220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ | В42 | КР | 16.03.20 | 15.05.20 | 61 дн | 16.03.20 | 15.05.20 | 61 дн | 21 | Капитальный ремонт, диагностика В42. Техническое обслуживание с расшиновкой, диагностика ТТ42.Профконтроль УРОВ В42. Профвосстановление электромагнитная блокировки В42. |  |  | с отключением
В42
Утверждена | Измененная, разбитая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск | КР | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 02:00 | Ремонт подвески грозотроса |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 | КР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 03:00 | Установка обводных гирлянд в шлейфах анкерных опор, ремонт и регулировка изолирующих подвесок провода и грозотроса, установка шплинтов |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 03:00 | Диагностика оболочек экранов кабеля ф. А, В, С (от переходного портала -1 до переходного портала -2), Ремонт провода, установка обводных гирлянд |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск | ЗРР | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 00:30 | Установка противоптичьих устройств |  |  | без отключения
ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38 | БВР | 16.04.20 | 20.04.20 | 5 дн | 15.04.20 | 19.04.20 | 5 дн | 01:00 | Рубка ОСД |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Горелое | КР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 03:00 | Ремонт провода и грозотроса, замена поврежденной и фарфоровой изоляции, установка обводных гирлянд, замена ГВН, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ К – Горелое
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 | ЗРР | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 00:15 | Установка противоптичьих устройств |  |  | без отключения
ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал | КР | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 03:00 | Ремонт провода, замена поврежденной изоляции, ремонт заземляющих спусков ОКГТ, замена ГВН, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 4 ч | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 Рет |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 4 ч | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 АТ-2 | ЗРР | 28.04.20 | 28.04.20 | 4 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 220 АТ-2 |  |  | с отключением
В 220 АТ-2
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 4 ч | 15.04.20 | 15.04.20 | 4 ч | 00:15 | Опробование привода СВ 220 |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная | ЗРР | 28.04.20 | 28.04.20 | 4 ч | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов В 110 Мол |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 4 ч | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода ОВ 110 |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 АТ-2 | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 4 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 АТ-2 |  |  | с отключением
В 110 АТ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 220 АТ-2, В 110 АТ-2 |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-2
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание СР1 220 |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1С 220 кВ | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР 220 Влад, ШР 220 ТН-1, СР1 220, ШР 220 Т-1, ТТ 220 Влад |  |  | с отключением
1С 220 кВ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 03:00 | Техническое обслуживание ЛР 220 Влад Диагностика, техническое обслуживание с расшиновкой ТТ 220 Влад |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-1 220 | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ШР 220 ТН-1 |  |  | с отключением
ТН-1 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 Т-1 | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ШР 220 Т-1 |  |  | с отключением
В 220 Т-1
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ЗРР | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 110 АТ-1 |  | Дублирует ранее поданную | без отключения | не в транзите
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 ВТЭЦ-1 | ТР | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 01:00 | Расшиновка, диагностика, отбор проб масла ТТ 110 ВТЭЦ-1 |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
В 110 ВТЭЦ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ВПр | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 01:00 | Наладка, проверка дистанционного управления, наладка и интеграция логометра.Опробование привода В 110 АТ-1 |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ВПр | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 01:00 | Наладка, проверка дистанционного управления, наладка и интеграция логометра. |  |  | с отключением
АТ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 A | ТР | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание РШ 3С 220 А. Опробование привода В 220 А |  |  | с отключением
В 220 A
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 B | ТР | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание РШ 3С 220 В. Опробование привода В 220 В |  |  | с отключением
В 220 B
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 3С 220 | ТР | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 03:00 | Текущий ремонт ТН 220 3С. Осмотр линейной арматуры,замена дефектных линейных изоляторов 3С 220. Техническое обслуживание РШ 3С 220 А, РШ 3С 220 В |  |  | с отключением
3С 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна | ВПр | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 03:00 | Вынужденный простой для текущего ремонта ТН 220 3С; осмотра линейной арматуры,замена дефектных линейных изоляторов 3С 220;технического обслуживания РШ 3С 220 А, РШ 3С 220 В и опробования привода В 220 А, В 220 В |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода В 220 ВГ- К от действия РЗА АТ-1. |  | Со слов Быкова П.А. перенос указанной работы на май 2020 | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов СВ 220 от действия РЗА АТ-1. |  | Со слов Быкова П.А. перенос указанной работы на май 2020 | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1С 220 | ВПр | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Вынужденный простой 1С 220 в связи с опробованием приводов ОД 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1, В 220 ВГ-К и СВ 220 от действия РЗА АТ-1. |  | Со слов Быкова П.А. перенос указанной работы на май 2020 | с отключением
1С 220
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ВПр | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов ОД 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1, В 220 ВГ-К и СВ 220 от действия защит АТ-1. |  | Со слов Быкова П.А. перенос указанной работы на май 2020 | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ | СТК 1 | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:20 | Вынужденный простой СТК 1 в связи с опробованием приводов ОД 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1, В 220 ВГ-К и СВ 220 от действия защит АТ-1. |  | Со слов Быкова П.А. перенос указанной работы на май 2020 | с отключением
СТК 1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ | СТК 1 | ТР | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание СТК 1 |  |  | с отключением
СТК 1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ | СТК 2 | ТР | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание СТК 2 |  |  | с отключением
СТК 2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Горелое | ТР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 08:00 | Текущий ремонт с заменой привода Рл 220 К (замена ИОС ШМ 38 шт.), ВЧЗ 220 К (ф.В,С), техническое обслуживание В 220 К Диагносткиа В 220 К. Профвосстановление АУВ В 220 К. Профвосстановление ФП и ЭН ВЧЗ 220 ВГ-К. Тестовый контроль КСЗ (ШДЭ2802 осн, рез) ВЛ 220 кВ К – Горелое. |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ К – Горелое
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ТР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 08:00 | Текущий ремонт с заменой приводов Рс 220 2С |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2С 220 | ТР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 08:00 | Текущий ремонт с заменой приводов Рш 220 АТ-2, Рш 220 К, Рс 220 2С, ТН-220 2С. Замена подвесной изоляции и верховой осмотр 2С 220 Отбор проб масла ТН-220 2С |  |  | с отключением
2С 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ЗРР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 08:00 | Текущий ремонт с заменой приводов Рш 220 АТ-2. |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ЗРР | 17.04.20 | 04.05.20 | 18 дн | 17.04.20 | 04.05.20 | 18 дн | ВЗ | АТ-1 в режиме 220/10 кВ на время капитального ремонта и диагностики В 110 АТ-1 |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Звезда | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал | ТР | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 02:00 | Текущий ремонт ЛР 220 Перевал, КС 220 Перевал (ф.В,С), ВЧЗ 220 Перевал (ф.В,С). Техническое обслуживание ТН-220 Перевал, ТТ-220 Перевал, В-2-220 Перевал, ОПН 220 Перевал. Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 Перевал, ЗНЛ ЛР 220 Перевал. Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (7SD522) ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал, КСЗ (ШЭ2607021, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал, КСЗ (ШЭ2607021, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал. Профконтроль ТН-220 Перевал. Расшиновка, диагностика ТТ-220 Перевал |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Звезда | ЭЛТ / В 220 кВ | В-2-220 Перевал | ТР | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 02:00 | Техническое обслуживание В-2-220 Перевал. Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В-2-220 Перевал. |  |  | с отключением
В-2-220 Перевал
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Звезда | ЭЛТ / В 220 кВ | В-1-220 Перевал | ВПр | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 25.03.20 | 10.04.20 | 17 дн | 01:00 | Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В-1-220 Перевал. |  |  | с отключением
В-1-220 Перевал
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН 220 1С | ВПр | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:30 | Профконтроль ТН 220 1С |  |  | с отключением
ТН 220 1С
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН 220 2С | ВПр | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:30 | Профконтроль ТН 220 2С |  |  | с отключением
ТН 220 2С
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 | ВПр | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 01:00 | Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1, КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019 ) В 110 А №1. |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок | ТР | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 01:00 | Диагностика КС 110 МГ Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок, КСЗ (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок, АУВ (ШЭ2607 019) В 110 МГ |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ВПр | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 01:00 | Технический контроль КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110. |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Иман | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ЗРР | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 00:15 | Режим работы 220/35 кВ для опробование АВР 1с 110 кВ |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Иман | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ЗРР | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 00:15 | Режим работы 220/35 кВ для опробование АВР 2с 110 кВ |  |  | без отключения | не в транзите
АТ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Иман | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т | ВПр | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов В 110 Дальн/т |  |  | с отключением
ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Иман | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ВКЛ | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 00:15 | Опробование АВР 1с 110 кВ и 2с 110 кВ |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ К | ЭЛТ / В 220 кВ | 1В 220 | ЗРР | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов 1В 220 |  |  | с отключением
1В 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ К | ЭЛТ / В 220 кВ | 2В 220 | ЗРР | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов 2В 220 |  |  | с отключением
2В 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ К | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Горелое | ТР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 04:00 | Текущий ремонт ВЧЗ 220 Гор (ф.В,С), ТТ 220 Гор, ОД 220 Гор Расшиновка, диагностика ТТ 220 Гор. Тестовый контроль КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ К – Горелое, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ К – Горелое. Профвосстановление ФП Гор и ЭН ВЧЗ 220 Гор. |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ К – Горелое
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ К | ЭЛТ / В 220 кВ | 4В 220 | ТР | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 06.04.20 | 16.04.20 | 11 дн | 04:00 | Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика 4В 220 |  |  | с отключением
4В 220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | ВПр | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман в связи с выводом 2С 220 для подшлейфовки вновь смонтированной ячейки №10 В 220 Спасск к 2С 220. |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2С 220 | КР | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ | Подшлейфовка вновь смонтированной ячейки №10 В 220 Спасск к 2С 220 |  |  | с отключением
2С 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь | ВПр | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь в связи с выводом 2С 220 для подшлейфовки вновь смонтированной ячейки №10 В 220 Спасск к 2С 220. |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск | ВПр | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск в связи с выводом 2С 220 для подшлейфовки вновь смонтированной ячейки №10 В 220 Спасск к 2С 220. |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Т-2 | ТР | 21.04.20 | 24.04.20 | 4 дн | 21.04.20 | 24.04.20 | 4 дн | 04:00 | Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика Т-2. Техническое обслуживание токопровода 10 кВ Т-2. Расшиновка, диагностика ОПН 10 Т-2 |  |  | с отключением
Т-2
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38 | ТР | 16.04.20 | 20.04.20 | 5 дн | 15.04.20 | 19.04.20 | 5 дн | 02:00 | Текущий ремонт РП-1 220, ЛР 220 ПримГРЭС, ВЧЗ 220 ПримГРЭС (ф. В), КС 220 ПримГРЭС (ф.В). Техническое обслуживание ТН 220 ПримГРЭС. Технический контроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38. Профвосстановление ФП и ЭН ВЧЗ 220 ПримГРЭС , ТТ 220 ПримГРЭС. Профвосстановление ТН 220 ПримГРЭС, Шкафа организации цепей напряжения. |  |  | с отключением | под наведенным напряжением
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 ПримГРЭС | ТР | 16.04.20 | 20.04.20 | 5 дн | 15.04.20 | 19.04.20 | 5 дн | 02:00 | Текущий ремонт ЛР 220 ПримГРЭС, |  |  | с отключением
В 220 ПримГРЭС
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / В 220 кВ | ВП 220 | ТР | 16.04.20 | 20.04.20 | 5 дн | 15.04.20 | 19.04.20 | 5 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ВП 220, ТТ ВП 220. Профвосстановление ТТ 220 ВП. Технический контроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) ВП 220. Текущий ремонт РП-1 220 |  |  | с отключением
ВП 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 ПримГРЭС | ТР | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 02:00 | Текущий ремонт ШР 220 ПримГРЭС Техническое обслуживание В 220 ПримГРЭС. Технический контроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) В 220 ПримГРЭС. |  |  | с отключением
В 220 ПримГРЭС
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ТР | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 02:00 | Текущий ремонт СР-1 220. Технический контроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) СВ 220. Профвосстановление ТТ 220 СВ. |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1С 220 | ТР | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 02:00 | Текущий ремонт ШР 220 ПримГРЭС, СР-1 220, ТР-1 220. |  |  | с отключением
1С 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ НПС-38 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | Т-1 | ТР | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 06.04.20 | 14.04.20 | 9 дн | 04:00 | Текущий ремонт ТР-1 220, Т-1. Техническое обслуживание токопровода 10 кВ Т-1. Технический контроль ДЗО-220 (7UT633) Т-1, ДЗТ (7UТ633) Т-1, Рез защ (7SJ) Т-1 ДЗО-10 (7UT633) Т-1, Управление РПН Т-1, Ввод Т-1 (7SJ6456) 10 кВ. |  |  | с отключением
Т-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Патрокл | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110 | ТР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | Техническое обслуживание СВ 110 |  |  | с отключением
СВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2 | ТР | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 04:00 | Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика АТ-2. Проверка затяжки оголовников вводов. Профвосстановление вторичных цепей ТТ 220 АТ-2.Технический контроль ДЗО-220 (ШЭ2607 051) АТ-2, ДЗТ (ШЭ2607 042) АТ-2, АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) В 220 АТ-2, АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) В 110 АТ-2, КСЗ-220 (ШЭ2607 072) АТ-2, КСЗ-110 (ШЭ2607 072) АТ-2, Управление РПН АТ-2. |  |  | с отключением
АТ-2
Утверждена на своем уровне | Снятая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 АТ-1 | ВПр | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 04:00 | Профвосстановление вторичных цепей ТТ 220 АТ-2. |  |  | с отключением
В 220 АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 АТ-2 | ВПр | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 04:00 | Профвосстановление вторичных цепей ТТ 220 АТ-2. |  |  | с отключением
В 220 АТ-2
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1 | ТР | 10.04.20 | 17.04.20 | 8 дн | 10.04.20 | 17.04.20 | 8 дн | 04:00 | Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика АТ-1. Расшиновка, диагностика ОПН 35 В АТ-1 Диагностика КМ 35 АТ-1 - ЗРУ 35 кВ |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1СШ 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
1СШ 220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2СШ 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
2СШ 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-1 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
ТН-1 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-2 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
ТН-2 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 Лес | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 05.04.20 | 05.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
В 220 Лес
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 05.04.20 | 05.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СКРМ / БК 220 кВ | БСК-2 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
БСК-2 220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ | УШР-1 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные сипытания АТПП |  |  | с отключением
УШР-1
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 УШР1 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
В 220 УШР1
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 БСК1 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 04.04.20 | 04.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
В 220 БСК1
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СКРМ / БК 220 кВ | БСК-1 220 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 04.04.20 | 04.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
БСК-1 220
Утверждена | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 БСК2 | ВПр | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:15 | Натурные испытания АТПП |  |  | с отключением
В 220 БСК2
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 110 кВ | ШСВ 110 | ТР | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ТТ 110 ШСВ. Профвосстановление ТТ 110 ШСВ. |  |  | с отключением
ШСВ 110
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / В 110 кВ | ОВ 110 | ТР | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ТТ 110 ОВ. Профвосстановление ТТ 110 ОВ. |  |  | с отключением
ОВ 110
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СКРМ / БК 220 кВ | БСК-2 220 | ТР | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 04:00 | Устранение замечаний: монтаж заземления, монтаж внутренних ограждений, покраска ограждений маслоприемников и фундаментов, монтаж табличек диспетчерских наименований. |  |  | с отключением
БСК-2 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ | УШР-1 | ТР | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 04:00 | Устранение замечаний: монтаж заземления, монтаж внутренних ограждений, покраска ограждений маслоприемников и фундаментов, замена датчика температуры УШР-1, монтаж табличек диспетчерских наименований. |  |  | с отключением
УШР-1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск | ЭЛТ / СКРМ / БК 220 кВ | БСК-1 220 | ТР | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 20.04.20 | 29.04.20 | 10 дн | 04:00 | Устранение замечаний: монтаж заземления, монтаж внутренних ограждений, покраска ограждений маслоприемников и фундаментов, монтаж табличек диспетчерских наименований. |  |  | с отключением
БСК-1 220
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 4 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 Мих-ЖБИ130 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 4 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 Пав1 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 4 ч | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 МР |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 4 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая | ЗРР | 29.04.20 | 29.04.20 | 4 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 Пол |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод – Уссурийск/т | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 4 ч | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов МВ 110 КЗ-Усс/т |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод – Уссурийск/т
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование привода МВ 220 ДВ-2 |  |  | без отключения | не в транзите
ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | СОВ 220 | ЗРР | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:15 | Опробование приводов СОВ 220 |  |  | с отключением
СОВ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | СОВ 220 | ВПр | 31.03.20 | 01.04.20 | 2 дн | 31.03.20 | 01.04.20 | 2 дн | 01:00 | Проверка подключения цепей ТС. |  |  | с отключением
СОВ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 | ТР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание Робх 220 ДВ-1, Рл 220 ДВ-1 Диагностика КС 220 ДВ-1, МВ 220 ДВ-1, Техническое обслуживание МВ 220 ДВ-1. Профконтроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1, ПВЗУ-Е. Опробование приводов МВ 220 ДВ-1, |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1
Утверждена | Исходная, разбитая |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОСШ 220 | ТР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание Робх 220 ДВ-1 |  |  | с отключением
ОСШ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / В 220 кВ | МВ 220 ДВ-1 | ТР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживание Рл 220 ДВ-1 Диагностика МВ 220 ДВ-1, Техническое обслуживание МВ 220 ДВ-1. Опробование приводов МВ 220 ДВ-1 |  |  | с отключением
МВ 220 ДВ-1
Утверждена на своем уровне | Измененная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | МВ 110 АТ-3 | КР | 06.04.20 | 30.04.20 | 25 дн | 06.04.20 | 29.04.20 | 24 дн | ВЗ | Капитальный ремонт с расшиновкой, диагностика МВ 110 АТ-3 |  |  | с отключением | с переводом на ОВ
МВ 110 АТ-3
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 500 кВ | В 500 42 | ТР | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 02:00 | Техническое обслуживние В 500 42 |  |  | с отключением
В 500 42
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / СШ 500 кВ | 1СШ 500 | ТР | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 02:00 | Текущий ремонт сборных и соединительных шин 1СШ 500 |  |  | с отключением
1СШ 500
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / ТН 500 кВ | ТН 500 1 СШ | ТР | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживние ТН 500 1СШ |  |  | с отключением
ТН 500 1 СШ
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 500 кВ | В 500 62 | ТР | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживние В 500 62, ТТ 500 62. Технический контроль Комплект РЗА В 500 62 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) . |  |  | с отключением
В 500 62
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЛЭП 220 кВ | КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт | ВПр | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00 | Профвосстановление ШОН |  |  | с отключением
КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 АП | ТР | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 31.03.20 | 03.04.20 | 4 дн | 02:00 | Техническое обслуживние ТТ 220 АП. Профвосстановление ТТ 220 АП. |  |  | с отключением
В 220 АП
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ | УШР 220 | ТР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | Текущий ремонт УШР 220, РР 220 УШР, Техническое обслуживание ТТ 220 УШР, В 10 УШР рез., В 10 УШР осн., ТМП осн., ТМП рез. Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РР 220 УШР, ЗН РР 220 УШР в ст. Р, ЗН РР 220 УШР в ст. В. Технический контроль Осн. защ Iк. СО 7UT633, Осн. Защ. КО 7UT633, Осн. защ IIк. СО, САУ УШР-220, АУВ (6MD664) В 220 УШР. Профконтроль Автоматика охлаждения УШР. |  |  | с отключением
УШР 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 УШР | ТР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | Текущий ремонт РР 220 УШР. Техническое обслуживние ТТ 220 УШР. Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РР 220 УШР, ЗН РР 220 УШР в ст. В. |  |  | с отключением
В 220 УШР
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ | АТ-1 | ТР | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 04:00 | Текущий ремонт АТ-1, АТ-1 резерв, Р-1 10, ТР 220 АТ-1, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ТР 220 АТ-1, ЗН ТР 220 АТ-1 в ст. АТ, ЗН ТР 220 АТ-1 в ст. В. Техническое обслуживние В 10 АТ-1, СВ 10 Расшиновка, диагностика АТ-1, АТ резерв, Р-1 10 |  |  | с отключением
АТ-1
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 АТ-1 | ТР | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 04:00 | Текущий ремонт ТР 220 АТ-1, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ТР 220 АТ-1, ЗН ТР 220 АТ-1 в ст. АТ, ЗН ТР 220 АТ-1 в ст. В. |  |  | с отключением
В 220 АТ-1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ | ОВ 220 | ТР | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание ОВ 220, ТТ 220 ОВ сторона ОСШ, ТТ 220 ОВ сторона ОВ. Профвосстановление электромагнитной блокировки. Профконтроль вторичных цепей ТН 220 ОСШ. |  |  | с отключением
ОВ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ | СВ 220 | ТР | 29.04.20 | 30.04.20 | 2 дн | 29.04.20 | 30.04.20 | 2 дн | 02:00 | Техническое обслуживание СВ 220, ТТ 220 СВ Расшиновка, диагностика ТТ 220 СВ |  |  | с отключением
СВ 220
Утверждена на своем уровне | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОСШ 220 | ТР | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00 | Профконтроль вторичных цепей ТН 220 ОСШ. |  |  | с отключением
ОСШ 220
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЛЭП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 | ТР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 03:00 | Профконтроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 Диагностика, техническое обслуживание с расшиновкой ТТ 220 Усс-II-1. Диагностика КС 220 Уссурийск-II-1 |  |  | с отключением
ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 500 кВ | В-3 500 | ТР | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 04:00 | Техническое обслуживание Рш-34 500 |  |  | с отключением
В-3 500
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЛЭП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Дальневосточная – Владивосток | ТР | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 04:00 | Техническое обслуживание Рш-34 500, ТН 500 Влад, ТН 500 4С, ОПН ТН 500 4С, верховой осмотр 4С 500. Профвосстановление схемы управления Рл 500 Влад. |  |  | с отключением
ВЛ 500 кВ Дальневосточная – Владивосток
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ | В 220 Усс-II-1 | ТР | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | Текущий ремонт В 220 Усс-II-1, техническое обслуживание с расшиновкой, диагностика ТТ 220 Усс-II-1 |  |  | с отключением
В 220 Усс-II-1
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:15 | Снижение объема ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД15 , ОНДЮ12, ОНДЮ7 на 14 МВт (объем ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная) на период Опробования приводов МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром на ПС 220 кВ Уссурийск-2. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 00:15 | Снижение объема ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД15 , ОНДЮ12, ОНДЮ7 на 14 МВт (объем ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная) на период опробования действия привода В 110 Уссурийск-2 ПС 110 кВ Промышленная |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 30 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин) на период ТР СВ 110 ПС 220 кВ Патрокл. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:15 | Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 40 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период опробования привода МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд и МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат в цикле АПВ поочередно на Владивостокской ТЭЦ-2. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | Снижение объема ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 12 МВт (объем ОН ПС 220 кВ Горелое) на период ВПР РМ УПК-Ц 340 кГц ВЛ 220 кВ К – Горелое c отпайкой на ПС Высокогорск, ВЛ 220 кВ К – Горелое ПС 220 кВ Горелое с выводом из работы и переподключение питания УПАСК. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 01:00 | Снижение объема ОНД13 на 16 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Мингородок) на период ТР ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 01.04.20 | 04.04.20 | 4 дн | 01.04.20 | 04.04.20 | 4 дн | 02:00 | Снижение объема ОНД1, ОНД5 на 33 МВт (объем ОН ПС 220 кВ К и ПС 220 кВ Горелое) на период профилактического восстановления ПРД УПК-Ц 260 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К ПС 500 кВ Чугуевка-2 и ПРМ УПК-Ц 260 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К ПС 220 кВ К |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00 | Снижение объема ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 30 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2) на время профконтроля ПРМ АНКА-АВПА, БРЧН-100, УПАСК на ПС 110 кВ Арсеньев-1. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)
Утверждена | Исходная |  | Приморский край | Приморское РДУ | Приморское РДУ | УВ | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | ЗРР | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | Снижение объема ОНД1, ОНД13, ОНД14, ОНД15, ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск) на период профилактического восстановления ПРМ УПК-Ц 324 кГц ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск ПС 500 кВ Дальневосточная и ПРД УПК-Ц 324 кГц ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск ПС 220 кВ Спасск. |  |  | с отключением
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)