## ЮРЭС
Загрузка трансформаторов напряжением - 110,35 кВ
в контрольный день замеров 17 июня 2015г. за контрольные часы
Скрыть столбец
№ п/п | Наименование ПС | Дисп. номер тр-ра | Установленная мощность, кВА | Установленная мощность, МВА | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  | Ток нагрузки за 4 часа, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 4ч, % | Ток нагрузки за 10 часов, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 10ч, % | Ток нагрузки за 22 часа, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 22ч, % | [5 empty] | Коэфф. загрузки за ч, %
[5 empty] | U 220 | U 110 | U 35 | U 6/10 | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10
ПЮЭС
1 | 1Р | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 290 |  | 20.7143 |  |  |  | 400 |  | 28.5714 |  |  |  | 400 |  | 28.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 1Р | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 300 |  | 21.4286 |  |  |  | 530 |  | 37.8571 |  |  |  | 500 |  | 35.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 2Р | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 |  | 6.6 |  | 200.8 |  | 1750 |  | 28.9474 |  | 290 | 260 | 14.416 |  | 49.7368 |  | 500 | 445 | 24.7693 |  | 56.5789 |  | 575 | 500 | 28.1768 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 2Р | Т-2 | 20000 | 40 |  | 115 |  | 6.6 |  | 200.8 |  | 1750 |  | 29.1053 |  | 250 | 303 | 14.4947 |  | 51.4737 |  | 485 | 493 | 25.6343 |  | 58.5789 |  | 520 | 593 | 29.1728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | А | Т-1 | 40500 | 40.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 208.8 | 603 | 3547 |  | 81.7736 | 100.8333 | 955 |  | 39.1636 |  | 147.7407 | 210.0333 | 1560 |  | 70.757 |  | 134.9315 | 148.8333 | 1680 |  | 64.6224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | А | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 150 |  | 25.9516 |  |  |  | 180 |  | 31.1419 |  |  |  | 200 |  | 34.6021 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 130 |  | 22.4913 |  |  |  | 150 |  | 25.9516 |  |  |  | 145 |  | 25.0865 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Амурская | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 220 |  | 10.0548 |  |  |  | 420 |  | 19.1956 |  |  |  | 410 |  | 18.7386 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Амурская | Т-2 | 10000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 255 |  | 11.6545 |  |  |  | 475 |  | 21.7093 |  |  |  | 455 |  | 20.7952 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Бурун | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 24.2105 | 0 | 460 |  | 12.057 |  | 39.4737 | 0 | 750 |  | 19.6582 |  | 38.6842 | 0 | 735 |  | 19.265 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Бурун | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 38.2209 | 60.8333 | 365 |  | 19.0343 |  | 65.244 | 85.8333 | 730 |  | 32.492 |  | 67.8427 | 95.8333 | 720 |  | 33.7862 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | БУРНАЯ | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 34.1804 | 89.1667 | 120 |  | 17.0221 |  | 56.3651 | 145 | 210 |  | 28.0703 |  | 59.7423 | 158.3333 | 195 |  | 29.7522 | [5 empty] | 0
14 | БУРНАЯ | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 10.7895 | 0 | 205 |  | 5.3732 |  | 18.9474 | 0 | 360 |  | 9.4359 |  | 17.6316 | 0 | 335 |  | 8.7807 | [5 empty] | 0
15 | ВТЭЦ-1 | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 5.5263 | 0 | 105 |  | 2.7521 |  | 9.4737 | 0 | 180 |  | 4.718 |  | 7.6316 | 0 | 145 |  | 3.8006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ВТЭЦ-1 | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 36.4474 | 40 | 455 |  | 18.1511 |  | 53.0318 | 54.3333 | 685 |  | 26.4103 |  | 49.8876 | 50.1667 | 650 |  | 24.8444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Голдобин | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 17.2834 | 25.8333 | 175 |  | 8.6073 |  | 24.3613 | 34.1667 | 260 |  | 12.1321 |  | 26.1979 | 35.8333 | 285 |  | 13.0468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Голдобин | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 30.9731 | 24.1667 | 445 |  | 15.4249 |  | 56.7325 | 33.3333 | 880 |  | 28.2532 |  | 54.6053 | 40 | 800 |  | 27.1939 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Голубинка | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 23.6842 | 0 | 450 |  | 11.7949 |  | 36.8421 | 0 | 700 |  | 18.3477 |  | 44.2105 | 0 | 840 |  | 22.0172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Голубинка | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 37.7741 | 52.6667 | 405 |  | 18.8118 |  | 66.3268 | 92.6667 | 710 |  | 33.0313 |  | 68.9857 | 84.3333 | 810 |  | 34.3555 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Горностай | Т-1 | 6300 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2187 |  |  |  | 95 |  | 4.3439 |  |  |  | 102 |  | 4.6639 |  |  |  | 110 |  | 5.0297 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Горностай | Т-2 | 6300 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2187 |  |  |  | 95 |  | 4.3439 |  |  |  | 115 |  | 5.2583 |  |  |  | 125 |  | 5.7156 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | З | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 245 |  | 28 |  |  |  | 450 |  | 51.4286 |  |  |  | 290 |  | 33.1429 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | З | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 153 |  | 17.4857 |  |  |  | 333 |  | 38.0571 |  |  |  | 243 |  | 27.7714 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Загородная | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 |  | 6.3 |  | 200.8 |  | 1833 |  | 30.2632 |  | 345 | 230 | 15.0713 |  | 48.4211 |  | 560 | 360 | 24.1141 |  | 50.5263 |  | 600 | 360 | 25.1625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Загородная | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1145.5 |  | 21.0526 |  | 120 | 280 | 16.775 |  | 31.3158 |  | 200 | 395 | 24.9528 |  | 37.1053 |  | 235 | 470 | 29.5659 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | ЗАЛИВ | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 600 | 3499 |  | 9.7368 | 0 | 185 |  | 4.8442 |  | 18.9474 | 0 | 360 |  | 9.4266 |  | 13.4211 | 0 | 255 |  | 6.6771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | ЗАЛИВ | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 599.9 | 3499.2 |  | 25.4249 | 46.8333 | 205 |  | 12.6618 |  | 49.4984 | 88.5 | 415 |  | 24.6506 |  | 36.1376 | 70.1667 | 270 |  | 17.9968 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 190 |  | 20.7333 |  |  |  | 385 |  | 42.0122 |  |  |  | 360 |  | 39.2842 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 270 |  | 29.4631 |  |  |  | 550 |  | 60.0175 |  |  |  | 495 |  | 54.0157 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | ИППОДРОМ | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 85 |  | 9.7143 |  |  |  | 185 |  | 21.1429 |  |  |  | 230 |  | 26.2857 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Котельная 2Р | Т-5 | 10000 | 10 |  | 112 | 38.5 | 6.3 |  | 51.5 | 150 | 918 |  |  |  | 20 |  | 2.1786 |  |  |  | 20 |  | 2.1786 |  |  |  | 20 |  | 2.1786 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | КЭТ | Т-1 | 3200 | 3.2 |  |  | 36.818 | 6.3 |  |  | 50.2 | 293.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | КЭТ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 5 |  | 0.97466 |  |  |  | 5 |  | 0.97466 |  |  |  | 5 |  | 0.97466 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | КЭТ | Т-3 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 140 |  | 27.2904 |  |  |  | 200 |  | 38.9864 |  |  |  | 215 |  | 41.9103 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | ЛАЗУРНАЯ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 75 |  | 20.4918 |  |  |  | 90 |  | 24.5902 |  |  |  | 100 |  | 27.3224 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | ЛАЗУРНАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 35 |  | 9.5628 |  |  |  | 50 |  | 13.6612 |  |  |  | 70 |  | 19.1257 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | ЛУГОВАЯ | Т-1 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104.04 | 578 |  |  |  | 55 |  | 9.5156 |  |  |  | 170 |  | 29.4118 |  |  |  | 120 |  | 20.7612 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | ЛУГОВАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 35 |  | 9.5628 |  |  |  | 80 |  | 21.8579 |  |  |  | 75 |  | 20.4918 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Мингородок | Т-1 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 1093.5 |  | 15.7895 |  | 70 | 230 | 12.5813 |  | 23.6842 |  | 120 | 330 | 18.8719 |  | 33.1579 |  | 200 | 430 | 26.4206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Мингородок | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 1093.5 |  | 24.4737 |  | 315 | 150 | 19.5009 |  | 37.1053 |  | 430 | 275 | 29.5659 |  | 39.2105 |  | 485 | 260 | 31.2434 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | ОРЛИНАЯ | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 11.2171 | 30 | 35 |  | 5.5862 |  | 21.1184 | 60 | 45 |  | 10.5171 |  | 19.0461 | 50 | 65 |  | 9.4851 | [5 empty] | 0
43 | ОРЛИНАЯ | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 28.5373 | 76.6667 | 87 |  | 14.2118 |  | 54.2242 | 155.8333 | 105 |  | 27.0041 |  | 50.7418 | 142.5 | 118 |  | 25.2698 | [5 empty] | 0
44 | Океан | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 85 |  | 15.4265 |  |  |  | 130 |  | 23.5935 |  |  |  | 122 |  | 22.1416 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Океан | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | ОКЕАНСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 95 |  | 16.436 |  |  |  | 115 |  | 19.8962 |  |  |  | 120 |  | 20.7612 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | ОКЕАНСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 100 |  | 17.331 |  |  |  | 155 |  | 26.8631 |  |  |  | 155 |  | 26.8631 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Промузел | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.33 |  | 1400 |  |  |  | 490 |  | 35 |  |  |  | 610 |  | 43.5714 |  |  |  | 685 |  | 48.9286 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Промузел | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 432 |  | 30.8571 |  |  |  | 532 |  | 38 |  |  |  | 487 |  | 34.7857 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | РЫБHЫЙ ПОРТ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 155 |  | 16.914 |  |  |  | 205 |  | 22.3701 |  |  |  | 215 |  | 23.4614 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | РЫБHЫЙ ПОРТ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 145 |  | 15.8228 |  |  |  | 200 |  | 21.8245 |  |  |  | 240 |  | 26.1894 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | САХАРНЫЙ КЛЮЧ | Т-1 | 5600 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 185 |  | 12.6194 |  |  |  | 225 |  | 15.3479 |  |  |  | 200 |  | 13.6426 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | САХАРНЫЙ КЛЮЧ | Т-2 | 6300 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 165 |  | 11.2551 |  |  |  | 221 |  | 15.075 |  |  |  | 221 |  | 15.075 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | СЕДАНКА | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 222 |  | 15.8571 |  |  |  | 242 |  | 17.2857 |  |  |  | 260 |  | 18.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | СЕДАНКА | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  |  |  | 135 |  | 9.6429 |  |  |  | 158 |  | 11.2857 |  |  |  | 163 |  | 11.6429 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | Спутник | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 8.9474 | 0 | 170 |  | 7.1294 |  | 12.1053 | 0 | 230 |  | 9.6456 |  | 12.1053 | 0 | 230 |  | 9.6456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | Спутник | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 31.1541 | 49.1667 | 300 |  | 24.8239 |  | 36.3788 | 60.8333 | 330 |  | 28.9871 |  | 37.6919 | 61.6667 | 350 |  | 30.0334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | Стройиндустрия | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 280 |  | 20 |  |  |  | 420 |  | 30 |  |  |  | 330 |  | 23.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Стройиндустрия | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 510 |  | 36.4286 |  |  |  | 620 |  | 44.2857 |  |  |  | 590 |  | 42.1429 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | ТЕЛЕЦЕНТР | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 915 |  |  |  | 180 |  | 19.6721 |  |  |  | 360 |  | 39.3443 |  |  |  | 300 |  | 32.7869 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | ТЕЛЕЦЕНТР | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 915 |  |  |  | 281 |  | 30.7104 |  |  |  | 531 |  | 58.0328 |  |  |  | 421 |  | 46.0109 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Улисс | Т-1 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  | 26.8421 |  | 270 | 240 | 21.3881 |  | 36.8421 |  | 430 | 270 | 29.3563 |  | 43.1579 |  | 460 | 360 | 34.3888 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Улисс | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  | 24.4737 |  | 335 | 130 | 19.5009 |  | 36.3158 |  | 490 | 200 | 28.9369 |  | 40.2632 |  | 580 | 185 | 32.0822 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Ц | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | Ц | Т-3 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 170 |  | 18.56 |  |  |  | 270 |  | 29.48 |  |  |  | 255 |  | 27.84 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | Ц | Т-4 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 146 |  | 15.9389 |  |  |  | 286 |  | 31.2227 |  |  |  | 251 |  | 27.4017 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Чайка | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 25.0658 | 60 | 120 |  | 31.2152 |  | 34.7834 | 81.8333 | 175 |  | 43.3169 |  | 35.8333 | 82.6667 | 190 |  | 44.6243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | Чайка | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 4.4737 | 0 | 85 |  | 5.5712 |  | 6.0526 | 0 | 115 |  | 7.5375 |  | 6.3158 | 0 | 120 |  | 7.8652 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | ЧУРКИН | Т-1 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 235 |  | 10.7404 |  |  |  | 360 |  | 16.4534 |  |  |  | 390 |  | 17.8245 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | ЧУРКИН | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 460 |  | 21.0238 |  |  |  | 700 |  | 31.9927 |  |  |  | 735 |  | 33.5923 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | ЭГЕРШЕЛЬД | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150 | 916.5 |  |  |  | 220 |  | 24.0044 |  |  |  | 380 |  | 41.4621 |  |  |  | 430 |  | 46.9176 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | ЭГЕРШЕЛЬД | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 170 |  | 18.5509 |  |  |  | 285 |  | 31.1 |  |  |  | 300 |  | 32.7368 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | КОММУНАЛЬНАЯ | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  | 5 |  | 1.5124 |  |  |  | 5 |  | 1.5124 |  |  |  | 5 |  | 1.5124
74 | КОММУНАЛЬНАЯ | Т-2 |  | 10 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  | 15 |  | 4.5372 |  |  |  | 15 |  | 4.5372 |  |  |  | 15 |  | 4.5372
75 | ОКЕАНАРИУМ | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 251.4 | 880 |  |  |  | 5 |  | 0.56818 |  |  |  | 5 |  | 0.56818 |  |  |  | 5 |  | 0.56818
76 | ОКЕАНАРИУМ | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 251.4 | 880 |  |  |  | 43 |  | 4.8864 |  |  |  | 53 |  | 6.0227 |  |  |  | 43 |  | 4.8864
77 | АВАНГАРД | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 42 |  | 8.1871 |  |  |  | 65 |  | 12.6706 |  |  |  | 81 |  | 15.7895 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | АВАНГАРД | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | БЕНЕВСКОЕ | Т-1 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 11 |  |  | 10.4 | 33 |  |  |  | 7 |  | 21.2121 |  |  |  | 9 |  | 27.2727 |  |  |  | 7 |  | 21.2121 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | БЕНЕВСКОЕ | Т-2 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 11 |  |  | 10.4 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | ГОРНАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 85 |  | 9.7143 |  |  |  | 125 |  | 14.2857 |  |  |  | 175 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | ГОРНАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | ЛАЗО | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 9 |  | 10.2273 |  |  |  | 14 |  | 15.9091 |  |  |  | 15 |  | 17.0455 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | ЛАЗО | Т-2 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 38 |  | 43.1818 |  |  |  | 46 |  | 52.2727 |  |  |  | 55 |  | 62.5 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | Новицкое | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Новицкое | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 65 |  | 7.4286 |  |  |  | 100 |  | 11.4286 |  |  |  | 130 |  | 14.8571 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | ПАРТИЗАН | Т-1 | 16000 | 16 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 263.9 | 1400 |  |  |  | 257 |  | 18.3571 |  |  |  | 388 |  | 27.7143 |  |  |  | 587 |  | 41.9286 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | ПАРТИЗАН | Т-2 | 16000 | 16 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 263.9 | 1400 |  |  |  | 171 |  | 12.2143 |  |  |  | 281 |  | 20.0714 |  |  |  | 401 |  | 28.6429 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | Преображение | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 110 | 38.5 | 11 |  | 30.1 | 94.5 | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | Преображение | Т-2 | 7500 | 7.5 |  | 118.3 | 38.5 | 11 |  | 36.6 | 112.5 | 394 |  |  |  | 110 |  | 27.9188 |  |  |  | 163 |  | 41.3706 |  |  |  | 186 |  | 47.2081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | СЕВЕРНАЯ | Т1,Т1А | 6400 | 6.4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 105.6 | 586 |  |  |  | 70 |  | 11.9454 |  |  |  | 95 |  | 16.2116 |  |  |  | 100 |  | 17.0648 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | СЕВЕРНАЯ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 55 |  | 10.7212 |  |  |  | 75 |  | 14.6199 |  |  |  | 95 |  | 18.5185 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | СЕРГЕЕВКА | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 82 |  | 14.1869 |  |  |  | 100 |  | 17.301 |  |  |  | 117 |  | 20.2422 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | СЕРГЕЕВКА | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | СОКОЛЬЧИ | Т-1 | 1260 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 25 |  | 19.084 |  |  |  | 35 |  | 26.7176 |  |  |  | 31 |  | 23.6641 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | СОКОЛЬЧИ | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | СОЛНЕЧНАЯ | Т-1 | 2500 | 0.1 |  |  | 35 | 0.23 |  |  | 1.65 | 251 |  |  | 0.068708 |  |  | 4.1641 |  |  | 0.068708 |  |  | 4.1641 |  |  | 0.068708 |  |  | 4.1641 |  |  | 0 |  |  | 0
98 | Тайфун | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.3636 | 0 | 26 |  | 4.7084 |  | 2.5455 | 0 | 28 |  | 5.0706 |  | 2.5455 | 0 | 28 |  | 5.0706 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | Тайфун | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 10.0399 | 32.1275 | 0 |  | 19.9997 |  | 14.1759 | 45.3628 | 0 |  | 28.2388 |  | 14.084 | 45.0687 | 0 |  | 28.0557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | Химфармзавод | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 35 |  | 4 |  |  |  | 40 |  | 4.5714 |  |  |  | 95 |  | 10.8571 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | Химфармзавод | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Южная | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 50 |  | 5.7143 |  |  |  | 80 |  | 9.1429 |  |  |  | 90 |  | 10.2857 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | Южная | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.3 |  | 50.2 |  | 917 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | Надеждинская | Т-1 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 252 | 1462 |  |  |  | 245 |  | 16.7579 |  |  |  | 400 |  | 27.3598 |  |  |  | 420 |  | 28.7278 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | Надеждинская | Т-2 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 252 | 1462 |  |  |  | 260 |  | 17.7839 |  |  |  | 330 |  | 22.5718 |  |  |  | 445 |  | 30.4378 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | Насосная-2 | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 26.4 | 146.6 |  |  |  | 9.894 |  | 6.749 |  |  |  | 9.894 |  | 6.749 |  |  |  | 9.894 |  | 6.749 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | Новороссия | Т-1 | 1000 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229.5 |  |  |  | 20 |  | 8.7146 |  |  |  | 34 |  | 14.8148 |  |  |  | 41 |  | 17.8649 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | АРТЕМОВСКАЯ | Т-1 | 16000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 261 | 1466.3 |  |  |  | 200 |  | 13.6398 |  |  |  | 350 |  | 23.8696 |  |  |  | 395 |  | 26.9386 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | АРТЕМОВСКАЯ | Т-2 | 16000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 261 | 1466.3 |  |  |  | 401 |  | 27.3477 |  |  |  | 851 |  | 58.0372 |  |  |  | 731 |  | 49.8534 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | Береговая-1 | Т-1 | 20000 | 20 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 100.5 | 300 | 1749 |  |  |  | 227 |  | 12.9788 |  |  |  | 380 |  | 21.7267 |  |  |  | 342 |  | 19.554 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | Береговая-1 | Т-2 | 20000 | 20 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 100.5 | 300 | 1749 |  |  |  | 101 |  | 5.7747 |  |  |  | 306 |  | 17.4957 |  |  |  | 171 |  | 9.777 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | ДЕ-ФРИЗ | Т-1 | 15000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 49 |  | 5.6013
113 | ДЕ-ФРИЗ | Т-2 | 15000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.8 |  |  |  | 55 |  | 6.2872 |  |  |  | 55 |  | 6.2872 |  |  |  | 55 |  | 6.2872 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | ВАСИЛЬКИ | Т-1 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 10.4 | 39.2 |  |  |  | 0.19987 |  | 0.50986 |  |  |  | 0.19987 |  | 0.50986 |  |  |  | 0.19987 |  | 0.50986 |  |  |  | 0.19987 |  | 0.50986
115 | ВЕРХНЯЯ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 46 |  | 12.5683 |  |  |  | 46 |  | 12.5683 |  |  |  | 46 |  | 12.5683 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | ВЕРХНЯЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 27 |  | 7.365 |  |  |  | 27 |  | 7.365 |  |  |  | 27 |  | 7.365 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | Давыдовка | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 24.4792 | 78.3333 | 0 |  | 19.5053 |  | 32.2917 | 103.3333 | 0 |  | 25.7304 |  | 40.8854 | 130.8333 | 0 |  | 32.578 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | Давыдовка | Т-2 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 5.4737 | 0 | 104 |  | 4.3615 |  | 7.8421 | 0 | 149 |  | 6.2487 |  | 10.1053 | 0 | 192 |  | 8.052 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
119 | ШМИДТОВКА | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 10 |  | 4.3668 |  |  |  | 10 |  | 4.3668 |  |  |  | 10 |  | 4.3668 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | ШМИДТОВКА | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 25 |  | 10.917 |  |  |  | 25 |  | 10.917 |  |  |  | 25 |  | 10.917 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | ЗАВОДСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 100 |  | 17.301 |  |  |  | 93 |  | 16.09 |  |  |  | 110 |  | 19.0311 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | ЗАВОДСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 21 |  | 3.6332 |  |  |  | 56 |  | 9.6886 |  |  |  | 28 |  | 4.8443 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | Западная | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 43.1497 | 82.5 | 330 |  | 21.4889 |  | 66.6831 | 112.3333 | 600 |  | 33.2087 |  | 72.2122 | 127.5 | 615 |  | 35.9622 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
124 | Западная | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 30.9375 | 67 | 190 |  | 15.4071 |  | 47.5811 | 95.3333 | 338 |  | 23.6958 |  | 47.1491 | 98.6667 | 310 |  | 23.4806 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | КАЗАРМЫ | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 50 |  | 9.5238 |  |  |  | 40 |  | 7.619 |  |  |  | 60 |  | 11.4286 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | КАЗАРМЫ | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 40 |  | 7.619 |  |  |  | 40 |  | 7.619 |  |  |  | 40 |  | 7.619 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | Кипарисово | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 45 |  | 13.5952 |  |  |  | 45 |  | 13.5952 |  |  |  | 45 |  | 13.5952 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | Кролевцы | Т-1 | 25000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2185 |  | 17.0472 | 39.3933 | 90 |  | 13.5835 |  | 23.0917 | 40.2093 | 200 |  | 18.3998 |  | 22.8449 | 38.5773 | 205 |  | 18.2031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | Кролевцы | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 8.1579 | 0 | 155 |  | 6.5003 |  | 14.7368 | 0 | 280 |  | 11.7425 |  | 18.4211 | 0 | 350 |  | 14.6781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 | МНОГОУДОБНОЕ | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.3 | 229.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | МНОГОУДОБНОЕ | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 40 |  | 17.4672 |  |  |  | 40 |  | 17.4672 |  |  |  | 40 |  | 17.4672 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | Муравейка | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  |  |  | 105 |  | 7.5054 |  |  |  | 120 |  | 8.5776 |  |  |  | 110 |  | 7.8628 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | Муравейка | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  |  |  | 160 |  | 11.4367 |  |  |  | 160 |  | 11.4367 |  |  |  | 160 |  | 11.4367 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | Новый мир | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 42 |  | 12.6888 |  |  |  | 52 |  | 15.71 |  |  |  | 42 |  | 12.6888 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | Новый мир | Т-2 | 10000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
136 | ОЛЕHЕВОД | Т-1 | 1600 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.3 | 137.5 |  |  |  | 1 |  | 0.72727 |  |  |  | 1 |  | 0.72727 |  |  |  | 1 |  | 0.72727 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | ОЛЕHЕВОД | Т-2 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.3 | 84 |  |  |  | 10 |  | 11.9048 |  |  |  | 10 |  | 11.9048 |  |  |  | 10 |  | 11.9048 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | Песчаная | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 332 |  |  |  | 17 |  | 5.1205 |  |  |  | 20 |  | 6.0241 |  |  |  | 17 |  | 5.1205 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | Песчаная | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Подъяпольск | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | Подъяпольск | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 65 |  | 19.6375 |  |  |  | 70 |  | 21.148 |  |  |  | 70 |  | 21.148 |  |  |  | 0 |  | 0
142 | ПТИЦЕФАБРИКА | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104.04 | 578 |  |  |  | 60 |  | 10.3806 |  |  |  | 130 |  | 22.4913 |  |  |  | 135 |  | 23.3564 |  |  |  | 0 |  | 0
143 | ПТИЦЕФАБРИКА | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 100 |  | 17.301 |  |  |  | 150 |  | 25.9516 |  |  |  | 175 |  | 30.2768 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | Пушкинская | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
145 | Пушкинская | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
146 | СИЛИКАТНАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
147 | СИЛИКАТНАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 331 |  |  |  | 50 |  | 15.1057 |  |  |  | 95 |  | 28.7009 |  |  |  | 55 |  | 16.6163 |  |  |  | 0 |  | 0
148 | СОЛОВЕЙ КЛЮЧ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
149 | СОЛОВЕЙ КЛЮЧ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 157 |  | 42.8962 |  |  |  | 172 |  | 46.9945 |  |  |  | 172 |  | 46.9945 |  |  |  | 0 |  | 0
150 | СУРАЖЕВКА | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 200 |  | 54.4959 |  |  |  | 305 |  | 83.1063 |  |  |  | 280 |  | 76.2943 |  |  |  | 0 |  | 0
151 | СУРАЖЕВКА | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
152 | ТАВРИЧАНКА | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 55 |  | 10.7212 |  |  |  | 95 |  | 18.5185 |  |  |  | 100 |  | 19.4932 |  |  |  | 0 |  | 0
153 | ТАВРИЧАНКА | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 120 |  | 23.3918 |  |  |  | 160 |  | 31.1891 |  |  |  | 205 |  | 39.961 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | Раздольное-1 | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  |  |  | 114 |  | 13.5714 |  |  |  | 154 |  | 18.3333 |  |  |  | 169 |  | 20.119 |  |  |  | 0 |  | 0
155 | Раздольное-2 | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  |  |  | 41 |  | 4.881 |  |  |  | 51 |  | 6.0714 |  |  |  | 61 |  | 7.2619 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | Тереховка | Т-1 | 16000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
157 | Тереховка | Т-2 | 10000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.8 |  |  |  | 41 |  | 12.3942 |  |  |  | 31 |  | 9.3712 |  |  |  | 45 |  | 13.6034 |  |  |  | 0 |  | 0
158 | ТРИКОТАЖHАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
159 | ТРИКОТАЖHАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.5 |  |  |  | 170 |  | 18.5488 |  |  |  | 330 |  | 36.0065 |  |  |  | 360 |  | 39.2799 |  |  |  | 0 |  | 0
160 | УГЛОВАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 202 |  | 22.0524 |  |  |  | 263 |  | 28.7118 |  |  |  | 323 |  | 35.262 |  |  |  | 0 |  | 0
161 | УГЛОВАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 34.5 | 6.3 |  |  | 157 | 917 |  |  |  | 172 |  | 18.7568 |  |  |  | 262 |  | 28.5714 |  |  |  | 304 |  | 33.1516 |  |  |  | 0 |  | 0
162 | Топаз | Т-1 | 10000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 165 |  | 11.7857 |  |  |  | 280 |  | 20 |  |  |  | 215 |  | 15.3571 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
163 | Топаз | Т-2 | 10000 | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 52.5 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
164 | Факел | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 10.1041 | 30.649 | 10 |  | 20.1277 |  | 12.9687 | 39.8157 | 10 |  | 25.8341 |  | 15.677 | 48.4823 | 10 |  | 31.2292 |  |  |  | 0 |  | 0
165 | Факел | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 13.9523 | 44.6473 | 0 |  | 27.7934 |  | 13.9523 | 44.6473 | 0 |  | 27.7934 |  | 13.9523 | 44.6473 | 0 |  | 27.7934 |  |  |  | 0 |  | 0
166 | ШАХТОВАЯ | Т-1 | 6300 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 917 |  |  |  | 125 |  | 13.6314 |  |  |  | 205 |  | 22.3555 |  |  |  | 280 |  | 30.5344 |  |  |  | 0 |  | 0
167 | ШАХТОВАЯ | Т-2 | 5600 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 85 |  | 9.2754 |  |  |  | 200 |  | 21.8245 |  |  |  | 260 |  | 28.3719 |  |  |  | 0 |  | 0
168 | Шкот.водозабор | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
169 | Шкот.водозабор | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.2 |  |  |  | 1 |  | 0.19486 |  |  |  | 1 |  | 0.19486 |  |  |  | 1 |  | 0.19486 |  |  |  | 0 |  | 0
170 | ШКОТОВО | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 154 |  | 26.6436 |  |  |  | 195 |  | 33.737 |  |  |  | 240 |  | 41.5225 |  |  |  | 0 |  | 0
171 | ШКОТОВО | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
172 | Шахта-7 | Т-1 | 16000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.7 |  |  |  | 230 |  | 26.2947 |  |  |  | 455 |  | 52.0178 |  |  |  | 470 |  | 53.7327 |  | #REF! |  | 0 |  | 0
173 | Шахта-7 | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.33 |  | 1400 |  |  |  | 262 |  | 18.7143 |  |  |  | 562 |  | 40.1429 |  |  |  | 667 |  | 47.6429 |  | #REF! |  | 0 |  | 0
174 | Штыково | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 14.2105 | 0 | 270 |  | 17.6968 |  | 15.3684 | 0 | 292 |  | 19.1388 |  | 10.6316 | 0 | 202 |  | 13.2398 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
175 | Штыково | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  | 12.6316 | 0 | 240 |  | 15.7305 |  | 16.0526 | 0 | 305 |  | 19.9908 |  | 20 | 0 | 380 |  | 24.9066 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
176 | БЕЗВЕРХОВО | Т-1 | 1800 | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 22 |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 13.6364 |  |  |  | 35 |  | 15.9091 |  |  |  | 0 |  | 0
177 | ГВОЗДЕВО | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.9 |  |  | 26.4 | 84.7 |  |  |  | 19 |  | 22.4321 |  |  |  | 18 |  | 21.2515 |  |  |  | 23 |  | 27.1547 |  |  |  | 0 |  | 0
178 | ЗАНАДВОРОВКА | Т-1 | 1000 | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
179 | ЗАНАДВОРОВКА | Т-2 | 1000 | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 53 |  |  |  | 13 |  | 24.5283 |  |  |  | 22 |  | 41.5094 |  |  |  | 23 |  | 43.3962 |  |  |  | 0 |  | 0
180 | Барабаш | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 110 | 38.5 | 11 |  | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3.6364 | 0 | 40 |  | 10.986 |  | 4.5455 | 0 | 50 |  | 13.7325 |  | 6.0909 | 0 | 67 |  | 18.4015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 | Барабаш | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 121 | 38.5 | 10.5 |  | 30.1 | 94.5 | 346 |  | 5.4426 | 12.9412 | 18 |  | 18.0817 |  | 7.3633 | 18.2353 | 22 |  | 24.4629 |  | 8.6096 | 20 | 30 |  | 28.6034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 | ПОСЬЕТ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
183 | ПОСЬЕТ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 45 |  | 20.4545 |  |  |  | 100 |  | 45.4545 |  |  |  | 115 |  | 52.2727 |  |  |  | 0 |  | 0
184 | ПРИМОРСКАЯ | Т-1 | 1800 | 1.8 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 29.7 | 99 |  |  |  | 31 |  | 31.3131 |  |  |  | 40 |  | 40.404 |  |  |  | 45 |  | 45.4545 |  |  |  | 0 |  | 0
185 | ПРИМОРСКАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
186 | Краскино | Т-1 | 16000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 2 | 0 | 22 |  | 3.9841 |  | 3.0909 | 0 | 34 |  | 6.1572 |  | 3.7273 | 0 | 41 |  | 7.4248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 | Краскино | Т-2 | 16000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 10.7902 | 26.3831 | 28 |  | 21.4944 |  | 16.6821 | 42.6192 | 37 |  | 33.2314 |  | 19.1368 | 48.4376 | 44 |  | 38.121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 | Славянка | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 16.1362 | 6.545 | 155 |  | 20.0949 |  | 25.1442 | 8.8979 | 246 |  | 31.3129 |  | 29.5129 | 10.3685 | 289 |  | 36.7533 |  |  |  | 0 |  | 0
189 | Славянка | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 14.4545 | 0 | 159 |  | 18.0007 |  | 30 | 0 | 330 |  | 37.3599 |  | 28.3636 | 0 | 312 |  | 35.3221 |  |  |  | 0 |  | 0
190 | ХАСАНСКАЯ | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 2 |  | 1.4545 |  |  |  | 4 |  | 2.9091 |  |  |  | 4 |  | 2.9091 |  |  |  | 0 |  | 0
191 | АСТАФЬЕВА | Т-1 | 3200 | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 115 |  | 39.2491 |  |  |  | 175 |  | 59.727 |  |  |  | 195 |  | 66.5529 |  |  |  | 0 |  | 0
192 | АСТАФЬЕВА | Т-2 | 3200 | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 38 |  | 12.9693 |  |  |  | 56 |  | 19.1126 |  |  |  | 56 |  | 19.1126 |  |  |  | 0 |  | 0
193 | БАРХАТНАЯ | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 140 |  | 27.2904 |  |  |  | 190 |  | 37.037 |  |  |  | 180 |  | 35.0877 |  |  |  | 0 |  | 0
194 | БАРХАТНАЯ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 115 |  | 22.4172 |  |  |  | 190 |  | 37.037 |  |  |  | 190 |  | 37.037 |  |  |  | 0 |  | 0
195 | ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКО | Т-1 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 65 |  | 11.2457 |  |  |  | 125 |  | 21.6263 |  |  |  | 120 |  | 20.7612 |  |  |  | 0 |  | 0
196 | ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКО | Т-2 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.6 | 578 |  |  |  | 70 |  | 12.1107 |  |  |  | 135 |  | 23.3564 |  |  |  | 125 |  | 21.6263 |  |  |  | 0 |  | 0
197 | Троица | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
198 | Троица | Т-2 | 6300 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 10 |  | 110 |  | 19.9203 |  | 14.9091 |  | 164 |  | 29.6994 |  | 17.2727 |  | 190 |  | 34.4078 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
199 | ГАЙДАМАК | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 220 |  | 38.0623 |  |  |  | 330 |  | 57.0934 |  |  |  | 315 |  | 54.4983 |  |  |  | 0 |  | 0
200 | ГАЙДАМАК | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 150 |  | 25.9516 |  |  |  | 213 |  | 36.8512 |  |  |  | 221 |  | 38.2353 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | Волчанец | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 13.602 | 25 | 110 |  | 16.9389 |  | 18.4622 | 35.5 | 140 |  | 22.9915 |  | 20.4578 | 36.8333 | 170 |  | 25.4767 |  |  |  | 0 |  | 0
202 | Волчанец | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 3.676 | 2.5 | 55 |  | 4.5778 |  | 5.2549 | 2.5 | 85 |  | 6.5441 |  | 5.7812 | 2.5 | 95 |  | 7.1996 |  |  |  | 0 |  | 0
203 | Голубовка | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 8.7895 |  | 167 |  | 10.9458 |  | 16.5789 |  | 315 |  | 20.6463 |  | 17.1053 |  | 325 |  | 21.3017 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
204 | Голубовка | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 7.5789 |  | 144 |  | 9.4383 |  | 11.8421 |  | 225 |  | 14.7473 |  | 12.7368 |  | 242 |  | 15.8616 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
205 | Екатериновка | Т-1 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 9.438 | 10.8333 | 115 |  | 11.7535 |  | 14.6683 | 20.8333 | 155 |  | 18.2669 |  | 15.8289 | 20 | 182 |  | 19.7123 |  |  |  | 0 |  | 0
206 | Екатериновка | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 13.3416 | 24.1667 | 110 |  | 16.6146 |  | 23.2621 | 48.3333 | 155 |  | 28.9689 |  | 28.4896 | 59.1667 | 190 |  | 35.4789 |  |  |  | 0 |  | 0
207 | ЖБФ | Т-1 | 40000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 80 |  | 9.1429 |  |  |  | 135 |  | 15.4286 |  |  |  | 140 |  | 16 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
208 | ЖБФ | Т-2 | 40500 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
209 | Находка | Т-1 | 16000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 599.8 | 3499 |  | 32.4644 | 66.8333 | 220 |  | 16.1514 |  | 56.2774 | 107.6667 | 430 |  | 27.9987 |  | 66.4638 | 131 | 485 |  | 33.0666 |  |  |  | 0 |  | 0
210 | Находка | Т-2 | 16000 | 40.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 208.8 | 608 | 3547 |  | 59.597 | 122.5 | 405 |  | 28.5426 |  | 104.608 | 199.1667 | 805 |  | 50.0996 |  | 107.2204 | 205 | 820 |  | 51.3508 |  |  |  | 0 |  | 0
211 | ПАРУС | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  | 157 |  | 916 |  |  | 23.3333 | 140 |  | 15.2838 |  |  | 34.1667 | 205 |  | 22.3799 |  |  | 37.5 | 225 |  | 24.5633 |  |  |  | 0 |  | 0
212 | ПАРУС | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  | 157 |  | 916 |  |  | 13.3333 | 80 |  | 8.7336 |  |  | 34.1667 | 205 |  | 22.3799 |  |  | 35.8333 | 215 |  | 23.4716 |  |  |  | 0 |  | 0
213 | РЫБНИКИ | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 84 | 513 |  |  |  | 90 |  | 17.5439 |  |  |  | 130 |  | 25.3411 |  |  |  | 160 |  | 31.1891 |  |  |  | 0 |  | 0
214 | РЫБНИКИ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 266 |  | 29.0266 |  |  |  | 471 |  | 51.3968 |  |  |  | 576 |  | 62.8546 |  |  |  | 0 |  | 0
215 | СВЯЗЬ | Т-1 | 2500 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 15 |  | 4.0917 |  |  |  | 15 |  | 4.0917 |  |  |  | 15 |  | 4.0917 |  |  |  | 0 |  | 0
216 | СВЯЗЬ | Т-2 | 2500 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 45 |  | 12.275 |  |  |  | 45 |  | 12.275 |  |  |  | 50 |  | 13.6388 |  |  |  | 0 |  | 0
217 | СОЛЕНОЕ ОЗЕРО | Т-1 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 220 |  | 15.0068 |  |  |  | 460 |  | 31.3779 |  |  |  | 520 |  | 35.4707 |  |  |  | 0 |  | 0
218 | СОЛЕНОЕ ОЗЕРО | Т-2 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 145 |  | 9.8909 |  |  |  | 290 |  | 19.7817 |  |  |  | 355 |  | 24.2156 |  |  |  | 0 |  | 0
219 | УАМР | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 55 |  | 9.5156 |  |  |  | 90 |  | 15.5709 |  |  |  | 120 |  | 20.7612 |  |  |  | 0 |  | 0
220 | УАМР | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 35 |  | 6.0554 |  |  |  | 40 |  | 6.9204 |  |  |  | 40 |  | 6.9204 |  |  |  | 0 |  | 0
221 | Учебная | Т-1 | 16000 | 16 |  | 114.84 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
222 | Учебная | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 16.7368 |  | 318 |  | 20.8429 |  | 28.5789 |  | 543 |  | 35.5902 |  | 32.7895 |  | 623 |  | 40.8337 |  |  |  | 0 |  | 0
223 | НСРЗ | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 6.8421 |  | 130 |  | 8.5207 |  | 12.1053 |  | 230 |  | 15.075 |  | 11.8421 |  | 225 |  | 14.7473
224 | НСРЗ | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 9.5789 |  | 182 |  | 11.929 |  | 17.6316 |  | 335 |  | 21.9571 |  | 20.4211 |  | 388 |  | 25.4309
225 | Депо | Т-1 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 |  |  |  | 130 |  | 78.7879 |  |  |  | 130 |  | 78.7879 |  |  |  | 130 |  | 78.7879
226 | Депо | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 26.4 | 146.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ПЗЭС
1 | Восток | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Восток | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 35.7 |  | 680 |  | 44.4583 |  | 31.5 |  | 600 |  | 39.2279 |  | 36.75 |  | 700 |  | 45.7659
3 | Игнатьевка | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 6.3075 | 19 | 8 |  | 19.9604 |  | 7.2992 | 18 | 23 |  | 23.0986 |  | 6.2692 | 18 | 11 |  | 19.8391
4 | Игнатьевка | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Лучегорск | Т-1 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.555 | 4 | 63 |  | 13.0578 |  | 6.68 | 3 | 68 |  | 13.3068 |  | 16.72 | 24 | 112 |  | 33.3068
6 | Лучегорск | Т-2 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 158 | 525 |  | 7.875 | 0 | 90 |  | 15.6873 |  | 14.175 | 0 | 162 |  | 28.2371 |  | 16.3625 | 0 | 187 |  | 32.5946
7 | Надаровская | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Надаровская | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 40.75 | 110 | 150 |  | 50.7472 |  | 42.1 | 120 | 120 |  | 52.4284 |  | 23.1667 | 60 | 100 |  | 28.8501
9 | Насосная | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 |  | 6.3 |  | 31.6 |  | 578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Насосная | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 |  | 6.3 |  | 31.6 |  | 578 |  | 5.1667 |  | 100 |  | 16.3502 |  | 5.1667 |  | 100 |  | 16.3502 |  | 5.1667 |  | 100 |  | 16.3502
11 | Новопокровка | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 9.0875 | 2 | 95 |  | 28.7579 |  | 11.9892 | 1 | 131 |  | 37.9404 |  | 11.6325 | 1 | 127 |  | 36.8117
12 | Новопокровка | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Разрез | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 84.32 |  | 1400 |  | 8.8867 |  | 172 |  | 10.5392 |  | 10.075 |  | 195 |  | 11.9485 |  | 5.425 |  | 105 |  | 6.4338
14 | Разрез | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 |  | 10.5 |  | 86.3 |  | 840 |  | 0.595 |  | 7 |  | 0.68946 |  | 0.595 |  | 7 |  | 0.68946 |  | 1.02 |  | 12 |  | 1.1819
15 | Рощино | Т-1 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.625 | 0 | 75 |  | 13.1972 |  | 11.5733 | 1 | 130 |  | 23.0544 |  | 10.9092 | 1 | 120 |  | 21.7314
16 | Рощино | Т-2 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Глубинная | Т-1 |  | 2,5 |  | 110 |  | 11 |  | 13.1 |  | 131 |  | 0.55 |  | 6 |  | 4.1985 |  | 0.9625 |  | 10.5 |  | 7.3473 |  | 0.64167 |  | 7 |  | 4.8982
18 | Глубинная | Т-2 |  | 2,5 |  | 115 |  | 11 |  | 12.6 |  | 131.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Александровка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 17 |  | 19.3182 |  |  |  | 22 |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 28.4091
20 | Веденка | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 30 |  | 22.8659 |  |  |  | 45 |  | 34.2988 |  |  |  | 35 |  | 26.6768
21 | Верхний Перевал | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  | 9 |  | 16.3636 |  |  |  | 14 |  | 25.4545 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Вишнёвка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 100 |  | 47.619 |  |  |  | 110 |  | 52.381 |  |  |  | 115 |  | 54.7619
23 | Вишнёвка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Водозабор | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Губерово | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 33 |  | 15.7143 |  |  |  | 45 |  | 21.4286 |  |  |  | 48 |  | 22.8571
26 | Губерово | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Евгеньевка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 78 |  | 37.1429 |  |  |  | 85 |  | 40.4762 |  |  |  | 92 |  | 43.8095
28 | Заря | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Заря | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 21 |  | 15.2727 |  |  |  | 31 |  | 22.5455 |  |  |  | 36 |  | 26.1818
30 | К.Кут | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | К.Кут | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 56 |  | 26.6667 |  |  |  | 65 |  | 30.9524 |  |  |  | 74 |  | 35.2381
32 | Крыловка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 4.3989 |  | 4.9987 |  |  |  | 3.2991 |  | 3.749 |  |  |  | 5.4986 |  | 6.2484
33 | Крыловка | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Лазо | Т-1 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 330.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Лазо | Т-2 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 330 |  |  |  | 11 |  | 3.3333 |  |  |  | 18 |  | 5.4545 |  |  |  | 4 |  | 1.2121
36 | ЛДК | Т-1 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | ЛДК | Т-2 |  | 16,0 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1467.2 |  |  |  | 150 |  | 10.2236 |  |  |  | 400 |  | 27.2628 |  |  |  | 130 |  | 8.8604
38 | Луговая | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Луговая | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.3 | 88 |  |  |  | 13.8 |  | 15.6818 |  |  |  | 15.8 |  | 17.9545 |  |  |  | 18.6 |  | 21.1364
40 | Лукьяновка | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | Лукьяновка | Т-2 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  | 7 |  | 12.7273 |  |  |  | 9.5 |  | 17.2727 |  |  |  | 11 |  | 20
42 | Малиново | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 19.34 |  | 21.9773 |  |  |  | 25.58 |  | 29.0682 |  |  |  | 28.03 |  | 31.8523
43 | Марьяновка | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 132.5 |  |  |  | 1.6496 |  | 1.245 |  |  |  | 2.1994 |  | 1.6599 |  |  |  | 3.2991 |  | 2.4899
44 | Марьяновка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 132.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Новорусановка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Новорусановка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 4 |  | 4.5455 |  |  |  | 5 |  | 5.6818 |  |  |  | 5 |  | 5.6818
47 | Новосельская | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Новосельская | Т-2 |  | 0,1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 1.63 | 144.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Новосельская | Т-4 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 12 |  | 13.6364 |  |  |  | 17 |  | 19.3182 |  |  |  | 23 |  | 26.1364
50 | Новотроицкое | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  | 5.8 |  | 10.5455 |  |  |  | 8.3 |  | 15.0909 |  |  |  | 3.3 |  | 6
51 | Пантелеймоновка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 27 |  | 12.8571 |  |  |  | 36 |  | 17.1429 |  |  |  | 34 |  | 16.1905
52 | Пантелеймоновка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Пожарская | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Пожарская | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 10 |  | 11.3636 |  |  |  | 13 |  | 14.7727 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | П-Фёдоровка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | П-Фёдоровка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 10.9971 |  | 7.9979 |  |  |  | 18.6952 |  | 13.5965 |  |  |  | 18.6952 |  | 13.5965
57 | Ракитное | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 31 |  | 22.5455 |  |  |  | 37 |  | 26.9091 |  |  |  | 42 |  | 30.5455
58 | Рождественка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 7 |  | 5.0909 |  |  |  | 9.36 |  | 6.8073 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Руновка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 4.3989 |  | 2.0947 |  |  |  | 8.7977 |  | 4.1894 |  |  |  | 8.7977 |  | 4.1894
60 | Руновка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Сташевка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Сташевка | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 8 |  | 9.0909 |  |  |  | 9 |  | 10.2273 |  |  |  | 11 |  | 12.5
63 | Тихменево | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 10 |  | 11.3636 |  |  |  | 24 |  | 27.2727 |  |  |  | 4 |  | 4.5455
64 | Уссури | Т-1 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150 | 525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | Уссури | Т-2 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150 | 525 |  |  |  | 57 |  | 10.8571 |  |  |  | 74 |  | 14.0952 |  |  |  | 84 |  | 16
66 | Хвалынка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Хвалынка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 40 |  | 19.0476 |  |  |  | 40 |  | 19.0476 |  |  |  | 40 |  | 19.0476
68 | Чкаловка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 70 |  | 33.3333 |  |  |  | 100 |  | 47.619 |  |  |  | 115 |  | 54.7619
69 | Чкаловка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | Шмаковка | Т-1 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | Шмаковка | Т-2 |  | 6,3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  | 105.5726 |  | 30.5123 |  |  |  | 167.1566 |  | 48.3112 |  |  |  | 136.3646 |  | 39.4117
72 | Измайлиха | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.2 |  |  |  | 11 |  | 8.3841 |  |  |  | 11 |  | 8.3841 |  |  |  | 14 |  | 10.6707
73 | Измайлиха | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ПСЭС
1 | Чугуевка | АТ-1 |  | 60 | 220 | 121 |  |  | 158 | 286 |  |  | 45 | 87 |  | 0 |  | 30.4196 | 75 | 145 |  |  |  | 50.6993 | 74 | 145 |  |  |  | 50.6993
2 |  | Т-1 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 22 | 23 | 183 |  | 43.8247 |  | 38 | 31 | 314 |  | 75.6972 |  | 40 | 32 | 318 |  | 79.6813
3 |  | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | Арсеньев-1 | Т-1 |  | 31.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 162 | 472 | 2756 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 |  | Т-2 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 600 | 3500 |  | 41 | 113 | 143 |  | 20.398 |  | 80 | 230 | 225 |  | 39.801 |  | 85 | 250 | 225 |  | 42.2886
6 | Молодёжная | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80 | 240 | 1400 |  | 20 | 57 |  |  | 25 |  | 25 | 75 |  |  | 31.25 |  | 28 | 82 |  |  | 35
7 |  | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80 | 240 | 1400 |  | 25 |  | 440 |  | 31.25 |  | 40 |  | 820 |  | 50 |  | 50 |  | 960 |  | 62.5
8 | Плавзавод | Т-1 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52 | 150 | 875 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 |  | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 10 | 24 | 57 |  | 19.9203 |  | 14 | 30 | 84 |  | 27.8884 |  | 16 | 36 | 76 |  | 31.8725
10 |  | Т-3 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26 | 88 |  |  |  | 26 |  | 29.5455 |  |  |  | 28 |  | 31.8182 |  |  |  | 42 |  | 47.7273
11 | Богополь | Т-1 |  | 6.3 |  | 110 |  | 11 |  | 33 |  | 331 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 |  | Т-2 |  | 2.5 |  | 110 |  | 11 |  | 13 |  | 131 |  | 1 |  | 8.2 |  | 6.2595 |  | 1 |  | 11.6 |  | 8.855 |  | 1 |  | 13.1 |  | 10
13 | Николаевка | Т-1 |  | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 126 |  | 2190 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 |  | Т-2 |  | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 126 |  | 2190 |  | 8 |  | 150 |  | 6.8493 |  | 10 |  | 180 |  | 8.2192 |  | 10 |  | 250 |  | 11.4155
15 | Ольга | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50 |  | 525 |  | 9 |  | 80 |  | 15.2381 |  | 12 |  | 120 |  | 22.8571 |  | 11 |  | 118 |  | 22.4762
16 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 110 |  | 11 |  | 33 |  | 331 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | Пластун | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50 |  | 525 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 |  | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 10.5 |  | 80 |  | 841 |  | 20 |  | 250 |  | 29.7265 |  | 25 |  | 280 |  | 33.2937 |  | 23 |  | 250 |  | 29.7265
19 | Р | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 32 |  | 551 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 32 |  | 551 |  | 2 |  | 16 |  | 2.9038 |  | 2 |  | 34 |  | 6.1706 |  | 2 |  | 36 |  | 6.5336
21 | Тимофеевка | Т-1 |  | 2.5 |  | 110 |  | 6.6 |  | 13 |  | 219 |  | 2 |  | 30 |  | 13.6986 |  | 2 |  | 35 |  | 15.9817 |  | 2 |  | 40 |  | 18.2648
22 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 110 |  | 6.6 |  | 33 |  | 550 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | Черемшаны | Т-1 |  | 7.5 |  | 115 |  | 6.6 |  | 38 |  | 656 |  | 1 |  | 16 |  | 2.439 |  | 2 |  | 38 |  | 5.7927 |  | 3 |  | 52 |  | 7.9268
24 | Андреевка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 84 |  |  |  | 10 |  | 11.9048 |  |  |  | 22 |  | 26.1905 |  |  |  | 24 |  | 28.5714
25 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 84 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
26 | Анучино | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 331 |  |  |  | 78 |  | 23.565 |  |  |  | 107 |  | 32.3263 |  |  |  | 110 |  | 33.2326
27 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 331 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | Бреевка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
29 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 9.8 |  | 11.1364 |  |  |  | 13.4 |  | 15.2273 |  |  |  | 15.4 |  | 17.5
30 | Варфоломеев | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
31 |  | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 |  |  |  | 25 |  | 11.9048 |  |  |  | 55 |  | 26.1905 |  |  |  | 59 |  | 28.0952
32 | В-2 | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 |  |  |  | 8 |  | 3.4934 |  |  |  | 17 |  | 7.4236 |  |  |  | 19 |  | 8.2969
33 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
34 | Город | Т-1 |  | 16 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 1466 |  |  |  | 290 |  | 19.7817 |  |  |  | 670 |  | 45.7026 |  |  |  | 685 |  | 46.7258
35 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | Гражданка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
37 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 10 |  | 11.3636 |  |  |  | 22 |  | 25 |  |  |  | 23 |  | 26.1364
38 | Д | Т-1 |  | 16 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 1462 |  |  |  | 350 |  | 23.9398 |  |  |  | 450 |  | 30.7798 |  |  |  | 500 |  | 34.1997
39 |  | Т-2 |  | 16 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 1462 |  |  |  | 200 |  | 13.6799 |  |  |  | 350 |  | 23.9398 |  |  |  | 350 |  | 23.9398
40 | Кавалерово | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 916 |  |  |  | 80 |  | 8.7336 |  |  |  | 150 |  | 16.3755 |  |  |  | 190 |  | 20.7424
41 |  | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 916 |  |  |  | 220 |  | 24.0175 |  |  |  | 340 |  | 37.1179 |  |  |  | 337 |  | 36.7904
42 | Красноречен | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 366 |  |  |  | 42 |  | 11.4754 |  |  |  | 71 |  | 19.3989 |  |  |  | 71 |  | 19.3989
43 |  | Т-2 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
44 | Крутая | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 92 |  |  |  | 0.02 |  | 0.021739 |  |  |  | 0.02 |  | 0.021739 |  |  |  | 0.02 |  | 0.021739
45 |  | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 92 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
46 | Лесная | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 92 |  |  |  | 8 |  | 8.6957 |  |  |  | 17 |  | 18.4783 |  |  |  | 19 |  | 20.6522
47 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
48 | Милоградово | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 |  |  |  | 12 |  | 5.4545 |  |  |  | 18 |  | 8.1818 |  |  |  | 22 |  | 10
49 | Н-Сысоевка | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
50 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 |  |  |  | 100 |  | 17.301 |  |  |  | 144 |  | 24.9135 |  |  |  | 165 |  | 28.5467
51 | Промбаза | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 366 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
52 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 |  |  |  | 5 |  | 2.1834 |  |  |  | 8.5 |  | 3.7118 |  |  |  | 4.8 |  | 2.0961
53 | Самарка | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 7 |  | 12.7273 |  |  |  | 8 |  | 14.5455 |  |  |  | 10 |  | 18.1818
54 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | Сержантово | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  |  | 551 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
56 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  |  | 551 |  |  |  | 25 |  | 4.5372 |  |  |  | 45 |  | 8.167 |  |  |  | 55 |  | 9.9819
57 | Соколовка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
58 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 2 |  | 2.2727 |  |  |  | 5 |  | 5.6818 |  |  |  | 2 |  | 2.2727
59 | Тайга | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.6 |  |  |  | 350 |  |  |  | 60 |  | 17.1429 |  |  |  | 60 |  | 17.1429 |  |  |  | 80 |  | 22.8571
60 | Уборка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 47 |  | 53.4091 |  |  |  | 70 |  | 79.5455 |  |  |  | 93 |  | 105.6818
61 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
62 | Фабричная-1 | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 |  |  |  | 56 |  | 10.9162 |  |  |  | 93 |  | 18.1287 |  |  |  | 89 |  | 17.3489
63 |  | Т-2 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
64 | Фабричная-2 | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
65 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 |  |  |  | 76 |  | 13.1488 |  |  |  | 120 |  | 20.7612 |  |  |  | 136 |  | 23.5294
66 | Фадеево | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 10 |  | 11.3636 |  |  |  | 21 |  | 23.8636 |  |  |  | 20 |  | 22.7273
67 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | Хрустальная | Т-1 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 |  |  |  | 15 |  | 9.0909 |  |  |  | 16.5 |  | 10 |  |  |  | 19.5 |  | 11.8182
69 |  | Т-2 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
70 | Центральная | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 146 |  |  |  | 33 |  | 22.6027 |  |  |  | 59 |  | 40.411 |  |  |  | 66 |  | 45.2055
71 |  | Т-2 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
72 | Чернышевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 |  |  |  | 50 |  | 22.7273 |  |  |  | 70 |  | 31.8182 |  |  |  | 79 |  | 35.9091
73 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 364 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
74 | Яблоновка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 92 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
75 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 5 |  | 5.6818 |  |  |  | 6 |  | 6.8182 |  |  |  | 9 |  | 10.2273
76 | Яковлевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 |  |  |  | 50 |  | 23.8095 |  |  |  | 65 |  | 30.9524 |  |  |  | 70 |  | 33.3333
77 |  | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
78 | Л | Т-1 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  | по 0,4 кВ |  | 144 |  |  |  | 60 |  | 41.6667 |  |  |  | 27 |  | 18.75 |  |  |  | 12 |  | 8.3333
79 | Извилинка | Т-1 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  | по 0,4 кВ |  | 144 |  |  |  | 2 |  | 1.3889 |  |  |  | 5 |  | 3.4722 |  |  |  | 4 |  | 2.7778
ПЦЭС
1 | Алексее-Никольск | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 18 |  | 13.7195 |  |  |  | 23 |  | 17.5305 |  |  |  | 27 |  | 20.5793
2 | Алексее-Никольск | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Астраханка | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 165 | 917.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Астраханка | Т-2 |  | 0.63 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 10.4 | 901 |  |  |  | 20 |  | 2.2198 |  |  |  | 50 |  | 5.5494 |  |  |  | 37 |  | 4.1065
5 | Астраханка | Т-3 |  | 1.6 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 26.4 | 2286 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Баневур | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 15 |  | 10.9091 |  |  |  | 15 |  | 10.9091 |  |  |  | 20 |  | 14.5455
7 | Баневур | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Барановский полигон | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 106 |  | 18.3709 |  |  |  | 142 |  | 24.6101 |  |  |  | 200 |  | 34.662
9 | Барановский полигон | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Богуславка | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 52.6 |  |  |  | 9 |  | 17.1103 |  |  |  | 14 |  | 26.616 |  |  |  | 16 |  | 30.4183
11 | Богуславка | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 52.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Б-Оренбургская | Т-2 |  | 10 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150.2 | 525 |  |  |  | 63 |  | 12 |  |  |  | 87 |  | 16.5714 |  |  |  | 101 |  | 19.2381
13 | Б-Оренбургская | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Борисовка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41 | 137.5 |  |  |  | 18 |  | 13.0909 |  |  |  | 36 |  | 26.1818 |  |  |  | 44 |  | 32
15 | Борисовка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Вадимовка | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 11 |  | 80.3 |  | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Вадимовка | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 8 |  | 2.3121 |  |  |  | 8 |  | 2.3121 |  |  |  | 9 |  | 2.6012
18 | Владимиро-Петровка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 22 |  | 16.7683 |  |  |  | 26 |  | 19.8171 |  |  |  | 26 |  | 19.8171
19 | Водозабор | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 2 |  | 1.1377 |  |  |  | 2 |  | 1.1377 |  |  |  | 2 |  | 1.1377
20 | Гранит | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Гранит | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 345 |  | 24.6429 |  |  |  | 795 |  | 56.7857 |  |  |  | 975 |  | 69.6429
22 | Дмитриевка | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 25 |  | 4.7619 |  |  |  | 36 |  | 6.8571 |  |  |  | 40 |  | 7.619
23 | Дмитриевка | Т-2 |  | 7.5 |  | 110 |  | 11 |  | 39.3 | 112.5 | 394 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Дружба | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 92 |  | 25.1366 |  |  |  | 111 |  | 30.3279 |  |  |  | 147 |  | 40.1639
25 | Дружба | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Жариково | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 176 |  |  |  | 14 |  | 7.9545 |  |  |  | 25 |  | 14.2045 |  |  |  | 37 |  | 21.0227
27 | Жариково | Т-2 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | ЖБИ-130 | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 165 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | ЖБИ-130 | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 567.7 |  |  |  | 64 |  | 11.2736 |  |  |  | 115 |  | 20.2572 |  |  |  | 74 |  | 13.0351
30 | З | Т-1 |  | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 43.3 |  | 875 |  |  |  | 80 |  | 9.1429 |  |  |  | 165 |  | 18.8571 |  |  |  | 155 |  | 17.7143
31 | З | Т-2 |  | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 43.3 |  | 875 |  |  |  | 55 |  | 6.2857 |  |  |  | 215 |  | 24.5714 |  |  |  | 225 |  | 25.7143
32 | Ивановка | Т-1 |  | 6.3 |  | 121 |  | 10.5 |  | 30.1 | 94.6 | 346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Ивановка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 75 |  | 34.0909 |  |  |  | 88 |  | 40 |  |  |  | 109 |  | 49.5455
34 | Известковая | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Известковая | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 105 |  | 28.6885 |  |  |  | 165 |  | 45.082 |  |  |  | 185 |  | 50.5464
36 | Ильинка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 60 |  | 28.5714 |  |  |  | 80 |  | 38.0952 |  |  |  | 80 |  | 38.0952
37 | Ильинка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Камень-Рыболов | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | Камень-Рыболов | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 13 | 42 | 147 |  | 16.1893 |  | 20 | 59 | 220 |  | 24.9066 |  | 23 | 64 | 252 |  | 28.6426
40 | Карьерная -1 | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 2.9412 |  |  |  | 15 |  | 2.5952
41 | Карьерная -1 | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 34 |  | 5.8824 |  |  |  | 97 |  | 16.782 |  |  |  | 90 |  | 15.5709
42 | Кожзавод | Т-1 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.4 | 600 | 3590 |  | 23 | 10 | 126 | 261 | 11.477 |  | 27 | 20 | 159 | 257 | 13.4731 |  | 31 | 16 | 230 | 270 | 15.4691
43 | Кожзавод | Т-2 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 158 | 472 | 2756 |  | 6 | 0 | 52 | 57 | 3.7975 |  | 8 | 0 | 61 | 93 | 5.0633 |  | 8 | 0 | 58 | 95 | 5.0633
44 | Коммунар | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.8 |  |  |  | 111 |  | 21.6037 |  |  |  | 119 |  | 23.1608 |  |  |  | 129 |  | 25.107
45 | Коммунар | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Корсаковка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 27 |  | 12.2727 |  |  |  | 32 |  | 14.5455 |  |  |  | 43 |  | 19.5455
47 | Корсаковка | Т-2 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Липовцы | Т-1 |  | 25 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 125.5 | 375 | 1316 |  | 46 | 126 | 100 |  | 57.2852 |  | 53 | 136 | 171 |  | 66.0025 |  | 64 | 165 | 198 |  | 79.7011
49 | Липовцы | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | Липовцы | Т-3 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 50.2 | 150 | 549.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | ЛРЗ | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 3 | 110 | 8.0714 |  |  |  | 60 | 430 | 35 |  |  |  | 70 | 395 | 33.2143
52 | ЛРЗ | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 94 | 25 | 8.5 |  |  |  | 269 | 90 | 25.6429 |  |  |  | 249 | 90 | 24.2143
53 | Луговая-насосная | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 57 |  | 15.5313 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Луговая-насосная | Т-2 |  | 0.25 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 4.12 | 357 |  |  |  | 16 |  | 4.4818 |  |  |  | 35 |  | 9.8039 |  |  |  | 19 |  | 5.3221
55 | М | Т-1 |  | 7.5 |  | 121 | 38.5 | 10.5 |  | 75.2 | 225 | 824 |  | 19 | 10 | 170 |  | 25.266 |  | 25 | 11 | 245 |  | 33.2447 |  | 35 | 14 | 345 |  | 46.5426
56 | М | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | М | Т-3 |  | 7.5 |  | 110 | 38.5 | 10.5 |  | 39.4 | 112.5 | 412 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
58 | Междуречье | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 134 |  | 24.3194 |  |  |  | 155 |  | 28.1307 |  |  |  | 247 | 317 | 44.8276
59 | Междуречье | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 164 |  | 18.7429 |  |  |  | 272 |  | 31.0857 |  |  |  | 420 |  | 48
60 | Мельгуновка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Мельгуновка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137 |  |  |  | 5 |  | 3.6496 |  |  |  | 9 |  | 6.5693 |  |  |  | 10 |  | 7.2993
62 | Мелькомбинат | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 70 |  | 12.1317 |  |  |  | 105 |  | 18.1976 |  |  |  | 140 |  | 24.2634
63 | Мелькомбинат | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | Михайловка | Т-1 |  | 7.5 |  | 121 | 38.5 | 6.3 |  | 35.8 | 112.5 | 688 |  | 12 | 16 | 134 |  | 33.5196 |  | 17 | 21 | 214 |  | 47.486 |  | 20 | 23 | 244 |  | 55.8659
65 | Михайловка | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | Молокозавод | Т-1 |  | 16 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 80.3 | 1436 |  |  |  | 212 |  | 14.7632 |  |  |  | 699 |  | 48.6769 |  |  |  | 525 |  | 36.5599
67 | Молокозавод | Т-2 |  | 16 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 240.5 | 1436 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | Морозовка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | Морозовка | Т-2 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 1.65 | 142.9 |  |  |  | 2 |  | 1.3996 |  |  |  | 3 |  | 2.0994 |  |  |  | 4 |  | 2.7992
70 | Мучная | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 60 |  | 11.4286 |  |  |  | 84 |  | 16 |  |  |  | 109 |  | 20.7619
71 | Мучная | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | Новогеоргиевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | Новогеоргиевка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 42 |  | 19.0909 |  |  |  | 50 |  | 22.7273 |  |  |  | 61 |  | 27.7273
74 | Новодевица | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.3 | 137.5 |  |  |  | 11 |  | 8 |  |  |  | 16 |  | 11.6364 |  |  |  | 11 |  | 8
75 | Новодевица | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 3 |  | 1.3636 |  |  |  | 38 |  | 17.2727 |  |  |  | 39 |  | 17.7273
76 | Новокачаловка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | Новокачаловка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 65.9 | 220 |  |  |  | 32 |  | 14.5455 |  |  |  | 36 |  | 16.3636 |  |  |  | 35 |  | 15.9091
78 | Ново-Никольск | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 15 | 33 | 95 |  | 18.68 |  | 19 | 40 | 155 |  | 23.6613 |  | 21 | 48 | 140 |  | 26.1519
79 | Ново-Никольск | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 250 |  | 28.5714 |  |  |  | 275 |  | 31.4286 |  |  |  | 335 |  | 38.2857
80 | Новоселище | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 15 |  | 6.8182 |  |  |  | 13 |  | 5.9091 |  |  |  | 21 |  | 9.5455
81 | Озерная Падь | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 16 |  | 6.9869 |  |  |  | 16 |  | 6.9869 |  |  |  | 16 |  | 6.9869
82 | Озерная Падь | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | Орбита | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 15 |  | 6.8182 |  |  |  | 16 |  | 7.2727 |  |  |  | 16 |  | 7.2727
84 | Орбита | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 16 |  | 7.2727 |  |  |  | 16 |  | 7.2727 |  |  |  | 16 |  | 7.2727
85 | Осиновка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Осиновка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 55 |  | 40 |  |  |  | 70 |  | 50.9091 |  |  |  | 62 |  | 45.0909
87 | Павловка-1 | Т-1 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52.5 | 150 | 875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | Павловка-1 | Т-2 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52.5 | 150 | 875 |  | 23 | 53 | 125 |  | 43.8095 |  | 30 | 61 | 190 |  | 57.1429 |  | 35 | 69 | 250 |  | 66.6667
89 | Павловка-2 | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 23 | 80 | 10 |  | 28.6426 |  | 29 | 100 | 10 |  | 36.1146 |  | 26 | 90 | 10 |  | 32.3786
90 | Павловка-2 | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 10 | 26 | 30 |  | 12.4533 |  | 11 | 31 | 30 |  | 13.6986 |  | 12 | 33 | 30 |  | 14.944
91 | Петровичи | Т-1 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 13 | 41 | 0 |  | 25.8964 |  | 10 | 30 | 0 |  | 19.9203 |  | 9 | 27 | 1 |  | 17.9283
92 | Петровичи | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 1 | 0 | 10 |  | 1.992 |  | 1 | 0 | 10 |  | 1.992
93 | Петровичи | Т-3 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 577.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | Петровичи-насосная | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 90 |  | 9.821 |  |  |  | 123 |  | 13.4221 |  |  |  | 56 |  | 6.1109
95 | Петровичи-насосная | Т-2 |  | 0.25 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 4.12 | 357 |  |  |  | 17 |  | 4.7619 |  |  |  | 12 |  | 3.3613 |  |  |  | 6 |  | 1.6807
96 | Платоновка | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 165 | 917 |  |  |  | 1 |  | 0.10905 |  |  |  | 1 |  | 0.10905 |  |  |  | 3 |  | 0.32715
97 | Платоновка | Т-2 |  | 0.63 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 10.4 | 901 |  |  |  | 3 |  | 0.33296 |  |  |  | 2 |  | 0.22198 |  |  |  | 170 |  | 18.8679
98 | Пограничная | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  | 23 |  | 6.6474 |  |  |  | 30 |  | 8.6705 |  |  |  | 39 |  | 11.2717
99 | Пограничная | Т-2 |  | 10 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 151.5 | 549 |  |  |  | 88 |  | 16.0291 |  |  |  | 140 |  | 25.5009 |  |  |  | 168 |  | 30.6011
100 | Покровка | Т-1 |  | 10 |  |  | 38.5 | 10.5 |  |  | 157 | 525 |  |  |  | 54 | 96 | 28.5714 |  |  |  | 70 | 166 | 44.9524 |  |  |  | 99 | 181 | 53.3333
101 | Покровка | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 157 | 550 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Полевая | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 2 | 4 | 3 |  | 2.4907 |  | 2 | 5 | 3 |  | 2.4907 |  | 2 | 5 | 4 |  | 2.4907
103 | Полевая | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 2 | 5 | 5 |  | 2.4907 |  | 2 | 5 | 1 |  | 2.4907 |  | 2 | 5 | 1 |  | 2.4907
104 | Полевая | Т-3 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 23 | 47 | 92 |  | 28.6426 |  | 34 | 75 | 127 |  | 42.3412 |  | 39 | 85 | 150 |  | 48.5679
105 | Приозерная | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 13 |  | 3.7572 |  |  |  | 14 |  | 4.0462 |  |  |  | 16 |  | 30
106 | Приозерная | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | Промышленная | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 11 |  | 80.3 |  | 842 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Промышленная | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 95 |  | 18.0952 |  |  |  | 128 |  | 24.381 |  |  |  | 124 |  | 23.619
109 | Раковка | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 24 |  | 4.1594 |  |  |  | 69 |  | 11.9584 |  |  |  | 39 |  | 6.7591
110 | Раковка | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 97 |  | 16.8111 |  |  |  | 97 |  | 16.8111 |  |  |  | 67 |  | 11.6118
111 | Реттиховка | Т-1 |  | 5.6 |  | 121 | 38.5 | 6.3 |  | 26.7 | 84 | 513.5 |  |  |  | 48 |  | 9.3476 |  |  |  | 57 |  | 11.1003 |  |  |  | 64 |  | 12.4635
112 | Реттиховка | Т-2 |  | 7.5 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 39.4 | 112.5 | 656 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | Речная | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | Речная | Т-2 |  | 2.4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 39.6 | 220 |  |  |  | 56 |  | 25.4545 |  |  |  | 62 |  | 28.1818 |  |  |  | 82 |  | 37.2727
115 | Родина | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | Родина | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 28 |  | 13.3333 |  |  |  | 29 |  | 13.8095 |  |  |  | 40 |  | 19.0476
117 | Россия | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 28 |  | 13.3333 |  |  |  | 35 |  | 16.6667 |  |  |  | 40 |  | 19.0476
118 | Россия | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 48 |  | 22.8571 |  |  |  | 52 |  | 24.7619 |  |  |  | 55 |  | 26.1905
119 | Рыбхоз | Т-1 |  | 0.56 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 9.24 | 800.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | Сахкомбинат | Т-1 |  | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1400.3 |  |  |  | 1 |  | 0.071413 |  |  |  | 1 |  | 0.071413 |  |  |  | 1 |  | 0.071413
121 | Сахкомбинат | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 1 |  | 0.27248 |  |  |  | 1 |  | 0.27248 |  |  |  | 1 |  | 0.27248
122 | Сиваковка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 17 |  | 19.3182 |  |  |  | 17 |  | 19.3182 |  |  |  | 18 |  | 20.4545
123 | Сиваковка-насосная | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.2 | 916 |  |  |  | 124 |  | 13.5371 |  |  |  | 25 |  | 2.7293 |  |  |  | 75 |  | 8.1878
124 | Сиваковка-насосная | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 16.5 | 1429 |  |  |  | 3 |  | 0.20994 |  |  |  | 3 |  | 0.20994 |  |  |  | 8 |  | 0.55983
125 | Студгородок | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 206 |  | 14.7143 |  |  |  | 421 |  | 30.0714 |  |  |  | 357 |  | 25.5
126 | Студгородок | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 168 |  | 18.3406 |  |  |  | 316 |  | 34.4978 |  |  |  | 308 |  | 33.6245
127 | Тимирязевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | Тимирязевка | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  | 55 |  | 15.896 |  |  |  | 86 |  | 24.8555 |  |  |  | 111 |  | 32.0809
129 | Турий Рог | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 84 |  |  |  | 8 |  | 9.5238 |  |  |  | 9 |  | 10.7143 |  |  |  | 10 |  | 11.9048
130 | Турий Рог | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 84 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | УКФ | Т-1 |  | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  |  |  | 232 | 243 | 41.4485 |  |  |  | 173 | 239 | 35.9511 |  |  |  | 138 | 241 | 33.0716
132 | УКФ | Т-2 |  | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  |  |  | 133 | 321 | 39.6161 |  |  |  | 104 | 306 | 35.7766 |  |  |  | 123 | 317 | 38.3944
133 | УМЗ | Т-1 |  | 7.5 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 112.5 | 656 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | УМЗ | Т-2 |  | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1400.3 |  |  |  | 295 |  | 21.0669 |  |  |  | 440 |  | 31.4218 |  |  |  | 410 |  | 29.2794
135 | Уссурийск-1 | Т-1 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 158.2 | 472 | 2756 |  | 48 | 92 | 367 |  | 30.3413 |  | 77 | 131 | 676 |  | 48.6726 |  | 84 | 164 | 628 |  | 53.0973
136 | Уссурийск-1 | Т-2 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.4 | 600 | 3590 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | Хороль | Т-1 |  | 25 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 125.5 | 375 | 1316 |  | 10 | 21 | 45 |  | 7.9681 |  | 13 | 26 | 49 |  | 10.3586 |  | 17 | 24 | 105 |  | 13.5458
138 | Хороль | Т-2 |  | 20 |  | 112 | 38.5 | 10.5 |  | 103.1 | 300 | 1100 |  | 8 | 0 | 97 |  | 7.7595 |  | 16 | 0 | 184 |  | 15.5189 |  | 20 | 0 | 232 |  | 19.3986
139 | Черниговка | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Черниговка | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  |  |  | 64 |  | 12.1905 |  |  |  | 153 |  | 29.1429 |  |  |  | 149 |  | 28.381
141 | Ярославка | Т-1 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.3 |  | 158.2 | 473 | 2900 |  | 10 | 21 | 15 | 48 | 6.3211 |  | 6 | 9 | 2 | 57 | 3.7927 |  | 7 | 7 | 2 | 92 | 4.4248
142 | Ярославка | Т-2 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.3 |  | 158.2 | 473 | 2900 |  | 10 | 0 | 130 | 49 | 6.3211 |  | 12 | 0 | 188 | 35 | 7.5853 |  | 13 | 0 | 194 | 40 | 8.2174
Note on C121: Moiseeva: под напряжением, без нагрузки
Note on L206: gania: 109,3 на табличке
Note on L207: gania: 109,3 на табличке
Note on L226: gania: 109,3 на табличке
Note on L227: gania: 109,3 на табличке
Note on M88: gania: 505/875
Note on M89: gania: 505/875
Note on M96: gania: 191/331