## Таблица ХЭС
Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 17 декабря 2014 года
по филиалу "Хабаровские электрические сети"
NN пп | Наименование подстанции | N тр-ра | Ном. м-ть, МВА | Нагрузка ( МВА) на стороне |  |  | Загрузка, % | Прим.
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Хабаровский энергорайон
1 | АК | 1Т | 25 | 24.16 | 10.37 | 13.79 | 96.64 | 41990.5
|  | 2Т | 25 | 31.89 | 25.9 | 5.99 | 127.56 | 41990.5
2 | Анастасьевка | 1Т | 6.3 |  | 5.05 | 5.05 | 80.1587 | 41990.375
|  | 2Т | 6.3 |  | 3.18 | 3.18 | 50.4762 | 41990.7083
3 | Балтика | 1Т | 4 |  | 2.2305 | 2.2305 | 55.7614 | на ХХ
|  | 2Т | 4 |  | 2.26 | 2.26 | 56.5 | 41990.4167
4 | Березовка | 1Т | 10 | 1.7 |  | 1.7 | 17 | 41990.2917
|  | 2Т | 10 | 3.64 |  | 3.64 | 36.4 | 41990.3333
5 | Бикин | 1Т | 16 | 8.48 |  | 8.48 | 53 | 41990.3333
|  | 2Т | 10 | 6.11 |  | 6.11 | 61.1 | 41990.25
6 | Благодатное | 1Т | 4 |  | 0.74 | 0.74 | 18.5 | 41990.5833
|  | 2Т | 4 |  | 0.67 | 0.67 | 16.75 | 41990.5833
7 | БН | 1Т | 16 |  | 9.3005 | 9.3005 | 58.128 | 41990.7917
|  | 2Т | 16 |  | 9.11 | 9.11 | 56.9375 | 41990.4167
8 | Бройлерная 2 | 1Т | 6,3 | 7.08 | 6.5752 | 0.50483 | 112.381 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 41.2698 | 41990.5
9 | Бычиха | 1Т | 4 |  | 3.73 | 3.73 | 93.25 | 41990.5417
|  | 2Т | 4 |  | 3.52 | 3.52 | 88 | 41990.4167
10 | ВДЗ (БНС ТЭЦ-3) | 1Т | 10 | 1.04 |  | 1.04 | 10.4 | 41990.7083
|  | 2Т | 6,3 | 0.031 |  | 0.031 | 0.49206 | на ХХ
11 | Виноградовка | 1Т | 6,3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.15873 | на ХХ
12 | Водозабор | 1Т | 4 |  | 0.53 | 0.53 | 13.25 | 41990.5
|  | 2Т | 4 |  | 0.17819 | 0.17819 | 4.4547 | 41990.5
13 | Восточная | 1Т | 25 | 24.6 | 15.1442 | 9.4558 | 98.4 | 41990.4167
|  | 2Т | 20 | 6.54 | 0 | 6.54 | 32.7 | 41990.5417
14 | Втормет | 1Т | 6,3 |  | 2.4 | 2.4 | 38.0952 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 |  | 3.87 | 3.87 | 61.4286 | 41990.5
15 | Вяземская | 1Т | 10 | 6.01 |  | 6.01 | 60.1 | 41990.4167
|  | 2Т | 10 | 5.88 |  | 5.88 | 58.8 | 41990.7917
16 | ГВФ | 1Т | 25 | 15.57 | 6.8256 | 8.7444 | 62.28 | 41990.4167
|  | 2Т | 25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 50.48 | 41990.625
17 | Георгиевка | 1Т | 4 |  | 1.54 | 1.54 | 38.5 | 41990.375
|  | 2Т | 4 |  | 1.54 | 1.54 | 38.5 | 41990.4167
18 | Горка | 1Т | 6,3 |  | 3.5 | 3.5 | 55.5556 | 41990.5417
|  | 2Т | 10 |  | 18.2 | 18.2 | 182 | 41990.5417
19 | Городская | 1Т | 40 | 22.37 |  | 22.37 | 55.925 | 41990.5417
|  | 2Т | 40 | 17.73 |  | 17.73 | 44.325 | байкаль
20 | Горький | 1Т | 40 | 19.4002 | 14.4023 | 4.998 | 48.5005 | 41990.7917
|  | 2Т | 40 | 24.9112 | 13.577 | 11.3341 | 62.2779 | 41990.7917
21 | Гродеково | 1Т | 16 | 8.5431 | 6.9682 | 1.5749 | 53.3943 | 41990.4167
|  | 2Т | 16 | 6.6017 | 0 | 6.6017 | 41.2605 | 41990.4167
22 | ДВПТФ | 1Т | 6,3 | 0.27 |  | 0.27 | 4.2857 | 41990.4167
23 | Дормидонтовка | 1Т | 6,3 | 1.22 |  | 1.22 | 19.3651 | 41990.4167
24 | Дружба | 1Т | 2,5 |  | 1.84 | 1.84 | 73.6 | 41990.5417
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.82 | 0.82 | 32.8 | 41990.5417
25 | Дубки | 1Т | 6,3 |  | 4.04 | 4.04 | 64.127 | 41990.375
|  | 2Т | 6,3 |  | 3.48 | 3.48 | 55.2381 | 41990.4167
26 | Дурмин | 1Т | 2,5 | 0.24 |  | 0.24 | 9.6 | 41990.4167
27 | Елабуга | 1Т | 6,3 | 4.69 | 1.641 | 3.049 | 74.4444 | 41990.9167
28 | ЗАК | 1Т | 16 | 0.85 |  | 0.85 | 5.3125 | 41990.4167
29 | Заозёрная | 1Т | 4 |  | 0.84 | 0.84 | 21 | 41990.5
|  | 2Т | 4 |  | 1.04 | 1.04 | 26 | 41990.5
30 | Здоровье | 2Т | 16 | 9.17 |  | 9.17 | 57.3125 | 41990.8333
31 | Золотая | 1Т | 2,5 | 0.24 |  | 0.24 | 9.6 | 41990.4167
32 | ЗОСП | 1Т | 4 |  | 1.76 | 1.76 | 44 | 41990.4167
|  | 2Т | 4 |  | 2.72 | 2.72 | 68 | 41990.5
33 | Ильинка | 1Т | 6,3 |  | 2.32 | 2.32 | 36.8254 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 |  | 2.7 | 2.7 | 42.8571 | 41990.9583
34 | Индустриальная | 1Т | 10 |  | 4.91 | 4.91 | 49.1 | 41990.5
|  | 2Т | 10 |  | 3.64 | 3.64 | 36.4 | 41990.5
35 | Интурист | 1Т | 16 |  | 8.28 | 8.28 | 51.75 | 41990.75
|  | 2Т | 16 |  | 9.83 | 9.83 | 61.4375 | 41990.5833
36 | Капитоновка | 1Т | 2,5 |  | 0.48 | 0.48 | 19.2 | 41990.2917
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.12 | 0.12 | 4.8 | 41990.7083
37 | Карьер | 1Т | 4 |  | 2.41 | 2.41 | 60.25 | 41991
|  | 2Т | 4 |  | 1.83 | 1.83 | 45.75 | 41990.7083
38 | КАФ | 1Т | 25 | 16.37 | 6.0035 | 10.3665 | 65.48 | 41990.4167
|  | 2Т | 25 | 21.19 | 14.96 | 6.23 | 84.76 | 41990.5417
39 | Корейский посёлок | 1Т | 3,2 |  | 4.12 | 4.12 | 128.75 | 41990.25
40 | Корфовская | 1Т | 10 | 8.82 | 4.7 | 4.12 | 88.2 | 0:00
|  | 2Т | 16 | 17.73 | 17.73 | 0 | 110.8125 | 41990.375
41 | Котиково | 1Т | 6,3 | 1.29 | 0.61 | 0.68 | 20.4762 | 41990.25
|  | 2Т | 6,3 | 0.07 | 0 | 0.07 | 1.1111 | 41990.4167
42 | КПУ | 1Т | 16 | 1.95 |  | 1.95 | 12.1875 | 41990.4167
|  | 2Т | 16 | 2.28 |  | 2.28 | 14.25 | 41990.6667
43 | Красицкая | 1Т | 6,3 | 1.25 | 0 | 1.25 | 19.8413 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 | 0.4 | 0.4245 |  | 6.3492 | 41990.4167
44 | Краснознаменка | 1Т | 2,5 |  | 1.5811 | 1.5811 | 63.2456 | 41990.8333
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.84 | 0.84 | 33.6 | 41990.4167
45 | Краснореченская | 1Т | 6,3 |  | 1.9 | 1.9 | 30.1587 | 41990.875
|  | 2Т | 6,3 |  | 3.94 | 3.94 | 62.5397 | 41990.9583
46 | Лермонтовка | 1Т | 6,3 | 1.95 |  | 1.95 | 30.9524 | 41990.375
|  | 2Т | 5,6 | 2.24 |  | 2.24 | 40 | 41990.375
47 | М | 1Т | 10 |  | 8.45 | 8.45 | 84.5 | 41990.4583
|  | 2Т | 10 |  | 5.97 | 5.97 | 59.7 | 41990.4167
48 | Малахит | 1Т | 6,3 | 0 |  | 0 | 0 | откл
|  | 2Т | 6,3 | 2.73 |  | 2.73 | 43.3333 | 41990.7917
49 | МЖК | 1Т | 16 | 8.67 |  | 8.67 | 54.1875 | 41990.75
|  | 2Т | 16 | 7.76 |  | 7.76 | 48.5 | 41990.4167
50 | Мухен | 1Т | 7,5 | 0 |  | 0 | 0 | откл
|  | 2Т | 5,6 | 1.81 |  | 1.81 | 32.3214 | 41990.875
51 | Маяк | 1Т | 6,3 |  | 2.37 | 2.37 | 37.619 | 41990.7083
52 | Некрасовка | 1Т | 6,3 |  | 3.2 | 3.2 | 50.7937 | 41990.9167
|  | 2Т | 10 |  | 2.66 | 2.66 | 26.6 | 41990.9583
53 | НОВ | 1Т | 2,5 |  | 0.519 | 0.519 | 20.76 | 0:00
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.58 | 0.58 | 23.2 | 41990.4167
54 | НПЗ | 1Т | 32 | 25.669 |  | 25.669 | 80.2156 | 41990.4167
|  | 2Т | 32 | 20.952 |  | 20.952 | 65.475 | 41990.375
55 | НПЗ-2 | 1Т | 32 | 7.135 |  | 7.135 | 22.2969 | 41990.0833
|  | 2Т | 32 | 11.4 |  | 11.4 | 35.625 | 41990.375
56 | НС | 1Т | 6,3 |  | 0.95 | 0.95 | 15.0794 | 41990.4167
56 | НС-1 | 1Т | 1,8 |  | 0.23 | 0.23 | 12.7778 | 41990.4167
57 | НС-2 | 1Т | 1,6 |  | 0.23 | 0.23 | 14.375 | 41990.4167
58 | Обор | 1Т | 2,5 | 0.72 |  | 0.72 | 28.8 | 41990.4583
59 | ОПХ | 1Т | 4 |  | 2.33 | 2.33 | 58.25 | 41990.4167
|  | 2Т | 4 |  | 2.98 | 2.98 | 74.5 | 41990.875
60 | Осиновая речка | 1Т | 6,3 | 1.779 | 0 | 1.779 | 28.2381 | 41990.2917
|  | 2Т | 6,3 | 2.68 | 0.4272 | 2.2528 | 42.5397 | 41990.4167
61 | Очистные сооружения | 1Т | 6,3 |  | 0.96 | 0.96 | 15.2381 | 41990.5417
|  | 2Т | 4 |  | 1.55 | 1.55 | 38.75 | 41990.5417
62 | Парк Гайдара | 1Т | 16 |  | 8.12 | 8.12 | 50.75 | 41990.5417
|  | 2Т | 16 |  | 6.15 | 6.15 | 38.4375 | 41990.4167
63 | Переясловка | 1Т | 10 |  | 8.84 | 8.84 | 88.4 | 41990.3333
64 | Петровичи | 1Т | 6,3 | 3.92 | 3.92 | 0 | 62.2222 | 41990.4583
|  | 2Т | 6,3 | 2.04 | 0 | 2.04 | 32.381 | 41990.5417
65 | Племрепродуктор | 1Т | 16 | 9.4 | 6.8 | 2.6 | 58.75 | 41990.5417
|  | 2Т | 16 | 7.07 | 4.66 | 2.41 | 44.1875 | 41990.9583
65 | Протока | 1Т | 16 |  | 1.3909 | 1.3909 | 8.6929 | 41990.7917
|  | 2Т | 16 |  | 1.07 | 1.07 | 6.6875 | 41990.875
66 | Прибрежная | 1Т | 4 |  | 0.402 | 0.402 | 10.05 | 41990.0417
67 | Р | 1Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | на ХХ
|  | 2Т | 4 |  | 0.44 | 0.44 | 11 | 41990.4167
68 | Ракитное | 1Т | 6,3 |  | 2.39 | 2.39 | 37.9365 | 41990.875
|  | 2Т | 6,3 |  | 4.88 | 4.88 | 77.4603 | 41990.75
70 | СВ | 1Т | 10 |  | 6.35 | 6.35 | 63.5 | 41990.4167
|  | 2Т | 10 |  | 9.31 | 9.31 | 93.1 | 41990.4167
71 | Святогорье | 1Т | 2,5 |  | 0.03 | 0.03 | 1.2 | на ХХ
|  | 2Т | 1,6 |  | 1.34 | 1.34 | 83.75 | 41990.4167
72 | СДВ | 1Т | 16 |  | 13.63 | 13.63 | 85.1875 | 41990.375
|  | 2Т | 16 |  | 11.08 | 11.08 | 69.25 | 41990.375
73 | Сергеевка | 1Т | 10 |  | 1.69 | 1.69 | 16.9 | 41990.4167
|  | 2Т | 10 |  | 4.34 | 4.34 | 43.4 | 41990.375
74 | Сидима | 1Т | 2,5 | 0.44 |  | 0.44 | 17.6 | 41990.4167
75 | Сита | 1Т | 5,6 | 0.73 |  | 0.73 | 13.0357 | 41990.3333
76 | СК (ТЭЦ-2) | 1Т | 16 |  | 4.71 | 4.71 | 29.4375 | 41990.4167
|  | 2Т | 16 |  | 5.19 | 5.19 | 32.4375 | 41990.0417
77 | СМ | 1Т | 10 |  | 2.31 | 2.31 | 23.1 | 41990.4167
|  | 2Т | 16 |  | 8.85 | 8.85 | 55.3125 | 41990.7083
|  | 3Т | 10 |  | 0.09 | 0.09 | 0.9 | на ХХ
78 | Смирновка | 1Т | 4 |  | 2.59 | 2.59 | 64.75 | 41990.5417
79 | СМР | 1Т | 40 | 11.95 | 0 | 11.95 | 29.875 | 41990.7083
|  | 2Т | 40 | 14.25 | 0 | 14.25 | 35.625 | 41990.7083
80 | СРЗ | 1Т | 6,3 |  | 3.09 | 3.09 | 49.0476 | 41990.9167
|  | 2Т | 6,3 |  | 6.82 | 6.82 | 108.254 | 41990.375
81 | СТ | 1Т | 6,3 |  | 3.62 | 3.62 | 57.4603 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 |  | 6.67 | 6.67 | 105.873 | 41990.375
82 | Сукпай | 1Т | 10 | 0.3 |  | 0.3 | 3 | 41990.5
|  | 2Т | 10 | 1.5 |  | 1.5 | 15 | 41990.125
83 | Тепличный комбинат | 1Т | 4 |  | 3.51 | 3.51 | 87.75 | 41990.5833
|  | 2Т | 4 |  | 2.23 | 2.23 | 55.75 | 41990.4583
84 | Тополево | 1Т | 4 |  | 5.51 | 5.51 | 137.75 | 41990.4167
|  | 2Т | 4 |  | 2.8 | 2.8 | 70 | 41990.4167
85 | Трампарк | 1Т | 10 |  | 8.26 | 8.26 | 82.6 | 41990.4167
|  | 2Т | 10 |  | 7.2 | 7.2 | 72 | 41990.5417
86 | Фёдоровка | 1Т | 4 |  | 4.19 | 4.19 | 104.75 | 41990.4167
|  | 2Т | 4 |  | 4 | 4 | 100 | 41990.4167
87 | Хабаровск-2-тяга 110кВ | 1Т | 40 | 22.836 |  | 22.836 | 57.09 | 41990.7917
|  | 2Т | 40 | 26.988 |  | 26.988 | 67.47 | 41990.7917
88 | Хабаровск-2 35кВ | 1Т | 6,3 |  | 5.56 | 5.56 | 88.254 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 |  | 4.98 | 4.98 | 79.0476 | 41990.4167
89 | Ханкайская | 1Т | 6,3 |  | 1.13 | 1.13 | 17.9365 | 41990.4167
|  | 2Т | 6,3 |  | 0.98091 | 0.98091 | 15.57 | 41990.4167
90 | Хор | 1Т | 16 | 6.8 | 1.56 | 5.24 | 42.5 | 41990.2917
|  | 2Т | 16 | 3.9 | 0 | 3.9 | 24.375 | 41990.4167
91 | ХЭС | 1Т | 40 | 20.18 | 11.9 | 8.28 | 50.45 | 41990.5
|  | 2Т | 40 | 19.5074 | 12.86 | 6.6474 | 48.7685 | 41990.4167
94 | Ц | 1Т | 40 | 15.2 | 5.77 | 9.43 | 38 | 41990.5
|  | 2Т | 40 | 21.31 | 8.51 | 12.8 | 53.275 | 41990.5417
95 | Чернореченская | 1Т | 6,3 |  | 4.43 | 4.43 | 70.3175 | 41990.75
|  | 2Т | 6,3 |  | 2.62 | 2.62 | 41.5873 | 41990.9167
96 | Черняево | 1Т | 4 |  | 1.52 | 1.52 | 38 | 41990.4167
97 | Шереметьево | 1Т | 2,5 |  | 0.72 | 0.72 | 28.8 | 41990.1667
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.03 | 0.03 | 1.2 | 41990.4167
98 | Эмальзавод | 1Т | 16 |  | 10.18 | 10.18 | 63.625 | 41990.5833
|  | 2Т | 16 |  | 10.18 | 10.18 | 63.625 | 41990.7083
99 | Энергомаш | 1Т | 25 | 19.1 |  | 19.1 | 76.4 | 41990.4583
|  | 2Т | 25 | 12.8712 |  | 12.8712 | 51.4848 | 41990.875
100 | Южная | 1Т | 25 | 14.01 | 3.22 | 10.79 | 56.04 | 41990.8333
|  | 2Т | 25 | 16.82 | 6.64 | 10.18 | 67.28 | 41990.8333
101 | ЮМР | 1Т | 25 | 18.59 | 5.9609 | 12.6291 | 74.36 | 41990.4167
|  | 2Т | 25 | 16.82 | 6.64 | 10.18 | 67.28 | 41990.8333
Комсомольский энергорайон
1 | Азимут | 1Т | 10 | 0 |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 6.3 | 1.49 |  | 1.49 | 23.6508
2 | Б | 1Т | 16 |  | 3.81 | 3.81 | 23.8125
|  | 2Т | 10 |  | 2.33 | 2.33 | 23.3
3 | Байкальская | 1Т | 10 | 4.53 | 4.53 | 0 | 45.3
|  | 2Т | 25 | 4.56 | 3.81 | 0.75 | 18.24
4 | БАМ ПТФ | 1Т | 10 | 2.04 | 2.03 | 0.01 | 20.4
5 | Береговая | 1Т | 10 | 2.93 |  | 2.93 | 29.3
6 | Болин | 1Т | 4 |  | 1.29 | 1.29 | 32.25
|  | 2Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | хх
7 | Бриакан | 1Т | 4 |  | 0.88 | 0.88 | 22
8 | Водозабор | 1Т | 16 | 2.48 |  | 2.48 | 15.5
|  | 2Т | 16 |  |  | 0 | 0 | откл
9 | Вознесеновская | 1Т | 6.3 | 1.64 |  | 1.64 | 26.0317
|  | 2Т | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | хх
10 | Гайтер | 1Т | 40 | 2.89 |  | 2.89 | 7.225
|  | 2Т | 40 | 1.89 |  | 1.89 | 4.725
11 | Горная | 1Т | 10 | 1.05 |  | 1.05 | 10.5
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
12 | Городская | 1Т | 16 |  | 9.26 | 9.26 | 57.875
|  | 2Т | 16 |  | 8.43 | 8.43 | 52.6875
13 | Гурское | 1Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 2.5 |  | 1.27 | 1.27 | 50.8
14 | Дальняя | 1Т | 2.5 |  | 0.56 | 0.56 | 22.4
15 | Дуки | 1Т | 1.6 |  | 0.61 | 0.61 | 38.125
|  | 2Т | 4 |  | 0.64 | 0.64 | 16
16 | Западная | 1Т | 10 |  | 2.42 | 2.42 | 24.2
|  | 2Т | 16 |  | 2.87 | 2.87 | 17.9375
17 | Индустриальная | 1Т | 4 |  | 0.72 | 0.72 | 18
|  | 2Т | 4 |  | 0.37 | 0.37 | 9.25
18 | Иннокентьевка | 1Т | 6.3 | 0.73 |  | 0.73 | 11.5873
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
19 | К | 1Т | 40 | 2.34 |  | 2.34 | 5.85
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | откл
20 | Картель | 1Т | 10 | 1.48 |  | 1.48 | 14.8
|  | 2Т | 10 | 1.56 |  | 1.56 | 15.6
21 | Кедровая | 1Т | 16 | 0 |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 16 | 0.39 |  | 0.39 | 2.4375
22 | КЖБК | 1Т | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 7
23 | Кирзавод | 1Т | 2.5 |  | 0.53 | 0.53 | 21.2
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
24 | Красная | 1Т | 4 |  | 2.29 | 2.29 | 57.25
|  | 2Т | 4 |  | 1.4 | 1.4 | 35
25 | КСК | 1Т | 16 | 2.99 | 2.69 | 0.3 | 18.6875
26 | Лиан | 1Т | 2.5 | 0.1 |  | 0.1 | 4
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
27 | Лидога | 1Т | 2.5 | 0.93 |  | 0.93 | 37.2
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
28 | ЛПБ | 1Т | 3.2 |  | 0.96 | 0.96 | 30
|  | 2Т | 5.6 |  | 1.14 | 1.14 | 20.3571
29 | Менгон | 2Т | 2.5 |  | 0.93 | 0.93 | 37.2
30 | Молодежная | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 6.3 | 1.73 |  | 1.73 | 27.4603
31 | НПЗ-35 | 1Т | 5.6 |  | 0.65 | 0.65 | 11.6071
|  | 2Т | 10 |  | 1.6 | 1.6 | 16
32 | Объект-10 | 1Т | 4 |  | 0.52 | 0.52 | 13
33 | Объект-202 | 1Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 2.5 |  | 0.32 | 0.32 | 12.8
34 | Озерная | 1Т | 6.3 | 1.93 |  | 1.93 | 30.6349
|  | 2Т | 6.3 | 1.32 |  | 1.32 | 20.9524
35 | Падали | 1Т | 2.5 | 1.29 |  | 1.29 | 51.6
36 | Перевальная | 1Т | 6.3 | 0.03 |  | 0.03 | 0.47619
37 | Пивань | 1Т | 10 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 10 | 2.46 |  | 2.46 | 24.6
38 | Привокзальная | 1Т | 16 | 9.34 |  | 9.34 | 58.375
|  | 2Т | 16 | 9.11 |  | 9.11 | 56.9375
39 | Приусадебная | 1Т | 10 |  | 2.23 | 2.23 | 22.3
|  | 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | хх
40 | ПТО | 1Т | 10 |  | 1.38 | 1.38 | 13.8
41 | Ручей | 1Т | 2.5 | 0.34 |  | 0.34 | 13.6
|  | 2Т | 2.5 | 0.52 |  | 0.52 | 20.8
42 | с/з Комсомольский | 1Т | 2.5 |  | 0.04 | 0.04 | 1.6
|  | 2Т | 4 |  | 0.63 | 0.63 | 15.75
43 | Северная | 1Т | 10 | 0.81 | 0.32 | 0.49 | 8.1
|  | 2Т | 10 | 0.75 |  | 0.75 | 7.5
44 | Снежный | 1Т | 4 |  | 1.07 | 1.07 | 26.75
|  | 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | хх
45 | Солнечная | 1Т | 6.3 | 1.95 |  | 1.95 | 30.9524
|  | 2Т | 6.3 | 2.04 |  | 2.04 | 32.381
46 | Таежная | 1Т | 4 |  | 0.26 | 0.26 | 6.5
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0.11 | 4.4
47 | ТН | 1Т | 10 |  | 3.08 | 3.08 | 30.8
|  | 2Т | 7.5 |  |  | 0 | 0 | хх
48 | Троицкая | 1Т | 6.3 | 2.76 |  | 2.76 | 43.8095
|  | 2Т | 5.6 |  |  | 3.05 | 48.4127
49 | Тэйсин | 1Т | 1.8 |  | 1.54 | 1.54 | 38.5
50 | Хурба | 1Т | 10 | 2.37 | 1.96 | 0.41 | 23.7
|  | 2Т | 16 | 6.93 | 1.46 | 5.47 | 43.3125
51 | ЦОФ | 1Т | 15 | 2.44 |  | 2.44 | 16.2667
|  | 2Т | 15 |  |  | 0 | 0 | хх
52 | Эльбан | 1Т | 16 | 5.92 | 1.49 | 4.43 | 37
|  | 2Т | 16 | 7.73 | 3.77 | 3.96 | 48.3125
53 | ЭТЗ | 1Т | 16 |  | 9.8 | 9.8 | 61.25
|  | 2Т | 10 |  | 2.21 | 2.21 | 22.1
Николаевский энергорайон
1 | Б Гора | 1Т | 6.3 | 3 |  | 3 | 47.619
|  | 2Т | 6.3 | 5.09 |  | 5.09 | 80.7937
2 | Маго | 1Т | 16 | 1.31 |  | 1.31 | 8.1875
3 | Многовершин | 1Т | 10 | 10.8 |  | 10.8 | 108
|  | 2Т | 10 | 8.37 |  | 8.37 | 83.7
Советско-Гаванский энергорайон
1 | Городская-35 | 1Т | 6.3 |  | 5.76 | 5.76 | 91.4286
2 | Кислородная | 1Т | 10 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 16 |  | 5.81 | 5.81 | 36.3125
3 | Лесозаводская | 1Т | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | откл
|  | 2Т | 6.3 |  | 0.65 | 0.65 | 10.3175
4 | Монгохто | 1Т | 4 |  | 3.09 | 3.09 | 77.25
|  | 2Т | 4 |  | 1.91 | 1.91 | 47.75
5 | РП-1 | 1Т | 3.2 |  | 0.82 | 0.82 | 25.625
|  | 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | откл
6 | РП-4 | 1Т | 6.3 |  | 2.94 | 2.94 | 46.6667
|  | 2Т | 10 |  | 5.35 | 5.35 | 53.5
7 | Тишкино | 1Т | 6.3 |  | 5.63 | 5.63 | 89.3651
|  | 2Т | 6.3 |  | 5.63 | 5.63 | 89.3651
8 | Центральная | 1Т | 16 |  | 11.61 | 11.61 | 72.5625
|  | 2Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | хх
9 | Эгге | 1Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 10 |  | 1.42 | 1.42 | 14.2
10 | Южная | 1Т | 4 |  | 1.82 | 1.82 | 45.5
|  | 2Т | 4 |  | 0.36 | 0.36 | 9
Ургальский участок
1 | Ч | 1Т | 2.5 |  | 1.16 | 1.16 | 46.4
|  | 2Т | 2.5 |  | 1.22 | 1.22 | 48.8
2 | Чегдомын | 1Т | 10 |  | 7.63 | 7.63 | 76.3
|  | 2Т | 10 |  | 5.87 | 5.87 | 58.7
3 | Шахта | 1Т | 6.3 |  | 0.93 | 0.93 | 14.7619
|  | 2Т | 6.3 |  | 0.38 | 0.38 | 6.0317
Амурский участок
1 | Городская | 1Т | 10 |  | 5.19 | 5.19 | 51.9
|  | 2Т | 16 |  | 2.1625 | 2.1625 | 13.5156
2 | КТПН 1 | 1Т | 2.5 |  | 0.54495 | 0.54495 | 21.798
3 | КТПН 2 | 1Т | 4 |  | 0.51225 | 0.51225 | 12.8063
4 | ТП-"Центр" | 1Т | 6.3 |  | 1.3624 | 1.3624 | 21.625
|  | 2Т | 4 |  | 2.2888 | 2.2888 | 57.2197