## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ХЭС на 2020 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | ИТС на начало планируемого года* | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[10 empty] | Нач. | Окон-е
[7 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Всего ремонт ФАО ХЭС
Передаточные устройства:
ВЛ-110кВ
ВЛ-35кВ
КЛ-35кВ
ЛЭП 6-10кВ
ЛЭП 0,4кВ
Ремонт оборудования ПС 35/110кВ
Ремонт ТП
ЗиС
Транспортные средства
Прочее оборудование
Аварийный резерв
Всего ремонт СП ЦЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB010001 | ВЛ 110 кВ Корфовская-Осиновая речка (С-40) | 88.653 | Аварии | Акт РПА от 30.10.18 № 677 | К | февраль | декабрь | Механизированная расчистка 11,6га Ручная расчистка 0,104га Расширение просек 36,71га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 11.6
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.104
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 12 850 шт, ручная расчитска - 3,054 га, механизированная расчистка - 5,6 га | [6 empty] | Расширение просек | га | 36.71
1.1.2. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009995 | ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (С-24) | 84.821 | по состоянию |  | К | январь | декабрь | Выправка опор 89шт. Обваловка опор 97шт.
[12 empty] | Выправка опор | шт. | 89
[12 empty] | Обваловка опор | шт. | 97
1.1.3. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009951 | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ №1,2 с отпайками (С-7, С-8) | 79,587/80,329 | по состоянию |  | К | июнь | август | Демонтаж плашечных зажимов 67шт. Монтаж плашечных зажимов 268шт.
[12 empty] | Демонтаж плашечных зажимов | шт. | 67
[12 empty] | Монтаж плашечных зажимов | шт. | 268
1.1.4. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009991 HB010005 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ с отпайками №1,2 (С-17, С-18) | 72,2/72,7 | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена плашечных зажимов 32шт.
[12 empty] | Замена плашечных зажимов | шт. | 32
1.1.5. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ010032 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Водозабор №1 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (C-43) | 76.532 | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | декабрь | Механизированная расчистка 8,425га Ручная расчистка 1,36га Расширение просек 1,98га Обрезка крон деревьев 163шт.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 8.425
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 1.36
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 693 шт | [6 empty] | Расширение просек | га | 1.98
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 163
1.1.6. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010239 | ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) | 91.501 | Аварии | Акт РПА от 21.11.2017 № 506 | К | июнь | июль | Замена опор 1шт.
[5 empty] | П-образную на СК-22 оп. № 84 | [6 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.1.7. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010162 | ВЛ 110 кВ Вяземская - Котиково (С-26) | 81.973 | Аварии | Акт РПА от 06.12.2017 № 525 | К | ноябрь | декабрь | Замена опор 2шт.
[5 empty] | СК-22 на У110-1 оп. № 79, 82 | [6 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.1.8. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009996 | ВЛ 110 кВ Сита-Обор (С-33) | 81.138 | по состоянию | Протокол КРВЭиПД № 2 от 26-27.04.2017 п. 6.1.1 | К | май | июнь | Монтаж грозотроса 0,072км
[12 empty] | Монтаж грозотроса | км | 0.072
1.1.9. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010240 | ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (C-31) | 90.323 | Аварии, ЦП | Акт РПА от 27.11.2018 № 734, ЦП п.11 | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка 41,37га Расширение просек 0,9га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 41.37
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 153 шт | [6 empty] | Расширение просек | га. | 0.9
1.1.10. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011077 | ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая (С-29) | 86.32 | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | январь | февраль | Ручная расчистка 2,7га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 2.7
1.1.11. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009954 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ1-Корфовская №1,2 с отпайками (С-5, С-6) | 84,821/78,141 | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | январь | февраль | Механизированная расчистка 18,76га Ручная расчистка 0,28га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 18.76
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.28
1.1.12. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB010031 | ВЛ 110 кВ Южная-ЗАК №1,2 (C-9, C-10) | 89,405/89,405 | по состоянию |  | К | апрель | май | Ручная расчистка 0,56га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.56
1.1.13. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ010003 | ВЛ 110 кВ Князе-Волконское-Елабуга (C-50) | 88.653 | Аварии | Акт РПА от 02.08.2018 № 478 | К | апрель | май | Установка птицезащитных устройств 15шт
[12 empty] | Установка птицезащитных устройств | шт | 15
1.1.14. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009955 | ВЛ 110 кВ Южная – ЮМР №1 с отпайками (С-11) | 84.478 | Аварии | Акт РПА от 14.05.18 № 239 | К | июнь | июнь | Установка птицезащитных устройств 42шт Ручная расчистка 0,78га
[12 empty] | Установка птицезащитных устройств | шт | 42
1.1.15. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010560 | ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин | 78.141 | Аварии | Акт РПА от 21.07.2019 № 407 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 51,58га Ручная расчистка 0,78га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 51.58
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.78
1.2. |  |  |  |  | ЛЭП 35кВ
1.2.1. |  |  |  |  | ВЛ 35кВ
1.2.1.1. | 35 | Служба линий | ЦЭС | НВ009968 | ВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – СМ (Т-1, Т-2) | 92,165/92,165 | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | Ручная расчистка 0,55га Обрезка крон деревьев 598шт.
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.55
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 598
1.2.1.2. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB010001 | ВЛ 35 кВ Корфовская - Бычиха (Т-60) | 78.976 | Аварии, ЦП | Акт РПА от 19.06.18 № 314, ЦП п.11 | К | май | декабрь | Механизированная расчистка 50,13га Расширение просек 27,02га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 50.13
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 9 457 шт | [6 empty] | Расширение просек | га. | 27.02
1.2.1.3. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35 кВ Корейский посёлок - Бычиха (Т-37) | 84.821 | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | февраль | декабрь | Механизированная расчистка 4,43га Ручная расчистка 0,62га Обрезка крон деревьев 25шт. Расширение просек 7,31га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 4.43
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.62
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 7 225 шт. | [6 empty] | Расширение просек | га | 7.31
1.2.1.4. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35кВ АК-Горка (Т-34) | 79.64 | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | май | Ручная расчистка 2,58га Обрезка крон деревьев 28шт.
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 2.58
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 28
1.2.1.5. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35кВ АК-Горка (Т-34) | 79.64 | по состоянию |  | К | январь | март | Выправка опор 11шт. Обваловка опор 17шт. Ремонт фундаментов 4шт.
[12 empty] | Выправка опор | шт. | 11
[12 empty] | Обваловка опор | шт. | 17
[5 empty] | оп. № 30 (металл) | [6 empty] | Ремонт фундаментов | шт. | 4
1.2.1.6. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35 кВ Горка-Красная-Речка (Т-35) | 78.141 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | февраль | июнь | Ручная расчистка 5,62га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 5.62
1.2.1.7. | 35 | Служба линий | ЦЭС | НВ009975 | ВЛ 35кВ Краснореченская-Корейский поселок (Т-36) | 78.141 | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | январь | июнь | Ручная расчистка 0,02га Обрезка крон деревьев 39шт. Расширение просек 3,94га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.02
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 39
[5 empty] | ручная расчистка | [6 empty] | Расширение просек | га | 3.94
1.2.1.8. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009932 | ВЛ 35 кВ Некрасовка - Бройлерная 2 (Т-46) | 78.141 | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | сентябрь | Ручная расчистка 1,669га. Механизированная расчистка 4,268га. Расширение просек 0,48га.
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.669
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4.268
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 167 шт | [6 empty] | Расширение просек | га. | 0.48
1.2.1.9. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010840 | ВЛ 35 кВ Гродеково-Георгиевка (Т-53) | 81.973 | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 12,6га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 12.6
1.2.1.10. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010917 | ВЛ 35 кВ Петровичи-Святогорье (Т-54) | 78.976 | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 9га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 9
1.2.1.11. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009936 | ВЛ 35кВ Племрепродуктор-Фёдоровка №1,2 с отпайками (Т-80, Т-81) | 78,976/78,976 | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | январь | сентябрь | Ручная расчистка 0,42га Расширение просек 1,76га. Замена поврежденных изоляторов 2шт. Ремонт фундаментов 1шт.
[7 empty] | ЦП |  |  | январь | январь | Ручная расчистка | га | 0.42
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 198 шт, механизированная расчистка - 1,7 га |  | ЦП |  |  | январь | январь | Расширение просек | га. | 1.76
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Ремонт фундаментов | шт. | 1
1.2.2. |  |  |  |  | КЛ 35кВ
[12 empty] | Установка коммутационного аппарата 35 кВ | шт | 1
[12 empty] | Установка ОПН 35 кВ | шт | 3
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10кВ
1.3.1.1. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010574 НB010575, НВ010588 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин |  | по состоянию |  | К | февраль | декабрь | Замена опор 36шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,55км. Монтаж провода (по трассе) 2,55км. Замена РЛНД 3шт. Обваловка опор 36шт.
[12 empty] | Замена опор | шт. | 36
[5 empty] | АС-50 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.55
[5 empty] | АС-50, АС-70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.55
[12 empty] | Замена РЛНД | шт. | 3
[12 empty] | Обваловка опор | шт. | 36
1.3.1.2. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010563 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин |  | по состоянию |  | К | февраль | декабрь | Замена опор 31шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,25км. Монтаж провода (по трассе) 2,25км. Замена РЛНД 3шт. Обваловка опор 31шт.
[12 empty] | Замена опор | шт. | 31
[5 empty] | АС-50 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.25
[5 empty] | АС-50, АС-70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.25
[12 empty] | Замена РЛНД | шт. | 3
[12 empty] | Обваловка опор | шт. | 31
1.3.1.3. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008443 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Горький |  | Аварии | Акт РПА от 19.05.18 № 255 | К | март | май | Переустановка опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,1км. Монтаж провода (по трассе) 1,1км. Установка РЛНД 1шт. Обваловка опор 20шт.
[12 empty] | Переустановка опор | шт. | 10
[5 empty] | АС-70 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[5 empty] | СИП-95 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[12 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[12 empty] | Обваловка опор | шт. | 20
1.3.1.4. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009523 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Елабуга |  | Аварии | Акт РПА от 07.09.18 № 572 | К | январь | август | Механизированная расчистка 5,418га Расширение просек 1,862га. Вырубка угрожающих деревьев 1760шт
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 5.418
[12 empty] | Расширение просек | га. | 1.862
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1760
1.3.1.5. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010632 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Лермонтовка |  | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Замена опор 25шт Демонтаж опор 1шт Установка опор 2шт Замена РЛНД 5шт Демонтаж РЛНД 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,24км. Монтаж провода (по трассе) 1,35км. Обваловка опор 2шт
[12 empty] | Замена опор | шт | 25
[12 empty] | Демонтаж опор | шт | 1
[12 empty] | Установка опор | шт | 2
[12 empty] | Замена РЛНД | шт | 5
[12 empty] | Демонтаж РЛНД | шт | 1
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.24
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.35
[12 empty] | Обваловка опор | шт | 2
1.3.1.6. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010670 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Лермонтовка |  | МГ |  | К | март | август | Замена опор 30шт Установка опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 1,31км. Монтаж провода (по трассе) 1,47км. Установка РЛНД 2шт Замена РЛНД 4шт
[10 empty] | март | август | Замена опор | шт | 30
[10 empty] | апрель | август | Установка опор | шт | 6
[10 empty] | май | август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.31
[10 empty] | май | август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.47
[10 empty] | май | август | Установка РЛНД | шт | 2
[10 empty] | апрель | август | Замена РЛНД | шт | 4
1.3.1.7. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010052 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Красицкая |  | по состоянию |  | К | март | июль | Ручная расчистка 2,1га. Выправка опор 10шт.
[10 empty] | март | март | Ручная расчистка | га. | 2.1
[10 empty] | июль | июль | Выправка опор | шт. | 10
1.3.1.8. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB0101609 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Красицкая |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | июль | июль | Выправка опор 9шт. Ручная расчистка 1,54га. Вырубка угрожающих деревьев 1шт
[7 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 9
[7 empty] | ЦП |  |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.54
[7 empty] | ЦП |  |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1
1.3.1.9. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010158 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Котиково |  | по состоянию |  | К | май | июнь | Выправка опор 3шт. Ручная расчистка 1,4га.
[12 empty] | Выправка опор | шт. | 3
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.4
1.3.1.10. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010203 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Котиково |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | июнь | ноябрь | Выправка опор 4шт. Ручная расчистка 3,96га. Замена РЛНД 1шт
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | ноябрь | Выправка опор | шт. | 4
[5 empty] | в т.ч. 0,6 га расширение |  | ЦП |  |  | июнь | ноябрь | Ручная расчистка | га. | 3.96
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.1.11. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010058 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Шереметьево |  | МГ |  | К | август | август | Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
[12 empty] | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.1.12. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010198 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Шереметьево |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | сентябрь | октябрь | Ручная расчистка 3,22га. Вырубка угрожающих деревьев 8шт Выправка опор 1шт.
[7 empty] | ЦП |  |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 3.22
[7 empty] | ЦП |  |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 8
[7 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 1
1.3.1.13. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010057 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Котиково |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | январь | июнь | Выправка опор 12шт. Ручная расчистка 4,56га. Вырубка угрожающих деревьев 26шт Замена опор 1шт
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Выправка опор | шт. | 12
[5 empty] | в т.ч. 1,2 га расширение |  | ЦП |  |  | январь | февраль | Ручная расчистка | га. | 4.56
[7 empty] | ЦП |  |  | январь | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 26
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена опор | шт | 1
1.3.1.14. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011066 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черняево |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | август | сентябрь | Выправка опор 31шт. Переустановка опор 1шт. Замена опор 2шт. Замена изоляторов 7шт Замена траверс 2шт Замена РЛНД 2шт Механизированная расчистка 6,08га
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Выправка опор | шт. | 31
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Переустановка опор | шт. | 1
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт. | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена изоляторов | шт | 7
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена траверс | шт | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена РЛНД | шт | 2
[7 empty] | ЦП |  |  | август | август | Механизированная расчистка | га | 6.08
1.3.1.15. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011059 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Георгиевка |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | июнь | октябрь | Выправка опор 13шт. Переустановка опор 2шт. Замена траверс 10шт Установка РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 90шт
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Выправка опор | шт. | 13
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Переустановка опор | шт. | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена траверс | шт | 10
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Установка РЛНД | шт | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | октябрь | октябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 90
1.3.1.16. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ010931 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Гродеково |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | май | сентябрь | Выправка опор 20шт. Переустановка опор 2шт. Замена изоляторов 69шт Механизированная расчистка 11га
[7 empty] | по состоянию |  |  | май | май | Выправка опор | шт. | 20
[7 empty] | по состоянию |  |  | май | май | Переустановка опор | шт. | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | май | май | Замена изоляторов | шт | 69
[7 empty] | ЦП |  |  | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка | га | 11
1.3.1.17. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011047 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Черняево |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Выправка опор 20шт. Переустановка опор 10шт. Замена опор 9шт. Замена изоляторов 8шт Замена траверс 3шт
[12 empty] | Выправка опор | шт. | 20
[12 empty] | Переустановка опор | шт. | 10
[12 empty] | Замена опор | шт. | 9
[12 empty] | Замена изоляторов | шт | 8
[12 empty] | Замена траверс | шт | 3
1.3.1.18. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011060 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Переяславка |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | август | ноябрь | Выправка опор 7шт. Переустановка опор 4шт. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 8шт Замена РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 32шт
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Выправка опор | шт. | 7
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Переустановка опор | шт. | 4
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена опор | шт. | 1
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена изоляторов | шт | 8
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена РЛНД | шт | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | ноябрь | ноябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 32
1.3.1.19. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011073 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Святогорье |  | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | март | июль | Выправка опор 3шт. Переустановка опор 10шт. Замена опор 5шт. Замена РЛНД 1шт Механизированная расчистка 5,16га
[7 empty] | МГ |  |  | июль | июль | Выправка опор | шт. | 3
[7 empty] | МГ |  |  | июль | июль | Переустановка опор | шт. | 10
[7 empty] | МГ |  |  | июль | июль | Замена опор | шт. | 5
[7 empty] | МГ |  |  | июль | июль | Замена РЛНД | шт | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | март | март | Механизированная расчистка | га | 5.16
1.3.1.20. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011066 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Переяславка |  | по состоянию |  | К | май | май | Установка РЛНД 1шт
[12 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.21. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011067 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Переяславка |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Переустановка опор 4шт.
[12 empty] | Переустановка опор | шт. | 4
1.3.1.22. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011097 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Петровичи |  | по состоянию |  | К | август | август | Переустановка опор 1шт. Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт
[12 empty] | Переустановка опор | шт. | 1
[12 empty] | Замена опор | шт. | 1
[12 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.23. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011044 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Петровичи |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | апрель | август | Замена опор 1шт. Механизированная расчистка 13,7га
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена опор | шт. | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | апрель | апрель | Механизированная расчистка | га | 13.7
1.3.1.24. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ010861 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Гродеково |  | по состоянию |  | К | май | май | Установка РЛНД 1шт
[12 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.25. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011062 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Георгиевка |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | апрель | сентябрь | Замена опор 1шт. Переустановка опор 1шт. Механизированная расчистка 1,3га Ручная расчистка 0,32га.
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт. | 1
[7 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Переустановка опор | шт. | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | апрель | апрель | Механизированная расчистка | га | 1.3
[7 empty] | ЦП |  |  | апрель | апрель | Ручная расчистка | га. | 0.32
1.3.1.26. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011073 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Петровичи |  | Аварии | Акт РПА от 28.03.18 № 113 | К | июль | июль | Механизированная расчистка 3,52га Расширение просек 1,76га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 3.52
[12 empty] | Расширение просек | га. | 1.76
1.3.1.27. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011051 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Сита |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Механизированная расчистка 5,6га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 5.6
1.3.1.28. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009244 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Елабуга |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена РЛНД 2шт
[12 empty] | Замена РЛНД | шт | 2
1.3.1.29. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009255 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Благодатное |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена РЛНД 1шт
[12 empty] | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.1.30. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB035904 HB009436 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС РЦ |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | март | июнь | Замена РЛНД 1шт Механизированная расчистка 1га.
[7 empty] | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена РЛНД | шт | 1
[7 empty] | ЦП |  |  | март | март | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.31. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB038448 | ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС Федоровка |  | по состоянию |  | К | август | август | Установка РЛНД 1шт
[12 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.32. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009246 | ВЛ 6 кВ Ф-18 РП ДЭМ |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Установка РЛНД 1шт
[7 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.33. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009569 | ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС Березовка |  | МГ |  | К | март | март | Механизированная расчистка 3,92га
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 3.92
1.3.1.34. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009926 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Чернореченская |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 1шт
[5 empty] | с устройством оттяжек | [6 empty] | Выправка опор | шт | 1
1.3.1.35. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009926 | ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Чернореченская |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 1шт
[12 empty] | Выправка опор | шт | 1
1.3.1.36. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009549 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС ОПХ |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 3,51га Ручная расчистка 0,45га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 3.51
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.45
1.3.1.37. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009565 | ВЛ 10 кВ Ф-1,2 ПС ОПХ |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 2га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.38. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009242 | ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС ГВФ |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 2га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.39. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009678 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Сергеевка |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 1га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.40. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB036852 | ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС РЦ |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 2га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.41. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008434 НВ008240 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка |  | по состоянию |  | К | февраль | март | Ручная расчистка 0,5га. Вырубка угрожающих деревьев 22шт
[10 empty] | март | март | Ручная расчистка | га. | 0.5
[10 empty] | февраль | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 22
1.3.1.42. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008237 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС Ильинка |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 1,2га. Вырубка угрожающих деревьев 5шт
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.2
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 5
1.3.1.43. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008237 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Бройлерная-2 |  | МГ |  | К | май | май | Ручная расчистка 0,9га. Вырубка угрожающих деревьев 10шт Выправка опор 5шт
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.9
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
[5 empty] | с устройством оттяжек | [6 empty] | Выправка опор | шт | 5
1.3.1.44. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008447 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Водозабор |  | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | январь | январь | Ручная расчистка 0,75га.
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.75
1.3.1.45. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008255 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Корейский поселок |  | по состоянию |  | К | март | март | Ручная расчистка 1,26га.
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.26
1.3.1.46. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008447 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Водозабор |  | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 0,75га.
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.75
1.3.1.47. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008236 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Ракитное |  | ЦП | ЦП п.1 | К | март | март | Ручная расчистка 0,35га. Вырубка угрожающих деревьев 31шт
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.35
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 31
1.3.1.48. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008232 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Корфовская |  | по состоянию |  | К | май | май | Вырубка угрожающих деревьев 50шт
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
1.3.1.49. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008442 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Водозабор |  | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Ручная расчистка 1,2га.
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.2
1.3.1.50. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008274 НВ008872 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка |  | по состоянию |  | К | февраль | октябрь | Ручная расчистка 0,805га. Установка укосов 3шт Переустановка РЛНД 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,7км. Монтаж провода (по трассе) 0,06км. Демонтаж опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 25шт Установка РЛНД 1шт
[10 empty] | февраль | февраль | Ручная расчистка | га. | 0.805
[10 empty] | июль | июль | Установка укосов | шт | 3
[10 empty] | июль | июль | Переустановка РЛНД | шт | 1
[10 empty] | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[10 empty] | июль | июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.06
[10 empty] | июль | июль | Демонтаж опор | шт | 8
[10 empty] | октябрь | октябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
[10 empty] | октябрь | октябрь | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.51. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008429 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бычиха |  | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | январь | Механизированная расчистка 3,99га Ручная расчистка 0,5га. Вырубка угрожающих деревьев 43шт
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 3.99
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 43
1.3.1.52. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008232 НВ008233 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Корфовская |  | ЦП, по сотоянию | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Вырубка угрожающих деревьев 43шт Замена траверс 5шт
[7 empty] | ЦП |  |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 43
[7 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена траверс | шт | 5
1.3.1.53. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008236 | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Ракитное |  | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Вырубка угрожающих деревьев 54шт Ручная расчистка 0,35га.
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 54
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.35
1.3.1.54. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB0036095 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев 14шт
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 14
1.3.1.55. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008242 | ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Некрасовка |  | МГ |  | К | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев 17шт Ручная расчистка 0,3га.
[12 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 17
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3
1.3.1.56. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ009443 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Механизированная расчистка 1,5га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.57. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008443 НВ008350 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Горький |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Механизированная расчистка 1,5га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.58. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008426 | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Горький |  | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 1,5га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.59. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008216 | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Водозабор |  | ЦП, МГ | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 4га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10кВ
1.3.2.1. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009807 | КЛ 6 кВ ТП-2125 – ТП-2216 п. Березовка |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,08км.
[5 empty] | концевых - 1 шт, соединительных - 1 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.08
1.3.2.2. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | HB010574 | КЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин в прол. опор №1Б - №1 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка ОПН 10 6шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 6
1.3.2.3. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | HB010568 | КЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка в прол.опор №23 - №24 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка ОПН 10 6шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 6
1.3.2.4. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010051 | КЛ 10 кВ Ф-11 ПС Вяземская |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Установка ОПН 10 6шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 6
1.3.2.5. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010052 | КЛ 10 кВ Ф-9 ПС Красицкая |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.6. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010913 | КЛ 10 кВ ПС Гродеково-Ф-7 до оп.№1 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.7. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011049 | КЛ 10 кВ ПС Гродеково-Ф-19 до оп.№1 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.8. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011054 | КЛ 10 кВ ПС Гродеково-Ф-2 кабельный ввод ТП-596 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.9. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008331 | КЛ 6 кВ Ф-1 ПС Горький яч.1 - оп.1 |  | по состоянию |  | К | август | август | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.10. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB037165 | КЛ 6 кВ Ф-36 ПС Горький яч.36 - оп.1 |  | по состоянию |  | К | август | август | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.11. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008595 | КЛ 6 кВ Ф-9 ПС Ильинка ТП-3534 - оп.19/7/2а |  | по состоянию |  | К | август | август | Установка ОПН 10 6шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 6
1.3.2.12. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009088 | КЛ 6 кВ ПС ГВФ Ф-10 до оп.1 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.13. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009069 | КЛ 6 кВ ПС ГВФ Ф-20 до оп.1 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.14. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009069 | КЛ 6 кВ ПС ГВФ Ф-28 до оп.1 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.3.2.15. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009069 | КЛ 6 кВ ПС ГВФ Ф-36 до оп.1 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка ОПН 10 3шт.
[12 empty] | Установка ОПН 10 | шт. | 3
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-1750 г. Вяземский |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | май | июнь | Замена опор 74шт Демонтаж провода (по трассе) 1,216км. Монтаж провода (по трассе) 1,216км. Замена ответвлений к зданиям 34отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 74
[5 empty] | АС-25, СИП-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.216
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.216
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 34
1.4.1.2. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037210 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-1938 г. Вяземский |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | июнь | июль | Демонтаж опор 46шт Установка опор 47шт Установка укосов 6шт Демонтаж провода (по трассе) 4,27км. Монтаж провода (по трассе) 4,92км. Демонтаж ответвлений к зданиям 40отв. Монтаж ответвлений к зданиям 39отв.
[12 empty] | Демонтаж опор | шт | 46
[12 empty] | Установка опор | шт | 47
[12 empty] | Установка укосов | шт | 6
[5 empty] | АС-25, СИП-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 4.27
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 4.92
[12 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 40
[12 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 39
1.4.1.3. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037210 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1939 г. Вяземский |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | июль | август | Демонтаж опор 35шт Установка опор 36шт Установка укосов 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,88км. Монтаж провода (по трассе) 1,88км. Замена ответвлений к зданиям 18отв.
[12 empty] | Демонтаж опор | шт | 35
[12 empty] | Установка опор | шт | 36
[12 empty] | Установка укосов | шт | 1
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.88
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.88
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
1.4.1.4. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037209 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3,4 ТП-1934 г. Вяземский |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | август | октябрь | Демонтаж опор 109шт Установка опор 110шт Демонтаж провода (по трассе) 5,57км. Монтаж провода (по трассе) 5,97км. Демонтаж ответвлений к зданиям 78отв. Монтаж ответвлений к зданиям 75отв.
[12 empty] | Демонтаж опор | шт | 109
[12 empty] | Установка опор | шт | 110
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 5.57
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 5.97
[12 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 78
[12 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 75
1.4.1.5. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011103 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-593 п. Переяславка |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Демонтаж опор 23шт Установка опор 15шт Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,93км. Замена ответвлений к зданиям 14отв.
[12 empty] | Демонтаж опор | шт | 23
[12 empty] | Установка опор | шт | 15
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.93
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 14
1.4.1.6. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010876 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-704 с. Полетное |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 23шт Демонтаж провода (по трассе) 1,75км. Монтаж провода (по трассе) 1,9км. Замена ответвлений к зданиям 19отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 23
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.75
[5 empty] | СИП-50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.9
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 19
1.4.1.7. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008580 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2,3 ТП-0111 с. Бычиха |  | Кач. э/э, МГ | низкое качество ЭЭ | К | октябрь | декабрь | Демонтаж провода (по трассе) 2,02км. Монтаж провода (по трассе) 2,02км.
[5 empty] | АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.02
[5 empty] | СИП-70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.02
1.4.1.8. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-3636 с. Гаровка-1 |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | сентябрь | октябрь | Переустановка опор 6шт Замена опор 1шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,55км. Монтаж провода (по трассе) 0,55км. Демонтаж ответвлений к зданиям 9отв. Монтаж ответвлений к зданиям 11отв.
[12 empty] | Переустановка опор | шт | 6
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
[5 empty] | АС-35 | [6 empty] | Установка опор | шт | 1
[5 empty] | АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
[5 empty] | СИП-70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
[12 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 9
[12 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 11
1.4.1.9. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ 0,4 кВ ТП-795 п. Дормидонтовка |  | по состоянию |  | К | май | май | Выправка опор 12шт Обрезка крон деревьев 4шт Ручная расчистка 0,21га Замена опор 1шт
[12 empty] | Выправка опор | шт | 12
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 4
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.21
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.10. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010212 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-931 с. Дормидонтовка |  | МГ |  | К | апрель | апрель | Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 14шт Ручная расчистка 0,84га
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 14
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.84
1.4.1.11. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010049 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4, 5 ТП-910 с. Капитоновка |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | июнь | июнь | Выправка опор 6шт Замена опор 1шт Ручная расчистка 0,09га
[12 empty] | Выправка опор | шт | 6
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.09
1.4.1.12. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-923 с. Дормидонтовка |  | МГ |  | К | апрель | апрель | Обрезка крон деревьев 2шт Ручная расчистка 0,24га
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 2
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.24
1.4.1.13. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037212 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1910 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 0,985км. Монтаж провода (по трассе) 0,985км. Замена ответвлений к зданиям 7отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 9
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.985
[5 empty] | СИП 56, СИП 70, СИП 16 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.985
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 7
1.4.1.14. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-1010 г. Вяземский |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | июль | июль | Замена опор 25шт Демонтаж провода (по трассе) 1,12км. Монтаж провода (по трассе) 1,12км. Замена ответвлений к зданиям 17отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 25
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.12
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.12
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 17
1.4.1.15. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010907 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-525 с. Васильевка |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 17шт Демонтаж провода (по трассе) 1,1км. Монтаж провода (по трассе) 1,1км. Замена ответвлений к зданиям 15отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 17
[5 empty] | А-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 15
1.4.1.16. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011103 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-537 с. Переяславка |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | июнь | июнь | Замена опор 5шт Демонтаж провода (по трассе) 0,27км. Монтаж провода (по трассе) 0,27км. Замена ответвлений к зданиям 12отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 5
[5 empty] | А-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.27
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.27
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 12
1.4.1.17. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010924 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-765 с. Георгиевка |  | МГ |  | К | август | ноябрь | Демонтаж провода (по трассе) 2,77км. Монтаж провода (по трассе) 2,77км.
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.77
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.77
1.4.1.18. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009504 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-2020 с. Сергеевка |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,56км. Монтаж провода (по трассе) 0,56км. Замена ответвлений к зданиям 12отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 7
[5 empty] | А-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 12
1.4.1.19. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009521 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-2105 с. Князе-Волконское |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 10шт Установка укосов 4шт Демонтаж провода (по трассе) 1,2км. Монтаж провода (по трассе) 1,32км. Замена ответвлений к зданиям 29отв.
[12 empty] | Замена опор | шт | 10
[12 empty] | Установка укосов | шт | 4
[5 empty] | А-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.2
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.32
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 29
1.4.1.20. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009141 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 ТП-249 с. Восточное |  | Кач. э/э | низкое качество ЭЭ | К | август | август | Установка укосов 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,67км. Монтаж провода (по трассе) 0,67км.
[12 empty] | Установка укосов | шт | 3
[5 empty] | А-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.67
[5 empty] | СИП 50, СИП 35, СИП 16 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.67
1.4.1.21. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-0106 с. Гаровка-1 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 1шт
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.22. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-3636 с. Гаровка-1 |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 4шт Демонтаж провода (по трассе) 0,75км.
[12 empty] | Замена опор | шт | 4
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
1.4.1.23. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7,12 ТП-383 с. Гаровка-1 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 17шт
[12 empty] | Замена опор | шт | 2
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 17
1.4.1.24. | 0.4 | Южный | ЦЭС | НВ033374 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-2044 с. Краснореченское |  | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж ответвительных зажимов 4шт
[12 empty] | Монтаж ответвительных зажимов | шт | 4
1.4.1.25. | 0.4 | Южный | ЦЭС | НВ008463 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-0113 с. Краснореченское |  | по состоянию |  | К | август | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,625км. Монтаж провода (по трассе) 0,625км. Замена ответвлений к зданиям 18отв. Установка укосов 2шт Обрезка крон деревьев 9шт
[5 empty] | А-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.625
[5 empty] | СИП 50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.625
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
[12 empty] | Установка укосов | шт | 2
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 9
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
1.4.2.1. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009120 | КЛ 0,4 кВ ТП-283 к дому 29 по ул. Краснодарская (2 цепи) |  | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,16км.
[5 empty] | концевых | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.16
1.4.2.2. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009120 | КЛ 0,4 кВ ТП-283 к дому 31 по ул. Краснодарская (2 цепи) |  | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 6шт. Монтаж кабеля 0,25км.
[5 empty] | концевых - 4шт, соединительных - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 6
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.25
1.4.2.3. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009122 | КЛ 0,4 кВ ТП-283 к дому 37 по ул. Краснодарская (2 цепи) |  | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,25км.
[5 empty] | концевых - 2 шт, соединительных - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.25
1.4.2.4. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009123 | КЛ 0,4 кВ ТП-283 к дому 39 по ул. Краснодарская (2 цепи) |  | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 6шт. Монтаж кабеля 0,4км.
[5 empty] | концевых - 4шт, соединительных - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 6
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.4
1.4.2.5. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009534 | КЛ 0,4 кВ ТП-2097 к д/саду п. Березовка (2 цепи) |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 6шт. Монтаж кабеля 0,31км.
[5 empty] | концевых - 4шт, соединительных - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 6
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.31
1.4.2.6. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ011498 | КЛ 0,4 кВ ТП-2125 – дом 10 п. Березовка |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,15км.
[5 empty] | концевых - 2 шт, соединительных - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[12 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.15
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010122 | ПС 110 кВ Вяземская |  | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 2Т ТДМ -10000/110 | 81.606 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.1.4. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | РРП 110 ОСШ, ОШР 110 С-30, ЛР 110 С-30, ОШР 110 ОСВ | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | В 10 яч.17, 21 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.5. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка |  | Аварии, МГ, по состоянию | Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т |  | по состоянию |  |  | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ШР 110 1Т 1с, ЛР 110 С-31, ШР 110 ТН 1с, СР 110 1с , ШР 110 РП 1с |  | по состоянию |  |  | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
[5 empty] | В 10 яч.13 |  | по состоянию |  |  | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч.2 1Т ВМП-10 на ВВ-10 |  | Аварии, МГ |  |  | июнь | июнь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.6. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин |  | Аварии, по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.62 | 39.62 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 739.62 | 39.62 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 19, 25 ВМП-10 на ВВУ-СЭЩ-10 |  | Аварии | Акт РТН от 19.08.2016 № 360 |  | август | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР 110 С-29, ТР 110 1Т | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т | [6 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
2.1.8. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково |  | Аварии, МГ, по состоянию | Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Замена выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | СР 110 РП2, ШР 110 2Т |  | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч.7 1Т, яч.18 2Т |  | Аварии, МГ |  |  |  |  | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.9 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая |  | Аварии, МГ, по состоянию | Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) | К | май | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 12шт Замена выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1с, ШР 110 2с, РРП 110 1с, РРП 110 2с |  | по состоянию |  |  | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТР 35 1Т, ТР 35 2Т, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т-72, ЛР 35 Т-72, ШР 35 ТН-35 1с, ШР 35 ТН-35 2с |  | по состоянию |  |  | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
[5 empty] | яч. 2 (1Т), яч. 13 (2Т), яч. 1 (1ТСН), яч. 14 (2ТСН) |  | по состоянию |  |  | май | май | Замена проходных изоляторов 6-10 кВ | шт | 12
[5 empty] | В 10 яч.2 1Т ВК-10 на ВВ-10, В 10 яч.13 2Т ВМПП-10 на ВВ-10 |  | Аварии, МГ |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.10. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково |  | Аварии, по состоянию |  | К | май | июль | Замена выключателей 6-10 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.81 | 19.81 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338.81 | 19.81 | 319 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 6 ВМП-10 на ВВ-10 |  | Аварии | Акт РТН от 16.03.2018 № 91 |  | июль | июль | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская |  | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.81 | 19.81 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338.81 | 19.81 | 319 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 10а ВМПЭ-10 на ВВ-10 | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка |  | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.81 | 19.81 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.81 | 19.81 | 235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 5 1Т ВМПП-10 на ВВ-10 | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010347 | ПС 110 кВ АК |  | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 8шт
[5 empty] | ЛР 110 С-5, С-6, ШР 110 ОПН 1с, 2с, СР 110 1с, 2с,ТР 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
2.1.14. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010346 | ПС 110 кВ Восточная |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 16,17 ВВТЭ-М-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.15. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ |  | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч.13, 24 ВМП-10К | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.16. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 | ПС 110 кВ Горький |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт
[5 empty] | ЛР 110 С-3, ШР 110 С-3, ШР 110 1ТН, ШР 110 1Т, СР 110 1с | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
2.1.17. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010393 | ПС 110 кВ КАФ |  | по состоянию |  | К | сентябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 6 яч. 6, 38, 42, 46 ВКЭ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.18. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010390 | ПС 110 кВ НПЗ |  | по состоянию |  | К | февраль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч.15, 42 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.19. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010352 | ПС 110 кВ Ц |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР 110 С-7, С-8, ШР 110 1Т, 2Т, ТР 110 1Т,2Т, СР 110 1с, 2с | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
[5 empty] | В 6 яч. 13 ВМГ-133 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.20. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010394 | ПС 110 кВ Энергомаш |  | по состоянию |  | К | февраль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 28 ВМП-10К | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.21. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010345 HB010344 | ПС 110 кВ Южная |  | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 11 | К | февраль | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 14шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 84шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР 110 С-1, С-2, С-9, С-11, С-12, ШР 110 ОСШ С-1,С-2,С-9, С-11, С-12, ЛР 110 С-19,С-20, ШР 110 ОСШ С-19,С-20 |  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 14
[7 empty] | ЦП |  |  | июнь | июнь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 84
[5 empty] | СВ 6 яч.31 ВМП-10Э |  | по состоянию |  |  | февраль | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.22. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010399 | ПС 110 кВ ЮМР |  | по состоянию |  | К | февраль | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 9, СВ 6 яч. 17 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.23. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010342 | ПС 110 кВ Корфовская |  | по состоянию |  | К | октябрь | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.76 | 16.76 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366.76 | 16.76 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 9 ВМГ-133 на ВВ-10 |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.24. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010959 HB011208 | ПС 110 кВ Гродеково |  | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 11 | К | июль | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 15шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР110 С-25, ЛР 110 С-27 (12 шт), КС 110 С-25 (2 шт), ЗОН 110 1Т (1 шт) |  | ЦП |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 15
[5 empty] | ОПН 0 2Т РВС-35+15 на ОПН 35 |  | по состоянию |  |  |  |  | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
2.1.25. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011165 | ПС 110 кВ Золотая |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена ОПН, разрядников 110 кВ 1шт
[5 empty] | ОПН 110 1Т | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 1
2.1.26. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч. 13, 16 ВМГ-133 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.27. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. 5 ВМГ-133 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.28. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011162 | ПС 110 кВ Петровичи |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт
[5 empty] | СР 110 1с, 2с, ЛР 110 С-51, ЛР 110 резерв | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ШР 35 ТН 1с, 2с | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
2.1.29. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011106 | ПС 110 кВ Сукпай |  | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | СВ 10 яч. 15 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.30. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011164 | ПС 110 кВ Сидима |  | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт
[5 empty] | ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ЗОН 110 1Т | [6 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
2.1.31. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011001 | ПС 110 кВ Хор |  | по состоянию, МГ |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт
[5 empty] | ОД 110 1Т, 2Т, КЗ 110 1Т, 2Т |  | МГ |  |  |  |  | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т |  | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ШР 35 2ТН 35, СР 35 1с, 2с |  | по состоянию |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 18
2.1.32. | 110 | Северный | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор |  | Аварии, по состоянию | Акт РПА от 07.11.2018 № 709 | К | июнь | октябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт Замена привода выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч.1 ВМПП-10 на ВВ-10 |  | аварии |  |  |  |  | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч.13 |  | по состоянию |  |  |  |  | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.33. | 110 | Северный | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор |  | по состоянию |  | К | июнь | октябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 2шт | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.62 | 39.62 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1327.62 | 39.62 | 1288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | долг ГПР-2019 |  |  | В 10 яч. 10 (1Т), 17 (2Т) ВМПП-10 на ВВУ-СЭЩ-10 |  | тех.освид. |  |  |  |  | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | шт | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.34. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008206 | ПС 110 кВ Осиновая Речка |  | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 11 | К | август | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ШР 110 1Т, ЛР 110 С-40 |  | по состоянию |  |  | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
[7 empty] | ЦП |  |  | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 12
[5 empty] | ТР 35 1Т, ШР 35 1Т, ШМ 35 1Т |  | по состоянию |  |  | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
[7 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 18
[5 empty] | РВС 35 1Т на ОПН 35 |  | по состоянию |  |  | август | август | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч. 10 ВМПП-10 на ВВ-10 |  | по состоянию |  |  | сентябрь | октябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.35. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 3шт
[5 empty] | В 110 1Т, 2Т ВМТ-110Б, В 110 С-30 МКП-110Б | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
2.1.36. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010184 | ПС 110 кВ Котиково |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт
[5 empty] | СВ 110 МКП-110Б | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.1.37. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010078 | ПС 110 кВ Красицкая |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт
[5 empty] | СВ 110 МКП-110Б | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.1.38. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010345 | ПС 110 кВ Южная |  | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 2шт Замена вводов 110 кВ 2шт
[5 empty] | В 110 С-11, С-14 МКП-110Б | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 110 С-11 МКП-110Б | [6 empty] | Замена вводов 110 кВ | шт | 2
2.1.39. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009306 | ПС 110 кВ Восточная |  | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 1Т С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.40. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 1Т С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.41. | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010120 | ПС 35 кВ Капитоновка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт
[5 empty] | ШР 35 1Т, 2Т,СР 35 1с, 2с, ЛР 35 Т-72, ЛР 35 рез. ЛЭП | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
[12 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 12
[5 empty] | В 10 яч. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
2.1.42. | 35 | Вяземский | ЦЭС | HB010077 | ПС 35 кВ Шереметьево |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 12шт
[5 empty] | СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-73 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | яч. 3 (1Т), яч. 13 (2Т), яч. 4 (1ТСН), яч. 12 (2ТСН) | [6 empty] | Замена проходных изоляторов 6-10 кВ | шт | 12
2.1.43. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010278 | ПС 35 кВ Интурист |  | Аварии | Акт РПА от 18.02.2019 № 59 | К | ноябрь | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 5 1Т ВМПЭ-10 на ВВ-10 (без выкатной тележки) | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.44. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010350 | ПС 35 кВ Р |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт
[5 empty] | В 10 яч.12, 3 ,7 СВ, 9, 13 ВМБ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
2.1.45. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 | ПС 35 кВ СМ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 46 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.46. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010281 | ПС 35 кВ СТ |  | по состоянию |  | К | февраль | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч.14 ВМП-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.47. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010502 | ПС 35 кВ Трампарк |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч.6, 31 ВМПЭ-10, ВК-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.48. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010382 | ПС 35 кВ Горка |  | Аварии | Акт РПА от 08.05.2017 № 132, от 08.11.2018 № 710 | К | август | август | Замена выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 17, 12 2Т ВМГ-10 на ВВ-10 | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.49. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт Установка опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 3шт
[5 empty] | ЛР 35 1Т | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ШМ 35 1Т | [6 empty] | Установка опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 3
2.1.50. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010960 | ПС 35 кВ Черняево |  | По состоянию, аварии | Акт РПА от 20.12.2018 № 784 | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт Замена привода выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 1Т |  | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч. 4 1Т |  | Аварии |  |  |  |  | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.51. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011144 | ПС 35 кВ Святогорье |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 27шт
[5 empty] | ШР 35 1Т, 2Т, СШ 35 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 27
2.1.52. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009329 | ПС 35 кВ ДВЗОСП |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч.14 | [6 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.53. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009330 | ПС 35 кВ Краснознаменка |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 2шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч.1, В 10 яч.7 | [6 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТН 10 яч.6 | [6 empty] | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.1.54. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009752 | ПС 35 кВ Смирновка |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | ТТ 10 яч.6 ф. А, С; ТТ 10 яч.7 ф. А, С | [6 empty] | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | шт | 4
2.1.55. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009342 | ПС 35 кВ Сергеевка |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ТТ 10 яч.2В ф. С | [6 empty] | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | шт | 2
2.1.56. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009760 | ПС 35 кВ Чернореченская |  | по состоянию |  | К | август | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч.5 ВКЭ-М-10 на ВВ-10 | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.57. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС 35 кВ Дружба |  | по состоянию |  | К | май | май | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт Установка датчиков тока 35 кВ 6шт
[5 empty] | ШМ 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Установка датчиков тока 35 кВ | шт | 6
2.1.58. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008532 | ПС 35 кВ Ильинка |  | по состоянию |  | К | май | май | Установка датчиков тока 35 кВ 6шт
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Установка датчиков тока 35 кВ | шт | 6
2.1.59. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008475 | ПС 35 кВ Некрасовка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт
[5 empty] | ЛР 35 Т-46, ШР 35 Т-46 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
[12 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 12
2.1.60. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010382 | ПС 35 кВ Горка |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВТ-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.1.61. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008205 | ПС 35кВ Дружба |  | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 Т-49, Т-50 С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.1.62. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ008198 | ПС 35 кВ Ракитное |  | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 1Т С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.63. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010397 | ПС 35 кВ Ханкайская |  | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВТ-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.1.64. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ Эмальзавод |  | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин |  | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 7шт Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т ТДН-16000/110 | 84.506 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1с, ОПН 110 1Т, ОПН 55 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 7
[5 empty] | ТТ 110 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 10 яч.10, 16 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.2. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка |  | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Текущий ремонт разъема 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТДН-6300/110 | 87.331 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН 110 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, РВС 35+15 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ТН 110 1с, ТН 110 2с | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | Разъем яч. 8 | [6 empty] | Текущий ремонт разъема 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 1Т яч. 2 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.3. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт разъема 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | СР 10 яч. 5 | [6 empty] | Текущий ремонт разъема 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 2ТСН 10 яч. 8 ТМ-100/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.4. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т | 90.138 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОД 110, КЗ 110 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ШР 10, ЛР 10 яч. 1 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.5. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ШР 110 2с, СР 110 2с | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 35 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1ТН 35, 2ТН 35 ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТТ 35 1Т, 2Т ТФЗМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | 1ТН 10, 2ТН 10 НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | 2ТСН 10 ТМ-100/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.6. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.7. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010351 | ПС 110 кВ АК |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 1Т, ШСВ 35 МКП-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.2.8. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010346 | ПС 110 кВ Восточная |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 2Т С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.2.9. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т TДТН-25000/110 | 90,435/80,010 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 110 С-45,С 46, СВ 110 МКП-110 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 6 яч.12 ВМП-10К | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.10. | 110 | Городской | ЦЭС | HB036335 | ПС 110 кВ Здоровье |  | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДН-16000/35 | 95,212/92,387 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.2.11. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010393 | ПС 110 кВ КАФ |  | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т TДТН-25000/110 | 70,252/83,064 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС 35+15 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
2.2.12. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010342 | ПС 110 кВ Корфовская |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т ТДТН-10000/110, 2Т ТДТН-16000/110 | 85,889/72,639 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 110 С-6 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС 35+15 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч. 4 1Т, яч.24 2Т, яч.8 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.13. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010389 | ПС 110 кВ НПЗ |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТРДН-32000/110 | 85,889/85,889 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч. 34, 52, яч.5 2Т ВМП-10,ВКЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.14. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010313 | ПС 110 кВ СМР |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-40000/110 | 92,387/92,387 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.2.15. | 110 | Городской | ЦЭС | HB033385 | ПС 110 кВ ХЭС |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т ТДТН-40000/110 | 94,960/88,562 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.2.16. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010352 | ПС 110 кВ Ц |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт
[5 empty] | В 110 1Т МКП-110 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.2.17. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010394 | ПС 110 кВ Энергомаш |  | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт
[5 empty] | В 6 яч. 2,2А,7,10 1Т,15,21 СВ,24 СВ2, 25, 29 2Т 3с, 30, 32 2Т 4с, 40 ТСН2, 41 ВМПЭ-10, ВМП-10К, ВМП-10Э | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 14
2.2.18. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010406 HB010399 | ПС 110 кВ ЮМР |  | по состоянию |  | Т | май | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 2Т TДТН-25000/110 | 83.064 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 6 яч.8, 15, 25 ВМП-10, ВМПЭ-10 |  |  |  |  | октябрь | октябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.19. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011011 НВ010959 HB011208 | ПС 110 кВ Гродеково |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 10шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т | 74.442 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | СВ 110 ВЭБ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | 2ТН 35 ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 35 Т-53 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 35 ТН | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 10
[5 empty] | 2ТН 10 яч.14 НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-63/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.20. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010881 НВ011165 | ПС 110 кВ Золотая |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т ТДН-2500/110 | 84.987 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН 10 1с яч. 7 | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
2.2.21. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМН-2500/110 | 87.079 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110, ОПН 0 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | В 10 яч. 15 ВМГ-133 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТН 10 яч. 4 НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.2.22. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт
[5 empty] | В 110 1Т, В 110 С-51 МКП-110 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 110 1с | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН 35 1Т, ОПН 0 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 4
2.2.23. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010817 НВ010821 HB011163 | ПС 110 кВ Мухен |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт делительных трансформаторов 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т ТМТГ-5600/110 | 82.85 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТН 110 2с НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | СТ 10 ТМ-2500/10/6 | [6 empty] | Текущий ремонт делительных трансформаторов 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1ТН 6 яч.26 НАМИТ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.2.24. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011162 | ПС 110 кВ Петровичи |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-6300/110 | 88,908/89,160 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОД 110, КЗ 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТН 35 1с, 2с ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
2.2.25. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011107 НВ011160 HB011106 | ПС 110 кВ Сукпай |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 8шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДН-10000/110 | 88,908/89,160 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 8
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-160/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 10 яч. 21, 23, В 10 2Т яч. 31 ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.26. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011164 | ПС 110 кВ Сидима |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ОПН 110 1Т, ОПН 0 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ТН 10 яч. 6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.2.27. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010811 НВ011001 | ПС 110 кВ Хор |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТДТН-16000/110 | 87.331 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | СР 6 яч.4 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.28. | 110 | Южный | ЦЭС | НВ008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | В 10 яч. 2, 9, 20 ВМПП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.29. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008206 | ПС 110 кВ Осиновая Речка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ТН 35 1с, 2с ЗНОМ 35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1с, 2с | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | В 10 яч. 2, 14, СВ 10 яч. 8 ВМПП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.30. | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010120 | ПС 35 кВ Капитоновка |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
2.2.31. | 35 | Вяземский | ЦЭС | HB010077 | ПС 35 кВ Шереметьево |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1ТН 10 яч. 6, 2ТН 10 яч. 10 НАМИТ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-25/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.32. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС 35 кВ БН |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 2Т ТДНС-16000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 6 яч. 7, 21, 28 ВМГ-133 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.33. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010384 | ПС 35 кВ Втормет |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-6300/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.34. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010299 HB010300 | ПС 35 кВ Карьер |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.35. | 35 | Городской | ЦЭС | HB009826 HB009827 HB010350 | ПС 35 кВ Р |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 35 1Т (ВМ-35), 2Т (ВТ-35), Т-16 (ВМ-35), СВ 35 (С-35) | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
2.2.36. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010341 | ПС 35 кВ СВ |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 1Т ВМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч.12, 31 ВМГ-133 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.37. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТДНС-10000/35, 2Т ТМ-6300/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВТ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч. 20 ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.38. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010281 | ПС 35 кВ СТ |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т ТМН-6300/35, 2Т ТМ-6300/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч.3, 23 ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.39. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011007 НВ011169 | ПС 35 кВ Георгиевка |  | по состоянию |  | Т | апрель | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 2Т ТМ-4000/35 |  |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т |  |  |  |  | апрель | апрель | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | 1ТН 10 яч.5, 2ТН 10 яч.10 НТМИ-10 |  |  |  |  | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.40. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ОПН 35 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | ТН 10 яч. 1 НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.2.41. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011144 | ПС 35 кВ Святогорье |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ШР 35 1Т | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1ТСН 10, 2 ТСН 10 ТМ-25/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.42. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009330 | ПС 35 кВ Краснознаменка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 10 яч.1, В 10 яч.2, В 10 яч.7, В 10 яч.15 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.2.43. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ08532 | ПС 35 кВ Ильинка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | В 10 яч.3, В 10 яч.9, СВ 10 яч.8 ВПМ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.44. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008475 | ПС 35 кВ Некрасовка |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ТН 35 1с, 2с ЗНОМ 35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 35 1с, 2с | [6 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | В 10 яч. 13, 14, 15 ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037183 | ТП-1006 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 5 шт, замена опорных изоляторов - 9 шт, замена автоматических выключателей - 5 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 50 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.2. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1007 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 | [6 empty] | Замена ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт, замена рубильников - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.3. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1706 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 15 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт, замена рубильников - 1 шт, установка ОПН - 3 шт, | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.4. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1751 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена опорных изоляторов - 15 шт, замена рубильников - 5 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.5. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037183 | ТП-1936 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена автоматических выключателей - 2 шт, замена рубильников на автоматические выключатели - 2 шт. замена рубильников - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.6. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037182 | ТП-1945 г. Вяземский |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт, замена рубильников - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.7. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010109 | ТП-751 с.Глебово |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена опорных изоляторов - 12 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 58 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.8. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010115 | ТП-781 с. Красицкое |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 12 шт, замена рубильников - 4 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 58 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.9. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010116 | ТП-879 с. Котиково |  | по состоянию |  | К | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 9 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 2 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 58 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.10. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010084 | ТП-905 с. Венюково |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 12 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 3 шт, замена РВ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 58 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.11. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010824 | ТП-514 п. Переяславка |  | МГ |  | К | июль | июль | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.12. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011004 | ТП-517 п. Переяславка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.13. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011018 | ТП-529 с. Полетное |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.14. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011015 | ТП-530 с. Киинск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.15. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010888 | ТП-542 с. Гродеково |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.16. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010956 | ТП-545 с. Гродеково |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.17. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010951 | ТП-554 с. Киинск |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.18. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010985 | ТП-572 с. Георгиевка |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.19. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010950 | ТП-693 п. Переяславка |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.20. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011119 | ТП-710 с. Гродеково |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.21. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011120 | ТП-714 с. Гродеково |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.22. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011122 | ТП-715 с. Полетное |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 | [6 empty] | Замена ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РВО на ОПН - 3 шт, замена проходных изоляторов - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.23. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010983 | ТП-518 с. Георгиевка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт, покраска ТП - 43 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.24. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009322 | РП-3633 г. Хабаровск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ТТ 6 яч.12 ф. А, С - 2 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.25. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008533 | ТП-0047 с. Дружба |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 на ТМГ-630/10 | [6 empty] | Замена ТМ | шт | 1
3.1.26. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008540 | ТП-3551 с. Некрасовка |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-630/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт, замена разъединителя - 1 шт, ремонт рубильников - 7 шт, ремонт ВН-10 -5 шт, ремонт РВ-10 - 3 шт, | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.27. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008617 | ТП-0039 с. Корсаково-1 |  | по состоянию |  | К | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-560/6 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 4 шт, замена ВН - 1 шт, тек. ремонт РВ - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009209 | ТП-249 с. Восточное |  | МГ |  | Т | август | август | Текущий ремонт ТМ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 2
3.2.2. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009182 | ТП-1320 пгт. Березовка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт дверей - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.3. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009184 | ТП-1348 с. Матвеевка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
3.2.4. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009224 | ТП-1348А с. Матвеевка |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
3.2.5. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009223 | ТП-1362 г. Хабаровск |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
3.2.6. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009214 | ТП-1425 г. Хабаровск |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
3.2.7. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009184 | ТП-1434 с. Матвеевка |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
3.2.8. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009733 | РП-2072 с. Черная речка |  | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт ВН-6 - 4 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.9. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008542 НВ008635 | ТП-0033,0033а с. Некрасовка |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-630/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт автоматических выключателей - 2 шт, ремонт рубильников - 12 шт, ремонт ВН-16 - 2 шт, ремонт РВЗ-10 - 2 шт, | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.10. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008290 | ТП-425 с. Ракитное |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 5 шт, ремонт ВН-16 - 2 шт, ремонт РВЗ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.11. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008527 НВ008171 | РП-3515 с. Ильинка |  | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт выключателей 6-10 кВ - 13 шт, ремонт РВЗ-10 - 28 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска РП - 10 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.12. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008541 | ТП-3552 с. Некрасовка |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт автоматических выключателей - 3 шт, ремонт рубильников - 3 шт, ремонт выключателей 6-10 кВ - 1 шт, ремонт ВН-10 - 5 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.13. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008422 | ТП-3609 с. Ракитное |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМГ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РПВ-10 на ОПН-10 - 3 шт, ремонт рубильников - 4 шт, ремонт ВН-16 - 2 шт, ремонт РВЗ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.14. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008584 | ТП-2016 с. Восход |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Установка ОПН-10 - 3 шт, ремонт рубильников - 5 шт, ремонт РВ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.15. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB032861 | ТП-3605 с. Некрасовка |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ТМ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-630/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 2
3.2.16. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008547 | ТП-3606 с. Некрасовка |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 2 шт, ремонт РВ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.17. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008703 | ТП-3608 с. Ракитное |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМГ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт автоматических выключателей - 1 шт, ремонт рубильников - 5 шт, ремонт ВН-10 - 2 шт, ремонт РВЗ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.18. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008582 | ТП-0080 с. Осиновая речка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМГ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 1 шт, ремонт РВ-10 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037177 | Полигон учебный |  | по состоянию | Приказ ХЭС от 31.07.18 № 450 "Об исполнении ЦП по подготовке персонала, оснащению учебной базы, усебных полигонов, техническими и др. убечно-тренировочными средствами обучения" | К | июль | август | Ремонт ограждения 102м Планировка территории 270м3
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 102
[12 empty] | Планировка территории | м3 | 270
4.2. |  | Городской | ЦЭС | HB010261 | Здание ЗРУ 6 кВ ПС БН |  | по состоянию |  | К | май | июнь | Ремонт стен 107,81м2 Ремонт пола 46,94м2 Ремонтт потолка 46,94м2 Замена дверей 2шт Ремонт вентиляции 1шт Ремонт освещения 1шт
[12 empty] | Ремонт стен | м2 | 107.81
[12 empty] | Ремонт пола | м2 | 46.94
[12 empty] | Ремонтт потолка | м2 | 46.94
[12 empty] | Замена дверей | шт | 2
[12 empty] | Ремонт вентиляции | шт | 1
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
4.3. |  | Городской | ЦЭС | HB010257 | Здание ЗРУ 6 кВ ПС НПЗ |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт стен 71,975м2 Ремонт пола 24,16м2 Ремонт потолка 54,07м2 Замена окон 2шт Замена дверей 1шт Ремонт освещения 1шт
[12 empty] | Ремонт стен | м2 | 71.975
[12 empty] | Ремонт пола | м2 | 24.16
[12 empty] | Ремонт потолка | м2 | 54.07
[12 empty] | Замена окон | шт | 2
[12 empty] | Замена дверей | шт | 1
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
4.4. |  | Городской | ЦЭС | HB010465 | ПС 110 кВ ЮМР |  | по состоянию |  | К | июль | август | Ремонт ограждения 347,6м
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 347.6
4.5. |  | Городской | ЦЭС | НВ010460 | ПС 110 кВ Энергомаш |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт ограждения 265,2м
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 265.2
4.7. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010829 | ПС 110 кВ Обор |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ремонт ограждения 299м
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 299
4.8. |  | Северный | ЦЭС | НВ009052 | База ХСРЭС (кабинет ОТ) |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверей 4шт Ремонт стен 230,33м2 Замена окон 1шт Ремонт потолка 36,83м2 Ремонт пола 36,83м2 Ремонт освещения 1шт Ремонт сантехники 1шт
[12 empty] | Замена дверей | шт | 4
[12 empty] | Ремонт стен | м2 | 230.33
[12 empty] | Замена окон | шт | 1
[12 empty] | Ремонт потолка | м2 | 36.83
[12 empty] | Ремонт пола | м2 | 36.83
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт сантехники | шт | 1
4.9. |  | Южный | ЦЭС | НВ008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Отсыпка территории 99м3 Замена фундаментов 28шт
[12 empty] | Отсыпка территории | м3 | 99
[12 empty] | Замена фундаментов | шт | 28
4.10. |  | Южный | ЦЭС | НВ008171 | Здание РП-3515 с. Ильинка |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ремонт кровли 89,7м2 Ремонт отмостки 5,59м3 Ремонт пола 3,22м3 Ремонт дверей 14,4м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 89.7
[12 empty] | Ремонт отмостки | м3 | 5.59
[12 empty] | Ремонт пола | м3 | 3.22
[12 empty] | Ремонт дверей | м2 | 14.4
4.11. |  |  | ЦЭС |  |  |  | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Благоустройство территории 80м2.
[12 empty] | Благоустройство территории | м2. | 80
4.12. |  | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.13. |  | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ БН |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.14. |  | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ |  | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.15. |  | Городской | ЦЭС | HB031849 | ПС 110 кВ МЖК |  | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.16. |  | Городской | ЦЭС | HB010344 | ПС 110 кВ Южная |  | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.17. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита |  | по состоянию |  | К | июнь | август | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт Замена щебня маслоприемного устройства 1шт
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
[12 empty] | Замена щебня маслоприемного устройства | шт | 1
4.18. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор |  | по состоянию |  | К | июнь | август | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт Замена щебня маслоприемного устройства 1шт
[12 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
[12 empty] | Замена щебня маслоприемного устройства | шт | 1
4.19. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010191 | ПС 110 кВ Котиково |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ремонт кровли 42м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 42
4.20. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ремонт кровли 44м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 44
4.21. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010213 | ТП-759 с. Забайкальское |  | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Ремонт кровли 50м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 50
4.22. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010215 | ТП-794 п. Дормидонтовка |  | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Ремонт кровли 50м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 50
4.23. |  | Северный | ЦЭС | HB009052 | База СРЭС |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена электроводонагревателя 2шт
[12 empty] | Замена электроводонагревателя | шт | 2
4.24. |  | Южный | ЦЭС | HB008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ограждения 140м
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 140
4.25. |  | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС 35 кВ Водозабор |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ограждения 165м
[12 empty] | Ремонт ограждения | м | 165
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036612 | Мульчер AHWI RT-400 гос. номер ХН 32-24 |  | по состоянию |  | К | март | декабрь | Ремонт зубьев 1шт Ремонт гусениц 2шт Замена опорных катков 16шт Замена фильтров 43шт Замена стартера 1шт Замена генератора 1шт Замена ремня вентилятора 2шт Замена ремня генератора 7шт
[12 empty] | Ремонт зубьев | шт | 1
[12 empty] | Ремонт гусениц | шт | 2
[12 empty] | Замена опорных катков | шт | 16
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 43
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
[12 empty] | Замена генератора | шт | 1
[12 empty] | Замена ремня вентилятора | шт | 2
[12 empty] | Замена ремня генератора | шт | 7
5.2. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036197 | Бульдозер SHANTUI SD16 гос. номер 04-14 ХН 27 |  | по состоянию |  | К | март | июнь | Ремонт гусениц 1шт Замена фильтров 9шт
[12 empty] | Ремонт гусениц | шт | 1
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 9
5.3. |  | СМиТ | ЦЭС | HB032405 | Полуприцеп ТСП 94162-0000010 гос. номер 63-26 ХА |  | по состоянию |  | К | апрель | ноябрь | Замена оси трапа 2шт Замена ступиц колес 2шт Замена тормозных колодок 2шт Замена дисков колес 2шт Замена габаритных фонарей 10шт Замена рессор 6шт Замена шкворня 1шт
[12 empty] | Замена оси трапа | шт | 2
[12 empty] | Замена ступиц колес | шт | 2
[12 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 2
[12 empty] | Замена дисков колес | шт | 2
[12 empty] | Замена габаритных фонарей | шт | 10
[12 empty] | Замена рессор | шт | 6
[12 empty] | Замена шкворня | шт | 1
5.4. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032653 | Автомобиль КАМАЗ-65225 гос. номер А 535 НС |  | по состоянию |  | К | апрель | ноябрь | Замена КПП 1шт Замена фильтров 5шт Замена стартера 1шт Замена дисков сцепления 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена предпуского подогревателя 1шт Замена турбокомпрессоров 2шт Замена тормозных камер 6шт Замена аккумуляторов 4шт
[12 empty] | Замена КПП | шт | 1
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 5
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
[12 empty] | Замена дисков сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена предпуского подогревателя | шт | 1
[12 empty] | Замена турбокомпрессоров | шт | 2
[12 empty] | Замена тормозных камер | шт | 6
[12 empty] | Замена аккумуляторов | шт | 4
5.5. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032681 | Автомобиль КАМАЗ-65115 гос. номер А 900 РК |  | по состоянию |  | К | май | октябрь | Замена радиатора отопителя 1шт Ремонт тормозной системы 1шт Замена задних фонарей 2шт Замена диска сцепления 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена ПГУ сцепления 1шт Замена рулевой тяги в сборе 1шт Замена укрывного полога 1шт Ремонт выхлопной трубы 1шт
[12 empty] | Замена радиатора отопителя | шт | 1
[12 empty] | Ремонт тормозной системы | шт | 1
[12 empty] | Замена задних фонарей | шт | 2
[12 empty] | Замена диска сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена ПГУ сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена рулевой тяги в сборе | шт | 1
[12 empty] | Замена укрывного полога | шт | 1
[12 empty] | Ремонт выхлопной трубы | шт | 1
5.6. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ035943 | Автомобиль КАМАЗ-43114 (МКМ-200) гос. номер В 739 ТУ |  | по состоянию |  | К | апрель | октябрь | Ремонт бура 1шт Ремонт рулевых тяг 4шт Замена тормозных колодок 12шт Замена фильтров 6шт Замена стартера 1шт Замена ТНВД 1шт Замена генератора 1шт Ремонт сцепления 1шт
[12 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[12 empty] | Ремонт рулевых тяг | шт | 4
[12 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 12
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 6
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
[12 empty] | Замена ТНВД | шт | 1
[12 empty] | Замена генератора | шт | 1
[12 empty] | Ремонт сцепления | шт | 1
5.7. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036331 | Автомобиль КАМАЗ-5350 гос. номер Н 791 ЕР |  | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена тормозных колодок 12шт Ремонт рулевых тяг 1шт Замена фильтров 6шт Замена дисков сцепления 2шт
[12 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 12
[12 empty] | Ремонт рулевых тяг | шт | 1
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 6
[12 empty] | Замена дисков сцепления | шт | 2
5.8. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ034691 | Автомобиль УРАЛ МКМ 200 гос. номер Н 029 ЕВ |  | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена наконечников рулевых тяг 2шт Ремонт поворотного кулака 2шт Замена фильтров 6шт Замена тормозных колодок 12шт Замена сидений 1шт Замена дисков сцепления 2шт Замена муфты сцепления 1шт Замена полуоси переднего моста 1шт
[12 empty] | Замена наконечников рулевых тяг | шт | 2
[12 empty] | Ремонт поворотного кулака | шт | 2
[12 empty] | Замена фильтров | шт | 6
[12 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 12
[12 empty] | Замена сидений | шт | 1
[12 empty] | Замена дисков сцепления | шт | 2
[12 empty] | Замена муфты сцепления | шт | 1
[12 empty] | Замена полуоси переднего моста | шт | 1
5.9. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031347 | Автомобиль КАМАЗ-53228-15 кран КС-55713-4 гос. номер К 637 УМ |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ПГУ сцепления 1шт Ремонт рулевых тяг 1шт Замена тормозных колодок 12шт Замена стартера 1шт
[12 empty] | Замена ПГУ сцепления | шт | 1
[12 empty] | Ремонт рулевых тяг | шт | 1
[12 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 12
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
5.10. |  | Бикинский | ЦЭС | НВ010558 | Автомобиль УАЗ-39099 гос. номер Х 033 СК |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт кузова 1шт Ремонт электропроводки 1шт
[12 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
[12 empty] | Ремонт электропроводки | шт | 1
5.11. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031604 | Автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо гос. номер А 527 ЕХ |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт ходовой части 1шт Замена насоса охлаждения 1шт Замена генератора 1шт Замена мотора отопителя салона 1шт Замена заднего бампера 1шт Замена троса открывания капота 1шт Замена колесных дисков 1компл
[12 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
[12 empty] | Замена насоса охлаждения | шт | 1
[12 empty] | Замена генератора | шт | 1
[12 empty] | Замена мотора отопителя салона | шт | 1
[12 empty] | Замена заднего бампера | шт | 1
[12 empty] | Замена троса открывания капота | шт | 1
[12 empty] | Замена колесных дисков | компл | 1
5.12. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031215 | Автобус TOYOTA HAICE гос. номер М 260 УУ |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт ходовой части 1шт Замена радиатора охлаждения 1шт Замена амортизатора подъема задней двери 1шт Замена цепи газораспределительного механизма 1шт Замена генератора 1шт Замена стартера 1шт
[12 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
[12 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[12 empty] | Замена амортизатора подъема задней двери | шт | 1
[12 empty] | Замена цепи газораспределительного механизма | шт | 1
[12 empty] | Замена генератора | шт | 1
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
5.13. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008895 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER гос. номер Х 950 ВО |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена топнивного насоса 1шт Ремонт форсунок 1шт Замена колесных дисков 1компл Замена АКПП 1шт
[12 empty] | Замена топнивного насоса | шт | 1
[12 empty] | Ремонт форсунок | шт | 1
[12 empty] | Замена колесных дисков | компл | 1
[12 empty] | Замена АКПП | шт | 1
5.14. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008840 | Автомобиль УАЗ 390994 гос. номер М 239ОР |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт двигателя 1шт Ремонт электропроводки 1шт Ремонт кузова 1шт Замена дверей 2шт Замена сидений 1компл
[12 empty] | Ремонт двигателя | шт | 1
[12 empty] | Ремонт электропроводки | шт | 1
[12 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
[12 empty] | Замена дверей | шт | 2
[12 empty] | Замена сидений | компл | 1
5.15. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031039 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER гос. номер М 833 РТ |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена турбокомпрессора 1шт Замена форсунок 8шт Замена тормозных дисков 4шт Замена карданных валов 2шт Замена насоса охлаждения 1шт Замена амортизаторов 4шт
[12 empty] | Замена турбокомпрессора | шт | 1
[12 empty] | Замена форсунок | шт | 8
[12 empty] | Замена тормозных дисков | шт | 4
[12 empty] | Замена карданных валов | шт | 2
[12 empty] | Замена насоса охлаждения | шт | 1
[12 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
5.16. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ011524 | Автомобиль TOYOTA TOYOACE гос. номер Х 664 ХК |  | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена двигателя 1шт Замена топливного насоса 1шт Замена вязкостной муфты вентилятора 1шт Замена отопителя салона 1шт Замена рычагов передней подвески 4шт Замена амортизаторов 4шт Замена карданных валов 2шт
[12 empty] | Замена двигателя | шт | 1
[12 empty] | Замена топливного насоса | шт | 1
[12 empty] | Замена вязкостной муфты вентилятора | шт | 1
[12 empty] | Замена отопителя салона | шт | 1
[12 empty] | Замена рычагов передней подвески | шт | 4
[12 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
[12 empty] | Замена карданных валов | шт | 2
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | Городской | ЦЭС | HB031849 HB036335 HB033385 HB036535 HB033403 HB036605 HB032822 HB010349 HB010278 HB031851 HB010393 | ПС ГРЭС (ПС 110 кВ МЖК, ПС 110 кВ Здоровье, ПС 110 кВ ХЭС, ПС 35 кВ Протока, ПС 35 кВ Индустриальная, ПС 110 кВ Городская, ПС 35 кВ Парк Гайдара, ПС 35 кВ БН, ПС 35 кВ Интурист, ПС 110 кВ ГВФ, ПС 110 кВ КАФ) |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Обработка огнезащитным составом кабельных линий 498м2
[12 empty] | Обработка огнезащитным составом кабельных линий | м2 | 498
6.2. |  | Южный | ЦЭС | HB008090 HB008746 | База ЮРЭС (здания АБК, баня) |  | по состоянию |  | К | апрель | май | Устройство пожарной сигнализации 2шт
[12 empty] | Устройство пожарной сигнализации | шт | 2
6.3. |  | Лазовский | ЦЭС | HB030725 | АИИСКУЭ ЛРЭС (с.Георгиевка) |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена маршрутизаторов 3шт Замена приборов учета 3шт
[12 empty] | Замена маршрутизаторов | шт | 3
[12 empty] | Замена приборов учета | шт | 3
6.4. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031205 | АИИС Северного РЭС |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена приборов учета 10шт
[12 empty] | Замена приборов учета | шт | 10
6.5. |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037177 | Полигон учебный |  | по состоянию | Приказ ХЭС от 31.07.18 № 450 "Об исполнении ЦП по подготовке персонала, оснащению учебной базы, усебных полигонов, техническими и др. убечно-тренировочными средствами обучения" | К | июнь | сентябрь | Устройство полигона 1шт
[5 empty] | Устройство ЛЭП 0,4-10 кВ; установка КТПН - 1 шт; установка разъединителя 35 кВ - 2 шт, установка выключателя 35 кВ - 1 шт, установка трансформатора 35 кВ - 1 шт | [6 empty] | Устройство полигона | шт | 1
6.6. |  | Городской | ЦЭС | HB033403 HB032822 HB010394 | ПС 35 кВ Индустриальная, ПС 35 кВ Парк Гайдара, ПС 110 кВ Энергомаш |  | по состоянию | Приказ ХЭС от 05.02.19 № 37 "О результатах проведенного расследования" п. 3.5 | К | сентябрь | декабрь | Монтаж межъячеечных перегородок 35шт
[5 empty] | Отсеки РШ ячеек типа К-2-АЭ | [6 empty] | Монтаж межъячеечных перегородок | шт | 35
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  |  | январь | декабрь
Всего ремонт СП СЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032140 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171), ВЛ 110кВ Николаевск - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) | 69,721/65,205 | ЦП, Предписание | ЦП п.113; МЕРОПРИЯТИЯ по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 п.13, 20 | К | май | июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,109км Монтаж провода (по трассе) 0,239км Установка опоры 1шт. Монтаж грозотроса 0,13км
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.109
[5 empty] | АС-150/24 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.239
[5 empty] | У 110-2+5 | [6 empty] | Установка опоры | шт. | 1
[5 empty] | ТК-50 | [6 empty] | Монтаж грозотроса | км | 0.13
1.1.2. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | 69.979 | ЦП | ЦП п.1 | К | март | сентябрь | Механизированная расчистка 43,123га. Ручная расчистка 0,0592га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 43.123
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0592
1.1.3. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | 68,223/62,904 | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 20,15га. Ручная расчистка 0,0148га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 20.15
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0148
1.1.4. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | 68,223/62,904 | по состоянию |  | К | февраль | март | Обваловка опор 3шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 130 м3 | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 3
1.1.5. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007681 | ВЛ 110 кВ Солнечная- Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91/92) | 75,043/75,043 | ЦП, Аварии | ЦП п.1 , Мероприятия по актам тех.нарушений 2018 г. (№ 688 от 16.10.18, № 689 от 17.10.18, №703 от 16.10.18, №704 от 17.10.18) | К | февраль | июнь | Механизированная расчистка 35,43га. Ручная расчистка 4,7244га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 35.43
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 4.7244
1.1.6. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007659 | ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-106) | 70.471 | ЦП, | ЦП п.1 | К | февраль | октябрь | Расширение просеки 3,65га. Валка угрожающих деревьев 1643шт. Механизированная расчистка 79,8га. Ручная расчистка 6,6478га.
[12 empty] | Расширение просеки | га. | 3.65
[5 empty] | Механизированная расчистка 3,524га в объеме расширения | [6 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 1643
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 79.8
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 6.6478
1.1.7. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007654 | ВЛ 110 кВ Солнечная-Горная (С-107/108) | 72,004/68,964 | ЦП, Предписание по ИТС | ЦП п.1, "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.2 | К | март | октябрь | Расширение просеки 14,65га. Валка угрожающих деревьев 6593шт.
[12 empty] | Расширение просеки | га. | 14.65
[5 empty] | Механизированная расчистка 14,144га в объеме расширения просеки | [6 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 6593
1.1.8. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007657 | ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110) | 74.154 | ЦП, Аварии | ЦП п.1 , Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 631 от 05.09.18) | К | февраль | октябрь | Расширение просеки 7,62га. Валка угрожающих деревьев 3428шт. Механизированная расчистка 115,33га. Ручная расчистка 0,1744га.
[12 empty] | Расширение просеки | га. | 7.62
[5 empty] | Механизированная расчистка 7,357га в объеме расширения просеки | [6 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 3428
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 115.33
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.1744
1.1.9. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007667 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125/126) | 63,621/66,664 | ЦП, Предписание по ИТС | ЦП п.1, "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.8 | К | май | июль | Механизированная расчистка 12,2га. Ручная расчистка 0,04га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12.2
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.04
1.1.10. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007661 | ВЛ 110кВ Картель- Селихино (С-99) | 66.296 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.31 | К | июль | декабрь | Замена опор 2шт. Обваловка опор 2шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры | [6 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 60 м3. | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 2
1.1.11. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007653 | ВЛ 110 кВ Северная- Стройдвор (С-109) | 63.645 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.3 | К | март | ноябрь | Замена опор 1шт. Обваловка опор 4шт. Выправка опор 3шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры | [6 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 120 м3. | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 4
[5 empty] | Выправка промежуточных ж/б опор | [6 empty] | Выправка опор | шт. | 3
1.1.12. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007678 | ВЛ 110 кВ К - Стройдвор (С-79) | 59.864 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.19 | К | май | июнь | Замена опор 1шт. Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры | [6 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 30 м3. | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.1.13. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007647 | ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105) | 70.471 | ЦП, | ЦП п.1 | К | февраль | декабрь | Механизированная расчистка 89,67га. Ручная расчистка 0,3539га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 89.67
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3539
1.1.14. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110 кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | 69.979 | Акт Тосв, ЦП | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июль | Замена дефектных изоляторов 26шт. Замена полимерных линейных изоляторов на стеклянные 40шт. Ручная расчистка 4,1408га
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 26
[12 empty] | Замена полимерных линейных изоляторов на стеклянные | шт. | 40
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 4.1408
1.1.15. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007682 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Привокзальная - К (С-75/76-93) | 70,481/62,904/ 66,685 | Предписание по ИТС, ЦП | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.16,28 | К | май | май | Ремонт провода 1шт. Ручная расчистка 0,6512га Замена дефектных изоляторов 15шт. Обрезка крон деревьев шт.18
[5 empty] | Установка поддерж. зажима на грозотос 1 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 18
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.6512
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 15
1.1.16. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007663 | ВЛ 110кВ К - ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (С-77/78) | 59,864/65,925 | Предписание по ИТС, ЦП | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.17-18 | К | март | апрель | Ручная расчистка 1,8438га Обрезка крон деревьев 150шт. Ремонт проводашт.1 Замена дефектных изоляторов 25шт.
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 1.8438
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 150
[5 empty] | Термосварка шлейфа - 2 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 25
1.1.17. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007678 | ВЛ 110 кВ К - Стройдвор (С-79) | 59.864 | Акт Тосв.; Предписание по ИТС | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.19 | К | май | май | Замена дефектных изоляторов 4шт. Присоединение грозотроса к опоре 1оп. Ремонт провода 1шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 4
[12 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 1
[5 empty] | Ремонт шлейфа - 1 бандаж | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
1.1.18. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | 68,223/62,904 | ЦП, по состоянию |  | К | август | август | Ручная расчистка 0,23гаВалка угрожающих деревьев шт.20 Ремонт провода 1шт. Присоединение грозотроса к опоре оп.1 Замена дефектных изоляторов 31шт.
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.23
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 20
[5 empty] | Установка соединительного плашечного зажима на проводе - 1 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 31
1.1.19. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007692 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Т (С-85/86) с отпайкой на ПС Парус (С-86) | 59,864/74,283 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.24,25 | К | январь | май | Замена полимерных изоляторов на стеклянные 568шт. Замена дефектных изоляторов 16шт.
[12 empty] | Замена полимерных изоляторов на стеклянные | шт. | 568
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 16
1.1.20. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007661 | ВЛ 11 0кВ Картель - Селихино (С-99) | 66.296 | Акт Тосв.; Предписание по ИТС | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.31 | К | июль | июль | Замена дефектных изоляторов 29шт. Замена полимерных изоляторов на стеклянные 88шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 29
[12 empty] | Замена полимерных изоляторов на стеклянные | шт. | 88
1.1.21. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007649 | ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная (С-103/104) с отпайкой на ПС Ручей (С-103) | 69,721/71,091 | по состоянию |  | К | май | май | Замена дефектных изоляторов 24шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 24
1.1.22. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007653 | ВЛ 110 кВ Северная - Стройдвор (С-109) | 63.645 | Акт Тосв.; Предписание по ИТС, ЦП | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.3 | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 5шт. Ремонт провода 1шт. Ручная расчистка 0,6га
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 5
[5 empty] | Ремонт шлейфа - 1 бандаж | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.6
1.1.23. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007650 | ВЛ 110 кВ Картель - Гайтер (С-121) | 77.151 | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка поддерж.зажима на грозотос 1шт.Присоединение грозотроса к опоре оп.1 Ремонт провода 1шт. Замена дефектных изоляторов шт.6
[12 empty] | Установка поддерж.зажима на грозотос | шт. | 1
[12 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 1
[5 empty] | Ремонт шлейфа - 6 бандажей, Термосварка шлейфа №74 - 1 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 6
1.1.24. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007667 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125/126) | 63,621/66,664 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.9 | К | сентябрь | сентябрь | Замена дефектных изоляторов 19шт. Валка угрожающих деревьев 5шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 19
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 5
1.1.25. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032139 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171), ВЛ 110кВ Николаевск - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) | 69,721/65,205 | ЦП, Предписание | ЦП п.113; Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 | К | май | ноябрь | Механизированная расчистка 24га Ручная расчистка 6га Замена дефектных изоляторов 31шт. Монтаж гасителей вибрации 24шт.Ремонт провода 1уч. Восстановление раскосов мет.опоры 3шт.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 24
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 6
[5 empty] | ПС-70Е |  | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 |  |  |  | Замена дефектных изоляторов | шт. | 31
[5 empty] | ГВ 4544-02М | [6 empty] | Монтаж гасителей вибрации | шт. | 24
[12 empty] | Ремонт провода | уч. | 1
[12 empty] | Восстановление раскосов мет.опоры | шт. | 3
1.1.26. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | 69.979 | по состоянию |  | К | март | сентябрь | Ремонт опор 1шт
[5 empty] | Усиление диафрагм опоры АТ-188 | [6 empty] | Ремонт опор | шт | 1
1.1.27. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032140 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171), ВЛ 110кВ Николаевск - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) | 69,721/65,205 | ЦП, Предписание | ЦП п.113; МЕРОПРИЯТИЯ по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 п.13, 20 | К | май | ноябрь | Механизированная расчистка 85,67га. Ручная расчистка 1,2га. Расширение просеки 36,12га.
[10 empty] | май | ноябрь | Механизированная расчистка | га. | 85.67
[10 empty] | май | ноябрь | Ручная расчистка | га. | 1.2
[10 empty] | май | ноябрь | Расширение просеки | га. | 36.12
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007638 | ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181) | 60.236 | ЦП, Предписание по ИТС | ЦП п.1, "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.47 | К | март | июнь | Механизированная расчистка 9,95га. Ручная расчистка 0,04га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.95
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.04
1.2.2. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007638 | ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181) | 60.236 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.47 | К | февраль | март | Выправка опор 4шт.
[12 empty] | Выправка опор | шт. | 4
1.2.3. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007626 | ВЛ 35 кВ Березовый - Дуки (Т-197) | 77.151 | ЦП, | ЦП п.1 | К | июль | октябрь | Расширение просеки 2га. Валка угрожающих деревьев 900шт.
[12 empty] | Расширение просеки | га. | 2
[5 empty] | Механизированная расчистка 1,931га в объеме расширения | [6 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 900
1.2.4. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007627 | ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка на ПС Главный Стан | 77.151 | ЦП, | ЦП п.1 | К | февраль | май | Механизированная расчистка 14,7га. Ручная расчистка 0,0433га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 14.7
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0433
1.2.5. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007648 | ВЛ 35 кВ КСК-Индустриальная (Т-212) | 61.071 | ЦП, Предписание по ИТС | ЦП п.1, "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.53 | К | апрель | июнь | Механизированная расчистка 7,85га. Ручная расчистка 0,0116га. Валка угрожающих деревьев 68шт.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.85
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0116
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 68
1.2.6. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003536 | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - ПС Кислородная (Т1Ф) | 81.043 | ЦП, | ЦП п.1 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 10,779га. Ручная расчистка 0,021га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 10.779
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.021
1.2.7. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003537 | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС-ПС ЭГГЕ (Т2Ф) | 88.996 | ЦП, | ЦП п.1 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 8,677га. Ручная расчистка 0,023га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8.677
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.023
1.2.8. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003538 | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС-ПС Тишкино (Т3Ф) | 67.758 | ЦП, Предписание по ИТС | ЦП п.1, "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.35 | К | июль | октябрь | Расширение просеки 10,25га. Валка угрожающих деревьев 1327шт. Механизированная расчистка 28,948га. Ручная расчистка 0,052га.
[12 empty] | Расширение просеки | га. | 10.25
[5 empty] | Механизированная расчистка 10,104га в объеме расширения | [6 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 1327
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 28.948
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.052
1.2.9. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003537 | ВЛ 35 кВ ПС ЭГГЕ-ПС Центральная (Т23Ф) | 93.492 | ЦП, | ЦП п.1 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 35,935га. Ручная расчистка 0,065га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 35.935
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.065
1.2.10. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007694 | ВЛ 35кВ ТЭЦ-1-Таежная (Т-166) | 66.916 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.38 | К | июль | сентябрь | Замена опоры 1шт. Обваловка опор 1шт.
[12 empty] | Замена опоры | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 30 м3 | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.2.11. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007098 НВ007101 | ВЛ 35кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301,Т-302) | 89,272/87,602 | По состоянию |  | К | июнь | август | Замена опоры 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,45км Монтаж провода (по трассе)км1,45
[5 empty] | Замена металлической опоры У35-1 на У110-2+5 на буронабивном фундаменте | [6 empty] | Замена опоры | шт. | 1
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.45
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.45
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 30 м3 | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
[5 empty] | ПБ35-1 | [6 empty] | Демонтаж опоры | шт. | 1
1.2.12. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007689 | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Западная (Т-163/174) | 60,624/60,624 | Предписание по ИТС, ЦП | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.37 | К | август | август | Замена грозотроса 0,5км Замена дефектных изоляторов 9шт. Ручная расчисткага0,1
[12 empty] | Замена грозотроса | км | 0.5
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 9
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.1
1.2.13. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007684 | ВЛ 35 кВ Байкальская - Дземги (Т-170) | 66.296 | Предписание по ИТС, ЦП | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.42 | К | май | май | Ручная расчистка 0,1гаРемонт провода шт.1 Выправка опор 1оп. Замена дефектных изоляторов шт.1
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.1
[5 empty] | Зажим ремонтный спирального типа - 1 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Выправка опор | оп. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 1
1.2.14. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007679 | ВЛ 35 кВ Красная - Западная с оптайкойн на ПС ПТО (Т-173) | 56.404 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.44 | К | июнь | июнь | Ремонт провода 1шт. Замена дефектных изоляторов 3шт.
[5 empty] | Зажим ремонтный спирального типа - 1 шт. | [6 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 3
1.2.15. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007686 | ВЛ 35 кВ Западная - Объект-10 (Т-175) | 59.864 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.46 | К | апрель | апрель | Замена дефектных изоляторов 11шт. Валка угрожающих деревьев 7шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 11
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 7
1.2.16. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007634 | ВЛ 35 кВ НПЗ - Индустриальная (Т-182) | 66.296 | Акт Тосв.; Предписание по ИТС, ЦП | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 п.48 | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 4шт. Ручная расчистка 0,8га
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 4
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.8
1.2.17. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007641 | ВЛ 35 кВ Хурба - с/з Комсомольский (Т-183) | 64.134 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 6шт. Выправка ж/б опор 3шт.
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 6
[5 empty] | Выправка ж/б опор | [6 empty] | Выправка опор | шт. | 3
1.2.18. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007635 | ВЛ 35 кВ Эльбан - Приусадебная (Т-193/194) | 68,183/67,131 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 | К | июнь | июнь | Ремонт провода (рем.зажим) 1шт. Замена дефектных изоляторов 21шт.
[12 empty] | Ремонт провода (рем.зажим) | шт. | 1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 21
1.2.19. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007666 | ВЛ 35 кВ Таежная - Кирзавод (Т-221) | 62.123 | Предписание по ИТС | "Мероприятия производственных программ по повышения значения ИТС выше 70 баллов" Приложение к письму АО "ДРСК" от 01.02.2019г. № 08-02/08-24/214 | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 4шт. Ручная расчистка 0,4га Выправка опор оп.1
[12 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 4
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.4
[5 empty] | Выправка ж/б опор | [6 empty] | Выправка опор | оп. | 1
1.2.20. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003537 | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Эгге (Т2Ф) | 88.996 | ЦП |  | К | июль | сентябрь | Ручная расчистка 2га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 2
1.2.21. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007101 | ВЛ 35 кВ Ургал -Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301/302) | 89,272/87,602 | ЦП |  | К | февраль | март | Ручная расчистка 1,8га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 1.8
1.2.22. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007102 | ВЛ 35 кВ Ургал – Ч с отпайками (Т-305/306) | 77,151/70,471 | ЦП |  | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 0,7га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.7
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6 кВ Ф-36 НТЭЦ |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Замена опор 8шт. Установка опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,27км. Монтаж провода (по трассе) 0,27км.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные - 7 шт., на ж/б с одним подкосом - 1 шт | [6 empty] | Замена опор | шт. | 8
[12 empty] | Установка опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.27
[5 empty] | АС-50 (без замены) | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.27
1.3.1.2. | 10 | Чегдомынский | СЭС | HB007103 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 27,5 кВ Тырма |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | июль | сентябрь | Замена опор 25шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,56км. Монтаж провода (по трассе) 1,56км. Монтаж кабеля 0,121км. Монтаж муфт 2шт. Установка РЛНД 3шт Механизированная расчистка 1,43га.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные - 22 шт., на ж/б с одним подкосом - 3 шт | [6 empty] | Замена опор | шт. | 25
[5 empty] | ж/б с одним подкосом - 1 шт | [6 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-70 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.56
[5 empty] | АС-70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.56
[5 empty] | ААБл 10 3х50 | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.121
[5 empty] | муфта концевая 3 КНТп10-35/50 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | [6 empty] | Установка РЛНД | шт | 3
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.43
1.3.1.3. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006919 | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан |  | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 361 от 23.06.18, №463 от 15.07.18) | К | март | сентябрь | Обваловка опор 20шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 240 м3 | [6 empty] | Обваловка опор | шт. | 20
1.3.1.4. | 10 | Амурский | СЭС | HB034929 | КВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко |  | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 237 от 17.06.17) | К | июль | июль | Замена опор 6шт.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные -6 шт. | [6 empty] | Замена опор | шт. | 6
1.3.1.5. | 10 | Амурский | СЭС | HB034641 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Городская |  | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка 9,63га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.63
1.3.1.6. | 6 | Амурский | СЭС | HB034653 | КВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Падали |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | июль | Механизированная расчистка 12,65га.
[12 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12.65
1.3.1.7. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007106 | КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Чегдомын |  | ЦП | ЦП п.1 | К | март | март | Ручная расчистка 1,7га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 1.7
1.3.1.8. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007111 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын |  | ЦП, по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18; ЦП п.1 | К | апрель | май | Ручная расчистка 1,5га Обрезка крон деревьев 65шт Установка разрядников, ОПН 12шт Устройство повторного заземления 5шт Установка РЛНД 1шт Установка изоляторов 6шт
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 1.5
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 65
[5 empty] | ОПНп-6/600/7,2 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 12
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
[5 empty] | РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 | [6 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
[5 empty] | ШС-20Г для разъединителя | [6 empty] | Установка изоляторов | шт | 6
1.3.1.9. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007107 | КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС Ч |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка РЛНД 3шт Устройство повторного заземления 1шт Установка изоляторов 9шт
[5 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ2 с приводом ПРН-10М | [6 empty] | Установка РЛНД | шт | 3
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 1
[5 empty] | ШС-20Г для разъединителей | [6 empty] | Установка изоляторов | шт | 9
1.3.1.10. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007104 НВ007105 | КВЛ 6 кВ Ф-29 ПС ЦЭС |  | ЦП, по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18; ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Установка разрядников, ОПН 12шт Устройство повторного заземления 4шт Ручная расчистка 0,16га
[5 empty] | ОПНп-6/600/7,2 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 12
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.16
1.3.1.11. | 10 | Чегдомынский | СЭС | НВ007103 | КВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Тырма |  | по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18 | К | август | август | Установка разрядников, ОПН 9шт Устройство повторного заземления 3шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 9
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
1.3.1.12. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ035020 | КВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Вознесенская |  | по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18 | К | сентябрь | сентябрь | Установка разрядников, ОПН 9шт Устройство повторного заземления 3шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 9
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ005873 | КВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Вознесенская |  | по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18 | К | июль | август | Замена опор 11шт Установка подкоса 2шт Установка разрядников, ОПН 3шт Устройство повторного заземления 1шт
[5 empty] | деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-2шт, деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-9шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 11
[5 empty] | ж/б | [6 empty] | Установка подкоса | шт | 2
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 1
1.3.1.14. | 10 | Комсомольский, Сел.уч | СЭС | НВ005904 НВ005872 НВ005871 | КВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вознесенская |  | по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18 | К | октябрь | октябрь | Установка разрядников, ОПН 6шт Устройство повторного заземления 2шт Замена опор 6шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
[5 empty] | деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-1шт, деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-4шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-1шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 6
1.3.1.15. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005723 | КВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Кирзавод |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена опор 4шт
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-3шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-1шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 4
1.3.1.16. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005952 | КВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316 - КТП-303 |  | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 3шт
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные | [6 empty] | Замена опор | шт | 3
1.3.1.17. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005939 | КВЛ 6 кВ Ф-5 ТП-293 - ТП-383 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 3шт
[5 empty] | ж/б одностоечные на ж/б одностоечные | [6 empty] | Замена опор | шт | 3
1.3.1.18. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005744 | КВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Хурба |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт Устройство повторного заземления 1шт Установка разрядников, ОПН 3шт
[5 empty] | деревянные с подкосом на ж/б с подкосом | [6 empty] | Замена опор | шт | 1
[5 empty] | оп. 8-00/1 | [6 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 1
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
1.3.1.19. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005654 | КВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10 |  | ЦП, Аварии, по состоянию | ЦП п.1, Акт РТН от 06.09.2018 г. № 634 | К | июнь | сентябрь | Замена опор 19шт Расширение просек 1,48га Механизированная расчистка 2,22га Демонтаж провода (по трассе) 0,597км Монтаж провода (по трассе) 0,597км
[5 empty] | деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-2шт, деревянные с двумя подкосами на ж/б с двумя подкосами-2шт, деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-12шт ж/б одностоечные на ж/б одностоечные - 3 шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 19
[5 empty] | вручную | [6 empty] | Расширение просек | га | 1.48
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 2.22
[10 empty] | сентябрь | сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.597
[5 empty] | СИП3 1*50 |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.597
1.3.1.21. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005702 | КВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Хурба |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Обрезка крон деревьев 100шт Расширение просек 0,9га
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 100
[5 empty] | вручную | [6 empty] | Расширение просек | га | 0.9
1.3.1.22. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB007658 | КВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Водозабор |  | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Обрезка крон деревьев 67шт Расширение просек 0,48га Механическая расчистка0,5га
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 67
[5 empty] | вручную | [6 empty] | Расширение просек | га | 0.48
[12 empty] | Механическая расчистка | га | 0.5
1.3.1.23. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003572 | КВЛ 10 кВ Д12Ф ПС Монгохто |  | ЦП, по состоянию | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18; ЦП п.1 | К | май | ноябрь | Замена опор 11шт Перетяжка провода 4,65км Монтаж муфт 1шт Демонтаж муфт 1шт Устройство повторного заземления 6шт Установка разрядников, ОПН 3шт Ручная расчистка 4га
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-5шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-5шт, деревянные с двумя подкосами на ж/б с двумя подкосами-1шт |  |  |  |  | май | октябрь | Замена опор | шт | 11
[5 empty] | АС-50 |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь | Перетяжка провода | км | 4.65
[5 empty] | КНтп-10 70/120 |  |  |  |  | июнь | июнь | Монтаж муфт | шт | 1
[10 empty] | июнь | июнь | Демонтаж муфт | шт | 1
[10 empty] | май | октябрь | Устройство повторного заземления | шт | 6
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 |  |  | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д п.18 |  | июнь | июнь | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
[8 empty] | ЦП п.1 |  | май | ноябрь | Ручная расчистка | га | 4
1.3.1.24. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003542 | КВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто |  | Аварии, Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д | АРТН № 28 от 22.01.2019 п.18 | К | июнь | август | Установка разрядников, ОПН 6шт Замена опор 6шт Монтаж муфт 1шт Демонтаж муфт 1шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-5шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-1шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 6
[5 empty] | КНтп-10 70/120 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
[12 empty] | Демонтаж муфт | шт | 1
1.3.1.25. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003574 | КВЛ 10 кВ Д2Ф ПС Монгохто |  | ЦП | ЦП п.1 | К | май | сентябрь | Ручная расчистка 5га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 5
1.3.1.26. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003543 | КВЛ 10 кВ Д3Ф ПС Тишкино |  | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д | п.18 | К | июль | июль | Установка разрядников, ОПН 6шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
1.3.1.27. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003564 | КВЛ 10 кВ Майская ГРЭС-ПТФ |  | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д | п.18 | К | июль | июль | Установка разрядников, ОПН 3шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
1.3.1.28. | 10 | Солнечный | СЭС | HB004734 | КВЛ 10 кВ Ф-25 ПС Берёзовая |  | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д | п.18 | К | июнь | июнь | Установка разрядников, ОПН 6шт Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.3.1.29. | 10 | Солнечный | СЭС | HB004735 | КВЛ 10 кВ Ф-26 ПС Берёзовая |  | Мероприятия по протоколу селекторного совещания от 24.10.2018 № 14-д | п.18 | К | июнь | июнь | Установка разрядников, ОПН 6шт Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | ОПНп-10/600/12 УХЛ1 | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.3.1.30. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033630 | КВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Бриакан |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Установка траверс 24шт Ручная расчистка 0,72га
[5 empty] | ТМ-3 - 20шт, ТМ-6 - 2 шт, ОГ-13 - 2 шт | [6 empty] | Установка траверс | шт | 24
[5 empty] | ШС-20, ПС-70 | [6 empty] | Замена изоляторов | шт | 76
[8 empty] | ЦП п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га | 0.72
1.3.1.31. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB005702 | ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Эльбан |  | Мероприятия по тех. нар. | Мероприятия по тех. нар. | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж ОПН 6шт
[5 empty] | ОПН-П-6/7,2/10/650 УХЛ1 | [6 empty] | Монтаж ОПН | шт | 6
1.3.1.32. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006919 | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан |  | ЦП, Мероприятия по тех. нар. | ЦП п.1 | К | январь | ноябрь | Механическая расчистка трассы 4га Ручная расчистка 10га
[12 empty] | Механическая расчистка трассы | га | 4
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 10
1.3.1.33. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005663 | КВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань |  | по состоянию | по жалобе потребителя | К | май | июнь | Установка опор 8шт Замена опор 1шт Монтаж провода (по трассе)0,51кмДемонтаж провода (по трассе)0,46кмОбрезка крон деревьев15штЗамена траверс1шт
[5 empty] | Ж/б с подкосом-2шт, Одностоечные ж/б-6шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 8
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б с подкосом | [6 empty] | Замена опор | шт | 1
[5 empty] | СИП3 1х70 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.51
[5 empty] | АС | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.46
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 15
[12 empty] | Замена траверс | шт | 1
1.3.1.34. | 6 | Амурский | СЭС | HB034712 | ВЛ 6 кВ Ф-1 ТП Жемчужина |  | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | февраль | Ручная расчистка 0,82га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.82
1.3.1.35. | 10 | Амурский | СЭС | HB006923 | ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Болин |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 2шт Установка ОПН 3шт Демонтаж провода (по трассе)0,042кмМонтаж провода (по трассе)0,042кмЗамена спусков от КТП1шт
[12 empty] | Замена опор | шт | 2
[12 empty] | Установка ОПН | шт | 3
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.042
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.042
[12 empty] | Замена спусков от КТП | шт | 1
1.3.1.36. | 10 | Амурский | СЭС | HB034454 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ТП92 - КТПН40 |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | июль | июль | Выправка опоры 7шт Замена опор 1шт Ручная расчистка 0,35га Установка ОПН 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,056км Монтаж провода (по трассе) 0,056км
[12 empty] | Выправка опоры | шт | 7
[12 empty] | Замена опор | шт | 1
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.35
[12 empty] | Установка ОПН | шт | 3
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.056
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.056
1.3.1.38. | 10 | Амурский | СЭС | HB035059 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Болин |  | по состоянию |  | К | сентябрь | декабрь | Выправка опоры 25шт Обваловка опор 23шт Установка ОПН 6шт
[12 empty] | Выправка опоры | шт | 25
[12 empty] | Обваловка опор | шт | 23
[12 empty] | Установка ОПН | шт | 6
1.3.1.39. | 6 | Амурский | СЭС | HB034639 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС ЛДК - КТПН Приозерный |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Установка ОПН 6шт Механизированная расчистка 0,825га
[12 empty] | Установка ОПН | шт | 6
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 0.825
1.3.1.40. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007108 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС Ч |  | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 0,118га
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.118
1.3.1.41. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ |  | Аварии, по состоянию | Акт РТН от 04.08.2018 г. № 529 | К | август | сентябрь | Установка разрядников 15шт Устройство повторного заземления 5шт
[12 empty] | Установка разрядников | шт | 15
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
1.3.1.42. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6 кВ Ф-36 НТЭЦ |  | Аварии, по состоянию | Акт РТН от 04.08.2018 г. № 528 | К | август | сентябрь | Установка разрядников 6шт Устройство повторного заземления 2шт
[12 empty] | Установка разрядников | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.3.1.43. | 10 | Амурский | СЭС | HB006923 | ВЛ 10кВ Ф-6,23.ПС Болин |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Ручная расчистка 0,2га Механизированная расчистка 0,4га Замена опор 11шт Демонтаж провода (по трассе) 0,375км Монтаж провода (по трассе) 0,375км
[12 empty] | Ручная расчистка | га | 0.2
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | 0.4
[12 empty] | Замена опор | шт | 11
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.375
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.375
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ005952 | КВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316 - КТП-303 |  | по состоянию |  | К | август | август | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт
[12 empty] | Демонтаж муфт | шт | 2
[5 empty] | КНтп-10 70/120 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.2. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005939 | КВЛ 6 кВ Ф-5 ТП-293 - ТП-383 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт
[12 empty] | Демонтаж муфт | шт | 1
[5 empty] | КВтп-10 70/120 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
1.3.2.3. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB007658 | КВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Водозабор |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт
[12 empty] | Демонтаж муфт | шт | 2
[5 empty] | КНтп-10 70/120, КВтп-10 70/120 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.4. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB007658 | КВЛ 10 кВ Ф-37 ПС Водозабор |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт
[12 empty] | Демонтаж муфт | шт | 2
[5 empty] | КНтп-10 70/120, КВтп-10 70/120 | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.5. | 6 | Амурский | СЭС | HB033761 | КЛ 6 кВ ТП-16 - ТП-18 |  | по состоянию |  | К | май | май | Монтаж кабеля 0,07км Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | ААБл-10 3х150 - 0,07 км. | [6 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.07
[5 empty] | Стп-10 150/240 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.6. | 10 | Амурский | СЭС | HB006923 | КВЛ 10 кВ ф.21 ПС Болин |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж кабеля 0,015км Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | ААБл-10 3х120 - 0,015 км. | [6 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.015
[5 empty] | Стп -10 70/120 - 1 шт., КНтпН-10 70/120 - 1шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.7. | 6 | Амурский | СЭС | HB033843 | КЛ 6 кВ ЦРП-3 -оп.№4 |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Монтаж муфт 4шт
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 - 4 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 4
1.3.2.8. | 6 | Амурский | СЭС | HB034561 | КЛ 6 кВ ЦРП-3 - 3Т |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Монтаж муфт 5шт
[5 empty] | КНтпН-10 150/240 5 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 5
1.3.2.9. | 10 | Амурский | СЭС | HB033957 | КЛ 10 кВ ТП-35 - ТП-65 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.10. | 10 | Амурский | СЭС | HB034264 | КЛ 10 кВ ТП-71 1Т |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.11. | 10 | Амурский | СЭС | HB034265 | КЛ 10 кВ ТП-71 - 2Т |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.12. | 10 | Амурский | СЭС | HB035134 | КЛ 10 кВ ТП-90 - 1Т |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.13. | 10 | Амурский | СЭС | HB035140 | КЛ 10 кВ ЦРП8 - 1Т |  | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.14. | 6 | Амурский | СЭС | HB033661 | КЛ 6 кВ ТП-2 - 1Т |  | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.15. | 6 | Амурский | СЭС | HB033884 | КЛ 6 кВ ТП-26 - 1Т |  | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.16. | 10 | Амурский | СЭС | HB034283 | КЛ 10 кВ ТП-69 - ТП-77 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 -2 шт | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.17. | 10 | Амурский | СЭС | HB033738 | КЛ 6 кВ ТП-9 - ТП-26 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 -2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.18. | 6 | Амурский | СЭС | HB035120 | КЛ 6 кВ ТП-44 - 2Т |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.19. | 10 | Амурский | СЭС | HB034327 | КЛ 10 кВ ТП-65 - ЦРП-5 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтпН-10 150/240 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.20. | 10 | Амурский | СЭС | HB034350 | КЛ 10 кВ ТП63 - ТП69 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж муфт 1шт
[5 empty] | КНтпН-10 150/240 -1 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
1.3.2.21. | 10 | Амурский | СЭС | HB034362 | КЛ 10 кВ ТП63 - ТП71 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж муфт 1шт
[5 empty] | КНтпН-10 150/240 -1 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
1.3.2.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB034297 | КЛ 10 кВ ТП-69 - ТП-71 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж муфт 1шт
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 - 1 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
1.3.2.23. | 10 | Амурский | СЭС | HB033753 | КЛ 6 кВ ТП-9 - ЦРП-3 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж муфт 1шт
[5 empty] | КНтпН-10 150/240 -2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 1
1.3.2.24. | 6 | Амурский | СЭС | HB035119 | КЛ 6 кВ ТП-44 - 1Т |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | КНтп -10 35/50 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4 кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3,3а КТП-11 п.Маго |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | январь | сентябрь | Замена опор 124шт. Установка опор 5шт. Замена ответвлений к зданиям 24отв. Демонтаж провода (по трассе) 4,653км. Монтаж провода (по трассе) 4,653км. Валка угрожающих деревьев 48шт.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные - 103 шт., на ж/б с одним подкосом - 21 шт | [6 empty] | Замена опор | шт. | 124
[5 empty] | ж/б с одним подкосом - 5 шт | [6 empty] | Установка опор | шт. | 5
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 24
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 4.653
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х16 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 4.653
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 48
1.4.1.2. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-4 п.Маго |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | январь | сентябрь | Замена опор 5шт. Установка опор 1шт. Установка подкоса 1шт. Замена ответвлений к зданиям 23отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,227км. Монтаж провода (по трассе) 0,227км. Валка угрожающих деревьев 53шт.
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -15 шт., на ж/б с одним подкосом - 4 шт., на ж/б с двумя подкосами - 1 шт. | [6 empty] | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | ж/б с двумя подкосами - 1 шт. | [6 empty] | Установка опор | шт. | 1
[12 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 23
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.227
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.227
[12 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 53
1.4.1.2.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 МТП-9 п. Маго |  | Предписание |  | К | апрель | апрель | Замена опор 15шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,533км. Замена ответвлений к зданиям 11шт. Монтаж провода (по трассе) 0,533км.
[12 empty] | Замена опор | шт. | 15
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.533
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 11
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.533
1.4.1.3. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031960 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-3 г.Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Установка опор 1шт. Замена опор 43шт. Замена ответвлений к зданиям 74отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,826км. Монтаж провода (по трассе) 1,826км. Монтаж кабеля 0,081км.
[5 empty] | ж/б с двумя подкосами - 1 шт. | [6 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -29 шт., на ж/б с одним подкосом - 13 шт., на ж/б с двумя подкосами - 1 шт. | [6 empty] | Замена опор | шт. | 43
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 74
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.826
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП2 3х50+1х70, СИП-2 3х35+1х50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.826
[5 empty] | ААШВ-1 4х95 | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.081
1.4.1.4. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031973 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,4,6 ТП-27 г.Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Демонтаж опор 2шт. Замена опор 46шт. Замена ответвлений к зданиям 50отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,549км. Монтаж провода (по трассе) 1,549км. Монтаж кабеля 0,234км.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 2 шт. | [6 empty] | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -28 шт., на ж/б с одним подкосом - 14 шт., на ж/б с двумя подкосами - 4 шт. | [6 empty] | Замена опор | шт. | 46
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 50
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.549
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП2 3х50+1х70, СИП-2 3х35+1х50 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.549
[5 empty] | ААШВ-1 4х95 | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.234
1.4.1.5. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031966 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 КТП-110 г.Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Замена опор 42шт. Установка опор 11шт. Замена ответвлений к зданиям 42отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,938км. Монтаж провода (по трассе) 1,938км.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные - 36 шт., на ж/б с одним подкосом - 6 шт | [6 empty] | Замена опор | шт. | 42
[12 empty] | Установка опор | шт. | 11
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 42
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.938
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х35+1х54,6, СИП4 2х16 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.938
1.4.1.6. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | НВ007109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-2 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,81км Монтаж провода (по трассе) 0,81км Установка разрядников, ОПН 3шт
[5 empty] | АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.81
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.81
[5 empty] | LVA-280В-CL | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
1.4.1.8. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | НВ034994 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-19 с.Вознесенское |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,65км Монтаж провода (по трассе) 0,65км Замена ответвлений к зданиям 12шт Установка разрядников, ОПН 3шт Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.65
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.65
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 12
[5 empty] | LVA-280В-CL | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 3
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.9. | 0.4 | Солнечный | СЭС | НВ033612 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-11 с.Бриакан |  | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Замена опор 31шт Демонтаж провода (по трассе) 0,88км Монтаж провода (по трассе) 0,88км Замена ответвлений к зданиям 18шт Установка разрядников, ОПН 6шт Устройство повторного заземления 7шт
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-19шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-11шт, деревянные с двумя подкосами на ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 31
[5 empty] | А-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.88
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6, СИП2 3х35+1х54,6 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.88
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 18
[5 empty] | LVA-280В-CL | [6 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 7
1.4.1.10. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | НВ034781 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-35 пгт.Эльбан |  | Мероприятия по жалобам потребителей |  | К | май | октябрь | Обрезка крон деревьев 10шт Демонтаж опор 17шт Монтаж опор 22шт Демонтаж провода (по трассе) 0,72км Монтаж провода (по трассе) 0,75км Замена ответвлений к зданиям 17шт
[12 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 10
[5 empty] | деревянные одностоечные - 15 шт, деревянные с подкосом - 2 шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 17
[5 empty] | ж/б одностоечные - 17 шт, ж/б с подкосом - 5 шт | [6 empty] | Монтаж опор | шт | 22
[5 empty] | АС-25, АС-35 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.72
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.75
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 17
1.4.1.11. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031962 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-4 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 22шт Установка опор 28шт Демонтаж провода (по трассе) 0,787км Монтаж провода (по трассе) 0,787км Замена ответвлений к зданиям 37шт Устройство повторного заземления 4шт
[5 empty] | деревянные одностоечные -19шт, деревянные с подкосом-3шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 22
[5 empty] | ж/б одностоечные-20шт, ж/б с подкосом-7шт, ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 28
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.787
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.787
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 37
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
1.4.1.12. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032001 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 РП-5 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 18шт Установка опор 17шт Демонтаж провода (по трассе) 0,53км Монтаж провода (по трассе) 0,53км Замена ответвлений к зданиям 18шт Устройство повторного заземления 3шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-15шт, деревянные с подкосом-3шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 18
[5 empty] | ж/б одностоечные-10шт, ж/б с подкосом-6шт, ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 17
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.53
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.53
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 18
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
1.4.1.13. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031941 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-15 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 34шт Установка опор 39шт Демонтаж провода (по трассе) 1,27км Монтаж провода (по трассе) 1,27км Замена ответвлений к зданиям 33шт Устройство повторного заземления 5шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-29шт, деревянные с подкосом-5шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 34
[5 empty] | ж/б одностоечные-26шт, ж/б с подкосом-11шт, ж/б с двумя подкосами-2шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 39
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.27
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.27
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 33
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
1.4.1.14. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031938 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-23 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт Установка подкоса 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,218км Монтаж провода (по трассе) 0,218км Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | деревянные одностоечные | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | ж/б с подкосом | [6 empty] | Установка опор | шт | 2
[5 empty] | ж/б | [6 empty] | Установка подкоса | шт | 2
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.218
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.218
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.15. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031938 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТП-23 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 2шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,026км Монтаж провода (по трассе) 0,026км Замена ответвлений к зданиям 6шт Устройство повторного заземления 1шт
[5 empty] | деревянные одностоечные | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | ж/б с подкосом | [6 empty] | Установка опор | шт | 2
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.026
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.026
[5 empty] | СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 6
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 1
1.4.1.16. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031996 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ТП-9 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 2шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,034км Монтаж провода (по трассе) 0,044км Устройство повторного заземления 1шт
[5 empty] | деревянные одностоечные | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | ж/б с подкосом | [6 empty] | Установка опор | шт | 1
[5 empty] | АС-25 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.034
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.044
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 1
1.4.1.17. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031996 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ТП-9 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Установка опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,182км Монтаж провода (по трассе) 0,182км Замена ответвлений к зданиям 2шт Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | ж/б одностоечные-3шт, ж/б с подкосом-4шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 7
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.182
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.182
[5 empty] | СИП4 4х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 2
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.18. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031999 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-5С с. Сахаровка |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 5шт Установка опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 0,3км Монтаж провода (по трассе) 0,315км Замена ответвлений к зданиям 8шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-4шт, деревянные с подкосом -1шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 5
[5 empty] | ж/б одностоечные-4шт, ж/б с подкосом-4шт, ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 9
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.3
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.315
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 8
1.4.1.19. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031999 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-5С с. Сахаровка |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 11шт Установка опор 12шт Демонтаж провода (по трассе) 0,38км Монтаж провода (по трассе) 0,395км Замена ответвлений к зданиям 9шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-7шт, деревянные с подкосом-4шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 11
[5 empty] | ж/б одностоечные-9шт, ж/б с подкосом-3шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 12
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.38
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.395
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 9
1.4.1.20. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031951 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-90 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 2шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,11км Монтаж провода (по трассе) 0,066км Замена ответвлений к зданиям 4шт
[5 empty] | деревянные одностоечные | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | ж/б с подкосом | [6 empty] | Установка опор | шт | 1
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.11
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.066
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 4
1.4.1.21. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031951 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-90 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 20шт Установка опор 24шт Демонтаж провода (по трассе) 0,42км Монтаж провода (по трассе) 0,72км Замена ответвлений к зданиям 22шт Устройство вводов 3шт Устройство повторного заземления 4шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-17шт, деревянные с подкосом-3шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 20
[5 empty] | ж/б одностоечные-17шт, ж/б с подкосом-6шт, ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 24
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.42
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.72
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 22
[12 empty] | Устройство вводов | шт | 3
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
1.4.1.22. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031951 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-90 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 20шт Установка опор 21шт Демонтаж провода (по трассе) 0,99км Монтаж провода (по трассе) 0,84км Замена ответвлений к зданиям 15шт Устройство повторного заземления 2шт
[5 empty] | деревянные одностоечные-16шт, деревянные с подкосом-4шт | [6 empty] | Демонтаж опор | шт | 20
[5 empty] | ж/б одностоечные-15шт, ж/б с подкосом-5шт, ж/б с двумя подкосами-1шт | [6 empty] | Установка опор | шт | 21
[5 empty] | АС-25, А-С16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.99
[5 empty] | СИП2, СИП4 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.84
[5 empty] | СИП4 2х16 | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 15
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.23. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB005299 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-16 п. Литовко |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена опор 43шт Демонтаж провода (по трассе) 0,78км Монтаж провода (по трассе) 0,78км Замена ответвлений к зданиям 5шт Устройство повторного заземления 5шт Ручная расчистка 0,03га.
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-37шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-6шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 43
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.78
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.78
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 5
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
[12 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.03
1.4.1.24. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034676 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-4 п. Известковый |  | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 6шт Замена ответвлений к зданиям 35шт Демонтаж провода (по трассе) 0,784км Монтаж провода (по трассе) 0,784км
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-3 шт., деревянные одностоечные на ж/б с подкосом -1 шт., деревянные с подкосом на ж/б с подкосом -1 шт., деревянные одностоечные на ж/б с двумя подкосами -1 шт. | [6 empty] | Замена опор | шт | 6
[12 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 35
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.784
[12 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.784
1.4.1.25. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | НВ033420 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-306 п.Хапсоль |  | по состоянию | по жалобе потребителя | К | август | сентябрь | Замена опор 4шт Установка подкоса 2шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,844км Монтаж провода (по трассе) 0,844км Устройство повторного заземления 2шт Замена ответвлений к зданиям 28шт Замена ответвлений к зданиям 22шт
[5 empty] | деревянные одностоечные на ж/б одностоечные-3шт, деревянные с подкосом на ж/б с подкосом-1шт | [6 empty] | Замена опор | шт | 4
[5 empty] | ж/б | [6 empty] | Установка подкоса | шт | 2
[5 empty] | ж/б одностоечной | [6 empty] | Установка опор | шт | 1
[5 empty] | АС-25, АС-35, АС-16 | [6 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.844
[5 empty] | СИП2 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.844
[12 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
[5 empty] | однофазные | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 28
[5 empty] | трёхфазные | [6 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 22
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
1.4.2.1. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034015 | КЛ 0,4 кВ ТП-42 - пр. Победы 16 а |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,09км. Монтаж муфт 3шт.
[5 empty] | АВБбШВ-1 4х95(ож)- 0,09 км | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.09
[5 empty] | Стп-1 4х70/120- 1 шт., КНтпН-1 4х70/120 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 3
1.4.2.2. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034103 | КЛ 0,4 кВ Ф-11 ТП-49 - пр. Комсомольский 12 |  | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 - 0,01 км | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.3. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034601 | КЛ 0,4 кВ пр. Мира 32 бл. 1 - бл. 2 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х50 1кВ - 0,01 | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Стп-1 4х35/50 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.4. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033868 | КЛ 0,4 кВ пр. Мира 24 бл. 1 - бл. 2 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х50 1кВ - 0,01 | [6 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Стп-1 4х35/50 - 2 шт. | [6 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032130 | ПС 110 кВ Маго |  | Предписание | ЦП п.113; МЕРОПРИЯТИЯ по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 п.13, 20 | К | июнь | сентябрь | Замена портала 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,01км Монтаж провода (по трассе) 0,01км Установка разъединителя 110 кВ 2шт. Установка опорно-стержневых изоляторов 110 кВ 13шт.
[12 empty] | Замена портала | шт. | 1
[12 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.01
[5 empty] | АС-150/24 | [6 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.01
[5 empty] | РГП-110 | [6 empty] | Установка разъединителя 110 кВ | шт. | 2
[12 empty] | Установка опорно-стержневых изоляторов 110 кВ | шт. | 13
2.1.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026322 HB026324 HB003584 | ПС 35 кВ Кислородная |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 3групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт.
[5 empty] | ШР 35 Т1Ф, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 1Т: РЛНД-35, РНД-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 3
[5 empty] | ШР 35 Т1Ф, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 1Т: РЛНД-35, РНД-35 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 18
2.1.3. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026379 НВ026378 НВ026317 НВ026347 НВ026286 НВ026093 НВ003583 НВ026090 НB026094 НВ026092 НВ026091 НВ026093 НВ026254 НВ026255 НВ003581 | ПС 35 кВ Центральная |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 11групп
[5 empty] | В 35 Т23Ф, В 35 ТКФ, В 35 1Т, В 35 2Т: С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ЛР 35 Т23Ф, ЛР 35 ТКФ, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 ТКФ, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 Т23Ф, ШР 35 2Т, РРК 35: SOНK-35, РНД-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 11
2.1.4. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003782 | ПС 35 кВ Южная |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена вводов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ВТД-35: В 35 Т11Ф | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВТД-35: В 35 Т11Ф | [6 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 1
2.1.5. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ026864 НВ026870 НВ026873 НВ026875 НВ026879 НВ026862 НВ004117 НВ026863 НВ026865 НВ026874 НВ026876 НВ026878 НВ026880 | ПС 110 кВ Азимут |  | по состоянию |  | К | март | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт.
[5 empty] | В 10 1Т яч.7, В 10 яч. 13, СВ 10 яч. 17, В 10 яч. 19, В 10 яч. 23, В 10 2Т яч.29, В 10 яч. 2, В 10 яч. 6, В 10 яч. 8, В 10 яч. 18, В 10 яч. 20, В 10 яч. 22, В 10 яч. 24: ВМП-10П | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 13
2.1.6. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027392 НВ004262 | ПС 110 кВ Молодежная |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена изолирующей подставки 2шт.
[5 empty] | КС 110 С-92, КС 110 С-91: СМР-55 | [6 empty] | Замена изолирующей подставки | шт. | 2
2.1.7. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004146 НВ026900 | ПС 110 кВ Ручей |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ОПН, разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т: РВС-110 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.1.8. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027063 НВ027067 НВ027071 НВ027075 НВ027079 НВ027084 НВ027108 НВ027218 | ПС 110 кВ Солнечная |  | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 7групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 25шт. Замена изолирующей подставки КС 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 2ШР 110 С-82, 2ШР 110 С-81, 2ШР 110 1Т, 2ШР 110 2Т, 2ШР 110 С-91, 2ШР 110 С-92, ОШР 110 С-108: РНДЗ-110 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 7
[5 empty] | 2ШР 110 С-82, 2ШР 110 С-81, 2ШР 110 1Т, 2ШР 110 2Т, 2ШР 110 С-91, 2ШР 110 С-92, ОШР 110 С-108: РНДЗ-110 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | шт. | 25
[5 empty] | КС 110 С-82 ф. В: СМП-110 | [6 empty] | Замена изолирующей подставки КС 110 кВ | шт. | 1
2.1.9. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007154 | ПС 35 кВ Чегдомын |  | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т, ОД 35 2Т, КЗ 35 2Т: ОД-35, КЗ-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
[5 empty] | В 35 Т-315: С-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.1.10. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ027670 НВ027843 | ПС 110 кВ Вознесенская |  | Предписание | ЦП п.11 | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 12шт.
[5 empty] | СР 110 1с, ШР 110 2Т: РНДЗ-110 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | СР 110 1с, ШР 110 2Т: РНДЗ-110 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | шт. | 12
2.1.11. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ027933 НВ027934 НВ027912 НВ027845 НВ028032 | ПС 110 кВ Гайтер |  | Предписание, по состоянию | ЦП п.11 | К | июнь | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 4групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 12шт.
[5 empty] | ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ШР 110 РП, ОШР 110 ОСВ: РНДЗ-110 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 4
[5 empty] | ШР 110 РП, ОШР 110 ОСВ: РНДЗ-110 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | шт. | 12
[5 empty] | ЩСН 0,4 кВ | [6 empty] | Замена контакторов 0,4 кВ | шт. | 1
2.1.12. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004414 | ПС 110 кВ Лидога |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | В 10 яч. 6, В 10 яч. 11, В 10 яч. 13: ВКЭ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.13. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004515 НВ028066 НВ004511 НВ028056 | ПС 110 кВ Озерная |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп
[5 empty] | ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т: ОДЗ-110М, КЗ-110У | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
2.1.14. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | HB028130 | ПС 110 кВ Пивань |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена проходных изоляторов 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | яч 14 | [6 empty] | Замена проходных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.15. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004867 НВ004880 НВ004881 НВ004882 НВ004890 НВ004884 НВ004889 НВ004874 | ПС 110 кВ Байкальская |  | по состоянию |  | К | март | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
[5 empty] | В 6 1Т яч 3, В 6 яч 7, В 6 яч 9, В 6 яч 11, В 6 2ТСН яч 23, В 6 1ТСН яч 14, В 6 яч 21, В 6 яч. 20: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.1.16. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004911 | ПС 110 кВ Северная |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | В 35 Т-177: МКП-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.1.17. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004788 НВ028391 НВ028417 НВ028419 НВ004796 НВ004900 НВ004839 | ПС 110 кВ Хурба |  | по состоянию |  | К | май | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 7групп Замена выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ЛР 110 С-94, ЛР 110 С-72, ШР 110 2Т, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: РЛНД-110, ЗОН-110М | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 7
2.1.18. | 35 | Северный | СЭС | HB007266 HB007399 HB030056 | ПС 35 кВ Индустриальная |  | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт.
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35: С-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.1.19. | 35 | Северный | СЭС | НВ007340 HB007279 HB007280 | ПС 35 кВ ЛПБ |  | по состоянию |  | К | март | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | В 6 яч. 4, СВ 6, В 6 яч. 9, В 6 яч. 12, В 6 яч. 13, В 6 яч. 16: ВМП-10п | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.1.20. | 35 | Северный | СЭС | HB007489 HB030307 HB030308 | ПС 35 кВ ПТО |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ОПН 35 1Т: РВС-35 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.1.21. | 35 | Северный | СЭС | НВ007500 НВ007502 НВ030408 НВ030406 НВ030409 НВ030406 НВ007501 НВ030407 | ПС 35 кВ Таежная |  | по состоянию |  | К | сентябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 10групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 12шт.
[5 empty] | СВ 35, В 35 Т-221, В 35 Т-222: ВМ-35, С-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ЛР 35 Т-166, ЛР 35 Т-221, ЛР 35 Т-222, ШР 35 ОПН 2с, СР 35 2с, ШР 35 Т-221, ШР 35 Т-222, СР 35 1с, ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т, ОД 35 2Т, КЗ 35 2Т: РНДЗ-35, ОД-35, КЗ-35 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 10
[5 empty] | ЛР 35 Т-221, ЛР 35 Т-222: РНДЗ-35 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | шт. | 12
2.1.22. | 35 | Северный | СЭС | НВ007305 НВ007202 НВ007203 | ПС 35 кВ ТН |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт.
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35: МКП-35, С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.1.23. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB029185 HB029187 HB005346 HB029186 HB029185 HB029182 HB029183 HB005311 HB028981 | ПС 110 кВ Эльбан |  | Предписание, по состоянию | ЦП п.11 | К | май | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 5групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 6шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ЛР 110 С-87, ЛР 110 С-88, ОШР 110 ОСВ: РНДЗ-110 | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 5
[5 empty] | ОШР 110 ОСВ: РНДЗ-110 | [6 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 110 1с, ОПН 110 2с: РВС-110 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.1.24. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032359 | ПС 110кВ Белая Гора |  | по состоянию |  | К | август | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч 21: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.25. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032130 | ПС 110кВ Маго |  | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп
[5 empty] | КЗ 110 1Т: КЗ-110М ОД 110 1Т: ОД-110М | [6 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
2.1.26. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032012 | ПС 110кВ Многовершинная |  | по состоянию |  | К | август | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 10 яч 7, В 10 яч 24, В 10 яч 26, В 10 яч 27: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.27. | 35 | Амурский | СЭС | HB035192 | ПС 35 кВ Городская |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | Замена привода выключателей 35кВ: В 35 Т-226: С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.28. | 35 | Амурский | СЭС | HB035150 | ПС 35 кВ КТПН-2 |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | Замена привода выключателей 35кВ: В 35 1Т: С-35М | [6 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003691 НВ003696 НВ003694 | ПС 35 кВ Городская |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТМН-6300/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 10: ТМ-25/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 35 1Т: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.2.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003787 HB026261 HB026315 | ПС 35 кВ Кислородная |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т: ТД-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 35 ТКФ, СВ 35: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.2.3. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003684 HB003727 НВ003712 HB026288 HB026287 HB003710 | ПС 35 кВ Монгохто |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-4000/35, ТМН-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 10: ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЛР 35 Т13Ф, ШР 35 Т7Ф, ШР 35 Т13Ф, ШР 35 1Т: РГП-35, РНДЗ-35, РНД-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
2.2.4. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003788 НВ003625 | ПС 35 кВ РП-1 |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-3200/35, ТМ-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т: РВС-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 2
2.2.5. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026344 | ПС 35 кВ РП-4 |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | СВ 35: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.2.6. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026317 HB003786 НВ003668 НВ003731 НВ026348 НВ026252 НВ026090 НВ026121 НВ026141 НВ026122 НВ026142 НВ026143 НВ026124 НВ026125 НВ026127 НВ026128 НВ026129 НВ026130 НВ026131 НВ026132 НВ026136 НВ026137 НВ026138 НВ026139 НВ026140 HB026123 | ПС 35 кВ Центральная |  | по состоянию |  | Т | апрель | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 16шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 39шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДНС-16000/35, ТД-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10: ТМ-250/10, ТМ-160/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СВ 35: С-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 35 1с, ТН 35 2с: ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В 10 1Т, ШСВ 10, В 10 2Т, В 10 яч. 5, В 10 яч 6, В 10 яч 8, В 10 яч 9, В 10 яч 10, В 10 яч 11, В 10 яч 12, В 10 яч 13, В 10 яч 17, В 10 яч 18, В 10 яч 19, В 10 яч 20, В 10 яч 21: ВМГ-10, ВМГ-133 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 16
[5 empty] | 1ШР 10, 2ШР 10 1ТН яч. 2, 1ШР 10, 2ШР 10 2ТН яч. 22, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 3,1ШР 10, 2ШР 10 яч 23, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 24, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 5, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 6, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 8, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 9, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 10, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 11, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 12, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 13, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 17, ШР 10, 2ШР 10 яч 18, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 19, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 20, 1ШР 10, 2ШР 10 яч 21, 1ШР 10, 2ШР 10, ЛР 10 яч 4 : РВ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 39
2.2.7. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003806 | ПС 35 кВ Эгге |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | В 35 Т12Ф: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.2.8. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003652 НВ003653 НВ003615 | ПС 35 кВ Южная |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 10: ТМ-100/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.9. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004118 НВ004121 НВ026885 | ПС 110 кВ Азимут |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп
[5 empty] | 1ТСН 10: ТМ-63/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: ЗОН 110 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
2.2.10. | 35 | Солнечный | СЭС | НВ033618 | ПС 35 кВ Бриакан |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТМН-4000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 6 1Т яч 2, В 10 яч 4, В 10 яч 5, В 10 яч 6: BB/TEL-10, ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ТН 6 1с: НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.11. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ005380 | ПС 110 кВ Горная |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 2Т: ТМ-6300/110 | 82.7 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.12. | 35 | Солнечный | СЭС | НВ004049 | ПС 35 кВ Дуки |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-1600/35, ТМН-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 2Т: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 10 1с, ТН 10 2с: НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 10 1Т яч 3, СВ 10 яч 15, В 10 2Т яч.29: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.13. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004111 НВ004165 НВ004099 НВ004100 HB004113 HB004114 НВ004104 НВ026785 НВ026792 НВ026798 НВ004103 НВ026784 | ПС 110 кВ Кедровая |  | по состоянию |  | Т | июль | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДН-16000/110, ТДН-16000/110 | 86,394/89,678 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10: ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТРК 10, 2ТРК 10: ТМ-400/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: ЗОН-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ОПН 110 1с, ОПН 110 2с: РВС-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В 10 яч 9, В 10 яч 24: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.14. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004096 НВ004093 | ПС 110 кВ Лиан |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10: ТМ-160/10, ТСМА-100/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.15. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004239 НВ004240 НВ004267 НВ027450 НВ004268 НВ027451 HB004266 НВ027449 НВ027392 НВ004262 | ПС 110 кВ Молодежная |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-6300/110 | 79,725/82,7 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД 110 С-91, КЗ 110 С-91, ОД 110 С-92, КЗ 110 С-92: ОД-110М, КЗ-110М | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ОПН 110 1с, ОПН 110 2с: РВС-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | КС 110 С-92, КС 110 С-91: СМР-55 | [6 empty] | Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 2
2.2.16. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027310 | ПС 110 кВ Ручей |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТМН-6300/110 | 75.464 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.17. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004225 НВ027062 НВ027066 НВ027070 НВ027074 НВ027078 НВ027083 НВ027109 НВ027113 НВ027087 НВ027090 НВ027101 НВ027105 НВ027218 | ПС 110 кВ Солнечная |  | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 12групп Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 2Т: ТМН-6300/110 | 89.004 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ШР 110 C-82, 1ШР 110 C-81, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-91, 1ШР 110 С-92, 1ШР 110 С-104, 1ШР 110 С-103, 1ШР 110 ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-107, 1ШР 110 С-108: РНДЗ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 12
[5 empty] | КС 110 С-82 ф. В: СМП-110 | [6 empty] | Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 1
2.2.18. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004237 НВ004238 НВ027386 НВ027388 | ПС 110 кВ ЦОФ |  | по состоянию |  | Т | март | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДН-15000/110 | 87,116/87,116 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч. 25, В 6 яч. 27: ВМП-10К | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.19. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007154 | ПС 35 кВ Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.20. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ07140 | ПС 35 кВ Ч |  | по состоянию |  | Т | август | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 10групп
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: ТМ-63/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т: РВС-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТН 35 1с, ТН 35 2с: ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ЛР 35 Т-305, ЛР 35 Т-306, ШР 35 Т-305, ШР 35 Т-306, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с: РНДЗ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 10
2.2.21. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-6300/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.22. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ028049 НВ028050 НВ028051 НВ028046 НВ028047 НВ028048 НВ028052 НВ028053 НВ028054 НВ004455 НВ027800 НВ004468 НВ027849 НВ027851 НВ027852 НВ027853 НВ027854 | ПС 110 кВ Вознесенская |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 9шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТТ 110 2с, ТТ 110 СВ, ТТ 110 2Т: ТФЗМ-110Б | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 9
[5 empty] | КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т: КЗ-110М | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | СВ 110: ВМТ-110Б | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 10 яч. 3, В 10 1Т яч. 5, СВ 10 яч. 11, В 10 яч. 13, В 10 2Т яч.17, В 10 яч.18: ВМПП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.23. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004496 НВ004497 НВ004493 НВ027931 НВ027932 НВ027927 НВ004429 НВ004488 НВ027891 НВ027894 НВ027895 НВ027892 НВ027893 НВ027896 НВ004555 НВ027976 НВ027975 НВ028000 НВ027996 НВ027994 НВ027990 НВ027982 НВ027980 НВ027973 НВ027977 НВ027979 НВ027997 НВ028001 НВ027972 НВ027966 НВ027960 НВ027958 НВ027950 НВ027948 НВ004498 НВ027951 НВ027953 НВ027957 НВ027959 НВ027967 НВ027969 НВ028971 | ПС 110 кВ Гайтер |  | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 10 кВ 8шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 25шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТРДН-40000/110 | 81,442/85,889 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТРК 10 1-1с, ТРК 10 1-2с, ТРК 10 2-2с: ТМ-630/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТН 110 ОСШ ф. В: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТТ 110 ОСВ: ТФЗМ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТТ 10 1Т, 2ТТ 10 1Т, 1ТТ 10 2Т, 2ТТ 10 2Т: ТФЗМ-35Б | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 10 кВ | шт. | 8
[5 empty] | 1ТН 10 1-1с, 1ТН 10 2-1с: НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 10 яч 57, 1В 10 1Т, В 10 яч 51, В 10 яч. 47, В 10 яч 39, В 10 яч 37, 1CВ 10, В 10 яч 34, В 10 яч 36, 2В 10 2Т, В 10 яч. 58, В 10 яч 29, В 10 яч 23, 2В 10 1Т, В 10 1ТСН, В 10 яч 7, В 10 яч 5, 2СВ 10, В 10 яч 8, В 10 яч 10, В 10 2ТСН, 1В 10 2Т, В 10 яч 24, В 10 яч 26, В 10 яч 28: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 25
2.2.24. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004463 НВ004518 НВ004458 НВ027807 НВ004479 НВ027677 НВ027668 НВ027669 | ПС 110 кВ Иннокентьевка |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 6групп
[5 empty] | 2Т: ТМН-6300/110 | 84.963 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 110 2Т: ВМТ-110Б | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЛР 110 С-106, ЛР 110 С-110, СР 110 1с, СР 110 2с, РРП 110 С-106, РРП 110 С-110: РНДЗ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 6
2.2.25. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004447 НВ004448 НВ004449 НВ004450 НВ027940 НВ027941 НВ027943 НВ027919 НВ027917 НВ027915 НВ027913 НВ027914 НВ004445 НВ027726 НВ027742 НВ027750 НВ027727 НВ027733 НВ027739 НВ027757 | ПС 110 кВ Картель |  | по состоянию |  | Т | март | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 10групп Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДН-10000/110 | 84,963/84,71 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10: ТМ-250/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЛР 110 С-121, ЛР 110 С-99, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 С-99, ШР 110 С-121, ШР 110 1Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: РНДЗ-110, ЗОН-110м | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 10
[5 empty] | В 10 1Т яч.1 , В 10 яч.11, СВ 10 яч.27, В 10 яч.35, В-10 яч.12, В 10 яч.18, В 10 яч.24, В 10 яч.42: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.2.26. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004413 НВ004533 НВ028143 НВ028144 НВ028168 НВ028169 НВ028170 НВ004426 | ПС 110 кВ Лидога |  | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 2Т: ТМН-2500/110 | 88.752 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 110: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТТ 110 1Т: ТФЗМ-110Б | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 110 С-110: ВМТ-110Б | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.2.27. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ027774 НВ027779 НВ027784 НВ027780 НВ027778 НВ027771 НВ027777 НВ027781 НВ027784 НВ027796 НВ027794 НВ027788 | ПС 110 кВ Озерная |  | по состоянию |  | Т | август | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 12шт.
[5 empty] | ТН 10 1с яч. 5, ТН 10 2с яч. 10: НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 10 1Т яч 15, В 10 яч. 11, В 10 яч. 9, СВ 10 яч. 2, В 10 яч. 8, В 10 яч. 12, В 10 2Т яч. 14, В 10 яч. 25, В 10 яч. 19, В 10 яч. 18, В 10 яч. 28: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 12
2.2.28. | 110 | Селихинский участок Комсомольского РЭС | СЭС | НВ004482 НВ004469 НВ027836 НВ027837 НВ027838 НВ027838 НВ027840 | ПС 110 кВ Пивань |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.
[5 empty] | 2ТСН 10: ТМ-100/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 110 1с, ТН 110 2с: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
2.2.29. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004778 НВ004860 НВ004826 НВ004896 | ПС 35 кВ Б |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТДНС-16000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: ТМ-100/6, ТМ-160/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН 35: НАМИ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 1
2.2.30. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004163 НВ004863 НВ004879 НВ004877 НВ004886 НВ004868 | ПС 110 кВ Байкальская |  | по состоянию |  | Т | март | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДТН-10000/110, ТДТН-25000/110 | 90,194/83,279 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч 5, СВ 6 яч 15, В 6 яч 17 , В 6 2Т яч 27: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.31. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ028548 | ПС 110 кВ Водозабор |  | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В 10 яч.37: ВКЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.32. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004822 НВ004823 НВ004824 НВ028487 НВ004850 НВ028573 НВ028575 НВ028574 НВ028488 | ПС 35 кВ Объект-202 |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | октябрь | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 9групп
[5 empty] | ЛР 35 Т-176, ЛР 35 Т-177, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т, ШР 35 Т-176 ШР 35 Т-177, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35: РЛНЗ -35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 9
2.2.33. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004830 НВ028687 HB028686 НВ004913 HB028684 HB028685 НВ028682 НВ004904 НВ028627 НВ028628 НВ028629 НВ028630 НВ028631 | ПС 110 кВ Северная |  | по состоянию |  | Т | апрель | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТДТН-10000/110 | 84.71 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 110 1с, ТН 110 2с: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В 110 1Т, В 110 2Т, В 110 С-80, В 110 С-109, СВ 110 : МКП-110М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 5
[5 empty] | В 35 1Т: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.2.34. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004780 НВ004787 НВ028389 НВ028390 | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 3групп
[5 empty] | 1Т: ТМ-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЛР 35 Т-183, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т: РНДЗ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 3
2.2.35. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004900 НВ004839 НВ004792 НВ004798 НВ004794 НВ004799 | ПС 110 кВ Хурба |  | по состоянию |  | Т | май | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДТН-10000/110, ТДТН-16000/110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т: ОД-110М, КЗ-110У | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
2.2.36. | 110 | Северный | СЭС | НВ007386 | ПС 110 кВ БАМ-ПТФ |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т: ТДТН-10000/110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.37. | 35 | Северный | СЭС | HB007337 HB007463 | ПС 35 кВ Городская |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДНС-16000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.38. | 35 | Северный | СЭС | HB007492 HB007276 HB007379 HB030299 HB030298 HB030297 HB030296 HB030295 | ПС 35 кВ Западная |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 Т-173, В 35 Т-171, В 35 Т-175, В 35 Т-163, В 35 Т-174: МКП-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.2.39. | 110 | Северный | СЭС | НВ007496 НВ007334 НВ007499 | ПС 110 кВ К |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т: ТДТН-40000/110 | 75.513 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: ТМ-630/6, ТМ-400/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.40. | 35 | Северный | СЭС | НВ007246 НВ007510 НВ007246 НВ007247 НВ029928 НВ029929 НВ029930 НВ029931 | ПС 35 кВ КЖБК |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | 1Т: ТД-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 35 Т-168: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН 10 1с: РВО-10 | [6 empty] | Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 10 1Т яч.2, В 10 яч. 4, В 10 яч. 5, В 10 яч. 6, В 10 яч. 7: ВК-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
2.2.41. | 35 | Северный | СЭС | НВ007375 HB030129 НВ030118 НВ030117 НВ030137 НВ030141 НВ030114 НВ030115 НВ030116 | ПС 35 кВ Кирзавод |  | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп
[5 empty] | 1Т: ТМ-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6: ТМ-25/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТТ 35 Т-221, ТТ 35 Т-223: ТФЗМ-35А | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ТН 35 2с: ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ШР 35 1Т, ШР 35 2Т: РНДЗ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
2.2.42. | 35 | Северный | СЭС | HB030145 HB030153 | ПС 35 кВ Красная |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: ТМ-63/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.43. | 110 | Северный | СЭС | HB007308 НВ007324 НВ007323 НВ007249 HB007250 | ПС 110 кВ КСК |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т: ТДТН-16000/110 | 80.417 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т: ОДЗ-110, КЗ-110У | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ШР 10 ТН 1с: РВЗ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 10 1с: НТМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 10 1Т яч.21, В 10 яч 9: BB/TEL-10, ВМГ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.44. | 35 | Северный | СЭС | НВ007273 HB007271 | ПС 35 кВ ЛПБ |  | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-3200/35, ТМ-5600/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.45. | 35 | Северный | СЭС | HB007272 НВ007275 HB007469 HB030240 HB030241 HB030242 HB030243 HB030244 | ПС 35 кВ НПЗ |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-5600/35, ТМН-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН: РЛН-10 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 35 1с, ТН 35 2с: ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.2.46. | 35 | Северный | СЭС | НВ007329 НВ007248 НВ007328 НВ007485 НВ030110 НВ007368 НВ030109 | ПС 35 кВ Объект-10 |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 7шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т: ТМ-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР 6 1ТСН, ШР 6 ТН 1с, ШР 6 1Т яч. 3, ШР 6 яч. 8, ЛР 6 яч. 8, ШР 6 яч 6, ЛР 6 яч 6: РВ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 7
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 Т-176: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 1Т яч. 3, В 6 яч. 8, В 6 яч 6: ВМГ-133 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.47. | 110 | Северный | СЭС | НВ007398 НВ007434 НВ007345 | ПС 110 кВ Привокзальная |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 2Т: ТДН-16000/110 | 80.417 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: FTDO-100/6, ТМ-100/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.48. | 35 | Северный | СЭС | НВ007352 HB007488 НВ007490 | ПС 35 кВ ПТО |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 1групп
[5 empty] | 1Т: ТДНС-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6: ТМ-25/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т: ОД-35, КЗ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 1
2.2.49. | 35 | Северный | СЭС | HB007269 HB007387 | ПС 35 кВ Таежная |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМ-4000/35, ТМ-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.50. | 35 | Северный | СЭС | НВ033480 | ПС 35 кВ ТН |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТН 35 1с, ТН 35 2с: НАМИ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
2.2.51. | 35 | Северный | СЭС | НВ007312 НВ007274 НВ007369 НВ030111 | ПС 35 кВ ЭТЗ |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6: ТМ-63/6 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.52. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005326 HB005320 HB005323 HB029004 HB029006 HB029007 HB029008 HB029371 HB029372 HB005391 HB005324 HB029278 HB029276 HB029280 HB029271 HB029272 HB029281 HB029282 | ПС 35 кВ Болин |  | по состоянию |  | Т | май | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 5групп Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-4000/35, ТМН-1600/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 2Т: МКП-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ШР 35 ТСН, СР 35 1Т, СР 35 2Т: РЛНД-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 5
[5 empty] | ТТ 35 1Т, ТТ 35 2Т: ТФЗМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В 10 яч.2, В 10 яч.7, В 10 яч.4, В 10 яч.15, В 10 яч.25, В 10 яч.26, В 10 яч.28: ВМП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.53. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005383 | ПС 35 кВ Менгон |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т: ТМН-2500/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.2.54. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005375 HB005417 HB005319 HB005372 HB029313 HB005394 HB005362 HB029270 HB029365 HB029361 | ПС 35 кВ Приусадебная |  | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТМН-10000/35, ТМН-1800/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 2ТСН 35: ТМН-100/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТН 35 1с, ТН 35 2с: ЗНОМ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТН 6 1с, ТН 6 2с: НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 1Т, В 6 яч.17, В 6 яч.23: ВМПЭ-10: | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.55. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005396 HB029369 HB005426 | ПС 35 кВ Тейсин |  | по состоянию |  | Т | июнь | июль | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР 35 Т-239, ЛР 35 Т-191: РЛНД-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
[5 empty] | ТН 6 1с: НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
2.2.56. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005350 HB029187 HB029186 HB029185 HB005346 HB029210 HB029209 HB005355 HB029208 HB029206 HB029212 HB029215 HB029217 HB029214 HB029194 HB005351 HB029221 HB029198 HB029216 HB029193 HB029195 HB029222 HB029199 HB029232 HB029229 HB029235 HB029242 HB029234 HB029233 HB029237 HB029241 HB029247 HB029248 HB005360 HB029228 HB029231 HB029238 HB029243 HB029244 HB029249 HB029250 НВ029191 | ПС 110 кВ Эльбан |  | по состоянию |  | Т | май | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 8групп Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 12групп Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт.
[5 empty] | 1Т: ТДТН-160000/110 | 91.109 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР 110 С-88, ОШР 110 С-88, ШР 110 С-87, ОШР 110 С-87, ШР 110 РП, ОШР 110 РП, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ: РНДЗ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 8
[5 empty] | В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-193, В 35 Т-194, В 35 Т-190: С-35М | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ЛР 35 Т-190, ШР 35 Т-190, ЛР 35 Т-193, ШР 35 Т-193, ЛР 35 Т-194, ШР 35 Т-194, СР 35 2с, СР 35 1с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т: РНДЗ-35 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 12
[5 empty] | В 6 яч.2, В 6 яч.1, В 6 яч.7, В 6 яч.11, В 6 яч.13, В 6 яч.19, В 6 яч.25, В 6 яч.27, В 6 яч.4, В 6 яч.6, В 6 яч.8, В 6 яч.10, В 6 яч.14, В 6 яч.18, В 6 яч.20, В 6 яч.22, В 6 яч.26, В 6 яч.28: ВМПЭ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 18
2.2.57. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032130 | ПС 110кВ Маго |  | по состоянию |  | Т | июнь | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Окраска КРУН 10 55м2
[5 empty] | 1ТСН 10: ТМ-30/10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН | шт. | 1
[5 empty] | В 10 яч 3, В 10 яч 6: ВММ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 10 1с: НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[12 empty] | Окраска КРУН 10 | м2 | 55
2.2.58. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032012 НВ032138 НВ032195 | ПС 110кВ Многовершинная |  | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 18шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДТН-10000/110 | 73,775/83,695 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 110 1с, ТН 110 2с: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТТ 110 1с, ТТ 110 2с: ТФНД-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВЧЗ 110 С-171, ВЧЗ 110 С-174: ВЗ-600-0,25 | [6 empty] | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 6 1с, ТН 6 2с, 1ТН 6 2с, 2ТН 6 1с: НОМ-6, НАМИ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 18
2.2.59. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032359 НВ032381 НВ032382 НВ032383 НВ032384 НВ032385 НВ032386 | ПС 110кВ Белая Гора |  | по состоянию |  | Т | май | июнь | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ВЧЗ 110 С-172: ВЗ-600-0,25 | [6 empty] | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 110 1с, ТН 110 2с: НКФ-110 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
2.2.60. | 35 | Амурский | СЭС | HB035191 HB035192 HB035193 HB035596 HB035217 | ПС 35 кВ Городская |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | В 35 Т-224, В 35 Т-224, СВ 35: С-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1Т, 2Т: ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35 | [6 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.61. | 35 | Амурский | СЭС | HB035149 | ПС 35 кВ КТПН-1 |  | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | В 35 1Т: С-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 6 яч 1, В яч 2, В яч 4, В яч 7: ВПМ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ШР 6 яч 1, ШР 6 яч 2, ШР 6 1Т, ТР 6 1Т, ШР 6 яч 7, ЛР 6 яч 7, ШР 6 1ТСН: РВФЗ-6 | [6 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.62. | 35 | Амурский | СЭС | HB035150 | ПС 35 кВ КТПН-2 |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | В 35 1Т: С-35 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 6 яч 1, В 6 яч 2, В 6 яч 4, В 6 яч 6: ВМПП-10 | [6 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ006001 | КТП-303 г.Комсомольск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | Покраска 56 м2, восстановление надписей -30 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | Установка автоматического выключателя - 1 шт Замена дугогасительных камер ВН - 2 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.2. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ006051 | КТП-383 г.Комсомольск |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВшт
[5 empty] | Покраска 56 м2, восстановление надписей -30 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | Демонтаж рубильников - 5 шт, Установка автом.выключателя - 3 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.3. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ006163 | КТП-396 п.Новый Мир |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | Покраска 56 м2, восстановление надписей -30 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.4. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ035264 | ТП-26 г.Амурск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/6/0,4 с заменой масла |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.5. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ035282 | ТП-2 г.Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6/0,4 |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.6. | 10 | Служба подстанций | СЭС | НВ035339 | ЦРП-8 г.Амурск |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 с заменой масла |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.7. | 10 | Служба подстанций | СЭС | НВ035335 | ТП-90 г.Амурск |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10/0,4 с заменой масла |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.8. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ033625 | ТП-4 с.Бриакан |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-250/6/0,4 |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.9. | 10 | Служба подстанций | СЭС | НВ035359 | ТП-1 с.Джуен |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10/0,4 |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.10. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ007003 | ТП-702 п.Эльбан |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/6/0,4 |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.11. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ007010 | ТП-64 п.Эльбан |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/6/0,4 |  |  |  | К |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.12. | 6 | Солнечный | СЭС | НВ033623 | ТП-6 с.Бриакан |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.13. | 6 | Солнечный | СЭС | НВ033622 | ТП-7 с.Бриакан |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 1 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.14. | 6 | Солнечный | СЭС | НВ033627 | ТП-11 с.Бриакан |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.15. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035661 | ТП-13 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителя - 1шт., Замена предохранителя - 3 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
3.1.16. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035645 | ТП-51 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 2шт., Замена предохранителя - 6 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
3.1.17. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006999 | ТП-702 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ 6-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части 1шт
[5 empty] | Замена рубильника - 2шт., Замена предохранителя - 6 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ 6-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части | шт | 1
3.1.18. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035672 | ЦРП-1 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Текущий ремонт маслянного выключателя 5шт.
[5 empty] | В 6 яч.2, яч.3, яч.8, яч.9, яч.10: ВМГ-10 | [6 empty] | Текущий ремонт маслянного выключателя | шт. | 5
3.1.19. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032114 | КТП-9 п. Многовершинный |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | замена АВ -1шт | [6 empty] | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП - 20 м2, восстановление надписей 50 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.20. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032304 | КТП-11 п. Многовершинный |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП - 25 м2, восстановление надписей 50 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.21. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032286 | МТП-13 п. Маго |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | замена АВ -1шт | [6 empty] | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.22. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032322 | ТП-6А г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-320/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | восстановление надписей 60 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.23. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032103 | КТП-6 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса - 35м2, восстановление надписей 100 букв |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.24. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032339 НВ032031 | ТП-28 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена разъединителя-1шт, замена АВ - 5шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -3шт, восстановление надписей 65 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.25. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032186 | КТП-53 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса - 25м2, восстановление надписей 75 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.26. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032317 | ТП-84 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена разъединителя-1шт, замена АВ - 1шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -3шт, восстановление надписей 65 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.27. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032113 | КТП-88 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса - 32м2, восстановление надписей 100 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.28. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032358 НВ032057 | ТП-100 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена разъединителя-1шт, замена АВ - 1шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -3шт, восстановление надписей 65 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.29. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032318 НВ032062 | ТП-101 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильника РПС 250А - 2шт, замена разъединителя-1шт, замена АВ - 1шт, замена предохран - 3шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -4шт, восстановление надписей 80 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.30. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032339 НВ032031 | ТП-118 г. Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена предохран - 6шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -3шт, восстановление надписей 65 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.31. | 6 | Амурский | СЭС | HB035176 | ТП-скважина ст. Мылки |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ6-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Чистка от грязи и ржавчины , покраска -7 м2, Монтаж ограждения - 4,4 м | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | Замена изоляторов- 9 шт., Замена предохранителя- 3 шт., Замена разъединителя-1 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ6-0,4 кВ | шт | 1
3.1.32. | 6 | Амурский | СЭС | HB035432 | ТП-2 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена предохранителей -9 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.1.33. | 6 | Амурский | СЭС | HB035491, HB035490 | ТП-1 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ6-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена изоляторов- 6 шт., Замена предохранителей-12 шт., Замена привода-2 шт. |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ6-0,4 кВ | шт | 1
3.1.34. | 10 | Амурский | СЭС | HB035735, HB035544 | ТП-91 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена предохранителей- 6 шт., Замена изоляторов - 3 шт. |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.35. | 6 | Амурский | СЭС | HB035561 | ТП-37 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена предохранителей- 5 шт., Монтаж задних и боковых стенок ячеек - 2 шт. |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.1.36. | 6 | Амурский | СЭС | HB035443, HB035425 | ТП-58 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ6-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена предохранителей- 12 шт., Замена изоляторов - 6 шт.,Замена разъединителя на выключатель нагрузки -1 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ6-0,4 кВ | шт | 1
3.1.37. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ006023 НВ005964 | ТП-381 г.Комсомольск |  | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10/0,4 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт ШР 10, замена контактов к предохранителя - 6 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 56 м2 |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.38. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ006122 | ТП-364 п.Молодёжный |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | Ремонт ТР 0,4 1Т, замена контактов к предохранителя - 6 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 30 м2 |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.39. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ006138 НВ006097 | ТП-335 п.Молодёжный |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10/0,4 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт ТР 0,4 1Т, Р1, замена контактов к предохранителя - 6 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 56 м2 |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.40. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ005990 | ТП-317 п.Хапсоль |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | Ремонт ЛР 6, замена контактов к предохранителя - 6 шт, установка автоматического выключателя - 1 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 56 м2 |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.1.41. | 10 | Совгаванский | СЭС | НВ003607 | ТП-624 п.Датта |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Ремонт ЛР 10 1 шт, замена рубильников - 5 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 4 м2, ремонт двери - 3 шт |  |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-250/10/0,4 |  |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.42. | 10 | Амурский | СЭС | HB035510, HB035509 | ТП-80 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт., Замена предохранителей -15 шт., Замена изоляторов -2 шт., Ремонт двери низковольтного шкафа -9 шт. |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.43. | 10 | Амурский | СЭС | HB035570 | ЦРП-3 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ6 кВ 1шт
[5 empty] | ремонт В 10 яч 2, яч 3 |  |  |  | К |  |  | Ремонт РУ6 кВ | шт | 1
3.1.44. | 10 | Амурский | СЭС | HB035498 | ТП-90 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена предохранителя - 6 шт., Замена разъединителя выключатель нагрузки -1 шт., Замена изолятора - 7 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.45. | 10 | Амурский | СЭС | HB034629 | КТПН-7 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ6-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена изолятора -6шт., Замена предохранителя - 3 шт., Замена рубильника -2 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ6-0,4 кВ | шт | 1
3.1.46. | 10 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB029489 | ЦРП-11 п.Молодёжный |  | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2018 г. (№ 69 от 27.02.2018) | К | сентябрь | сентябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 347.57 | 57.44 | 290.13 | 0 | [9 empty] | 347.57 | 57.44 | 290.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.57 | 57.44 | 290.13 | 0
|  | долг 2019 |  |  | яч.15 Замена МВ на ВВ/TEL-10-1шт | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.47. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032344 | ТП-45 г.Николаевск-на-Амуре |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 192.03 | 6.03 | 186 | 0 | [9 empty] | 192.03 | 6.03 | 186 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.03 | 6.03 | 186 | 0
|  | долг 2019 |  |  | яч.8 Замена МВ на ВВ/TEL-10-1шт | [6 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6 | Комсомольский | СЭС | НВ006007 НВ006003 | КТП-221 г.Комсомольск |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Покраска 56 м2, восстановление надписей -30 букв | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | Установка автоматического выключателя - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТМ 63/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
3.2.2. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007115 | ТП-6 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 315/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт ЛР 6 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 80,74 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.3. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007127 | ТП-84 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 250/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 63,67 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.4. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007160 | ТП-53 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 250/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 86,75 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
[5 empty] | Регулировка ЛР 6 - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.5. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007072 | ТП-2 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт ЛР 6 - 2 шт, Ремонт ВН 6 - 2 шт, Ремонт рубильников - 7 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 65,5 м2, Установка замков - 1 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.6. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007088 | ТП-5 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт ВМГ-133 - 1 шт, Ремонт ВНП-10 - 2 шт, Ремонт ЛР 6 - 5 шт, Ремонт рубильников - 8 шт, Замена рубильника - 1 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 42 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.7. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007066 | ТП-26 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Замена кабельного ввода от силового трансформатора до ячейки 2Т - 1 шт, Ремонт ШР и ЛР 6 - 9 шт, Ремонт ВН 6 - 2 шт, Ремонт рубильников - 12 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 84,2 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.8. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007076 | ТП-23 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 100/6/0,4, ТМ-630/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Установка ВН 6 - 1 шт, Ремонт СР 6 - 1 шт, Ремонт ВН 6 - 2 шт, Ремонт рубильников - 2 шт, Замена рубильников - 1 шт, Установка рубильников - 2 шт | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 31,92 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.9. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007079 | ТП-4 п.Чегдомын |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4, ТМ 320/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Замена кабельного ввода от силового трансформатора до ячейки 1Т, 2Т - 2 шт, Ремонт ВН 6 - 2 шт, Ремонт ШР 6 - 2 шт, Ремонт рубильников - 9 шт, | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска 77,6 м2, Установка замков - 2 шт | [6 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
3.2.10. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035606 HB007013 НВ034758 | ТП-13 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | Т | август | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт строительной части 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 1Т, 2Т | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
3.2.11. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035610 HB035609 НВ034820 | ТП-51 пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | Т | июнь | июль | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт строительной части 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 1Т ТМ-400/6 2Т | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2 | [6 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
3.2.12. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB007003 | ТП-702 1Т пгт. Эльбан |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.13. | 6 | Амурский | СЭС | HB035361 | ТП-скважина ст. Мылки |  | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-40/10/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
3.2.14. | 6 | Амурский | СЭС | HB035432, HB035431, HB035282, HB035283 | ТП-2 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4, ТМ 400/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт двери - 5 шт., ремонт выключателя нагрузки - 3 шт., ремонт разъединителя - 2 шт., ремонт рубильника - 11 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.15. | 6 | Амурский | СЭС | HB035491, HB035490, HB035325, HB035326 | ТП-1 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 630/6/0,4, ТМ 630/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт двери - 13 шт., ремонт выключателя нагрузки -3 шт., ремонт разъединителя - 12 шт., | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.16. | 6 | Амурский | СЭС | HB035487, HB035465, HB035252, HB035256 | ТП-9 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 630/6/0,4, ТМ 630/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | ремонт разъединителя - 11 шт., ремонт выключателя нагрузки - 1 шт., ремонт МВ - 5 шт., ремонт рубильника - 9 шт., Ремонт двери - 8 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.17. | 10 | Амурский | СЭС | HB035735, HB035544, HB035322, HB035346 | ТП-91 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 250/10/0,4, ТМ 630/10/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | ремонт разъединителя - 2шт., ремонт выключателя нагрузки - 5 шт., ремонт рубильника - 3 шт., | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.18. | 6 | Амурский | СЭС | HB035443, HB035425, HB035275, HB035271 | ТП-58 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 320/6/0,4, ТМ 250/6/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | ремонт МВ - 5 шт., 2 шт., ремонт разъединителя - 5 шт., ремонт рубильника - 9 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.19. | 10 | Амурский | СЭС | HB035510, HB035320, HB035321 | ТП-80 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 630/10/0,4, ТМ 630/10/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | ремонт разъединителя - 2шт., ремонт выключателя нагрузки - 6 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.20. | 6/ 10 | Амурский | СЭС | HB035570 , HB035289 | ЦРП-3 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 6300/10/6 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | ремонт МВ - 2 шт., покраска - 25 м2 | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.21. | 10 | Амурский | СЭС | HB035571 | ЦРП-5 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ремонт МВ - 1 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB035498, HB035403, HB035335, HB035336 | ТП-90 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ 630/10/0,4, ТМ 630/10/0,4 | [6 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | ремонт разъединителя - 4 шт., ремонт выключателя нагрузки - 5 шт., Ремонт двери - 9 шт., ремонт рубильника - 7 шт. | [6 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.23. | 10 | Амурский | СЭС | HB034629, HB035313 | КТПН-7 г. Амурск |  | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[12 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[12 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта |  | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | июль | август | Ремонт маслоприемника 1шт
[5 empty] | 2Т | [6 empty] | Ремонт маслоприемника | шт | 1
4.2. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034481 | ПС 35 кВ Центральная |  | Предписания | ДНПБиОТ 01-2016 от 12.12.16 № | К | июль | август | Ремонт маслоприемника 1шт
[12 empty] | Ремонт маслоприемника | шт | 1
4.3. | 35 | Амурский | СЭС | HB035149 | ПС 35 кВ КТПН-1 |  | Предписания | ДНПБиОТ 01-2016 от 12.12.16 № | К | июль | август | Ремонт маслоприемника 1шт
[12 empty] | Ремонт маслоприемника | шт | 1
4.4. |  | Эльбанский | СЭС | HB034925 | ЦРП-1(Эльбан) |  | по состоянию |  | К | июнь | август | Ремонт кровли 106м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 106
4.5. |  | Николаевский | СЭС | НВ032033 | ТП-37 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписания | Требование Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры от 20.08.18 № 2-24-2018 | К | июнь | июль | Ремонт кровли 32м2 Ремонт отмостки 25м2 Ремонт полов 10м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 32
[12 empty] | Ремонт отмостки | м2 | 25
[12 empty] | Ремонт фундамента | м3 | 2.5
[12 empty] | Ремонт полов | м2 | 10
4.6. |  | Николаевский | СЭС | НВ032034 | ТП-39 г. Николаевск-на-Амуре |  | Предписания | Требование Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры от 20.08.18 № 2-24-2018 | К | июнь | июль | Ремонт кровли 73,2м2 Ремонт отмостки 39,1м2
[12 empty] | Ремонт кровли | м2 | 73.2
[12 empty] | Ремонт отмостки | м2 | 39.1
4.7. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004080 | ПС 110 кВ Солнечная |  | Предписания | АКТ-01/2018-УНПБиОТ от 20.04.18 | К |  |  | Рремонт ограждения 125м.п Устройство ворот (размер- 4,85м) 2шт Устройство калитки (размер-1м) 1шт
[12 empty] | Рремонт ограждения | м.п | 125
[12 empty] | Устройство ворот (размер- 4,85м) | шт | 2
[12 empty] | Устройство калитки (размер-1м) | шт | 1
4.8. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007140 | ПС 35 кВ Ч |  | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, | К | июль | август | Ремонт ограждения 256м
[7 empty] | АО "Техническая инспекция ЕЭС" |  |  | июль | август | Ремонт ограждения | м | 256
4.9. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35кВ Шахта |  | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, | К | июль | август | Ремонт ограждения 312м
[10 empty] | июль | август | Ремонт ограждения | м | 312
4.10. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005290 | ПС 110 кВ Эльбан |  | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Ремонт освещения 1шт Ремонт отопления 1шт
[5 empty] | Монтаж кабеля - 100м, монтаж прожектора - 4шт | [6 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
[5 empty] | Монтаж кабеля - 40м, монтаж печей - 6шт | [6 empty] | Ремонт отопления | шт | 1
4.11. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005293 | ПС 35 кВ Менгон |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт освещения 1шт
[5 empty] | Монтаж кабеля - 50м, монтаж прожектора - 2шт | [6 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
4.12. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005431 | ПС 35 кВ Тейсин |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт освещения 1шт
[5 empty] | Прокладка кабеля - 30 м, монтаж прожектора - 3 шт. | [6 empty] | Ремонт освещения | шт | 1
4.13. | 110 | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ033307 | Здание теплой стоянки с котельной |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт системы отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт системы отопления | шт | 1
4.14. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004070 | Здание ОПУ п. Солнечная |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт системы отопления 1шт
[12 empty] | Ремонт системы отопления | шт | 1
4.15. | 110 | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ004521 НВ004399 | ПС 110 кВ Иннокентьевка |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена светильников 15шт
[5 empty] | КРУ, ОПУ | [6 empty] | Замена светильников | шт | 15
4.16. | 110 | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ004414 | ПС 110 кВ Лидога |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена светильников 12шт
[5 empty] | КРУ, ОПУ | [6 empty] | Замена светильников | шт | 12
4.17. | 110 | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ004541 НВ004398 | ПС 110 кВ Троицкая |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена светильников 12шт
[5 empty] | КРУ, ОПУ | [6 empty] | Замена светильников | шт | 12
4.18. | 110 | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ004529 НВ004400 | ПС 110 кВ Пивань |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена светильников 15шт
[5 empty] | КРУ, ОПУ | [6 empty] | Замена светильников | шт | 15
4.19. |  | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ006124 | КТП-4 с. Вознесенское |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Облицовка ограждения профлистом 16пог.м.
[12 empty] | Облицовка ограждения профлистом | пог.м. | 16
4.20. |  | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ006126 | КТП-5 с. Вознесенское |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Облицовка ограждения профлистом 16пог.м.
[12 empty] | Облицовка ограждения профлистом | пог.м. | 16
4.21. |  | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ006130 | КТП-9 с.Усть-Гур |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Облицовка ограждения профлистом 16пог.м.
[12 empty] | Облицовка ограждения профлистом | пог.м. | 16
4.22. |  | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ035169 | КТП-11 с. Вознесенское |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Облицовка ограждения профлистом 16пог.м.
[12 empty] | Облицовка ограждения профлистом | пог.м. | 16
4.23. |  | Селихинский участок КРЭС | СЭС | НВ006149 | КТП-7с. Вознесенское |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Облицовка ограждения профлистом 16пог.м.
[12 empty] | Облицовка ограждения профлистом | пог.м. | 16
4.24. |  | Амурский | СЭС | HB033663 | ТП-2 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Покраска 50м2
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
4.25. |  | Амурский | СЭС | HB033638 | ТП-1 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Покраска 50м2 Ремонт дверей 1шт
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
[12 empty] | Ремонт дверей | шт | 1
4.26. |  | Амурский | СЭС | HB034442 | ТП-91 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Покраска 50м2 Ремонт освещение 40м
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
[12 empty] | Ремонт освещение | м | 40
4.27. |  | Амурский | СЭС | HB034160 | ТП-58 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Покраска 50м2 Ремонт освещение 40м
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
[12 empty] | Ремонт освещение | м | 40
4.28. |  | Амурский | СЭС | HB034219 | ТП-80 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | август | август | Покраска 50м2 Ремонт освещение 40м
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
[12 empty] | Ремонт освещение | м | 40
4.29. |  | Амурский | СЭС | HB034562 | ЦРП-3 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Покраска 30м2
[12 empty] | Покраска | м2 | 30
4.30. |  | Амурский | СЭС | HB034629 | КТПН-7 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Покраска 30м2
[12 empty] | Покраска | м2 | 30
4.31. |  | Амурский | СЭС | HB033970 | ТП-37 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Покраска 40м2 Устройство пайол 6м2
[12 empty] | Покраска | м2 | 40
[12 empty] | Устройство пайол | м2 | 6
4.32. |  | Амурский | СЭС | HB034421 | ТП-90 г. Амурск |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Покраска 50м2 Ремонт освещение 40м
[12 empty] | Покраска | м2 | 50
[12 empty] | Ремонт освещение | м | 40
4.33. | 35 | Амурский | СЭС | HB034475 | ПС 35 кВ Городская г. Амурск |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Покраска 10м2 Засыпка щебнем 8м2
[12 empty] | Покраска | м2 | 10
[12 empty] | Засыпка щебнем | м2 | 8
4.34. |  | Амурский | СЭС | HB035081 | База АРЭС г. Амурск |  | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ремонт проходной калитки 1шт
[12 empty] | Ремонт проходной калитки | шт | 1
4.35. |  | Амурский | СЭС | НВ035078 | Здание АБК г. Амурск |  | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт помещения 1шт
[5 empty] | сушилка для СИЗ | [6 empty] | Ремонт помещения | шт | 1
4.38. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004747 | ПС 110 кВ Водозабор |  | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Монтаж кабеля 10м Замена ТЭН 9шт
[12 empty] | Монтаж кабеля | м | 10
[12 empty] | Замена ТЭН | шт | 9
4.39. |  | Амурский | СЭС | HB035077 | Здание базы "Горсвет" |  | Акт №-01ПБ/2018- СОТН ХЭС |  | К | июль | июль | Облицовка косоуров 8м2
[12 empty] | Облицовка косоуров | м2 | 8
4.40. |  | Эльбанский | СЭС | НВ034925 | ЦРП-1 (Эльбан) |  | Предписания |  | К | май | октябрь | Ремонт теплового узла 1шт
[12 empty] | Ремонт теплового узла | шт | 1
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | Николаевский | СЭС | НВ036359 | Бульдозер Shantui SD 23 гос. № 10-74 ХН |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена сегмента ведущего колеса 10шт Замена подушки балансирной балки 4шт
[12 empty] | Замена сегмента ведущего колеса | шт | 10
[12 empty] | Замена подушки балансирной балки | шт | 4
5.2. |  | Николаевский | СЭС | НВ031606 | Автомобиль ГАЗ-3308 (специальная буровая БКМ-317) гос. № А 939 ЕН |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена штанги бурильной 1шт Замена коробки раздаточной с лебедкой 1шт Замена моста переднего в сборе 1шт
[12 empty] | Замена штанги бурильной | шт | 1
[12 empty] | Замена коробки раздаточной с лебедкой | шт | 1
[12 empty] | Замена моста переднего в сборе | шт | 1
5.3. |  | Николаевский | СЭС | НВ031605 | Автомобиль ГАЗ-5201 (грузовой бортовой) гос. № А 949 ЕН |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена передачи карданной 1шт
[12 empty] | Замена передачи карданной | шт | 1
5.4. |  | Николаевский | СЭС | PR001191 | ЗИЛ-131 Грузовой (бортовой) А 565 ВТ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена моста переднего 1шт Замена корзины сцепления 1шт
[12 empty] | Замена моста переднего | шт | 1
[12 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
5.6. |  | Николаевский | СЭС | НВ031609 | Автомобиль ГАЗ 3307 ЗИЛ10Т А 948 ЕН 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена вала карданного 1шт Замена фланца хвостовика 1шт Замена подшипника ступицы передней с манжетой 2шт Замена подшипника ступицы 2штЗамена выключатель кнопка (отопителя)2штЗамена колодки тормозной задняя 8шт
[12 empty] | Замена вала карданного | шт | 1
[12 empty] | Замена фланца хвостовика | шт | 1
[12 empty] | Замена подшипника ступицы передней с манжетой | шт | 2
[12 empty] | Замена подшипника ступицы | шт | 2
[12 empty] | Замена выключатель кнопка (отопителя) | шт | 2
[5 empty] | Заднии 4 шт; переднии 4 шт | [6 empty] | Замена колодки тормозной задняя | шт | 8
5.7. |  | Николаевский | СЭС | НВ036150 | Автомобиль многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200А Н 095 ЕВ 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена резцов 1шт Замена тормозов 1шт Замена рем. комплекта домкратов задних опор 4шт Замена преобразователя давления2штЗамена фильтра2шт
[12 empty] | Замена резцов | шт | 1
[12 empty] | Замена тормозов | шт | 1
[12 empty] | Замена рем. комплекта домкратов задних опор | шт | 4
[12 empty] | Замена преобразователя давления | шт | 2
[12 empty] | Замена фильтра | шт | 2
5.8. |  | Николаевский | СЭС | ZS0000175 | ТЯГАЧ МТЛБ-4 1020 ХМ 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена амортизатора 1шт Замена редуктора вентилятора 1шт Замена автономного воздушного отопителя 1шт
[12 empty] | Замена амортизатора | шт | 1
[12 empty] | Замена редуктора вентилятора | шт | 1
[12 empty] | Замена автономного воздушного отопителя | шт | 1
5.9. |  | Николаевский | СЭС | НВ032886 | Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-10-14 гос. № А 059 СО |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ходовой части 1шт
[12 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.10. |  | Николаевский | СЭС | AS0001217 | Подъёмник с рабочей платформой ПСС-131.17Э А 558 ВТ 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена усилителя вакуумного 2шт
[12 empty] | Замена усилителя вакуумного | шт | 2
5.11. |  | Николаевский | СЭС | PR0023256 | автомобиля УАЗ 390994-312 гос. № А 569 ВТ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена шарнира поворотного кулака 2шт Замена генератора 1шт Замена стартера1шт
[12 empty] | Замена шарнира поворотного кулака | шт | 2
[12 empty] | Замена генератора | шт | 1
[12 empty] | Замена стартера | шт | 1
5.12. |  | Николаевский | СЭС | PR0023870 | Экскаватор - бульдозер погрузчик ЭБП-7 (82П) с поворотным бульдозерным отвалом, 27 ХМ 1019 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена гидроцилиндра 1шт Замена гидронасоса 1шт
[12 empty] | Замена гидроцилиндра | шт | 1
[12 empty] | Замена гидронасоса | шт | 1
5.14. |  | СМТ | СЭС | HB031316 | Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-10-14 М 855 ХС |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена карданнового вала 1шт
[12 empty] | Замена карданнового вала | шт | 1
5.15. |  | Чегдомынский | СЭС | HB007744 | Автомобиль КАМАЗ 5511 груз-самосв. Х 082 СМ 27 |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена компрессора 1шт Замена энергоаккумулятора 1шт
[12 empty] | Замена компрессора | шт | 1
[12 empty] | Замена энергоаккумулятора | шт | 1
5.16. |  | Чегдомынский | СЭС | HB036551 | Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 В 693 УС 27 |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена гидронасоса 1шт Замена коробки отбора мощности 1шт
[12 empty] | Замена гидронасоса | шт | 1
[12 empty] | Замена коробки отбора мощности | шт | 1
5.17. |  | Чегдомынский | СЭС | HB037003 | Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон Н 081 СУ 27 |  | по состоянию |  | К | август | август | Замена карданновоговала 1шт Ремонт ходовой части 1шт
[12 empty] | Замена карданновоговала | шт | 1
[12 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.19. |  | Совгаванский | СЭС | HB003879 | Автомобиль ГАЗ-6611 М 067 АМ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена тяги продольной рулевой в сборе 1шт Замена топливного бака 2шт
[12 empty] | Замена тяги продольной рулевой в сборе | шт | 1
[12 empty] | Замена топливного бака | шт | 2
5.20. |  | Совгаванский | СЭС | HB003872 | Автомобиль ГАЗ-66 М 070 АМ |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена головки цилиндров с клапанами 2шт Замена гильзы цилиндра в сборе 1компл Замена топливного насоса1штЗамена насоса масляного гидроусилителя руля со шкивом в сборе1штЗамена карбюратора1шт
[12 empty] | Замена головки цилиндров с клапанами | шт | 2
[12 empty] | Замена гильзы цилиндра в сборе | компл | 1
[12 empty] | Замена топливного насоса | шт | 1
[12 empty] | Замена насоса масляного гидроусилителя руля со шкивом в сборе | шт | 1
[12 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
5.21. |  | Совгаванский | СЭС | HB003871 | Автомобиль УАЗ-31512-10 М 523 АС |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена рессоров 2шт Замена заднего моста 1шт Замена карбюратора1шт
[12 empty] | Замена рессоров | шт | 2
[12 empty] | Замена заднего моста | шт | 1
[12 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
5.23. |  | Совгаванский | СЭС | HB033299 | Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 424 ХС 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена радиатора охлаждения 1шт Замена радиатора отопления кузова 2шт
[12 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[12 empty] | Замена радиатора отопления кузова | шт | 2
5.24. |  | Эльбанский | СЭС | HB035766 | Автомобиль ГАЗ-66, А 556 СУ 27 |  | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена двигателя 1шт
[12 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.25. |  | Солнечный | СЭС | HB007735 | Автомобиль ГАЗ-66 750 АИ Х 085 СМ |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена редукторов 2шт Замена раздаточной коробки1шт
[12 empty] | Замена редукторов | шт | 2
[12 empty] | Замена раздаточной коробки | шт | 1
5.26. |  | Амурский | СЭС | HB033357 | Автомобиль бортовой с КМУ 579022 В 723 КО 27 |  | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт гидравлической системы 1шт Ремонт рулевой системы1штЗамена дисков колесных2штЗамена радиатора охлаждения1штРемонт гидравлической системы1шт
[12 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
[12 empty] | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
[12 empty] | Ремонт рулевой системы | шт | 1
[12 empty] | Замена дисков колесных | шт | 2
[12 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[12 empty] | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
5.27. |  | Амурский | СЭС | HB036552 | Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 Н 558 МА 27 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена турбокомпрессора 1шт Ремонт топливной системы 1шт Ремонт гидравлической системы1штЗамена резцов4шт
[12 empty] | Замена турбокомпрессора | шт | 1
[12 empty] | Ремонт топливной системы | шт | 1
[12 empty] | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
[12 empty] | Замена резцов | шт | 4
5.29. |  | Амурский | СЭС | HB032788 | Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 600 СМ 27 |  | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена привода 1шт
[12 empty] | Замена привода | шт | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034041 HB033979 HB034082 HB034083 HB033650 HB033656 HB033657 HB033652 HB033659 HB034136 HB033641 HB033648 HB034134 HB033848 HB033852 HB034139 HB033640 HB034137 HB033649 HB034046 HB033651 HB034141 HB034415 HB034042 HB034043 HB034040 HB034598 HB034612 HB034613 HB033889 HB034187 HB034184 HB033733 HB034543 HB034542 HB034333 HB034332 HB034358 HB034359 HB033669 HB033667 HB033668 HB034097 HB033805 HB033821 HB033831 HB033822 HB033825 HB033853 HB033914 HB033730 HB033731 HB034427 HB034439 HB034431 HB034425 HB034423 HB034424 HB034430 HB034434 HB034511 HB034521 HB034227 HB034232 HB034231 HB034234 HB034229 HB034589 HB034588 HB034594 HB034579 HB033794 HB033788 HB033791 HB033717 HB033786 HB033787 HB034072 HB034063 HB034065 HB034066 HB034062 HB034058 HB034061 HB033929 HB033932 HB034024 HB034555 HB034026 | ОДПУ Амурского РЭС |  | по состоянию |  | К | май | декабрь | Замена трансформаторов тока 300шт.
[12 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 300
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  |  | январь | декабрь