## ГПР - 2021
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - ЭС ЕАО на 2021 год
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работы |  | Ед. изм. | Кол-во
[5 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  |  | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг)
1.Передаточные устройства, в том числе:
110кВ
35кВ
6-10кВ
[7 empty] | 0,4кВ |  |  |  | 11.13
2.Оборудование подстанций 35-110 кВ
3.Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
4.Прочее оборудование, в том числе:
Транспортные средства
АИИСКУЭ
Резерв средств на АВР
5.Здания и сооружения
6.Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций, в том числе:
СДТУ
РЗА
1. | Линии электропередач 110 кВ
1.1. | 110 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003131 | ЦП |  | ВЛ-110 кВ С-62 "Биджан - Благословенное" | Установка Птицезащитных устройств 121шт | КР | 2021-03-01 | 2021-12-30
| 110 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003131 |  |  | 201-211 | Установка Птицезащитных устройств | КР |  |  | шт | 121
1.2. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003628 | ЦП |  | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск - Дежнево" | Установка Птицезащитных устройств 663шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-12-30
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003628 |  |  | 50-60,100-110, 130-144, 165-195 | Установка Птицезащитных устройств | КР |  |  | шт. | 663
1.3. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0000783 | ЦП |  | ВЛ-110 кВ С-58 "Бирофельд - Ленинск" (КРС-Ленинск) | Установка Птицезащитных устройств 287шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-12-30
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0000783 |  |  | № 200-210, 230-245 | Установка Птицезащитных устройств | КР |  |  | шт. | 287
1.4. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0000783 | КППН |  | ВЛ-110 кВ С-58 "Бирофельд - Ленинск" (КРС-Ленинск) | Ручная расчистка 0,155га Вырубка угрожающих деревьев 1401шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0000783 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 144-145,163-164,172-173,173-174,174-175,189-190,199-200,244-245,278-279 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.155
[5 empty] | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 144-145,145-146,189-190,194-195, 216-217,232-233, 243-244, 235-236, 244-245,245-246,246-247 247-248,248-249,249-250255-256,,256-257,,257-258,265-266,266-267,267-268,274-275 . 275-276,276-277 .277-278, 278-279 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 1401
1.5. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003628 | КППН |  | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск - Дежнево" | Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 80шт | КР | 2021-01-01 | 2021-01-30
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003628 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 79-80,81-82,85-86,86-87,87-88,206-207,207-208,209-210,210-211 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 4
[5 empty] | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 76-77,82-83,79-80, | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 80
1.6. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003629 | КППН |  | ВЛ-110 кВ С-60 "Биджан - Дежнево" | Ручная расчистка 7,81га Вырубка угрожающих деревьев 286шт | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003629 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 1-2,2-3,11-12,12-12А,13-14,17А-18,62-63,66-67,69-70,73-74,74-75,75-76,76-77,77-78,111-112,138-139,152-153 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 7.81
[5 empty] | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 4-5,6-7 ,9-10,16-17,58-59,59-60,118-119,157-158,,60-61,64-65,78-79,94-95,115-116,153-154,155-156 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 286
1.7. | 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000783 | КППН |  | ВЛ-110 кВ С-58 "Бирофельд - Ленинск" (КРС-Ленинск) | Механизированная расчистка 8га Ручная расчистка 1га | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000783 |  | Расстояние от ДКР до проводов составля-ет 2-4 м | Пролеты опор: 1-2,4-5,5-6,6-7,10-11,11-12,12-13,14-15,19-20,24-25,25-26,28-29,34-35,39-40,40-41,41-42,47-48,48-49,49-50,52-53,53-54,54-55,71-72,120-121,121-122,124-125,133-134,134-135, 135-136,136-137,137-138, 138-139,140-141 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 8
|  | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000783 |  | Расстояние от ДКР до проводов составля-ет 2-4 м | Пролеты опор: 1-2,4-5,5-6,6-7,10-11,11-12,12-13,14-15,19-20,24-25,25-26,28-29,34-35,39-40,40-41,41-42,47-48,48-49,49-50,52-53,53-54,54-55,71-72,120-121,121-122,124-125,133-134,134-135, 135-136,136-137,137-138, 138-139,140-141 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1
1.8. | 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000713 | Авария |  | ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан-Унгун" | Установка Птицезащитных устройств 20шт | КР | 2021-03-01 | 2021-03-30
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000713 | Авария | №135 от 11,05.2019 | 466-470 | Установка Птицезащитных устройств | КР |  |  | шт | 20
1.9 | 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000779 | по состоянию |  | ВЛ-35 кВ С-30/31 «БВС-ЧТФ» | Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка 7га | КР | 2021-03-01 | 2021-03-30
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000779 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составля-ет 2-4 м | Пролеты опор: 3-4,5-6,9-10,10-1, 11-12,14-15,15-16,16-17,18-19,21-22,22-23,23-24,25-26,26-27,28-29,34-36,36а-18 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.5
[6 empty] | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 3-4,5-6,9-10,10-1, 11-12,14-15,15-16,16-17,18-19,21-22,22-23,23-24,25-26,26-27,28-29,34-36,36а-18 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 7
2. | Линии электропередач, 35 кВ
2.1. | 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003127 | КППН |  | ВЛ-35 кВ Т-114 "Самара - Амурзет" | Ручная расчистка 0,9га | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003127 |  |  | 26-27 ,27-28 , 31-32, 32-33 , 72-73 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.9
2.2. | 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003128 | КППН |  | ВЛ-35 кВ Т-115 "Благословенное - Самара" | Ручная расчистка 0,7га | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003128 |  |  | Пролеты опор: 77-78, 78-79, 79-80 , 80-81 , 81-82 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.7
2.3. | 35 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003626 | КППН |  | ВЛ-35 кВ Т-125 "Унгун - Бабстово | Ручная расчистка 15,036га Расширение просек 0,26га | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 35 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003626 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 10-11,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,28-29,39-40,40-41 ,44-45,45-46,46-47,47-48,48-49,49-50,50-51,51-52,52-53,53-54,54-55,55-56,56-57,57-58,58-59, | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 15.036
[5 empty] | ЦП |  | Пролеты опор: 40-41 | Расширение просек | КР |  |  | га | 0.26
2.4. | 35 кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004613 | КППН |  | ВЛ-35 кВ Т-152 "Облучье - Хинганск" | Ручная расчистка 6га Механизированная расчистка 7га Вырубка угрожающих деревьев 94шт | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 35 кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004613 | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 3-4,4-5,5-6,8-9,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,18-19,,19-20,20-21,22-23,23-24,24-25, 25-26,26-27,27-28,30-31,33-34, 35-36,37-38,76-77,78-79,80-81 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 6
[5 empty] | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 3-4,4-5,5-6,8-9,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,18-19,19-20,19-20,20-21,22-23,23-24,24-25, 25-26,26-27,27-28,30-31,33-34, 35-36,37-38,76-77,78-79,80-81 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 7
[5 empty] | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 15-16, 18-19, 20-21, 24-25, 29-30, 41-42,58-59, 63-64, 84-85, 90-91, 98-99, 116-117, 125-126, 126-127 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 94
2.5. | 35 кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004616 | по состоянию |  | ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" | Ручная расчистка 1,78га Механизированная расчистка 6,13га | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 35 кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004616 | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 29-30, 40-41, 41-42, 43-44, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 77-78, 78-79, 110-111, 113-114 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1.78
[5 empty] | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 29-30, 40-41, 41-42, 43-44, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 77-78, 78-79, 110-111, 113-114 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 6.13
2.6. | 35 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000798 | по состоянию |  | ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр» | Ручная расчистка 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 176шт | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
| 35 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000798 | ЦП | Расстояние от ДКР до проводов составля-ет 2-4 м | Пролеты опор: 19-20,21-22,29-30,31-п/с | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.5
|  |  |  | EO0000798 | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор:15-16,20-21,21-22,22-23,24-25,25-26,26-27,27-28 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 176
2.7. | 35 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000774 | по состоянию |  | ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд - Дубовое" | Ручная расчистка 1га Механизированная расчистка 5га | КР | 2021-03-01 | 2021-04-30
| 35 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0000774 |  | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 14-15,15-16,38-39,39-40,40-41,41-42,42-43, 43-44,44-45,54-55,55-56,59-60,76-77,77-78,78-79,82-83,83-84,92-93,94-95,95-96,96-97, 97-98,98-99,99-100,100-101,101-102,102-103,103-104,114-115,115-116,116-117 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1
[6 empty] | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 14-15,15-16,38-39,39-40,40-41,41-42,42-43, 43-44,44-45,54-55,55-56,59-60,76-77,77-78,78-79,82-83,83-84,92-93,94-95,95-96,96-97, 97-98,98-99,99-100,100-101,101-102,102-103,103-104,114-115,115-116,116-117 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 5
2.8. | 35 кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО0002064 | КППН |  | ВЛ-35 кВ Т-100 "ДМ - Левобережная" | Ручная расчистка 1,83га Механизированная расчистка 3га Вырубка угрожающих деревьев 41шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35 кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО0002064 | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 26-27,27-28,29-30,30-31,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38,38-39,39-40,40-41,41,42,53-54,54-55,55-56,57-58,58-59 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1.83
|  |  |  | ЕО0002064 | ЦП | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор: 26-27,27-28,29-30,30-31,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38,38-39,39-40,40-41,41,42,53-54,54-55,55-56,57-58,58-59 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 3
[5 empty] | ЦП | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 28-29,57-58,58-59,27-28, 29-30 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 41
2.9. | 35 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000712 | По состоянию |  | ВЛ-35 кВ Т-133 "МК - Валдгейм" | Замена опор 29шт Демонтаж провода (по трассе) 4,933км Монтаж провода (по трассе) 4,933км Замена поврежденных изоляторов 129шт Устройство заземлений 29шт Обваловка опор 29шт | КР | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000712 |  |  | №38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73. | Замена опор | КР |  |  | шт | 29
|  | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000712 |  |  | от опоры 37 до 81 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 4.933
|  | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000712 |  |  | от опоры 37 до 81 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 4.933
|  | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000712 |  |  | №40,47,63,66,70 74,75,76,77,78,79,80 №48,71,81 | Замена поврежденных изоляторов | КР |  |  | шт | 129
[7 empty] | №38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73. | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 29
[7 empty] | №38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73. | Обваловка опор | КР |  |  | шт | 29
2.10. | 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003127 | ЦП | ПЗУ | ВЛ-35 кВ Т-114 "Самара - Амурзет" | Установка Птицезащитных устройств 500шт | КР | 2021-06-01 | 2021-12-30
| 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003127 |  |  | 19-69 | Установка Птицезащитных устройств |  |  |  | шт | 500
2.11. | 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003091 | ЦП | ПЗУ | ВЛ-35 кВ Т-116 "Доброе - Благословенное" | Установка Птицезащитных устройств 140шт | КР | 2021-11-01 | 2021-12-30
| 35 кВ. | Октябрьский РЭС |  | ЕО0003091 |  |  | 12-25 | Установка Птицезащитных устройств | КР |  |  | шт | 140
3. | Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005213 | По состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" | Ручная расчистка 13,265га Вырубка угрожающих деревьев 574шт | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005213 | По состоянию | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | ПролетЫ опор: 18-00/1÷18-00/2;18-00/2÷18-00/3;18-00/3÷18-00/4;18-00/4÷18-00/5;18-00/5÷18-17/1;18-00/5÷18-00/6;18-00/6÷18-00/7;18-00/7÷18-00/8;18-00/13÷18-00/14;18-00/14÷18-00/15;18-00/15÷18-00/16;18-00/16÷18-00/17;18-00/17÷18-00/18;18-00/18÷18-00/19;18-00/19÷18-00/20;18-00/20÷18-00/21;18-00/21÷18-00/22;18-00/35÷18-00/36;18-00/39÷18-00/40;18-00/40÷18-00/41;18-00/41÷18-00/42;18-00/42÷18-00/43;18-00/43÷18-00/44;18-00/47÷18-00/48;18-00/50÷18-00/51;18-00/43÷18-02/1;18-02/3÷18-02/4;18-02/4÷18-02/5;18-02/5÷18-02/6;18-02/6÷18-02/7;18-02/8÷18-02/9;18-02/9÷18-02/10;18-02/10÷18-02/11;18-02/11÷18-02/12;18-02/12÷18-02/13 ;18-02/13÷18-02/14;18-02/14÷18-02/15;18-02/15÷18-02/16;18-02/16÷18-02/17;18-02/17÷18-02/18;18-02/18÷18-02/19;18-02/20÷18-02/21;18-02/21÷18-02/22;18-02/22÷18-02/23;18-00/23÷18-00/24;18-02/25÷18-02/29;18-02/25÷18-02/26;18-02/26÷18-02/27;18-02/27÷18-02/28;18-02/28÷18-02/29;18-02/29÷18-02/30;18-02/30÷18-02/31;18-02/31÷18-02/32;18-02/32÷18-02/33;18-02/33÷18-02/34;18-02/34÷18-02/35:18-02/35÷18-02/36;18-02/36÷18-02/37;18-02/37÷18-02/38;18-02/38÷18-02/39;18-02/39÷18-02/40;18-02/40÷18-02/414;18-02/41÷18-02/42;18-02/43÷18-02/44;18-02/44÷18-02/45;18-02/45÷18-02/46;18-02/47÷18-02/48;18-02/48÷18-02/49;18-02/49÷18-02/50;18-02/50÷18-02/51;18-02/51÷18-02/52;18-02/53÷18-02/54;18-02/55÷18-02/56;18-02/56÷18-02/57;18-02/57÷18-02/58;18-02/59÷18-02/59а;18-02/59а÷18-05/1;18-03/2÷18-03/3;18-03/6÷18-03/7;18-03/7÷18-03/8;18-03/8÷18-03/9;18-05/2÷18-05/3;18-05/4÷18-05/5;18-05/5÷18-05/6;18-05/6÷18-05/7;18-05/7÷18-05/8;18-05/8÷18-05/9;18-05/9÷1805/10;18-05/10÷18-05/11;18-05/12÷18-05/13;18-05/13÷18-05/14;18-05/14÷18-05/15;18-06/15÷18-06/16;18-06/16÷18-06/17;18-06/17÷18-06/18;18-06/18÷18-06/19;1806/19÷18-06/20;18-06/20÷18-06/21;18-06/21÷18-06/22;18-06/22÷18-06/23;18-06/23÷18-06/24;18-06/24÷18-06/25;18-16/1÷18-16/2;18-16/2÷18-16/3;18-16/3÷18-16/4;18-16/4÷18-16/5;18-16/5÷18-16/6;18-17/1÷18-17/2; | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 13.265
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005213 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролты опор: 18-0-/1-18-00/2;18-02/59÷18-02/59а;18-02/59а-18-05/1;18-06/15-18-06/16;18-06/16-18-06/17;18-00/43-18-00/44;18-02/59а-18-05/1;18-00/4-18-00/5;18-00/8-18-00/9;18-00/13-18-00/14;18-00/14-18-00/15;18-00/15-18-00/16;18-00/3918-00/40;18-00/47-18-00/48;18-00/49-18-00/50;18-02/4-18-02/5;18-02/5-18-02/6;18-02/6-18-02/7;18-02/8-18-02/9;18-02/9-18-02/10;18-02/12-18-02/13;18-02/13-18-02/14;18-02/14-18-02/15;18-02/15-18-02/16;18-02/17-18-02/18;18-02/18-18-02/19;18-02/33-18-02/34;18-02/34-18-02/35;18-02/48-18-02/49;18-02/51-18-02/52;18-00/5-18-17/1;18-00/5-18-17/1;18-17/1-18-17/2;18-00/7-18-00/8;18-00/20-18-00/21;18-00/23-18-00/24;18-00/48-18-00/49; 18-02/49-18-02/50;18-02/57-18-02/58;18-03/1-18-03/2;18-03/5-18-03/6;18-03/8-18-03/9;18-00/6-18-00/7;18-00/12-18-00/13;18-00/16-18-00/17;18-00/14÷18-00/15;18-00/15÷18-00/16;18-02/14÷18-02/15;18-00/18÷18-00/19;18-00/32÷18-00/33;18-00/19÷18-00/20;18-00/21÷18-00/22;18-00/43÷18-02/1;18-02/53÷18-02/54;18-02/11÷18-02/12;18-02/13÷18-02/14;18-02/12÷18-02/13;18-06/17÷18-06/18;18-06/24÷18-06/25 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 574
3.2. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005216 | По состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.1 "ТЭЦ" | Ручная расчистка 0,52га Вырубка угрожающих деревьев 198шт Обрезка крон деревьев 10шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005216 |  | Расстояние от ДКР до прово-дов составляет 2-4 м. | 1-00/1-4, 1-01/1-2 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.52
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005216 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 1-00/1÷1-00/2;1-00/2÷1-00/3;1-00/3÷1-01/1;1-00/3÷1-00/4;1-01/1÷1-01/2; | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 198
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005216 |  |  | Пролеты опор: 1-00/1÷1-00/2;1-00/2÷1-00/3;1-00/3÷1-00/4;1-01/1÷1-01/2; | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 10
3.3. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005508 | По состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.5 "МК" | Ручная расчистка 1,068га Вырубка угрожающих деревьев 190шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005508 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 5-00/1÷5-00/2;5-00/14÷5-00/15;5-00/16÷5-00/17;5-00/19÷5-00/20;5-00/20÷5-00/21;5-00/21÷5-00/22;5-00/22÷5-00/23;5-00/23÷5-00/24;5-00/24÷5-00/25;5-00/25÷5-00/26;5-00/26÷5-00/27;5-00/28÷5-00/29;5-00/29÷5-00/30;5-00/31÷5-00/32;5-00/32÷5-00/33;5-00/33÷5-00/34;5-00/34÷5-00/35; | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1.068
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005508 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор:5-00/34÷5-00/35;5-00/1÷5-00/2;5-00/14÷5-00/15;5-00/14÷5-00/15;5-00/19÷5-00/20;5-00/20÷5-00/21;5-00/21÷5-00/22;5-00/22÷5-00/23;5-00/25÷5-00/26;5-00/26÷5-00/27;5-00/29÷5-00/30;5-00/30÷5-00/31;5-00/31÷5-00/32;5-00/18÷5-00/19;5-00/15÷5-00/16;5-00/16÷5-00/17;5-00/33÷5-00/34;5-00/17÷5-00/18 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 190
КР
3.4. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005547 | По состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.68 "ЖБИ" | Ручная расчистка 0,335га Вырубка угрожающих деревьев 82шт. Обрезка крон деревьев 40шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005547 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролеты опор: 68-00/5÷68-01/1 68-00/6÷68-00/7 68-00/7÷68-00/8 68-00/8÷68-00/9 68-00/9÷68-00/10 68-00/11÷68-00/12 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.335
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005547 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 68-00/5÷68-00/6; 68-00/5÷68-01/1;68-00/9÷68-00/10;68-00/8÷68-00/9;68-00/9÷68-00/10;68-00/11÷68-00/12 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 82
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005547 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 68-00/6÷68-00/7 68-00/7÷68-00/8 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт. | 40
КР
3.5. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005220 | По состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.80 "ЧТФ" | Ручная расчистка 0,37га Вырубка угрожающих деревьев 342шт. Обрезка крон деревьев 4шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005220 | По состоянию | Расстояние от ДКР до про-водов составляет 2-4 м | Пролет опор:80-00/5÷80-00/6 80-00/6÷80-00/7 ,80-00/7÷80-00/8 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.37
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005220 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 80-00/5÷80-00/6;80-00/7÷80-00/8;80-00/12÷80-00/13;80-00/13÷80-00/14;80-00/14÷80-00/15;80-00/16÷80-00/17 ;80-00/18÷80-00/19;80-00/19÷80-00/20;80-00/20÷80-00/21;80-00/6÷80-00/7;80-00/17÷80-00/18 ;80-00/6÷80-00/7;80-00/15÷80-00/16;80-00/18÷80-00/19; 80-00/9÷80-00/10 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 342
| 6-10 кВ. |  |  |  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролет опор: 80-00/11÷80-00/12 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт. | 4
3.6. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0006131 | По состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.169 "БВС" | Ручная расчистка 1,975га Вырубка угрожающих деревьев 296шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0006131 | По состоянию | Расстояние от ДКР до про-водов составляет 2-4 м | Пролеты опор: 169-00/2÷169-00/3,169-00/4÷169-00/5 169-00/6÷169-00/7,169-00/7÷169-00/8 169-00/8÷169-00/9,169-00/9÷169-00/10 169-00/10÷169-00/10а,169-00/10÷169-00/11 169-00/11÷169-00/12,169-00/12÷169-00/13) 169-00/14÷169-00/15,169-00/16÷169-00/17 169-00/17÷169-00/18,169-00/18÷169-00/19 169-00/19÷169-00/20 ,169-00/20÷169-00/21 169-00/21÷169-00/22,169-00/22÷169-00/23 169-00/23÷169-00/24,169-04/2÷169-04/3 169-04/3÷169-04/4 ,169-04/4÷169-04/5,169-04/5÷169-04/6 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1.975
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0006131 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 169-00/1÷169-00/2 ,169-00/2÷169-00/3 ,169-00/4÷169-00/5 ,169-00/8÷169-00/9 ,169-00/9÷169-00/10 ,169-00/10÷169-00/10а ,169-00/11÷169-00/12 ,169-00/12÷169-00/13,169,00/13÷169-04/14 ,169-00/17÷169-00/18 ,169-00/19÷169-00/20,169-00/20÷169-00/21 ,169-00/21÷169-00/22,169-00/22÷169-00/23 169-00/23÷169-00/24; 169-00/18÷169-00/19 ;169-00/5÷169-00/6;169-00/6÷169-00/7;169-00/7÷169-00/8;169-00/10÷169-00/11;169-00/13÷169-00/14;169-00/17÷169-00/18;169-00/24÷169-00/25 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 296
| 6-10 кВ. | [7 empty] | КР
3.7. | 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 | По состоянию |  | ВЛ-10 кВ Унгун-Красивое Ф-152 (ф-183) | Ручная расчистка 0,15га Вырубка угрожающих деревьев 43шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 | По состоянию | Расстояние от ДКР до про-водов составляет 2-4 м | Пролеты опор: 152-00/10-152-00/11,152-00/11-152-00/12,152-00/20-152-00/21,152-00/29-152-00/30,152-00/30-152-00/31,152-00/32-152-00/33,152-00/57-152-00/58 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.15
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 | По состоянию | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 152-00/4-152-00/5.152-00/5-152-00/6.152-00/8-152-00/9. 152-00/20-152-00/21.152-00/5-152-00/6.152-00/6-152-00/7 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 43
3.8. | 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004612 | По состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино" | Ручная расчистка 1,8га Механизированная расчистка 3га | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004612 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 1-3 м | Пролеты опор №206-258 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 1.8
[6 empty] | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор №206-258 | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 3
3.9. | 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043715 | По состоянию |  | Воздушные ЛЭП НН, Кабельные ЛЭП ВН Ф.№138 от эл.подст. до ТП №1 Воен.гор.№ 20 г.Облучье | Ручная расчистка 3,4га Вырубка угрожающих деревьев 250шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043715 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 1-3 м | Пролеты опор№1-3,4-5,7-9,11-12,21-25,27-36,36-01/3,37-43,45-46,46-02/3,02/4-02/53,02/6-02/7 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 3.4
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043715 |  | Наличие отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ . | Пролеты опор№2-3,3-4,5-6,7-8,21-22,22-23,24-25,25-26,26-36, 37-41,42-43,44-45,02/1-02/2,02/3-02/4,02/4-02/5,02/5-02/6,02/6-02/7,02/7-02/8 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 250
3.10. | 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004600 | По состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.1 (Ф-21) "Пашково" | Ручная расчистка 2,8га Механизированная расчистка 8га | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004600 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 1-3 м | Пролеты опор№3-72,86-90,105-108,142-149.02/1-12. | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 2.8
[6 empty] | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров | Пролеты опор№3-72,86-90,105-108,142-149.02/1-12. | Механизированная расчистка | КР |  |  | га | 8
3.11. | 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004193 | По состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.48 "Биракан" | Ручная расчистка 6,44га Вырубка угрожающих деревьев 104шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004193 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. | Пролет опор: 48-00/3-4, 4-5 , 5-6 ), 6-7 , 7-8 , 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 13-14 ( 14-15, 15-16 , 16-17 , 17-18 , 18-19 , 19-20 , 22-23, 23-24 , 24-25 , 25-26 , 26-27 27-28, 28-29 , 29-30 , 31-32 , 32-33 , 33-34 , 34-35 , 35-36 , 36-37), 37-38), 38-39 , 39-40, 40-41, 48-49, 49-50, 50-51, 48-06/1-2 ), 48-01/2-3, 3-4, 4-5 , 5-6 , 6-7 , 12-13), 48-02/3-4 , 6-7 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 6.44
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004193 |  | Наличие отдельно стоящих деревьев в охранной зоне ВЛ . | 48-00/7-8 00/30-3100/32-33, 00/33-34, 00/35-36 00/67-68, 00/68-69, 00/69-70, 01/7-8, 01/9-10 , 01/14-15, 02/7-8 02/8-9, 02/9-10 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 104
3.12. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан" | Замена опор 17шт. Выправка опор 2шт. Обваловка опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,24км./линии Монтаж провода (по трассе) 1,24км./линии Замена РЛНД 4шт. Установка РЛНД 2шт. Замена изоляторов 78шт. Замена изоляторов 42шт. Замена траверс 17шт. Устройство заземлений 17шт. Монтаж разрядников 12шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Трещины и сколы по опорам | Опоры 20-00/1,5+I107:R107,8,10,11,12,14,18,01/2 ; 20-00/6,7,9,13,15,16,17,01/1 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 17
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Наклон вдоль и поперек | Опоры 20-00/2,3 | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор | Опоры 20-00/1,4,5,16,17,01/1,01/2 | Обваловка опор | КР |  |  | шт. | 7
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Демонтаж-Монтаж существующего провода. Демонтаж АС-50 | Опоры 20-01/2; 20-01/1; 20-00/1-10 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км./линии | 1.24
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Демонтаж-Монтаж существующего провода. Монтаж АС-70 | Опоры 20-01/2; 20-01/1; 20-00/1-10 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км./линии | 1.24
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Износ контактных соединений и дви-жущихся деталей РЛНД | Опоры20-00/1;10;12,01/2 | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Отсутствует ЛР для осуществления оперативных переключений | Опоры 20-00/11,18 | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Изолятор штыревой |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 78
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | ПC-70 |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 42
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  |  | оп.20-00/7,9,12,13,14,15,16,17,01/1, оп.20-00/1,5,8,10,11,18,01/2, оп.20-00/6 | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 17
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005211 |  | Устройство повторного заземления опо-ры | Опоры 20-00/1,5,8,10,11,12,14,18,01/2 ; 20-00/6,7,9,13,15,16,17,01/1 | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 17
[8 empty] | Монтаж разрядников | КР |  |  | шт. | 12
3.13. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.119 "МК" | Замена опор 27шт. Установка опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,58км/линии Монтаж провода (по трассе) 1,58км/линии Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт. Замена изоляторов 137шт. Замена изоляторов 60шт. Замена траверс 47шт. Устройство заземлений 43шт. Обваловка опор 36шт. Ручная расчистка 0,47га Вырубка угрожающих деревьев 116шт. Монтаж разрядников 6шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-12-30
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | оп. 119-00/1,13,16,25,26 , оп.119-00/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 15,17,18,19,20,21,22,23,24 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 27
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  |  | оп. 119-00/1а,4а,6а,9а,11а,13а,14а,15а,16а 17а,18а,119а,,20а,21а,23а,24а | Установка опор | КР |  |  | шт. | 16
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | многочисленные скрутки провода, имеющие разное сечение по всей длине. | оп.119-00/1-26 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 1.58
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  |  | оп.119-00/1-26 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 1.58
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | оп 119-01/5; 119-00/1 | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  |  | оп 119-01/6; 119-00/1,26 | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Изолятор штыревой |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 137
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | ПC-70 |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 60
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  |  |  | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 47
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Устройство повторного заземления опоры | оп. 119-00/1,13,16,25,26 ;119-01/5,6 119-00/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 15,17,18,19,20,21,22,23,24 | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 43
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор | 119-00/ 1а,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9,9а,10,11,11а,12,13а,14,14а,16а 17,17а,18,18а,19,19а,20,20а,21,21а,22,23,23а,24,24а | Обваловка опор | КР |  |  | шт. | 36
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Высота кустарника выше 4м. | Пролеты опор:119-00/2-4,6-7,14-15,17-18,19-21,22-26 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.47
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005224 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | Пролеты опор: 119-00/1-2-3,3-9,11-12,13-14,17-18,19-26 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 116
[8 empty] | Монтаж разрядников | КР |  |  | шт. | 6
3.14. | 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003603 | по состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.222 "Биджан - Башмак" | Замена опор 15шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,6км/линии Монтаж провода (по трассе) 2,6км/линии Замена РЛНД 8шт. Установка РЛНД 2шт. Замена изоляторов 594шт. Замена изоляторов 177шт. Замена траверс 47шт. Устройство заземлений 38шт. Выправка опор 17шт. Монтаж разрядников 6шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | Опоры 222-00/1А,3,38А,46,111,115,122,128, 01/2,02/1,6,03/6,04/7,13,06/2 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 15
[7 empty] | Опоры 222-00/1А,3,38А,46,111,115,122,128, 01/2,02/1,6,03/6,04/7,13,06/2, 222-00/1,9,31,34,38,49,61,90,121,01/1,03/3,4,06/1,222-00/7,8, 222-00/15,18,30,33,103,107,108,114, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 2.6
[7 empty] | Опоры 222-00/1А,3,38А,46,111,115,122,128, 01/2,02/1,6,03/6,04/7,13,06/2, 222-00/1,9,31,34,38,49,61,90,121,01/1,03/3,4,06/1,222-00/7,8, 222-00/15,18,30,33,103,107,108,114, | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 2.6
[6 empty] | износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | 222-00/3,111, 01/2, 02/1,6, 03/6, 04/13, 06/2 | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 8
[7 empty] | 222-00/115,122 | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Изолятор штыревой |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 594
[6 empty] | ПC-70, ЛК-70 |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 177
[8 empty] | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 47
[6 empty] | Устройство повторного заземления опоры |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 38
[6 empty] | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор | 222-00/4,5,6,7,12,15,54,56,66,81,82,83,89,91,92,94,116 | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 17
[8 empty] | Монтаж разрядников | КР |  |  | шт. | 6
КР
3.15. | 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043716 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г.Облучье | Замена опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 5,2км/линии Монтаж провода (по трассе) 5,2км/линии Замена РЛНД 4шт. Замена изоляторов 261шт. Замена изоляторов 204шт. Замена траверс 32шт. Устройство заземлений 16шт. Обваловка опор 60шт. Ручная расчистка 3,4га Вырубка угрожающих деревьев 23шт. | КР | 2021-01-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | Опоры 140-00/3А,9,20,27,38,40,53,80 ,140-00/3,4,5,6,7,8,28,52 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 16
КР
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | многочисленные скрутки провода, имеющие разное сечение по всей длине. | В пролётах опор 140-00/1-80, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 5.2
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  |  | В пролётах опор 140-00/1-80, | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 5.2
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | оп.140-00/1,9,40,80 | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  |  |  |  | КР
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Изолятор штыревой |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 261
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | ПC-70 |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 204
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  |  |  | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 32
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Устройство повторного заземления опоры | Опоры 140-00/3А,9,20,27,38,40,53,80 ,140-00/3,4,5,6,7,8,28,52 | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 16
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Опоры установлены в заболоченной местности, отсутствует обваловка опор | оп.140-00/11-20,22-27,29-33,41,43-46,48,49,54,55,57-60,62-71,73,74,75,77,78 оп.140-00/21,28,38,39,42,47,56,61,72,76,79 | Обваловка опор | КР |  |  | шт. | 60
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Высота кустарника выше 4м. | пролеты опор 3-4,3-3а,12-13,22-23,33-34,34-35,35-36,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,48-49,52-53,53-54,55-56,56-57,65-66,66-67,67-68,70-71,71-72,76-77) | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 3.4
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0005224 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ | в пролетах опор №2-3,54-55,57-58,58-59,60-61,63-64,64-65,68-69,72-73. | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт. | 23
КР
3.16. | 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002062 | по состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.154 "Левобережная" | Установка РЛНД 1шт. Замена изоляторов 6шт. Замена траверс 1шт. Устройство заземлений 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002062 |  |  | оп.154-03/6 | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002062 |  | Изолятор штыревой |  | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002062 |  |  |  | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002062 |  | Устройство повторного заземления опоры |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 1
КР
3.17. | 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002045 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф.220 "ДСК - Новокаменка" (Ф-216 ДСК-Нмколаевка) | Замена опор 17шт. Установка опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,98км/линии Монтаж провода (по трассе) 0,98км/линии Замена РЛНД 4шт. Установка РЛНД 2шт. Замена изоляторов 143шт. Замена изоляторов 81шт. Замена траверс 51шт. Устройство заземлений 30шт. Монтаж разрядников 9шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002045 |  |  | 216-00/2,3,4,6,7,9, 01/2,4,5,8, 216-00/1,5,8,,01/1,3,6,7 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 17
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002045 |  | Изолятор штыревой | 216-00/,4,6,7,10,13,14,15,16,18,20,21,23,24 | Установка опор | КР |  |  | шт. | 13
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002045 |  |  | 216-00/6, 216-00/7-10, 216-00/10-01/8 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.98
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002045 |  | Устройство повторного заземления опоры | оп. 216-00/1-8,9-25,25-13/3,22-12/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.98
[8 empty] | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 2
[7 empty] | Изолятор штыревой | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 143
[7 empty] | Изолятор ЛК-70 (Г3 | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 81
[8 empty] | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 51
[8 empty] | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 30
[8 empty] | Монтаж разрядников | КР |  |  | шт. | 9
3.18. | 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003589 | по состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.16 "Бабстово - Бабстово" | Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,14км/линии Монтаж провода (по трассе) 0,14км/линии Замена РЛНД 2шт. Замена изоляторов 20шт. Замена изоляторов 12шт. Замена траверс 2шт. Устройство заземлений 2шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003589 |  | Многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003589 |  |  | оп. 16-03/3 | Установка опор | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003589 |  | многочисленные скрутки провода, имеющие разное сечение по всей длине. |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.14
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003589 |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.14
[6 empty] | износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | оп. 16-03/3; 16-02/7. | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Изолятор штыревой | Штыревой | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 20
[6 empty] | ПС-70 | ПС-70 | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 12
[8 empty] | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Устройство повторного заземления опоры |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 2
КР
КР
|  | Ленинский РЭС | [6 empty] | КР
3.19. | 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 | по состоянию |  | ВЛ-10 кВ Ф.183 "Унгун - Красивое" (Ф-152 Унгун-Красивое) | Замена опор 12шт. Демонтаж опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,77км/линии Монтаж провода (по трассе) 0,77км/линии Замена РЛНД 5шт. Установка РЛНД 2шт. Замена изоляторов 271шт. Замена изоляторов 105шт. Замена траверс 30шт. Устройство заземлений 21шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  | Многочисленные поперечные трещины, сколы бетона с оголением арматуры | Опоры 152-00/1,2,4,21,46А,75,76, 01/2, 08/1 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 12
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  | оп. 152-00/55-68 | Демонтаж опор | КР |  |  | шт. | 11
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  | Опоры 152-00/10,11,47,48,49,50,51,52,53,54 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.77
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  | Опоры 152-00/10,11,47,48,49,50,51,52,53,54 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км/линии | 0.77
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  | износ контактных соединений и движущихся деталей РЛНД, большой срок эксплуатации. | 152-00/30,76, 01/2, 08/1, | Замена РЛНД | КР |  |  | шт. | 5
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  | 152-00/1,46А,75 | Установка РЛНД | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  | Изолятор штыревой | изолятор штыревой | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 271
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  | ЛК-70 | ЛК-70 | Замена изоляторов | КР |  |  | шт. | 105
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  |  | Замена траверс | КР |  |  | шт. | 30
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  | Устройство повторного заземления опоры |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт. | 21
| 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003615 |  |  | опоры 152-00/7,13,23,24,27,28,29,35,40,43,44,45,50(51),51(52),52(53),53(54),54(55),69(59),70(60),75(62),73(63), 01/1 | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 22
|  | Ленинский РЭС | [6 empty] | КР
КР
3.20. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005466 | КППН |  | Кабель 6 кВ "МК" - 6-00/1 | Копка ям механическим способом 60м3 Монтаж кабеля 372м Монтаж муфт 4шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Копка ям механическим способом | КР |  |  | м3 | 60
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  | Монтаж кабеля | КР |  |  | м | 372
[8 empty] | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 4
3.21. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005436 | КППН |  | Кабель 6 кВ ТП 561 - ТП 176 | Копка ям механическим способом 170м3 Монтаж кабеля 450м Монтаж муфт 4шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[8 empty] | Копка ям механическим способом | КР |  |  | м3 | 170
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  | Монтаж кабеля | КР |  |  | м | 450
[8 empty] | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 4
3.22. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005376 | КППН |  | Кабель 6 кВ ТП 146 - КТП 170 | Копка ям механическим способом 250м3 Монтаж кабеля 632м Монтаж муфт 5шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Копка ям механическим способом | КР |  |  | м3 | 250
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  | Монтаж кабеля | КР |  |  | м | 632
[8 empty] | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 5
3.23. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005326 | КППН |  | Кабель 6 кВ ТП 075 - ТП 176 АСБ 3*95 | Копка ям механическим способом 80м3 Монтаж кабеля 232м Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[8 empty] | Копка ям механическим способом | КР |  |  | м3 | 80
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  | Монтаж кабеля | КР |  |  | м | 232
[8 empty] | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.24. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005296 | КППН |  | Кабель 6 кВ ТП 049 - ТП 051 ААБ 3*120 | Копка ям механическим способом 90м3 Монтаж кабеля 240м Монтаж муфт 4шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[8 empty] | Копка ям механическим способом | КР |  |  | м3 | 90
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  | Монтаж кабеля | КР |  |  | м | 240
[8 empty] | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 4
3.25. | 6-10 кВ. | Городской РЭС |  |  | по состоянию |  | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 250м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | КР |  |  | м2 | 250
[6 empty] | Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля |  |  | КР
КР
3.26. | 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004207 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф-204 | Замена изоляторов 18шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[5 empty] | по состоянию |  | 204-01/3,4,6 | Замена изоляторов |  |  |  | шт | 18
по состоянию
по состоянию
3.27. | 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043757 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф-В | Замена опор 2шт Замена изоляторов 12шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[8 empty] | Замена опор |  |  |  | шт | 2
[8 empty] | Замена изоляторов |  |  |  | шт | 12
3.28. | 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004191 | по состоянию |  | ВЛ-6 кВ Ф-6 | Установка РЛНД 2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Установка РЛНД |  |  |  | шт | 2
3.29. | 6-10 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0047523 | по состоянию |  | ВЛ- 10 кВ от оп.221-06/8 | Замена траверс 1шт Замена изоляторов 6шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Замена траверс |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | Замена изоляторов |  |  |  | шт | 6
4. | Линии электропередач, 0,4 кВ
4.1. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Калинино Ф-1.2 от КТПН-93 | Замена опор 30шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,922км Монтаж провода (по трассе) 0,922км Демонтаж ответвлений к зданиям 35шт Монтаж ответвлений к зданиям 35шт Устройство заземлений 17шт Обрезка крон деревьев 125шт Вырубка угрожающих деревьев 98шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп.93-1-01/12, оп.93-2-00/1,2,3,6,7,12 93-1-00/1,Оп. 93-1-00/9,10, 01/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, оп. 93-2-00/4,5,8,9,10,11, 01/1,1А,2,2А,3А | Замена опор | КР |  |  | шт | 30
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | оп. 93-1-00/1, | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.93-1-00/11, 93-1-00/9-01/12, От РУ-0,4 кВ до 93-2-00/12, 93-2-00/3-01/3, 93-2-00/3-01/1А, 93-2-01/2-01/2А, 93-2-01/3-01/3А, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.922
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.93-1-00/16 от оп 93-1-00/7 до оп.93-1-01/13 от оп 93-1-00/4 до оп.93-1-02/3 от оп 93-1-00/4 до оп.93-1-00/4А от оп 93-1-02/2 до оп.93-1-02/2А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.922
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 35
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 35
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | деревья в охраной зоне ВЛ, рас-стояние от веток до провода менее допустимого. | В пролётах оп.93-1-00/5-16, 93-1-01/2-13, 93-3-02/1-3 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 125
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | деревья в охраной зоне ВЛ, | В пролётах оп.93-1-00/5-16, 93-1-01/2-13, 93-3-02/1-3 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 98
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.2. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Калинино Ф-3 от КТПН-93 | Замена опор 26шт Установка опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,96км Монтаж провода (по трассе) 0,96км Демонтаж ответвлений к зданиям 14шт Монтаж ответвлений к зданиям 14шт Устройство заземлений 16шт Обрезка крон деревьев 120шт Вырубка угрожающих деревьев 98шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп.93-3-00/1,5,7,10; 01/2, 93-3-00/2,4,6,8,9; 01/1; 02/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 03/1,2,3,4,5 | Замена опор | КР |  |  | шт | 26
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | 93-3-00/1,12,16, 02/2,7, 03/7 | Установка опор | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.93-3-00/10, 93-3-00/3-02/10, 93-3-00/3-01/2, 93-3-02/7-03/5, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.93-3-00/16 от оп 93-3-00/12 до оп.93-3-03/7 от оп.93-3-00/3 до оп.93-3-02/7, от оп.93-3-00/3 до оп.93-01/2 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 16
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | рас-стояние от веток до провода менее допустимого. | В пролётах оп.93-3-00/3-01/2, 93-3-00/3-02/7, 93-3-00/12-03/7 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 120
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | деревья в охраной зоне ВЛ, | В пролётах оп.93-3-00/3-01/2, 93-3-00/3-02/7, 93-3-00/12-03/7 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 98
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.3. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Калинино Ф-3 от КТПН-92 | Замена опор 11шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,334км Монтаж провода (по трассе) 0,334км Демонтаж ответвлений к зданиям 13шт Монтаж ответвлений к зданиям 13шт Устройство заземлений 9шт Обрезка крон деревьев 50шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 92-3-00/1,3,оп 92-3-00/2,2А,4,5,6,7,8,9,оп. 92-3-00/3А | Замена опор | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | оп. 92-3-00/1,10 | Установка опор | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.92-3-00/9, 92-3-00/2-00/2А, 92-3-00/3-00/3А, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.334
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.92-3-00/10 от оп 92-3-00/2 до оп.92-3-00/2А от оп 92-3-00/3 до оп.92-3-00/3А от оп 92-3-00/3 до оп.92-3-00/3Б | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.334
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 9
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003581 | ЦП | рас-стояние от веток до провода менее допустимого. | В пролётах оп.92-3-00/1-10 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 50
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.4. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башмак - Новое Ф- 1 от СКТП-251 | Замена опор 13шт Демонтаж опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,62км Монтаж провода (по трассе) 0,62км Демонтаж ответвлений к зданиям 11шт Монтаж ответвлений к зданиям 11шт Устройство заземлений 10шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | 251-00/1,7,9,16, оп 251-1-00/2,9,16, оп 251-1-00/5А,8,10,11,12,13,14,15 | Замена опор | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | 251-1-00/4,5,6 | Демонтаж опор | КР |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.251-1-00/16, 251-1-00/5-5А, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.62
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.251-1-00/16 от оп 251-1-00/5-5А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.62
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 10
|  |  |  | EO0003574 | ЦП |  |  |  | КР
4.5. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башмак - Новое Ф-2 от СКТП-251 | Замена опор 29шт Демонтаж провода (по трассе) 1,05км Монтаж провода (по трассе) 1,05км Демонтаж ответвлений к зданиям 11шт Монтаж ответвлений к зданиям 11шт Устройство заземлений 15шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 251-2-00/3,9,11,19,01/3,10,251-2-00/1, оп 251-2-00/2,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18, 01/1,2,4,5,6,7,8,9 | Замена опор | КР |  |  | шт | 29
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.251-2-00/19, 251-2-00/3-01/10, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.05
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.251-2-00/19 от оп 251-2-00/3-01/10 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.05
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 15
|  |  |  | EO0003574 | ЦП |  |  |  | КР
4.6. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башмак - Новое Ф-3 от СКТП-251 | Замена опор 9шт Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,285км Монтаж провода (по трассе) 0,285км Демонтаж ответвлений к зданиям 6шт Монтаж ответвлений к зданиям 6шт Устройство заземлений 6шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 251-3-00/2,01/1,6, оп. 251-3-00/1,оп 251-3-00/4,5, 01/3,4,5 | Замена опор | КР |  |  | шт | 9
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | оп. 251-3-00/2 | Демонтаж опор | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.251-3-00/5, 251-1-00/2-01/6, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.285
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.251-3-00/8 от оп 251-3-00/6-6А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.285
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 6
|  |  |  | EO0003574 | ЦП |  |  |  | КР
4.7. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башмак - Новое Ф-1,3,4 от СКТП-107 | Замена опор 16шт Демонтаж опор 13шт Демонтаж провода (по трассе) 0,62км Монтаж провода (по трассе) 0,62км Демонтаж ответвлений к зданиям 11шт Монтаж ответвлений к зданиям 11шт Устройство заземлений 10шт | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 251-1-00/5А,8,10,11,12,13,14,15,251-1-00/4,5,6, оп 251-1-00/2,9,16 | Замена опор | КР |  |  | шт | 16
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | оп 251-1-00/2,9,16 | Демонтаж опор | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.251-1-00/16, 251-1-00/5-5А, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.62
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.251-1-00/16 от оп 251-1-00/5-5А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.62
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 10
|  |  |  | EO0003574 | ЦП |  |  |  | КР
4.8. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башмак - Новое Ф-2 от СКТП-104 | Замена опор 17шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,672км Монтаж провода (по трассе) 0,672км Демонтаж ответвлений к зданиям 11шт Монтаж ответвлений к зданиям 11шт Устройство заземлений 12шт | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 104-2-00/1,5,12,13, 02/2,3,4,104-2-00/2,3,4,6,6А,7,7А,8,9,10,11, 01/1, | Замена опор | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | оп 104-2-00/1,5,12 | Установка опор | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.104-2-00/13, 104-2-00/6-6А, 104-2-00/7-7А, 104-2-00/11-01/4, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.672
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.104-2-00/13 От оп. 104-2-00/11-01/3 от оп 104-2-00/6-6А,7-7А, 01/2-2А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.672
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003574 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 12
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.9. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск ф-1 СКТП-751 | Замена опор 27шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,989км Монтаж провода (по трассе) 0,989км Демонтаж ответвлений к зданиям 17шт Монтаж ответвлений к зданиям 17шт Устройство заземлений 16шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп.751-1-00/5,8,751-1-0/1,3,16,19,22,24,751-1-00/4,9,10,11,12,13,14,18, 01/1,02/1,2.751-1-0/2,6,7,15,17,20,21,23, | Замена опор | КР |  |  | шт | 27
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | оп.1-00/2,21 | Установка опор | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 1-00/1-24,00/3-01/1,19-02/2. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.989
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-1 до оп.751-1-00/26 от оп 751-1-00/2 до оп 751-1-01/1 от оп 751-1-00/21 до оп 751-1-02/2 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.989
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 16
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
4.10. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Нижний Спасск ф-2 СКТП-751 | Замена опор 18шт Установка опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,688км Монтаж провода (по трассе) 0,688км Демонтаж ответвлений к зданиям 13шт Монтаж ответвлений к зданиям 13шт Устройство заземлений 12шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 751-2-00/3,5,7,10,12,15,16, 01/1, 751-2-0/1,оп 751-2-00/2,4,6,8,9,11,13,14, 02/1 | Замена опор | КР |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | оп 2-00/3. 751-2-01/1 | Установка опор | КР |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | оп.2-00/1-16,00/5-01/1,11-02/1. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.688
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-2 до оп.751-2-00/18 от оп 751-2-00/5 до оп 751-2-01/1 от оп 751-2-00/12 до оп 751-2-02/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.688
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 13
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0002041 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 12
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
4.11. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора ф-1 от КТПН-761 | Замена опор 4шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,194км Монтаж провода (по трассе) 0,194км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт Монтаж ответвлений к зданиям 1шт Устройство заземлений 3шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 761-1-00/5,6. оп 761-3-00/3,4 | Замена опор | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | оп : 761-1-00/7 | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-1-00/7 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.194
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.761-1-00/7 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.194
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 3
|  | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  |  | КР
|  | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  |  | КР
4.12. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора ф-2 от КТПН-761 | Замена опор 26шт Демонтаж провода (по трассе) 0,824км Монтаж провода (по трассе) 0,824км Демонтаж ответвлений к зданиям 15шт Монтаж ответвлений к зданиям 15шт Устройство заземлений 18шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 761-2-00/1,3,4,01/4,6,9,11, 02/3, оп 761-2-00/2,6,7,8,9,10, 01/1,2,3,5,7,8,10, 02/1,2, 03/1, Опора 761-2-00/5, 06/1 | Замена опор | КР |  |  | шт | 26
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-2-00/11, 00/2-01/11, 00/2-03/1, 01/7-06/1, 00/4-02/3, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.824
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.761-2-00/15от 761-2-00/4 до оп.761-2-01/1от 761-2-00/4 до оп.761-2-02/1от 761-2-00/6 до оп.761-2-06/1от 761-2-00/7 до оп.761-2-07/1от 761-2-00/8 до оп.761-2-08/1от 761-2-00/13 до оп.761-2-13/1от 761-2-04/4 до оп.761-2-04/4А, оп. 761-2-00/11-11А, 04/3-04/3А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.824
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 18
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
|  | Смидовичский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
4.13. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора ф-3 от КТПН-761 | Замена опор 23шт Установка опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,96км Монтаж провода (по трассе) 0,96км Демонтаж ответвлений к зданиям 18шт Монтаж ответвлений к зданиям 18шт Устройство заземлений 16шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 761-3-00/А5,18,761-3-00/19,оп 761-3-00/3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21, 03/2,оп. 761-3-01/1, 02/1, 03/1 | Замена опор | КР |  |  | шт | 23
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | 761-3-00/19,28, 01/1, 02/1, 03/1,2 | Установка опор | КР |  |  | шт | 7
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-3-00/21, от 761-3-00/12 до 01/1, от 761-3-00/14 до 02/1, от 761-3-00/15 до 03/2 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.761-3-00/28 от 761-3-00/14 до оп.761-3-01/1 от 761-3-00/17 до оп.761-3-02/1 от 761-3-00/19 до оп.761-3-03/2 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 16
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.14. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской от ТП № 761 до водозабора ф-4 от КТПН-761 | Замена опор 14шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,468км Монтаж провода (по трассе) 0,468км Демонтаж ответвлений к зданиям 15шт Монтаж ответвлений к зданиям 15шт Устройство заземлений 9шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 761-4-00/А1,А2,6,7,12,14 оп 761-4-00/3,4,5,8,9,10,11,13 | Замена опор | КР |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | 761-4-00/1,16 | Установка опор | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-4-00/14 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.468
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.761-4-00/16 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.468
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041800 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 9
[5 empty] | ЦП |  |  |  | КР
4.15. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотекиa, ф-1 КТПН-764 | Замена опор 4шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,188км Монтаж провода (по трассе) 0,188км Демонтаж ответвлений к зданиям 2шт Монтаж ответвлений к зданиям 2шт Устройство заземлений 4шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 761-3-00/А5,18.оп. 764-1-00/1,2,3, 02/1 | Замена опор | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | 764-1-00/4,5 | Установка опор | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.764-1-00/3, от 764-1-00/2 до 02/1, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.188
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.764-1-00/5 от 764-1-00/4 до оп.764-4-01/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.188
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 4
|  |  |  | EO0041740 | ЦП |  |  |  | КР
4.16. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотекиa, ф-2 КТПН-764 | Замена опор 17шт Установка опор 4шт Демонтаж провода (по трассе) 0,96км Монтаж провода (по трассе) 0,96км Демонтаж ответвлений к зданиям 11шт Монтаж ответвлений к зданиям 11шт Устройство заземлений 11шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 764-2-00/1,3,4,7,14, 01/1,3.оп 764-2-00/2,8,9,10,11,12,13 01/2, оп. 764-1-00/5,6 | Замена опор | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | 764-2-00/2,8,16,764-2-01/2 | Установка опор | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.764-2-00/14, от 764-2-00/1 до 01/3, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.764-2-00/16 от РУ 0,4кВ до оп.764-2-01/5 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.96
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 11
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 11
|  |  |  | EO0041740 | ЦП |  |  |  | КР
4.17. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | ВЛ-0,4 кВ с.Камышовка по ул.Советской,9 от ТП № 764 до библиотекиa, ф-3,4 КТПН-764 | Замена опор 17шт Демонтаж провода (по трассе) 0,72км Монтаж провода (по трассе) 0,72км Демонтаж ответвлений к зданиям 14шт Монтаж ответвлений к зданиям 14шт Устройство заземлений 9шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 764-3-00/1,2,4,7,15, 01/1 оп 764-3-00/3,5,8,9,10,11,12,13,14, оп 764-4-00/2 оп. 764-3-00/6 | Замена опор | КР |  |  | шт | 17
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.764-3-00/15, от 764-3-00/5 до 01/1, От РУ-0,4 кВ до оп.764-4-00/2, | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.72
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  | от РУ 0,4кВ до оп.764-3-00/18 от оп.764-3-00/6 до оп.764-3-01/1 от РУ 0,4кВ до оп.764-4-00/3 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.72
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 9
|  | Смидовичский РЭС |  | EO0041740 | ЦП |  |  |  | КР
4.18. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан ф-1 КТП-153 | Замена опор 8шт Демонтаж опор 3шт Установка укоса 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,258км Монтаж провода (по трассе) 0,258км Демонтаж ответвлений к зданиям 6шт Монтаж ответвлений к зданиям 6шт Устройство заземлений 4шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп№ 153-1-02/1,2,3,4,5,6. № 153-1-03/2,3,5 | Замена опор | КР |  |  | шт | 8
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | оп.153-1-03/4.оп № 153-1-03/1. | Демонтаж опор | КР |  |  | шт | 3
[5 empty] | ЦП |  | 153-1-00/8 | Установка укоса | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 153-1-00/8-02/6, 153-1-02/1-03/5. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.258
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | от оп. 152-1-00/8 до оп.751-1-02/8 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.258
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП | деревья в охраной зоне ВЛ, | В пролётах оп.751-2-00/1-2,9-10,12-02/1 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 30
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  |  | КР
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  |  | КР
4.19. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | ВЛ-04 кВ от КТПН до жилых домов по ул.Заречная с.Будукан ф-2 КТП-153 | Замена опор 5шт Установка опор 1шт Установка укоса 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,149км Монтаж провода (по трассе) 0,149км Демонтаж ответвлений к зданиям 4шт Монтаж ответвлений к зданиям 4шт Устройство заземлений 3шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп № 153-2-02/1,1А,2,5,6 | Замена опор | КР |  |  | шт | 5
[5 empty] | ЦП |  | оп № 153-2-02/3 | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | 153-2-00/7 | Установка укоса | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 153-2-00/7-02/6, 153-1-02/1-02/1А. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.149
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  | от оп. 152-2-00/7 до оп.751-1-02/4 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.149
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 3
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043768 | ЦП |  |  |  | КР
4.20. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  | Сооружение ВЛ-04 кВ от ТП № 1 пос.Будукан Ф-1 КТП-156 | Замена опор 18шт Установка опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 1,048км Монтаж провода (по трассе) 1,048км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт Монтаж ответвлений к зданиям 1шт Устройство заземлений 19шт Вырубка угрожающих деревьев 70шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 156-1-02/8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24, оп. 156-1-02/16,25 | Замена опор | КР |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  | 156-1-02/1,2,3,5,6,7,16, 26,27,28 | Установка опор | КР |  |  | шт | 10
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 156-1-00/10-02/25 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.048
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  | от 156-1-00/10 до оп.156-1-02/28 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.048
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 19
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП | деревья в охраной зоне ВЛ, | В пролётах оп.156-1-02/1-2,4-6,7-11,20-24,26-28 | Вырубка угрожающих деревьев | КР |  |  | шт | 70
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  |  |  | КР
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043766 | ЦП |  |  |  | КР
4.21. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Рудное Ф-1 КТП-99 | Замена опор 16шт Демонтаж провода (по трассе) 0,531км Монтаж провода (по трассе) 0,531км Демонтаж ответвлений к зданиям 6шт Монтаж ответвлений к зданиям 6шт Устройство заземлений 9шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 99-1-00/1,3,6, 01/2, 99-1-00/2,4,5,7,8,9,10,11,12, 01/1,3,4 | Замена опор | КР |  |  | шт | 16
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-1-00/7 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.531
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-1 до оп.99-1-00/12, от оп. 99-1-00/1 до оп 99-1-01/4 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.531
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 9
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  |  | КР
4.22. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Рудное Ф-2 КТП-99 | Замена опор 27шт Установка опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 1,131км Монтаж провода (по трассе) 1,131км Демонтаж ответвлений к зданиям 33шт Монтаж ответвлений к зданиям 33шт Устройство заземлений 23шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 99-2-00/1,5,8,12, 01/2,4, 02/2,5, 03/5.99-2-00/2,3,4,6,7,9,10,11, 01/1,3, 02/1,3,4, 03/1,2,3,4,4А | Замена опор | КР |  |  | шт | 27
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  | 99-2-00/14А,15А,16А, 02/4А,6А,8А, 2-02/1,5,6 | Установка опор | КР |  |  | шт | 9
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | От РУ-0,4 кВ до оп.761-1-00/7 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.131
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-1 до оп.99-2-00/17, от оп. 99-2-00/1 до оп 99-2-01/5, от оп. 99-2-00/8 до оп 99-2-02/8, от оп. 99-2-02/4 до оп 99-2-02/4А, от оп. 99-2-02/6 до оп 99-2-02/6А, от оп. 99-2-02/8 до оп 99-2-02/8А, от оп. 99-2-00/14 до оп 99-2-00/14А, от оп. 99-2-00/15 до оп 99-2-00/15А от оп. 99-2-00/16 до оп 99-2-00/16А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.131
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 33
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 33
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 23
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0004171 | ЦП |  |  |  | КР
4.23. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  | ВЛ- 0.4 кВ от оп.234-12-00/8 п.Кульдур ул.Озерная Ф-12 ТП-234 | Демонтаж провода (по трассе) 0,33км Монтаж провода (по трассе) 0,33км Демонтаж ответвлений к зданиям 3шт Монтаж ответвлений к зданиям 3шт Устройство заземлений 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 234-12-00/1-5 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.33
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  | от ТП до оп.234-12-00/5от ТП (приемная траверса) до оп.234-12-00/5 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.33
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 2
|  | Теплоозерский РЭС |  | EO0046121 | ЦП |  |  |  | КР
ЦП
4.24. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Кульдур От ТП-235 | Замена опор 52шт Установка опор 8шт Демонтаж провода (по трассе) 1,947км Монтаж провода (по трассе) 2,368км Демонтаж ответвлений к зданиям 50шт Монтаж ответвлений к зданиям 50шт Устройство заземлений 32шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 235-1-00/1-26,1-01/1-8, 1-02/1-3, 1-03/1-3, 1-04/1-7,1-00/22а, 1-00/24а | Замена опор | КР |  |  | шт | 52
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  | 235-1-00/ 24, 30, 1-01/5, 1-02/2, 3, 4, 1-03/2, 1-04/6 | Установка опор | КР |  |  | шт | 8
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | в пролётах опор 235-1-00/1-26, 1-00/15-1-01/8, 1-01/4-1-02/3, 1-00/18-1-03/3, 1-00/19-1-04/7, 1-00/22-22а, 1-00/24-24а | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.947
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  | от оп. 235-1-00/17 до оп. 235-1-00/17а,от оп. 235-1-00/17 до оп. 235-1-00/17б,от оп. 235-1-01/5 до оп. 235-1-02/4,от оп. 235-1-00/25 до оп. 235-1-00/25а,от оп. 235-1-00/20 до оп. 235-1-03/3,от оп. 235-1-00/27 до оп. 235-1-00/27а,от оп. 235-1-04/6 до оп. 235-1-04/8от оп. 235-1-00/18 до оп. 235-1-01/9,от оп. 235-1-04/1 до оп. 235-1-04/6,от оп. 235-1-00/21 до оп. 235-1-00/30 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 2.368
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 50
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 50
| 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004210 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 32
4.25. | 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башурово Ф-1 СКТП-71 | Замена опор 15шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,9км Монтаж провода (по трассе) 0,9км Демонтаж ответвлений к зданиям 12шт Монтаж ответвлений к зданиям 12шт Устройство заземлений 9шт | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 71-1-00/2,6,10,01/5. оп 71-1-00/1,3,4,4А,5,7,8,9, 01/1,2,3,4 | Замена опор | КР |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  | оп. 71-1-00/1 | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 71-1-00/1-10,00/6-01/5 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.9
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-1 до оп.71-1-00/10 от оп 71-1-00/6 до оп 751-1-01/4 от оп 71-1-00/4 до оп 71-1-00/4А | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.9
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 12
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 12
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 9
|  | Облученский РЭС |  |  | ЦП |  |  |  | КР
4.26. | 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Башурово Ф-1.2 от КТП-65 | Замена опор 27шт Демонтаж провода (по трассе) 1,5км Монтаж провода (по трассе) 1,5км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт Монтаж ответвлений к зданиям 24шт Устройство заземлений 23шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | 65-1-00/3,4,5,5а; 65-2-00/3,5,6,7,8,9,01/2,3,4,5,6,7,8,9а. 65-1-00/1,2,6 №65-2-00/1,2,4,10,01/1,9. | Замена опор | КР |  |  | шт | 27
ЦП
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | в пролетах опор 65-1-00/1-6. 65-2-00/1-10,01/1-9. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.5
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  | в пролетах опор 65-1-00/ 1-6.65-2-00/1-10,01/1-9. | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.5
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 24
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 24
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004599 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 23
ЦП
ЦП
4.27. | 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Пашково Ф-1.2 СКТП-47 | Замена опор 26шт Установка опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 1,172км Монтаж провода (по трассе) 1,172км Демонтаж ответвлений к зданиям 2шт Монтаж ответвлений к зданиям 2шт Устройство заземлений 17шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп 47-2-00/1,3,13,24, оп 47-1-00/1,2, оп. 47-2-00/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | Замена опор | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | шт | 26
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  | 47-2-00/24,25,26,27,28,29,30,31,32, | Установка опор | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | шт | 9
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | 47-1-00/1-2, 47-2-00/1-24. | Демонтаж провода (по трассе) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | км | 1.172
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  | от РУ-0,4 кВ Ф-2 до оп.47-2-00/33 от РУ-0,4 кв Ф-1 до оп 47-1-00/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | км | 1.172
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | шт | 2
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | шт | 2
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004597 | ЦП |  |  | Устройство заземлений | КР | 2021-04-01 | 2021-04-01 | шт | 17
[5 empty] | ЦП |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01
[5 empty] | ЦП |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01
4.28. | 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 | ЦП |  | ВЛ-0,38 кВ Заречное Ф-1.2 от КТП-3 | Замена опор 24шт Демонтаж провода (по трассе) 2,1км Монтаж провода (по трассе) 2,1км Демонтаж ответвлений к зданиям 49шт Монтаж ответвлений к зданиям 49шт Устройство заземлений 18шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | оп № 3-1-00/4,5,6,7,8,9,10,11,13,14. 01/1,2,3,4,5,6,7,8,9. №3-1-00/1,2,12,1-01/10.2-01/9 | Замена опор | КР |  |  | шт | 24
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току | в пролетах 3-1-00/1-14, 3-1-00/3-01/10,2-00/1-14,2-00/3-9 | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 2.1
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  |  | в пролетах 3-1-00/1-14, 3-1-00/3-01/10,2-00/1-14,2-00/3-9 | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 2.1
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  |  |  | Демонтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 49
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  |  |  | Монтаж ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 49
| 0,4 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004598 |  |  |  | Устройство заземлений | КР |  |  | шт | 18
EO0004598
4.29. | 0,4 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005803 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-174 | Обрезка крон деревьев 15шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 0,4 кВ. | Городской РЭС |  | EO0005803 |  |  | Пролет опор: 174-3-00/1-2;3-6 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 15
EO0005803
4.30. | 0,4 кВ. | Городской РЭС |  | EO0045074 | по состоянию |  | ВЛ- 0.4 кВ от оп.333/10-00/8 г.Биробиджан ул.Волочаевская 27 | Обрезка крон деревьев 24шт Вырубка угрожающих деревьев 58шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 0,4 кВ. | Городской РЭС |  | EO0045074 |  |  | пр. оп. 333-10/8-14 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт | 24
|  |  |  | EO0045074 |  |  | Пролет опор333-10/9-15, 333-10-01/5-12-, Пролет опор:333-10/1-2;333-10/3-7, Пролет опор: 333-9/1-2-3;333-9/6-7 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 58
4.31. | 0,4 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0004220 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Лондоко ТП-8 | Замена опор 2шт Устройство заземлений 1шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | 8-2-02/2 | Замена опор |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию |  | 8-2-02/2 | Устройство заземлений |  |  |  | шт | 1
[5 empty] | по состоянию | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току
4.32. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0003582 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Ленинское ТП-75,ТП-316,ТП-318 | установка УЗ ВЛИ 20шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры | 75-1-00/1; 75-2-00/1; 75-3-00/1; 75-4-00/1; 75-5-00/1; 75-6-00/1; 75-14-00/1; 75-15-00/1; 75-16-00/1, 316-1-00/1; 316-2-00/1; 316-3-00/1; 316-4-00/1; 316-5-00/1; 316-9-00/1; 316-10-00/1, 318-2-00/1; 318-3-00/1; 318-8-00/1; 318-9-00/1; 318-10-00/1 | установка УЗ ВЛИ |  |  |  | шт | 20
4.33. | 0,4 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003097 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Озерное ТП-85 ф-2 | Демонтаж опор 19шт Установка опор 19шт Установка укоса 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,8км Демонтаж провода (по трассе) 0,8км | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 19
[5 empty] | по состоянию |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 19
[5 empty] | по состоянию | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 1
[5 empty] | по состоянию |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.8
[5 empty] | по состоянию |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.8
[5 empty] | по состоянию |  |  | установка УЗ ВЛИ |  |  |  | шт | 3
[5 empty] | по состоянию | [6 empty] | шт
по состоянию
4.34. | 0,4 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003104 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Ек.Никоьское КТП-70 ф-1,2,3 | Установка опор 5шт Установка укоса 3шт Демонтаж провода (по трассе) 2,5км Монтаж провода (по трассе) 2,5км установка УЗ ВЛИ 9шт | КР | 2021-06-01 | 31.06.21
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры |  | Установка опор |  |  |  | шт | 5
[5 empty] | по состоянию |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 3
[5 empty] | по состоянию | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.5
[5 empty] | по состоянию |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.5
[5 empty] | по состоянию |  |  | установка УЗ ВЛИ |  |  |  | шт | 9
по состоянию
4.35. | 0,4 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003096 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Доброе КТПН-101 ф-1 | Замена опор 7шт Устройство заземлений 7шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. |  |  |  |  | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры |  | Замена опор |  |  |  | шт | 7
[8 empty] | Устройство заземлений |  |  |  | шт | 7
Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току
4.36. | 0,4 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003098 | по состоянию |  | ВЛ-0,38 кВ Полевое КТПН-208 ф-2 | Замена опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,26км Монтаж провода (по трассе) 0,26км Устройство заземлений 6шт установка УЗ ВЛИ 2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. |  |  |  | по состоянию | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры |  | Замена опор |  |  |  | шт | 1
[5 empty] | по состоянию |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.26
[5 empty] | по состоянию | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.26
[5 empty] | по состоянию |  |  | Устройство заземлений |  |  |  | шт | 6
[5 empty] | по состоянию |  |  | установка УЗ ВЛИ |  |  |  | шт | 2
по состоянию
4.37. | 0,4 кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО0041760 | по состоянию |  | ВЛ-0,4кВ с. Камышовка по ул. Центральной от ТП№764 до центральной котельной | Замена опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 0,08км Монтаж провода (по трассе) 0,09км установка УЗ ВЛИ 2шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. |  |  |  |  | Загнившие деревянные опоры, Наличие продольных и поперечных трещин по телу ж/б опоры |  | Замена опор |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.08
[6 empty] | Наличие оборванных жил, следы перекрытия от эл. дуги, сечение провода не соответствует про-пускной способности по току |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.09
[8 empty] | установка УЗ ВЛИ |  |  |  | шт | 2
5. | Оборудование ПС 110-220 кВ
5.1. | 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000945 | По состоянию |  | ПС 110/35 кВ "КРС" | Ремонт разъединителей 110 кВ (Р-1 110; Р-2 110; ЛР 110 БВС (С-54); ЛР 110 КРС (С-58); СР-1 110; СР-2 110; ШР 110 ТН-1; ШР 110 ТН-2; ШР 110 1Т; ШР 110 2Т)-10 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (В110 1Т; В110 2Т; )-2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/3/10 - 1Т, ТМТН-6300/110/35/10 - 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (СВ 110)-1 шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ ( РВ-110 1Т, 2Т)-6 шт | ТР, КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000945 | По состоянию |  | Р-1 110; Р-2 110; ЛР 110 БВС (С-54); ЛР 110 КРС (С-58); СР-1 110; СР-2 110; ШР 110 ТН-1; ШР 110 ТН-2; ШР 110 1Т; ШР 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000945 | По состоянию | В соответствии с Указа-нием ЭС ЕАО № 201 от 12.05.14 истек меж-ремонтный срок работы оборудования | В110 1Т; В110 2Т; | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000945 | По состоянию |  | ТДТН-10000/110/3/10 - 1Т, ТМТН-6300/110/35/10 - 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000945 | По состоянию |  | СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 111 кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000946 | По состоянию |  | РВ-110 1Т, 2Т | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт | 6
5.2. | 110 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0004932 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "АРЗ" | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 Т-1; Т-2 )-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0004932 | По состоянию |  | ТМН-2500/110 Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
5.3. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003892 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "Ленинск" | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/10 Т-2)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  |  | По состоянию |  | ТДТН-10000/110/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003892 | По состоянию |  | ТДТН-25000/110/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.4. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003881 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "Биджан" | Замена ОПН, разрядников 110 кВ (РВ-110 2Т)-3 шт Замена ОПН, разрядников 110 кВ ( РВ-110 1Т)-3 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 1Т, ТМТН-6300/110 - 2Т)-2 шт | ТР, КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003881 | По состоянию |  | РВ-110 2Т | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт | 3
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003881 | По состоянию |  | РВ-110 1Т | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт | 3
| 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | ЕО0003881 | По состоянию |  | ТДТН-10000/110/35/10 1Т, ТМТН-6300/110 - 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт | 2
5.5. | 110 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006220 | По состоянию |  | "ПС 110 "СК" | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110-1000)-10 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ОРУ-110 РНДЗ-2-110-1000 )-60 шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ (РВМГ-110 Т-1; Т-2)-6 шт. | ТР,КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  |  |  | ЕО0006220 | По состоянию |  | РНДЗ-2-110-1000 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 10
|  |  |  | ЕО0006220 | По состоянию | Фарфоровая изоляция ОРУ-110 выработала свой ресурс | ОРУ-110 РНДЗ-2-110-1000 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 60
|  |  |  | ЕО0006220 | По состоянию | Произвести замену РВМГ-110 на ОПН-110. | РВМГ-110 Т-1; Т-2 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт. | 6
|  |  |  | ЕО0000945 | По состоянию |  | ТДТН-25000/110/3/6 - 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.6. | 110 кВ. | Городской РЭС |  | EO0011644 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "БВС" | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 1Т, ТМТН-16000/110/35/10 2Т)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТДТН-10000/110/35/10 1Т, ТМТН-16000/110/35/10 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
5.7. | 110 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0011670 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "Благословенное" | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 1Т)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТДТН-10000/110/35/10 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
5.8. | 110 кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0011658 | По состоянию |  | ПС 110 кВ "Дежнево" | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 1Т, 2Т)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМТН-6300/110/35/10 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
6. | Оборудование ПС 35 кВ
6.1. | 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0012430 | По состоянию |  | ПС 35 кВ "Хинганск" | Ремонт трансформаторов 35 кВ ( ТМН-6300/35-У1 Т-1,)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( ТМН-6300/35-У1 Т-2,)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( С-35М-630-10-АУ1 Т-152 )-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( С-35М-630-10-АУ1 Т-158)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( С-35М-630-10-АУ1 Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10-АУ1 Т-158)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-6-630 В-6 : ф-303; 310; 322;325; 1Т; 2Т, СВ )-7 шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. ( ЗРУ-6 кВ: 1;2 СШ 6 кВ)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ ( SOHK 7-10-2 ЛР-35 Т-152)-1 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ( SOHK 7-10-2 ЛР-35 Т-152)-9 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ ( SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-152)-1 шт. | ТР, КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004495 | По состоянию |  | ТМН-6300/35-У1 Т-1, | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004494 | По состоянию |  | ТМН-6300/35-У1 Т-2, | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004498 | По состоянию |  | С-35М-630-10-АУ1 Т-152 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004499 | По состоянию |  | С-35М-630-10-АУ1 Т-158 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004500 | По состоянию |  | С-35М-630-10-АУ1 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004501 | По состоянию |  | С-35М-630-10-АУ1 Т-158 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043497 | По состоянию |  | ВМПЭ-6-630 В-6 : ф-303; 310; 322;325; 1Т; 2Т, СВ | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 7
| 6-10 кВ. | Облученский РЭС |  | EO0043497 | По состоянию |  | ЗРУ-6 кВ: 1;2 СШ 6 кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004509 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ЛР-35 Т-152 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004509 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ЛР-35 Т-152 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004508 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-152 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004508 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-152 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004529 | По состоянию |  | РВС-35 ф-А | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004530 | По состоянию |  | РВС-35 ф-В | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004531 | По состоянию |  | РВС-35 ф-С | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004532 | По состоянию |  | РВС-35 ф-А | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004533 | По состоянию |  | РВС-35 ф-В | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004534 | По состоянию |  | РВС-35 ф-С | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004535 | По состоянию |  | РВС-35 к ГПП ф-А | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004536 | По состоянию |  | РВС-35 ф-В | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004537 | По состоянию |  | РВС-35 к ГПП ф-С | Ремонт разряднков 35кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004518 | По состоянию |  | ТФЗМ-35 А У1 ф-А | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004519 | По состоянию |  | ТФЗМ-35 А У1ф-С | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004516 | По состоянию |  | ТФЗМ-35 А У1 ф-А | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004517 | По состоянию |  | а ТФЗМ-35 А У1 ф-С | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004520 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 ТН-3-35 ф-А | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004521 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 1 ТН-3-35 ф-В | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004522 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1ТН-3-35 ф-С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004523 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 ТН-2-35 ф-А | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004524 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 ТН-2-35 ф-В | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004525 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 " ТН-2-35 ф-С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004526 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 к ГПП ТН-1-35 ф-А | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004527 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 ТН-1-35 ф-В | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004528 | По состоянию |  | ЗНОМ-35-65 У1 к ГППТН-1-35 ф-С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004502 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГППШР-35 Т-157 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004502 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГПП ШР-35 Т-157 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004505 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-158 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004505 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2ШР-35 Т-158 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004507 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004507 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-1 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004514 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004514 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004513 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004513 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 ТН-3 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004515 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | ЕО0004515 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-1 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004503 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ШР-35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004503 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГПП ШР-35 Т-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004511 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГПП ЛР-35 Т-158 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004511 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ЛР-35 Т-158 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004506 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 СР-1-35 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004506 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГПП СР-1-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004506 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 СР-2-35 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004506 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 к ГПП СР-2-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004496 | По состоянию | Замена предохранителей | ТМ-100/35ПСН-35 8А 1044 ТСН-1(ТМ-10/35 ) (Изолятор опорный ОСК-12,5-35) | Замена опорных изоляторов ПСН-35 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004497 | По состоянию | Замена предохранителей | ТМ-100/35 (Изолятор опорный ОСК-12,5-35) | Замена опорных изоляторов ПСН-35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004512 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ТР-35кВ ТСН-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004510 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ТР-35кВ ТСН-1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0004510 | По состоянию |  | SOHK 7-10-2 ТР-35кВ ТСН-1 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 9
6.2. | 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0012433 | По состоянию |  | ПС 35кВ "ЦЭС-Облучье" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Трансформатор ТМН 4000/35/6кВ Т-2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  | ЕО0004659 | По состоянию |  | Трансформатор ТМН 4000/35/6кВ Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.3. | 35кВ. | Облученский РЭС |  | EO0012431 | По состоянию |  | ПС 35кВ "Башурово" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1, ТМ 1600/35/10кВ Т-2)-2 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  | EO0004715 | По состоянию |  | ТМН-1000/35/10 Т-1, ТМ 1600/35/10кВ Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
6.4. | 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0011666 | По состоянию |  | ПС 35 кВ "Найфельд" | Ремонт конденсатора связи ( СМР-55/3-0.0044 мкФ КС 35 Пронькино (Т-131); КС 35 Дубовое (Т-130))-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Пронькино (Т-131); ЛР 35 Дубовое (Т-130); СР-1 35; СР-2 35; ШР 35 1Т; ШР 35 2Т. )-6 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( В 35 Т-1; В 35 Т-2)-2 шт. | ТР, КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000954 | По состоянию | В соответствии с Указанием ЭС ЕАО № 201 от 12.05.14 истек межремонтный срок работы оборудования | СМР-55/3-0.0044 мкФ КС 35 Пронькино (Т-131); КС 35 Дубовое (Т-130) | Ремонт конденсатора связи | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000954 | По состоянию | В соответствии с Указанием ЭС ЕАО № 201 от 12.05.14 истек межремонтный срок работы оборудования | ЛР 35 Пронькино (Т-131); ЛР 35 Дубовое (Т-130); СР-1 35; СР-2 35; ШР 35 1Т; ШР 35 2Т. | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | ЕО0000954 | По состоянию | В соответствии с Указанием ЭС ЕАО № 201 от 12.05.14 истек межремонтный срок работы оборудования | В 35 Т-1; В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
6.5. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011653 | По состоянию |  | ПС35/6кВ "ГЗУ" | Ремонт конденсатора связи (СМР-55/3-0.0044 мкФ)-3 шт. Ремонт высокочастотного заградителя (ЗВЗ-200-0,5)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35-1000)-6 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 №1; №2.)-4 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35)-1 шт. | ТР, КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | СМР-55/3-0.0044 мкФ | Ремонт конденсатора связи | ТР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | ЗВЗ-200-0,5 | Ремонт высокочастотного заградителя | ТР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | РНДЗ-2-35-1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | ТФЗМ-35 №1; №2. | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | С-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | РВС-35 №1; №2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | НТМИ-1; 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | ВВ-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | ТМ-40/6-0.4 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | 1,2С 6кВ | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР |  |  | п.м | 52
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию | Произвести чистку, покраску конструкций, нанесение диспетчерских наименований, монтаж освещения | Релейные шкафы | Чистка. Покраска |  |  |  | шт. | 25
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию | Освещение ПС - разбиты посторонними лицами светиль-ники по периметру ПС. | Освещение ПС | Ремонт освещения | КР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию | Фарфоровая изоляция ОРУ-35кВ выработала свой ресурс. Армировочные швы полопались, имеются сколы ОСИ. | ОРУ-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 36
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию | Металлоконструкции ОРУ- 35кВ; шкафы КРУНов; обогревов; приводов В 35кВ; разъединителей - произошло разрушение антикоррозицион-ного покрытия | ОРУ- 35; КРУН | Чистка. Покраска |  |  |  | м.п | 180
| 6-10 кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0046135 | По состоянию |  | РВО ТН№1;№2 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 6
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию
6.6. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011647 | По состоянию |  | ПС 35 "ЖБИ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС – 10000/35 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 10000/35 Т-2)-1 шт. | ТР, КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0011783 | По состоянию |  | ТДНС – 10000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006160 | По состоянию |  | ТМН – 10000/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.7. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011654 | По состоянию |  | ПС 35 "ТЭЦ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 Т-2)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35-1000)-10 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35)-5 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ОРУ-35)-60 шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 № 1; № 2 )-2 комп. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН-1, 2 )-2 комп. ()- | ТР, КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию |  | ТДНС-16000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006186 | По состоянию |  | ТДНС-16000/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию |  | РНДЗ-2-35-1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 10
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию |  | С-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 5
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию | Фарфоровая изоляция ОРУ-35 кВ име-ет сколы и трещины армировочных швов | ОРУ-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 60
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию | Характеристики РВС-35 № 1; № 2 со-гласно в/в испытаний на пределе нор-мы. | РВС-35 № 1; № 2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | комп. | 2
| 35кВ. | Городской РЭС |  | ЕО0006206 | По состоянию |  | ЗНОМ-35 ТН-1, 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | комп. | 2
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию
6.8. | 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0011671 | По состоянию |  | ПС 35 кВ "Амурзет" | ремонт выключателей 6-10 кВ (ВК-10-20-630-У3 яч.№9 В10 Ф-9; яч.№10СВ10; яч.№12В10 Ф-12;яч.№16 В10Ф-16 )-4 шт. ремонт трансформатора (ТМН-4000/35/10 1Т, ТМ-6300/35/10 2Т)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003337 | По состоянию | Демонтаж изношенного корпуса механизма полюсов выключателей ВК-10 – 4шт. Монтаж нового корпуса механизма полюсов выключателей ВК-10 – 4шт. | ВК-10-20-630-У3 яч.№9 В10 Ф-9; яч.№10СВ10; яч.№12В10 Ф-12;яч.№16 В10Ф-16 | ремонт выключателей 6-10 кВ |  |  |  | шт. | 4
[5 empty] | По состоянию |  | ТМН-4000/35/10 1Т, ТМ-6300/35/10 2Т | ремонт трансформатора |  |  |  | шт. | 2
6.9. | 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0011673 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Столбовое" | Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10/630 ШР-10: Ф-52; Ф-60; 2Т; ЛР-10: Ф-61; Ф-56; ТН-1. ТР-10: ТСН-1; 1Т; 2Т. )-9 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Ф-52; В 10 Ф-61; В 10 Ф-60; В 10 1Т)-4 шт. Окраска (КРУН-10кВ яч. 2-15 )-150 м2 Замена проходных изоляторов 10 кВ (КРУН-10кВ яч 2,10,11,14 ИП-10 )-12 шт Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ ( РНДЗ-1-35/1000 СР-1 35, СР-2 35 )-12 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 (А,В,С) 2Т )-3 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН 1000/35/10 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2 )- Ремонт освещения (КРУН-10 )-2 шт Ремонт освещения (ОРУ-35 )-2 шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию |  | РВ-10/630 ШР-10: Ф-52; Ф-60; 2Т; ЛР-10: Ф-61; Ф-56; ТН-1. ТР-10: ТСН-1; 1Т; 2Т. | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию |  | ВМГ-10/630 В 10 Ф-52; В 10 Ф-61; В 10 Ф-60; В 10 1Т | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | КРУН-10кВ яч. 2-15 коррозия на конструкциях и оборудовании, Обновить диспетчерские наименования. Обновить расцветку фаз | КРУН-10кВ яч. 2-15 | Окраска |  |  |  | м2 | 150
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | технические характеристики проходных изоляторов ИП-10 не соответствуют требованиям НТД | КРУН-10кВ яч 2,10,11,14 ИП-10 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | КР |  |  | шт | 12
| 6-10 кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | СВ 35 ф. В, С капельные течи с сливных кранов Ф В,С | СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ |  |  |  | шт | 2
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | техни- ческие характеристики ИОС-35 не соответствуют требованиям НТД | РНДЗ-1-35/1000 СР-1 35, СР-2 35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ |  |  |  | шт | 12
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | технические характеристики не соответствуют требования НТД | РВС-35 (А,В,С) 2Т | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | шт | 3
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию |  | ТМН 1000/35/10 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ |  |  |  | шт | 2
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | Заменить резиновые уплотнения на вводах 10/0,4 кВ Ф-А,В,С ТСН-1, ТСН-2 | ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | Наружное освещение КРУН-10 не соответствует требованиям НТД | КРУН-10 | Ремонт освещения |  |  |  | шт | 2
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0003339 | По состоянию | Наружное освещение ОРУ-35 не соответствует требованиям НТД | ОРУ-35 | Ремонт освещения |  |  |  | шт | 2
По состоянию
6.10. | 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0012434 | По состоянию |  | ПС-35/10 кВ "ПТФ" | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 1Т яч. 4 )-1 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО 0012434 | По состоянию | Привод ПП-67 - множественное количество люфтов подвижных частей привода; износ деталей и механизмов привода.. | В 10 1Т яч. 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт | 1
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию
6.11. | 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0012437 | По состоянию |  | ПС-35/10 кВ "Камышовка" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-2)-1 шт | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО 0002232 | По состоянию |  | ТМ-4000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО 0002238 | По состоянию |  | ТМ-4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию
6.12. | 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0012438 | По состоянию |  | ПС-35/10 кВ "Ключевое" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | ЕО0002226 | По состоянию |  | ТМ-1600/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
6.13. | 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0011679 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Биракан" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 4000/35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-2-35/1000 ОРУ 35кВ яч.1,2,3,5,6 )-7 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВМД-35/600 )-4 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 Т-1; Т-2)-2 компл Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ 133/630 )-8 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 ТН №1; ТН №2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ 25/10/0,4 ТСН №1; ТСН №2)-2 шт | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004284 | По состоянию |  | ТМ 4000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | ТМ-2500/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | РЛНД-2-35/1000 ОРУ 35кВ яч.1,2,3,5,6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт | 7
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | ВМД-35/600 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт | 4
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | РВС-35 Т-1; Т-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | компл | 2
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | ВМГ 133/630 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 8
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | НАМИ-10 ТН №1; ТН №2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004283 | По состоянию |  | ТМ 25/10/0,4 ТСН №1; ТСН №2 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт | 2
По состоянию
6.14. | 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0011680 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Будукан" | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-2-35/1000 яч.1 )-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35-10 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С 35/630 В 35 1Т )-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ 133/630 В-10 )-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 ТН№)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ 25/10/0,4 ТСН-1)-1 шт Замена опорных изоляторов 10 кВ (ЗН КС 35 (Изолятор ИОРП-10))-2 шт окраска ( КРУН 10)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ ( ВМГ 133 Тяга 5ВУ.234.020 (КРУН 10 яч.5 ))-3 шт | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | РЛНД-2-35/1000 яч.1 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | ТМН-2500/35-10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | С 35/630 В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | ВМГ 133/630 В-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | НАМИ-10 ТН№ | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | ТМ 25/10/0,4 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт | 1
| 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию | Форфорвая изоляция с низкими высоковольтными ха-рактеристиками заменить на изоляцию на полимерную | ЗН КС 35 (Изолятор ИОРП-10) | Замена опорных изоляторов 10 кВ | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию |  | КРУН 10 | окраска |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | Теплоозерский РЭС |  | ЕО0004282 | По состоянию | Микротрещины тяговых изоляторов, обнаружены в ходе тепловизионного обследования | ВМГ 133 Тяга 5ВУ.234.020 (КРУН 10 яч.5 ) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт | 3
6.15. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011652 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "ЧТФ" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС – 10000/35/6 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 10000/35/6 Т-2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | Городской РЭС |  |  | По состоянию |  | ТДНС – 10000/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | Городской РЭС |  |  | По состоянию |  | ТМН – 10000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.16. | 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0011668 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Пронькино" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 2500/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт. ()- | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 2500/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
По состоянию
6.17. | 35кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0011659 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Воскресеновка" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 1600/35 Т-1)-1 шт. ()- | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 1600/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.18. | 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0012436 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "ДСК" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС – 10000/35/6 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 10000/35/6 Т-2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТДНС – 10000/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 10000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.19. | 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0011682 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Бира" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 4000/35/10 Т-1)-1 шт. ()- | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 4000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.20. | 35кВ. | Теплоозерский РЭС |  | EO0011678 | По состоянию |  | ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС – 10000/35/6 Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 10000/35/6 Т-1)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТДНС – 10000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 10000/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
6.21. | 35кВ. | Ленинский РЭС |  | EO0011660 | По состоянию |  | ПС 110/35/10 кВ "Унгун" | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН – 4000/35/10 Т-2)-1 шт. ()- | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  | ТМН – 4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
По состоянию
7. | ТП6-10/0,4 кВ
7.1. |  | Городской РЭС |  | EO0006551 | по состоянию |  | КТПН 501 с ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/6/0.4)-1 шт. Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. ()-3 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. |  |  |  | шт. | 3
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.2. |  | Городской РЭС |  | EO0006552 | по состоянию |  | КТПН 503 с ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/10/0.4)-1 шт. Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. ()-3 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. |  |  |  | шт. | 3
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.3. |  | Городской РЭС |  | EO0006446 | по состоянию |  | ТП 109 с ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/6/0.4)-1 шт. Ремонт ТМ (ТМ 250/6/0.5)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж | ТМ 250/6/0.5 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж | 1Т, 2Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | по состоянию | Монтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.4. |  | Городской РЭС |  | EO0006452 | по состоянию |  | ТП 117 с ТМ 320/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 320/6/0.4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 320/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | по состоянию | монтаж | 1Т, 2Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.5. |  | Городской РЭС |  | EO0006467 | по состоянию |  | СКТП 138 с ТМ 60/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 160/6/0.4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 160/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.6. |  | Городской РЭС |  | EO0006523 | по состоянию |  | ТП 333 с ТМ 250/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 250/6/0.4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 31.06.2021
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 250/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | по состоянию | монтаж | 1Т, 2Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж |  | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.7. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0004296 | по состоянию |  | КТП 46 с ТМ 160/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 160/6/0.4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. ()- | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 160/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.8. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043823 | по состоянию |  | КТП 403 с ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/10/0.4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. ()- | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.9. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0045729 | по состоянию |  | КТП 402 с ТМГ 250/10/0.4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.10. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0045730 | по состоянию |  | КТП 401 с ТМГ 100/10/0.4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.11. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0004293 | по состоянию |  | КТП 224 с ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/6/0.4 )-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.12. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0004295 | по состоянию |  | КТП 243 с ТМ 250/6/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 250/6/0.4 )-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 250/6/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.13. |  | Смидовичский РЭС |  | EO0001988 | по состоянию |  | ТП 641 с ТМ 250/6/0.4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ (яч.1,2,4,5)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | яч.1,2,4,5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.14. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003207 | по состоянию |  | СКТП 063 с ТМ 100/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 100/10/0.4)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 100/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.15. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003242 | по состоянию |  | КТП 066 с ТМ 160/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 160/10/0.4)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 160/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.16. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003243 | по состоянию |  | КТПН 070 с ТМ 160/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 160/10/0.4)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 160/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.17. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003244 | по состоянию |  | КТПН 071 с ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 400/10/0.4)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 400/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | по состоянию | Демонтаж
[5 empty] | по состоянию | Монтаж
7.18. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003245 | по состоянию |  | СКТП 072 с ТМ 100/10/0.4 | Ремонт ТМ (ТМ 100/10/0.4)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[5 empty] | По состоянию | Демонтаж В период паводка, находится в зоне подтопления Подъем КТПН на фундамент | ТМ 100/10/0.4 | Ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | монтаж |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
Демонтаж
Монтаж
7.19. |  | Ленинский РЭС |  | EO0003793 | по состоянию |  | КТПН-181 с ТМ 160/10/0.4 с. Кукелево | Устройство фундамента 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Устройство фундамента | КР |  |  | шт | 1
8. | Прочее оборудование
8.1. | [6 empty] | Транспортные средства
8.1.1. |  |  | Теплоозерский РЭС | EO0044218 | По состоянию |  | Автомобиль УАЗ-390995 А 845 СЕ 79 | КПП УАЗ 452 СБ 4-синхронизатора Н/О под лепестковую корзину диаметр перв.вала 29мм-1шт, Мост УАЗ-452 передний гибридный с дисковами тормозами-1шт, | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.2. |  |  | Октябрьский РЭС | EO0045918 | По состоянию |  | Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200К Е 931 ВТ | Канат для МКМ200 9.00 24х7-IWRC 2160 B ZZ EN 12385-4-2003-1шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.3. |  |  | Октябрьский РЭС | EO0012577 | По состоянию |  | Автомобиль УАЗ-390944 А 700 НЕ 79 | КПП под лепестковую корзину УАЗ-452-1шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.4. |  |  | Октябрьский РЭС | EO0003237 | По состоянию |  | Автомобиль ЗИЛ-131 А 205 НВ 79 | Вал карданный передний ЗИЛ-131 в сборе 131-2203011-1шт, Редуктор среднего моста б/у-1шт, Рулевой механизм в сборе ЗИЛ 4331-3400020-02-1шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.5. |  |  | Октябрьский РЭС | EO0003951 | По состоянию |  | Автомобиль ГАЗ-6601 А 224 НВ 79 | Рулевой механизм в сборе -1шт, Коробка раздаточная 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.6. |  |  | Облученский РЭС | EO0044219 | По состоянию |  | Автомобиль УАЗ-390995 А 846 СЕ 79 | КПП УАЗ 452 СБ 4-синхронизатора Н/О под лепестковую корзину диаметр перв.вала 29мм-1шт, | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.7. |  |  | Облученский РЭС | EO0043912 | По состоянию |  | Автомобиль УАЗ-390995 А 404 РМ 79 | Мост УАЗ-452 передний гибридный с дисковами тормозами-1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.8. |  |  | Ленинский РЭС | EO0045367 | По состоянию |  | Вездеход ТРЭКОЛ-39294Д 79 ЕА 8499 | Диск колесный №3 для ВТС ТРЭКОЛ-39294Д-2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.9. |  |  | Ленинский РЭС | EO0012576 | По состоянию |  | Автомобиль УАЗ-390944 А400 НЕ 79 | Мост передний УАЗ в сборе 3741-2300011-95-1шт КПП под лепестковую корзину- 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.10. |  |  | Облученский РЭС | EO0043952 | По состоянию |  | Бурильно-крановая машина БКМ-317-01 48101В(48101-0000010-02) А 542 РО 79 | Коробка раздаточная с лебедкой для установки БКМ-317-1шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.2. | АИИС КУЭ
8.2.1. | 0,4 кВ. | Ленинский РЭС | СУиККЭ | ЕО0012579 | По состоянию |  | АИИС КУЭ Ленинский РЭС | Замена электросчетчиков РИМ 143шт. Замена электросчетчиков Меркурий 16шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС | СУиККЭ |  | По состоянию |  | Счетчик электроэнергии РиМ 489.02, РиМ 189.02 | Замена электросчетчиков РИМ |  |  |  | шт. | 143
| 0,4 кВ. | Ленинский РЭС | СУиККЭ |  | По состоянию |  | Счетчик электроэнергии ,Меркурий 200.04 | Замена электросчетчиков Меркурий |  |  |  | шт. | 16
8.3. | [6 empty] | Аварийный резерв
8.3.1. | [6 empty] | АВР СМИТ | Аварийный резерв | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
8.3.2. | [6 empty] | АВР ВЛ/ КЛ-6/10-0,4 кВ ,ТП/ПС | Аварийный резерв | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
8.3.3. | [6 empty] | АВР КЛ-6/10-0,4 кВ | Аварийный резерв | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
8.3.4. | [6 empty] | АВР | Аварийный резерв | КР | 2021-07-01 | 31.09.21
[8 empty] | ремонт кабеля |  |  |  | шт
Длительный срок эксплуатации, малое сечение кабеля
9. | Здания и сооружения
9.1. |  | Городской РЭС |  | EO0004973 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 8 | Ремонт кровли 58,6м2 Устройство отмостки 29м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 58.6
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 29
9.2. |  | Городской РЭС |  | EO0004996 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 66 | Ремонт кровли 22,6м2 Устройство отмостки 21м2 Ремонт полов 5,5м2 Ремонт кирпичной кладки стены 2,2м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 22.6
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 21
[8 empty] | Ремонт полов |  |  |  | м2 | 5.5
[8 empty] | Ремонт кирпичной кладки стены |  |  |  | м2 | 2.2
9.3. |  | Городской РЭС |  | EO0005008 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 92 | Ремонт кровли 66м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 66
9.4. |  | Городской РЭС |  | EO0005043 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10-0.4 кВ № 124 | Ремонт кровли 108,7м2 Устройство отмостки 43,5м2 | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 108.7
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 43.5
9.5. |  | Городской РЭС |  | EO0005066 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 193 | Ремонт кровли 68,1м2 Устройство отмостки 15,6м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 68.1
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 15.6
9.6. |  | Городской РЭС |  | EO0012519 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 198 | Ремонт стены 12м2 Ремонт отмостки 33м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт стены |  |  |  | м2 | 12
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 33
9.7. |  | Городской РЭС |  | EO0005094 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10-0.4 кВ № 400 | Ремонт кровли 75,9м2 | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 75.9
9.8. |  | Городской РЭС |  | EO0005098 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10-0.4 кВ № 560 | Ремонт кровли 76,7м2 | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 76.7
9.9. |  | Городской РЭС |  | EO0005109 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 641 | Ремонт кровли 75,9м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 75.9
9.10. |  | Городской РЭС |  | EO0005021 | По состоянию |  | Здание ЗРУ-6кВ (ПС 35/6 кВ "ЧТФ") | Ремонт кровли 293м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 293
9.11. |  | Городской РЭС |  | EO0005020 | По состоянию |  | Здание ЗРУ-6кВ (ПС 35/6 кВ "МК") | Ремонт отмостки 67м2 Усиление кирпичнй перегородки 1шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 67
[8 empty] | Усиление кирпичнй перегородки |  |  |  | шт | 1
9.12. |  | Городской РЭС |  | HB002253 | По состоянию |  | Здание управления Городского РЭC | Ремонт внутренних помещений (кабинет гл.инженера, помещение для приема пищи, раздевалка, душевая, аварийный выход) 42,75м2 Ремонт проёмов (оконные, дверные) 6,12м2 Ремонт кровли 48,6м2 | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт внутренних помещений (кабинет гл.инженера, помещение для приема пищи, раздевалка, душевая, аварийный выход) |  |  |  | м2 | 42.75
[8 empty] | Ремонт проёмов (оконные, дверные) |  |  |  | м2 | 6.12
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 48.6
9.13. |  | Городской РЭС |  | EO0005017 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10-0.4 кВ № 207 | Ремонт трещин стен 15м Усиление стен 1шт Ремонт кровли 32,2м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт трещин стен |  |  |  | м | 15
[8 empty] | Усиление стен |  |  |  | шт | 1
9.14. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043831 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур | Ремонт кровли 45,5м2 Устройство отмостки 26м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | Теплоозерский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 45.5
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 26
9.15. |  | Теплоозерский РЭС |  | EO0043832 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур | Ремонт кровли 32,2м2 Устройство отмостки 21м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | Теплоозерский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 32.2
[8 empty] | Устройство отмостки |  |  |  | м2 | 21
9.16. |  | Смидовичский РЭС |  | EO0002001 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 699 | Ремонт кровли 70,6м2 Ремонт отмостки 34,1м2 Ремонт фундамента 1шт Ремонт трещин стен 20м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 70.6
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 34.1
[8 empty] | Ремонт фундамента |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | Ремонт трещин стен |  |  |  | м2 | 20
9.17. |  | Смидовичский РЭС |  | EO0001997 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 712 | Ремонт кровли 70,5м2 Ремонт отмостки 34м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 70.5
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 34
9.18. |  | Городской РЭС |  | EO0005095 | По состоянию |  | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 402 | Ремонт кровли 76,5м2 Ремонт отмостки 12,7м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 76.5
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 12.7
9.19. |  | Смидовичский РЭС |  | EO0002003 | По состоянию |  | Ограждение, подъездная дорога (ПС 35/10 кВ "ПТФ") | Разработка грунта 107,4м3 Устройство подстилающих слоев на территории ПС 135м3 Установка цокольных блоков 11шт | КР | 2021-08-01 | 31.09.21
|  | Смидовичский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Разработка грунта |  |  |  | м3 | 107.4
[8 empty] | Устройство подстилающих слоев на территории ПС |  |  |  | м3 | 135
[8 empty] | Установка цокольных блоков |  |  |  | шт | 11
9.20. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003149 | По состоянию |  | Оборудование ТП № 356 (здание) | Ремонт кровли 75,9м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | Октябрьский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 75.9
9.21. |  | Октябрьский РЭС |  | EO0003009 | По состоянию |  | Здание базы | Ремонт внутренних помещений (склад) 31,8м2 Ремонт проёмов (дверные) 4,76м2 Ремонт кровли 17м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | Октябрьский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт внутренних помещений (склад) |  |  |  | м2 | 31.8
|  | Октябрьский РЭС | [5 empty] | Ремонт проёмов (дверные) |  |  |  | м2 | 4.76
|  | Октябрьский РЭС | [5 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 17
9.22. |  | Облученский РЭС |  | EO0004591 | По состоянию |  | Главный корпус РПБ /районная произв.база/ | Ремонт внутренних помещений (помещение № 16, 19, 20,15, 8, 9, 10,2, 3, 4, 5, 11, 13) 339,5м2 Ремонт проёмов (дверные) 27,94м2 Ремонт проёмов (оконные) 1,9м2 Ремонт кровли 31м2 | КР | 2021-10-01 | 2021-11-30
|  | Облученский РЭС |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт внутренних помещений (помещение № 16, 19, 20,15, 8, 9, 10,2, 3, 4, 5, 11, 13) |  |  |  | м2 | 339.5
[8 empty] | Ремонт проёмов (дверные) |  |  |  | м2 | 27.94
[8 empty] | Ремонт проёмов (оконные) |  |  |  | м2 | 1.9
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 31
9.23. |  | База филиала |  | EO0005028 | По состоянию |  | Производственный корпус базы г. Биробиджан | Ремонт проёмов (дверные) 14,47м2 | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | База филиала |  |  | По состоянию | акт омотра тех. Состояния |  | Ремонт проёмов (дверные) |  |  |  | м2 | 14.47
9.24. |  | Биробиджанский РЭС |  | EO0044933 | По состоянию |  | Монтерский пункт с.Дубовое (Здания) | Ремонт мест соединения блок контейнеров 23м Ремонт кровли 53,5м2 Ремонт внутренней отделки помещений (кабинет мастеров, Помещение для хранения СИЗ, тамбур) 30,4м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | Биробиджанский РЭС |  |  | По состоянию |  |  | Ремонт мест соединения блок контейнеров |  |  |  | м | 23
|  | Биробиджанский РЭС | [5 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 53.5
|  | Биробиджанский РЭС |  |  |  | Биробиджанский РЭС |  | Ремонт внутренней отделки помещений (кабинет мастеров, Помещение для хранения СИЗ, тамбур) |  |  |  | м2 | 30.4
9.25. |  | Городской РЭС |  | EO0004947 | По состоянию |  | "ПС 110 "БВС" | ящик для песка (ОРУ-110)-6 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | По состоянию |  | ОРУ-110 | ящик для песка |  |  |  | шт | 6
9.26. |  | Ленинский РЭС |  | EO0003896, ЕО0003897, ЕО0003895 | По состоянию |  | "ПС 110 "Дежнево" | ящик для песка (ОРУ-110)-3 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | По состоянию |  | ОРУ-110 | ящик для песка |  |  |  | шт | 3
9.27. | 110 кВ. | Городской РЭС |  | EO0011783 | По состоянию |  | "ПС 110 "СК" | ящик для песка (ОРУ-110)-1 шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | ОРУ-110 | ящик для песка |  |  |  | шт | 1
10. | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций
10.1. | [6 empty] | СДТУ
10.2 | [6 empty] | РЗА
10.2.1. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011652 | По состоянию |  | ПС 35/6 кВ "ЧТФ" | замена трансформатора тока (МВ-6кВ 1Т)-2 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Городской РЭС |  |  | По состоянию |  | МВ-6кВ 1Т | замена трансформатора тока | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | Городской РЭС |  |  | По состоянию |  |  |  | КР
|  | Городской РЭС |  |  | По состоянию |  |  |  | КР
10.2.2. | 35кВ. | Биробиджанский РЭС |  | EO0011669 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ "Горка" | замена трансформатора тока (МВ-10кВ Ф-1, ф-10)-4 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Биробиджанский |  |  | По состоянию |  | МВ-10кВ Ф-1, ф-10 | замена трансформатора тока | КР |  |  | шт. | 4
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  |  |  | КР
[5 empty] | По состоянию |  |  |  | КР
10.2.3. | 35кВ. | Октябрьский РЭС |  | EO0011670 | По состоянию |  | ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | замена трансформатора тока (МВ-10кВ 1Т, 2Т, ф-117, ф-125, ф-127)-10 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | Октябрьский РЭС |  |  | По состоянию |  | МВ-10кВ 1Т, 2Т, ф-117, ф-125, ф-127 | замена трансформатора тока | КР |  |  | шт. | 10
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  |  |  | КР
10.2.4. | 35кВ. | Смидовичский РЭС |  | EO0012436 | По состоянию |  | ПС 35/10 кВ ДСК | замена трансформатора тока (ЗРУ-6кВ яч16 Ф-216)-2 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СмидовичскийРЭС |  |  | По состоянию |  | ЗРУ-6кВ яч16 Ф-216 | замена трансформатора тока | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. |  |  |  | По состоянию |  |  |  | КР
[5 empty] | По состоянию |  |  |  | КР
10.2.5. | 35кВ. | Городской РЭС |  | EO0011647 | По состоянию |  | ПС 35/6 кВ "ЖБИ" | замена трансформатора тока (МВ-6кВ Ф-52, ф60, ф64, ф-65, ф-67)-10 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | Городской РЭС |  |  |  |  | МВ-6кВ Ф-52, ф60, ф64, ф-65, ф-67 | замена трансформатора тока | К |  |  | шт. | 10
Сводная информация
Капитальный ремонт
1. | [6 empty] | ЛЭП 110 кВ, км. | #REF! | КР
2. | [6 empty] | ЛЭП 35 кВ, км. | #REF! | КР
3. | [6 empty] | ЛЭП 6-10 кВ, км. | #REF! | КР
4. | [6 empty] | ЛЭП 0,4 кВ, км. | #REF! | КР
5. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | КР
6. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 0 | КР
7. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | КР
8. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 0 | КР
9. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 10 | КР
10. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 15 | КР
11. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 19 | КР
12. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | КР
13. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 14 | КР
14. | [6 empty] | Расчистка просек, га, в том числе: | 120.7 | КР
14.1. | [6 empty] | Расширение просек, га | 0.26 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 110 кВ., га, в том числе | 28.465 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 110 кВ., га | 0 | КР
[7 empty] | Расчистка просек, на ЛЭП 35 кВ.га, в том числе | 48,876
[7 empty] | Расширение просек, на ЛЭП 35 кВ., га | 0,26 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 6-10 кВ, га, в том числе | 43.123 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 6-10 кВ, га | 0 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 0,4 кВ, га, в том числе | 0 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 0,4 кВ, га | 0 | КР
Средний ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | СР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 0 | СР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | СР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 0 | СР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 0 | СР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 0 | СР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
Текущий ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 15 | ТР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 34 | ТР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 5 | ТР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 3 | ТР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 7 | ТР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 21 | ТР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | ТР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | ТР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | ТР

## Лист1
1
1 оа
1 |  | а | о
2
1 оа 2 оа
1 |  | а | о
2 |  | а | о
3
1 аа 2 аа 3 аа
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
|  | а | а
4
1 оа 2 оа 3 оа 4 оа |  | а | о
1 |  | а | о
2 |  | а | о
3 |  | а | о
4 |  | а | о
5 |  | а | о
5
1 оа 2 оа 3 оа 4 оа 5 оа
1 |  | а | о
2 |  | а | о
3 |  | а | о
4 |  | а | о
5 |  | а | о
6
1 оа 2 оа 4 оа 5 оа 6 оа
1 |  | а | о
2 |  | а | о
4 |  | а | о
5 |  | а | о
6 |  | а | о
7 |  | а | о
7
1 оа 2 оа 3 оа 4 оа 5 оа 6 оа 7 оа
1 |  | а | о
2 |  | а | о
3 |  | а | о
4 |  | а | о
5 |  | а | о
6 |  | а | о
7 |  | а | о
8 |  | а | о
8
1 оа 2 оа 3 оа 4 оа 5 оа 6 оа 7 оа 8 оа
1 |  | а | о
2 |  | а | о
3 |  | а | о
4 |  | а | о
5 |  | а | о
6 |  | а | о
7 |  | а | о
8 |  | а | о
9
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа
1 |  | а | а
2 | 4 | а | а
3 | 5 | а | а
4 | 6 | а | а
5 | 7 | а | а
6 | 8 | а | а
7 | 9 | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10
10
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа 10 аа
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
4 |  | а | а
5 |  | а | а
6 |  | а | а
7 |  | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10 |  | а | а
11 |  | а | а
|  | а | а
11
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа 10 аа 11 аа
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
4 |  | а | а
5 |  | а | а
6 |  | а | а
7 |  | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10 |  | а | а
11 |  | а | а
12 |  | а | а
12
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа 10 аа 11 аа 12 аа
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
4 |  | а | а
5 |  | а | а
6 |  | а | а
7 |  | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10 |  | а | а
11 |  | а | а
12 |  | а | а
13
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа 10 аа 11 аа 12 аа 13 жж
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
4 |  | а | а
5 |  | а | а
6 |  | а | а
7 |  | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10 |  | а | а
11 |  | а | а
12 |  | а | а
13 |  | ж | ж
14
1 аа 2 аа 3 аа 4 аа 5 аа 6 аа 7 аа 8 аа 9 аа 10 аа 11 аа 12 аа 13 жж 14 21
1 |  | а | а
2 |  | а | а
3 |  | а | а
4 |  | а | а
5 |  | а | а
6 |  | а | а
7 |  | а | а
8 |  | а | а
9 |  | а | а
10 |  | а | а
11 |  | а | а
12 |  | а | а
13 |  | ж | ж
14 |  | 1 | 2

## справочник (hidden)
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ | Капитальный ремонт ПС | Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ | Капитальный ремонт ТП | январь
Капитальный ремонт КЛ 110 кВ | Средний ремонт ПС | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ | Текущий ремонт ТП | февраль
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ | Текущий ремонт ПС | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | Замена КТП | март
Капитальный ремонт КЛ 35 кВ | Ремонт трансформаторов 110 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ | Ремонт ТМ | апрель
Механизированная расчистка | Ремонт трансформаторов 35 кВ | Замена опор | Замена ТМ | май
Ручная расчистка | Ремонт трансформаторов СН | Установка опор | Ремонт строительной части ТП, КТП | июнь
Расширение просек | Ремонт реакторов 110 кВ | Выправка опор | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. | июль
Вырубка угрожающих деревьев | Ремонт реакторов 35 кВ | Демонтаж опор | Ремонт РУ10-0,4 кВ | август
Замена поврежденных изоляторов | Замена вводов 110 кВ | Обваловка опор | Замена камеры КСО | сентябрь
Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | Замена вводов 35 кВ | Замена траверс | Монтаж резервной кабельной перемычки | октябрь
Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | Замена изоляторов | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | ноябрь
Ремонт /усиление/ фундаментов | Капитальный ремонт вводов 35 кВ | Замена разрядников | Замена камеры КСО | декабрь
Монтаж грозотроса | Ремонт выключателей 110 кВ | Замена РЛНД | Замена камеры ЩО
Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 35 кВ | Ремонт РЛНД | Ремонт шинного моста
Монтаж провода (по трассе) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Установка РЛНД
Демонтаж провода (по трассе) | Замена выключателей 110 кВ | Монтаж провода (по трассе)
Монтаж кабеля | Замена выключателей 35 кВ | Демонтаж провода (по трассе)
Демонтаж кабеля | Замена выключателей 6-10 кВ | Перетяжка провода
Монтаж муфт | Ремонт разъединителей 110 кВ | Монтаж кабеля
Демонтаж муфт | Ремонт разъединителей 35 кВ | Демонтаж кабеля
Бурение скважин | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | Монтаж муфт
Сборка опор | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | Демонтаж муфт
Установка приставок | Капитальный ремон аккумуляторных батарей | Демонтаж ответвлений к зданиям
Монтаж опор | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | Монтаж ответвлений к зданиям
Демонтаж опор | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Механизированная расчистка
Обваловка опор | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Ручная расчистка
Устройство насыпи банкетки | Замена трансформаторов тока 110 кВ | Вырубка угрожающих деревьев
Восстановление обрешетки опоры | Замена трансформаторов тока 35 кВ | Обрезка крон деревьев
Замена элементов опоры | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | Замена приставки
Рытьё ям вручную | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | Установка приставки
Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | Замена трансформаторов напряжения 110 кВ | Бурение скважин
Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | Установка укоса
Восстановление фундаментов опор | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | Монтаж контура заземления
Замена портала | Капитальный ремонт разрядников 110 кВ | Копка ям механическим способом
Механизированное расширение просек | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ | Устройство заземлений
| Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ | Установка РДИП
| Замена ОПН, разрядников 110 кВ | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик
| Замена ОПН, разрядников 35 кВ | Замена кабельной линии
Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ
Ремонт секции шин 6-10 кВ.
Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
Ремонт канала ВЧ связи
Ремонт освещения
Замена трансформаторов СН
Замена конденсатов связи

## ГПР - 2020 (2) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам -
главный инженер АО "ДРСК"
_______________ А.В. Михалёв
"______" _______________ 20 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" _____ЮЯЭС_______ на 2020 г.
(тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Прот-ть рем. уч-ка, (усл. км.) | Исп-ль ремонта (хоз. сп./ подряд) | Всего ремонтных затрат на 2019 г. | Подрядный способ |  |  | Хоз. способ
[9 empty] | Нач. | Окон-е | [6 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц | [7 empty] | Ст-ть работ | МТР |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | МТР | ГСМ* (справочно)
Передаточные устройства
|  |  |  | 110 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Ремонт фундаментов шт. Восстановление обрешетки металлических опор шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) км.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | га.
|  |  |  | Ремонт фундаментов | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление обрешетки металлических опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) | [7 empty] | км.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/бприставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 35 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Бурение скважин и установка ж/б приставок шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж траверсы шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж траверсы | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 6-10 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Установка, замена РЛНД шт. Монтаж провода (по трассе) км. Монтаж контура заземления шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Установка, замена РЛНД | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опн-6
|  |  |  | Монтаж контура заземления | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Демонтаж опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 0,4 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Монтаж провода (по трассе) км. Замена ответвлений к зданиям шт.установка опор Ручная расчистка просеки
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опор
|  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га
Оборудование подстанций
|  |  |  | Трансформаторные подстанции | [10 empty] | 0
|  |  |  | Здания и сооружения | [10 empty] | подряд
|  |  |  | Автотранспорт | [10 empty] | 0
|  |  |  | Прочие (СДТУ) | [10 empty] | хоз.сп.
|  |  |  | АИИС КУЭ | [10 empty] | 0
Аварийный резерв
|  |  |  | ВЛ-110 кВ всего просека | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | Расширение мульчер | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
|  |  |  | ВЛ-35 кВ всего | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | расширение вручную | Га.
|  |  |  | ВЛ-6-10 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | Просека + Мульчер | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Просека всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мульчер всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | НРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | ТРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение х-сп вручную | Га.
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего ремонт
Передаточные устройства
1 |  |  |  | ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 112шт. Монтаж опор 50шт. Демонтаж опор 49шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81шт. Ручная расчистка 3,9Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,9Га. |  |  | 18.742 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а, 338а. установка деревянных свай. 59, 346, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 112 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. (металл. траверсы ж/б приставки) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 59, 346. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) опора 338а, в пролёте опор 338 - 339. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 50 | 8.95 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 49 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 81 | 4.833 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 102. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.9 | 0.813 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Расширение просеки 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Механизированная расчистка просеки 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.9 | 4.146 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 84шт. Монтаж опор 33шт. Демонтаж опор 32шт. Восстановление фундаментов опор 3шт. Ручная расчистка 3,76Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,06Га. |  |  | 11.27 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 337а, 338, 339, 340, 343. установка деревянных свай. 58, 59, 344. 4 метра, установка деревяных приставок 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 84 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл.травесы, дер.приставки 6,5м ) 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 338, 339, 340, 343. АП - обр. опор.(металл. траверсы) 58, 59, 344. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) 337а в пролёте 337 - 338. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 33 | 5.973 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Восстановление фундаментов опор (подряд) 4, 6, 7. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 3 | 0.543 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 103. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.76 | 0.783 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.06 | 3.971 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 22шт. Демонтаж опор 22шт. |  |  | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка деревянных свай. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59, 97, 78 (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 131, 150. ) |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 111 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59. (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169) АП - обр. опор. 97, 78. (131, 150) |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 22 | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,92Га. Устройство насыпи банкетки 7шт. |  |  | 0.608 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23 - 27. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.92 | 0.608 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 35, 49, 50, 51, 52, 53, 55. |  |  | К |  |  | Устройство насыпи банкетки | шт. | 7 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 0.765 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 56 - 61. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 | 0.282 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 2шт. |  |  | 1.021 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 60 - 64. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22, 28. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 2 | 0.538 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 22шт. Монтаж опор 5шт. Демонтаж опор 4шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт. |  |  | 1.496 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 44, 45. деревянных свай 43, 43а. 36а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 22 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 44, 45. АП - обр. опор. (металл. траверсы) 43, 43а. дополнительной П-образной 36а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 5 | 0.935 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС |  |  |  |  | К |  |  | Демонтаж опор | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 44, 45, 36а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 9 | 0.561 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 2шт. Монтаж опор 1шт. Демонтаж опор 1шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт. |  |  | 0.34 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 31а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 2 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 31а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 1 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС | [7 empty] | Демонтаж опор | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 31а |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 3 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - ВГК |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,6Га. |  |  | 0.75 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 2/12-2/15 (10 - 13 ) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.6 | 0.75 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ СХК – Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 28шт. Монтаж опор 8шт. Демонтаж опор 7шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. Монтаж грозотроса 0,85км. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 3.496 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 19а, 28, 29, 30, 35, 36. установка деревянных свай. 2, 27. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 28 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 28, 29, 30, 35, 36. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 2, 27. Установка дополнительной П-образной опоры 19а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 8 | 1.512 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 19а, 28, 29, 30, 35, 36. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 | 1.134 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Монтаж грозотросса 41 - 45. |  |  | К |  |  | Монтаж грозотроса | км. | 0.85 | 0.85 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 41 |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками; отпайка Опора №49 - РМЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками; отпайка Опора №53 - РМЗ |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,31Га. |  |  | 0.69 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 49/14-49/23 53/14-53/23 (14-23) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.31 | 0.69 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. |  |  |  | ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №2 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 23шт. Демонтаж опор 23шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. |  |  | 0 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. АП - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №1 |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 0,37Га. |  |  | 0.077 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 21-22, 25-26 | [5 empty] | Ручная расчистка | Га. | 0.37 | 0.077 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3. |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4. |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Оборудование подстанций | [10 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | кап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | сред. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | тек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Трансформаторные подстанции | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | ЗиС | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Транспортные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Прочие | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Аварийный резерв | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | январь | март | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | апрель | июнь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | июль | сентябрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | октябрь | декабрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
А.В. Михайлов
М.Н. Голота
А.Н. Кулёмин
Е.Г. Белослудцев
А.П. Вахрин
Note on F143: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA
Note on F191: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA