## лист 1
Загрузка трансформаторов напряжением - 110,35 кВ
в контрольный день замеров 17 декабря 2014г. за контрольные часы
Скрыть столбец
№ п/п | Наименование ПС | Дисп. номер тр-ра | Установленная мощность, кВА | Установленная мощность, МВА | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  | Ток нагрузки за 4 часа, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 4ч, % | Ток нагрузки за 10 часов, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 10ч, % | Ток нагрузки за 22 часа, А |  |  |  |  | Коэфф. загрузки за 22ч, % | [5 empty] | Коэфф. загрузки за ч, %
[5 empty] | U 220 | U 110 | U 35 | U 6/10 | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10 |  | I 220 | I 110 | I 35 | I 6/10 | I 6/10
ПЮЭС
1 | 1Р | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 520 |  | 37.1429 |  |  |  | 775 |  | 55.3571 |  |  |  | 790 |  | 56.4286 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 1Р | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 605 |  | 43.2143 |  |  |  | 985 |  | 70.3571 |  |  |  | 1020 |  | 72.8571 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 2Р | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 |  | 6.6 |  | 200.8 |  | 1750 |  | 46.3158 |  | 470 | 410 | 23.0656 |  | 75 |  | 865 | 560 | 37.3506 |  | 86.0526 |  | 1050 | 585 | 42.8549 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 2Р | Т-2 | 20000 | 40 |  | 115 |  | 6.6 |  | 200.8 |  | 1750 |  | 59.4737 |  | 590 | 540 | 29.6184 |  | 91.0526 |  | 945 | 785 | 45.3449 |  | 97.6316 |  | 1055 | 800 | 48.6213 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | А | Т-1 | 40500 | 40.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 208.8 | 603 | 3547 |  | 60 | 0 | 1140 |  | 28.7356 |  | 93.9474 | 0 | 1785 |  | 44.994 |  | 107.8947 | 0 | 2050 |  | 51.6737 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | А | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 116.8547 | 306.5667 | 400 |  | 58.1946 |  | 179.3152 | 476.9667 | 575 |  | 89.3004 |  | 163.9194 | 411.7 | 670 |  | 81.6332 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 390 |  | 67.474 |  |  |  | 460 |  | 79.5848 |  |  |  | 440 |  | 76.1246 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 260 |  | 44.9827 |  |  |  | 315 |  | 54.4983 |  |  |  | 315 |  | 54.4983 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Амурская | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 435 |  | 19.8812 |  |  |  | 640 |  | 29.2505 |  |  |  | 655 |  | 29.936 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Амурская | Т-2 | 10000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 440 |  | 20.1097 |  |  |  | 575 |  | 26.2797 |  |  |  | 735 |  | 33.5923 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Бурун | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 37.3684 | 0 | 710 |  | 18.6098 |  | 59.2105 | 0 | 1125 |  | 29.4873 |  | 63.1579 | 0 | 1200 |  | 31.4531 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Бурун | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 104.2955 | 214.1667 | 710 |  | 51.94 |  | 134.2078 | 240.8333 | 1120 |  | 66.8365 |  | 136.3377 | 233.3333 | 1205 |  | 67.8973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | БУРНАЯ | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 39.7204 | 85 | 250 |  | 19.7811 |  | 49.9205 | 104.1667 | 330 |  | 24.8608 |  | 57.3136 | 112.6667 | 420 |  | 28.5426 | [5 empty] | 0
14 | БУРНАЯ | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 41.6173 | 68.3333 | 385 |  | 20.7258 |  | 65.9841 | 100.8333 | 655 |  | 32.8606 |  | 71.2226 | 108.3333 | 710 |  | 35.4694 | [5 empty] | 0
15 | ВТЭЦ-1 | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 17.3684 | 0 | 330 |  | 8.6496 |  | 21.0526 | 0 | 400 |  | 10.4844 |  | 21.0526 | 0 | 400 |  | 10.4844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ВТЭЦ-1 | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 56.2856 | 57.1667 | 730 |  | 28.0307 |  | 76.3816 | 76 | 1000 |  | 38.0386 |  | 71.7215 | 68.6667 | 955 |  | 35.7179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Голдобин | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 35.6086 | 55 | 350 |  | 17.7333 |  | 43.0302 | 70.8333 | 397 |  | 21.4294 |  | 43.9857 | 68.3333 | 430 |  | 21.9053 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Голдобин | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 60.6031 | 56.6667 | 815 |  | 30.1808 |  | 72.6535 | 73.3333 | 945 |  | 36.182 |  | 72.659 | 71.6667 | 955 |  | 36.1848 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Голубинка | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 37.6316 | 0 | 715 |  | 18.7408 |  | 53.9474 | 0 | 1025 |  | 26.8662 |  | 65.2632 | 0 | 1240 |  | 32.5016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Голубинка | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 54.0241 | 56.6667 | 690 |  | 26.9044 |  | 80.2303 | 90 | 990 |  | 39.9553 |  | 90.9951 | 97.5 | 1150 |  | 45.3163 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Горностай | Т-1 | 6300 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2187 |  |  |  | 255 |  | 11.6598 |  |  |  | 275 |  | 12.5743 |  |  |  | 285 |  | 13.0316 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Горностай | Т-2 | 6300 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2187 |  |  |  | 170 |  | 7.7732 |  |  |  | 190 |  | 8.6877 |  |  |  | 190 |  | 8.6877 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | З | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 640 |  | 73.1429 |  |  |  | 885 |  | 101.1429 |  |  |  | 740 |  | 84.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | З | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 265 |  | 30.2857 |  |  |  | 545 |  | 62.2857 |  |  |  | 470 |  | 53.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Загородная | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 |  | 6.3 |  | 200.8 |  | 1833 |  | 52.3684 |  | 575 | 420 | 26.0799 |  | 70.7895 |  | 745 | 600 | 35.2537 |  | 87.3684 |  | 970 | 690 | 43.5102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Загородная | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1145.5 |  | 28.5263 |  | 257 | 285 | 22.7301 |  | 44.2105 |  | 390 | 450 | 35.2275 |  | 53.6842 |  | 495 | 525 | 42.7763 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | ЗАЛИВ | Т-1 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 600 | 3499 |  | 16.5789 | 0 | 315 |  | 8.2482 |  | 31.8421 | 0 | 605 |  | 15.8418 |  | 30.5263 | 0 | 580 |  | 15.1872 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | ЗАЛИВ | Т-2 | 40000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 599.9 | 3499.2 |  | 43.4265 | 78.3333 | 360 |  | 21.6268 |  | 74.5861 | 125.8333 | 670 |  | 37.1445 |  | 69.8602 | 122.5 | 600 |  | 34.7909 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 330 |  | 36.0105 |  |  |  | 590 |  | 64.3824 |  |  |  | 605 |  | 66.0192 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 595 |  | 64.928 |  |  |  | 940 |  | 102.5753 |  |  |  | 980 |  | 106.9402 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | ИППОДРОМ | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 635 |  | 72.5714 |  |  |  | 670 |  | 76.5714 |  |  |  | 645 |  | 73.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Котельная 2Р | Т-5 | 10000 | 10 |  | 112 | 38.5 | 6.3 |  | 51.5 | 150 | 918 |  |  |  | 320 |  | 34.8584 |  |  |  | 320 |  | 34.8584 |  |  |  | 320 |  | 34.8584 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | КЭТ | Т-1 | 3200 | 3.2 |  |  | 36.818 | 6.3 |  |  | 50.2 | 293.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | КЭТ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 10 |  | 1.9493 |  |  |  | 10 |  | 1.9493 |  |  |  | 10 |  | 1.9493 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | КЭТ | Т-3 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 290 |  | 56.5302 |  |  |  | 360 |  | 70.1754 |  |  |  | 360 |  | 70.1754 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | ЛАЗУРНАЯ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 225 |  | 61.4754 |  |  |  | 255 |  | 69.6721 |  |  |  | 265 |  | 72.4044 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | ЛАЗУРНАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 60 |  | 16.3934 |  |  |  | 90 |  | 24.5902 |  |  |  | 90 |  | 24.5902 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | ЛУГОВАЯ | Т-1 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104.04 | 578 |  |  |  | 150 |  | 25.9516 |  |  |  | 250 |  | 43.2526 |  |  |  | 290 |  | 50.173 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | ЛУГОВАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 180 |  | 49.1803 |  |  |  | 215 |  | 58.7432 |  |  |  | 225 |  | 61.4754 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Мингородок | Т-1 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 1093.5 |  | 17.3684 |  | 60 | 270 | 13.8394 |  | 25.7895 |  | 90 | 400 | 20.5494 |  | 34.7368 |  | 260 | 400 | 27.6788 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Мингородок | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 1093.5 |  | 32.1053 |  | 430 | 180 | 25.5819 |  | 55 |  | 705 | 340 | 43.8247 |  | 57.8947 |  | 730 | 370 | 46.1313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | ОРЛИНАЯ | Т-1 | 20000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 2.1053 | 0 | 40 |  | 1.0484 |  | 2.1053 | 0 | 40 |  | 1.0484 |  | 2.6316 | 0 | 50 |  | 1.3105 | [5 empty] | 0
43 | ОРЛИНАЯ | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 49.756 | 154.1667 | 30 |  | 24.7789 |  | 81.2664 | 255 | 30 |  | 40.4713 |  | 84.131 | 264.1667 | 30 |  | 41.8979 | [5 empty] | 0
44 | Океан | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Океан | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 120 |  | 21.7786 |  |  |  | 160 |  | 29.0381 |  |  |  | 160 |  | 29.0381 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | ОКЕАНСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 375 |  | 64.8789 |  |  |  | 420 |  | 72.6644 |  |  |  | 415 |  | 71.7993 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | ОКЕАНСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 305 |  | 52.8596 |  |  |  | 340 |  | 58.9255 |  |  |  | 325 |  | 56.3258 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Промузел | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.33 |  | 1400 |  |  |  | 855 |  | 61.0714 |  |  |  | 1040 |  | 74.2857 |  |  |  | 1045 |  | 74.6429 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Промузел | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 957 |  | 68.3571 |  |  |  | 1050 |  | 75 |  |  |  | 1065 |  | 76.0714 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | РЫБHЫЙ ПОРТ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 330 |  | 36.0105 |  |  |  | 425 |  | 46.3771 |  |  |  | 410 |  | 44.7403 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | РЫБHЫЙ ПОРТ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 340 |  | 37.1017 |  |  |  | 440 |  | 48.014 |  |  |  | 430 |  | 46.9227 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | САХАРНЫЙ КЛЮЧ | Т-1 | 5600 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 390 |  | 26.603 |  |  |  | 410 |  | 27.9673 |  |  |  | 420 |  | 28.6494 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | САХАРНЫЙ КЛЮЧ | Т-2 | 6300 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 375 |  | 25.5798 |  |  |  | 430 |  | 29.3315 |  |  |  | 385 |  | 26.2619 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | СЕДАНКА | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 800 |  | 57.1429 |  |  |  | 850 |  | 60.7143 |  |  |  | 830 |  | 59.2857 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | СЕДАНКА | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  |  |  | 545 |  | 38.9286 |  |  |  | 600 |  | 42.8571 |  |  |  | 575 |  | 41.0714 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | Спутник | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 41.5789 | 0 | 790 |  | 33.1306 |  | 45.2632 | 0 | 860 |  | 36.0663 |  | 50 | 0 | 950 |  | 39.8406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | Спутник | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 90.6826 | 112.5 | 1055 |  | 72.257 |  | 100.6387 | 125.8333 | 1165 |  | 80.1902 |  | 103.5225 | 129.1667 | 1200 |  | 82.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | Стройиндустрия | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 835 |  | 59.6429 |  |  |  | 1075 |  | 76.7857 |  |  |  | 944 |  | 67.4286 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Стройиндустрия | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 835 |  | 59.6429 |  |  |  | 1110 |  | 79.2857 |  |  |  | 1015 |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | ТЕЛЕЦЕНТР | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 915 |  |  |  | 355 |  | 38.7978 |  |  |  | 595 |  | 65.0273 |  |  |  | 580 |  | 63.388 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | ТЕЛЕЦЕНТР | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 915 |  |  |  | 470 |  | 51.3661 |  |  |  | 755 |  | 82.5137 |  |  |  | 735 |  | 80.3279 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Улисс | Т-1 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  | 46.3158 |  | 415 | 465 | 36.905 |  | 72.8947 |  | 665 | 720 | 58.0835 |  | 71.5789 |  | 680 | 680 | 57.035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Улисс | Т-2 | 25000 | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  | 53.6842 |  | 690 | 330 | 42.7763 |  | 69.7368 |  | 925 | 400 | 55.5672 |  | 78.1579 |  | 1080 | 405 | 62.2772 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Ц | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 355 |  | 38.7555 |  |  |  | 535 |  | 58.4061 |  |  |  | 460 |  | 50.2183 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | Ц | Т-3 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | Ц | Т-4 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 340 |  | 37.1179 |  |  |  | 540 |  | 58.952 |  |  |  | 585 |  | 63.8646 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Чайка | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 77.5795 | 175.8333 | 430 |  | 96.6121 |  | 85.1371 | 198.3333 | 440 |  | 106.0237 |  | 82.8043 | 187.5 | 460 |  | 103.1187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | Чайка | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 26.3158 | 0 | 500 |  | 32.7718 |  | 29.4737 | 0 | 560 |  | 36.7045 |  | 26.8421 | 0 | 510 |  | 33.4273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | ЧУРКИН | Т-1 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 410 |  | 18.7386 |  |  |  | 580 |  | 26.5082 |  |  |  | 630 |  | 28.7934 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | ЧУРКИН | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 125.5 |  | 2188 |  |  |  | 820 |  | 37.4771 |  |  |  | 1110 |  | 50.7313 |  |  |  | 1220 |  | 55.7587 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | ЭГЕРШЕЛЬД | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150 | 916.5 |  |  |  | 410 |  | 44.7354 |  |  |  | 605 |  | 66.012 |  |  |  | 650 |  | 70.922 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | ЭГЕРШЕЛЬД | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 400 |  | 43.6491 |  |  |  | 500 |  | 54.5613 |  |  |  | 560 |  | 61.1087 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | КОММУНАЛЬНАЯ | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  | 4 |  | 1.2099 |  |  |  | 2 |  | 0.60496 |  |  |  | 4 |  | 1.2099
74 | КОММУНАЛЬНАЯ | Т-2 |  | 10 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  | 17 |  | 5.1422 |  |  |  | 15 |  | 4.5372 |  |  |  | 17 |  | 5.1422
75 | ОКЕАНАРИУМ | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 251.4 | 880 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 92 |  | 10.4545
76 | ОКЕАНАРИУМ | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 251.4 | 880 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | АВАНГАРД | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | АВАНГАРД | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 122 |  | 23.7817 |  |  |  | 152 |  | 29.6296 |  |  |  | 167 |  | 32.5536 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | БЕНЕВСКОЕ | Т-1 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 11 |  |  | 10.4 | 33 |  |  |  | 14 |  | 42.4242 |  |  |  | 20 |  | 60.6061 |  |  |  | 20 |  | 60.6061 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | БЕНЕВСКОЕ | Т-2 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 11 |  |  | 10.4 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | ГОРНАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | ГОРНАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 270 |  | 30.8571 |  |  |  | 280 |  | 32 |  |  |  | 320 |  | 36.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | ЛАЗО | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 24 |  | 27.2727 |  |  |  | 24 |  | 27.2727 |  |  |  | 26 |  | 29.5455 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | ЛАЗО | Т-2 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 65 |  | 73.8636 |  |  |  | 80 |  | 90.9091 |  |  |  | 85 |  | 96.5909 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | Новицкое | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Новицкое | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 260 |  | 29.7143 |  |  |  | 320 |  | 36.5714 |  |  |  | 320 |  | 36.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | ПАРТИЗАН | Т-1 | 16000 | 16 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 263.9 | 1400 |  |  |  | 855 |  | 61.0714 |  |  |  | 1040 |  | 74.2857 |  |  |  | 1140 |  | 81.4286 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | ПАРТИЗАН | Т-2 | 16000 | 16 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 263.9 | 1400 |  |  |  | 465 |  | 33.2143 |  |  |  | 680 |  | 48.5714 |  |  |  | 680 |  | 48.5714 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | Преображение | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 110 | 38.5 | 11 |  | 30.1 | 94.5 | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | Преображение | Т-2 | 7500 | 7.5 |  | 118.3 | 38.5 | 11 |  | 36.6 | 112.5 | 394 |  |  |  | 175 |  | 44.4162 |  |  |  | 245 |  | 62.1827 |  |  |  | 248 |  | 62.9442 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | СЕВЕРНАЯ | Т1,Т1А | 6400 | 6.4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 105.6 | 586 |  |  |  | 130 |  | 22.1843 |  |  |  | 150 |  | 25.5973 |  |  |  | 170 |  | 29.0102 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | СЕВЕРНАЯ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 140 |  | 27.2904 |  |  |  | 180 |  | 35.0877 |  |  |  | 185 |  | 36.0624 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | СЕРГЕЕВКА | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 153 |  | 26.4706 |  |  |  | 166 |  | 28.7197 |  |  |  | 183 |  | 31.6609 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | СЕРГЕЕВКА | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | СОКОЛЬЧИ | Т-1 | 1260 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 48 |  | 36.6412 |  |  |  | 7 |  | 5.3435 |  |  |  | 25 |  | 19.084 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | СОКОЛЬЧИ | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | СОЛНЕЧНАЯ | Т-1 | 2500 | 0.1 |  |  | 35 | 0.23 |  |  | 1.65 | 251 |  |  | 0.086181 |  |  | 5.2231 |  |  | 0.086181 |  |  | 5.2231 |  |  | 0.086181 |  |  | 5.2231 |  |  | 0 |  |  | 0
98 | Тайфун | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.2727 | 0 | 47 |  | 8.5114 |  | 5 | 0 | 55 |  | 9.9602 |  | 5.2727 | 0 | 58 |  | 10.5034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | Тайфун | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 19.4203 | 62.145 | 0 |  | 38.6859 |  | 19.4203 | 62.145 | 0 |  | 38.6859 |  | 22.1777 | 70.9685 | 0 |  | 44.1786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | Химфармзавод | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 65 |  | 7.4286 |  |  |  | 105 |  | 12 |  |  |  | 115 |  | 13.1429 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | Химфармзавод | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Южная | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 60 |  | 6.8571 |  |  |  | 65 |  | 7.4286 |  |  |  | 85 |  | 9.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | Южная | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 6.3 |  | 50.2 |  | 917 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | Надеждинская | Т-1 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 252 | 1462 |  |  |  | 800 |  | 54.7196 |  |  |  | 1000 |  | 68.3995 |  |  |  | 1040 |  | 71.1354 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | Надеждинская | Т-2 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 252 | 1462 |  |  |  | 970 |  | 66.3475 |  |  |  | 1070 |  | 73.1874 |  |  |  | 1105 |  | 75.5814 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | Насосная-2 | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 26.4 | 146.6 |  |  |  | 12.4457 |  | 8.4896 |  |  |  | 12.4457 |  | 8.4896 |  |  |  | 12.4457 |  | 8.4896 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | Новороссия | Т-1 | 1000 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229.5 |  |  |  | 51 |  | 22.2222 |  |  |  | 63 |  | 27.451 |  |  |  | 65 |  | 28.3224 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | АРТЕМОВСКАЯ | Т-1 | 16000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 261 | 1466.3 |  |  |  | 540 |  | 36.8274 |  |  |  | 695 |  | 47.3982 |  |  |  | 710 |  | 48.4212 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | АРТЕМОВСКАЯ | Т-2 | 16000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 261 | 1466.3 |  |  |  | 975 |  | 66.4939 |  |  |  | 1325 |  | 90.3635 |  |  |  | 1095 |  | 74.6778 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | Береговая-1 | Т-1 | 20000 | 20 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 100.5 | 300 | 1749 |  |  |  | 365 |  | 20.8691 |  |  |  | 530 |  | 30.303 |  |  |  | 545 |  | 31.1607 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | Береговая-1 | Т-2 | 20000 | 20 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 100.5 | 300 | 1749 |  |  |  | 285 |  | 16.295 |  |  |  | 530 |  | 30.303 |  |  |  | 420 |  | 24.0137 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | ДЕ-ФРИЗ | Т-1 | 15000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.8 |  |  |  | 80 |  | 9.1449 |  |  |  | 80 |  | 9.1449 |  |  |  | 80 |  | 9.1449 |  |  |  | 49 |  | 5.6013
113 | ДЕ-ФРИЗ | Т-2 | 15000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | ВАСИЛЬКИ | Т-1 | 630 | 0.63 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 10.4 | 39.2 |  |  |  | 0.1754 |  | 0.44746 |  |  |  | 0.1754 |  | 0.44746 |  |  |  | 0.1754 |  | 0.44746 |  |  |  | 0.1754 |  | 0.44746
115 | ВЕРХНЯЯ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 83 |  | 22.6776 |  |  |  | 83 |  | 22.6776 |  |  |  | 83 |  | 22.6776 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | ВЕРХНЯЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 69 |  | 18.8216 |  |  |  | 69 |  | 18.8216 |  |  |  | 69 |  | 18.8216 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | Давыдовка | Т-1 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 87.7604 | 280.8333 | 0 |  | 69.9286 |  | 94.4271 | 302.1667 | 0 |  | 75.2407 |  | 99.6354 | 318.8333 | 0 |  | 79.3908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | Давыдовка | Т-2 | 10000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 16.6316 | 0 | 316 |  | 13.2523 |  | 18.9474 | 0 | 360 |  | 15.0975 |  | 21.6316 | 0 | 411 |  | 17.2363 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
119 | ШМИДТОВКА | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 36 |  | 15.7205 |  |  |  | 36 |  | 15.7205 |  |  |  | 36 |  | 15.7205 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | ШМИДТОВКА | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 82 |  | 35.8079 |  |  |  | 82 |  | 35.8079 |  |  |  | 82 |  | 35.8079 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | ЗАВОДСКАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 179 |  | 30.9689 |  |  |  | 191 |  | 33.045 |  |  |  | 203 |  | 35.1211 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | ЗАВОДСКАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 81 |  | 14.0138 |  |  |  | 116 |  | 20.0692 |  |  |  | 104 |  | 17.9931 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | Западная | Т-1 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 144.3668 | 272.5 | 1125 |  | 71.8958 |  | 164.6135 | 309.5 | 1290 |  | 81.9788 |  | 166.7105 | 312 | 1315 |  | 83.0232 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
124 | Западная | Т-2 | 25000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.8 | 600 | 3500 |  | 85.7873 | 192.6667 | 486 |  | 42.7227 |  | 107.8109 | 233.5 | 662 |  | 53.6907 |  | 107.6837 | 240.1667 | 620 |  | 53.6273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | КАЗАРМЫ | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 24 |  | 4.5714 |  |  |  | 27 |  | 5.1429 |  |  |  | 32 |  | 6.0952 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | КАЗАРМЫ | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 22 |  | 4.1905 |  |  |  | 25 |  | 4.7619 |  |  |  | 30 |  | 5.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | Кипарисово | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 80 |  | 24.1692 |  |  |  | 80 |  | 24.1692 |  |  |  | 80 |  | 24.1692 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | Кролевцы | Т-1 | 25000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2185 |  | 36.3612 | 73.4086 | 255 |  | 28.9731 |  | 42.2241 | 66.0646 | 410 |  | 33.6447 |  | 53.2544 | 94.6246 | 450 |  | 42.4338 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | Кролевцы | Т-2 | 16000 | 25 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 125.5 | 375 | 2187 |  | 20.6316 | 0 | 392 |  | 16.4395 |  | 28.5263 | 0 | 542 |  | 22.7301 |  | 32.2105 | 0 | 612 |  | 25.6658 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 | МНОГОУДОБНОЕ | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.3 | 229.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | МНОГОУДОБНОЕ | Т-2 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 95 |  | 41.4847 |  |  |  | 95 |  | 41.4847 |  |  |  | 95 |  | 41.4847 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | Муравейка | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  |  |  | 100 |  | 7.148 |  |  |  | 120 |  | 8.5776 |  |  |  | 120 |  | 8.5776 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | Муравейка | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  |  |  | 240 |  | 17.1551 |  |  |  | 230 |  | 16.4403 |  |  |  | 240 |  | 17.1551 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | Новый мир | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 75 |  | 22.6586 |  |  |  | 80 |  | 24.1692 |  |  |  | 80 |  | 24.1692 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | Новый мир | Т-2 | 10000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
136 | ОЛЕHЕВОД | Т-1 | 1600 | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.3 | 137.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | ОЛЕHЕВОД | Т-2 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.3 | 84 |  |  |  | 33 |  | 39.2857 |  |  |  | 33 |  | 39.2857 |  |  |  | 33 |  | 39.2857 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | Песчаная | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 332 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | Песчаная | Т-2 | 10000 | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 26 |  | 4.9524 |  |  |  | 30 |  | 5.7143 |  |  |  | 31 |  | 5.9048 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Подъяпольск | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | Подъяпольск | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 115 |  | 11 |  | 31.6 |  | 331 |  |  |  | 130 |  | 39.2749 |  |  |  | 130 |  | 39.2749 |  |  |  | 140 |  | 42.2961 |  |  |  | 0 |  | 0
142 | ПТИЦЕФАБРИКА | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104.04 | 578 |  |  |  | 105 |  | 18.1661 |  |  |  | 186 |  | 32.1799 |  |  |  | 241 |  | 41.6955 |  |  |  | 0 |  | 0
143 | ПТИЦЕФАБРИКА | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 218 |  | 37.7163 |  |  |  | 261 |  | 45.1557 |  |  |  | 277 |  | 47.9239 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | Пушкинская | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 0.63636 | 0 | 7 |  | 0.79248 |  | 0.63636 | 0 | 7 |  | 0.79248 |  | 0.72727 | 0 | 8 |  | 0.90569 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
145 | Пушкинская | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.18182 | 0 | 2 |  | 0.22642 |  | 0.27273 | 0 | 3 |  | 0.33964 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
146 | СИЛИКАТНАЯ | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
147 | СИЛИКАТНАЯ | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 331 |  |  |  | 123 |  | 37.1601 |  |  |  | 123 |  | 37.1601 |  |  |  | 123 |  | 37.1601 |  |  |  | 0 |  | 0
148 | СОЛОВЕЙ КЛЮЧ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
149 | СОЛОВЕЙ КЛЮЧ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 356 |  | 97.2678 |  |  |  | 401 |  | 109.5628 |  |  |  | 401 |  | 109.5628 |  |  |  | 0 |  | 0
150 | СУРАЖЕВКА | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 210 |  | 57.2207 |  |  |  | 280 |  | 76.2943 |  |  |  | 260 |  | 70.8447 |  |  |  | 0 |  | 0
151 | СУРАЖЕВКА | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 40 |  | 10.9111 |  |  |  | 40 |  | 10.9111 |  |  |  | 40 |  | 10.9111 |  |  |  | 0 |  | 0
152 | ТАВРИЧАНКА | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 167 |  | 32.5536 |  |  |  | 185 |  | 36.0624 |  |  |  | 210 |  | 40.9357 |  |  |  | 0 |  | 0
153 | ТАВРИЧАНКА | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 430 |  | 83.8207 |  |  |  | 440 |  | 85.77 |  |  |  | 480 |  | 93.5673 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | Раздольное-1 | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  |  |  | 240 |  | 28.5714 |  |  |  | 270 |  | 32.1429 |  |  |  | 300 |  | 35.7143 |  |  |  | 0 |  | 0
155 | Раздольное-2 | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  |  |  | 40 |  | 4.7619 |  |  |  | 40 |  | 4.7619 |  |  |  | 40 |  | 4.7619 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | Тереховка | Т-1 | 16000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
157 | Тереховка | Т-2 | 10000 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.8 |  |  |  | 54 |  | 16.3241 |  |  |  | 50 |  | 15.1149 |  |  |  | 60 |  | 18.1378 |  |  |  | 0 |  | 0
158 | ТРИКОТАЖHАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 35.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
159 | ТРИКОТАЖHАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.5 |  |  |  | 330 |  | 36.0065 |  |  |  | 480 |  | 52.3732 |  |  |  | 560 |  | 61.102 |  |  |  | 0 |  | 0
160 | УГЛОВАЯ | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 755 |  | 82.4236 |  |  |  | 825 |  | 90.0655 |  |  |  | 860 |  | 93.8865 |  |  |  | 0 |  | 0
161 | УГЛОВАЯ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 34.5 | 6.3 |  |  | 157 | 917 |  |  |  | 620 |  | 67.6118 |  |  |  | 725 |  | 79.0622 |  |  |  | 705 |  | 76.8811 |  |  |  | 0 |  | 0
162 | Топаз | Т-1 | 10000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 280 |  | 20 |  |  |  | 330 |  | 23.5714 |  |  |  | 360 |  | 25.7143 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
163 | Топаз | Т-2 | 10000 | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 52.5 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
164 | Факел | Т-1 | 10000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 21.2787 | 66.4076 | 10 |  | 42.3878 |  | 24.5079 | 76.7409 | 10 |  | 48.8204 |  | 26.6954 | 83.7409 | 10 |  | 53.178 |  |  |  | 0 |  | 0
165 | Факел | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 20.375 | 65.1999 | 0 |  | 40.5876 |  | 20.375 | 65.1999 | 0 |  | 40.5876 |  | 20.375 | 65.1999 | 0 |  | 40.5876 |  |  |  | 0 |  | 0
166 | ШАХТОВАЯ | Т-1 | 6300 | 10 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150.5 | 917 |  |  |  | 290 |  | 31.6249 |  |  |  | 315 |  | 34.3511 |  |  |  | 360 |  | 39.2585 |  |  |  | 0 |  | 0
167 | ШАХТОВАЯ | Т-2 | 5600 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 610 |  | 66.5648 |  |  |  | 645 |  | 70.3841 |  |  |  | 700 |  | 76.3859 |  |  |  | 0 |  | 0
168 | Шкот.водозабор | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
169 | Шкот.водозабор | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.2 |  |  |  | 5 |  | 0.97428 |  |  |  | 5 |  | 0.97428 |  |  |  | 5 |  | 0.97428 |  |  |  | 0 |  | 0
170 | ШКОТОВО | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 335 |  | 57.9585 |  |  |  | 385 |  | 66.609 |  |  |  | 425 |  | 73.5294 |  |  |  | 0 |  | 0
171 | ШКОТОВО | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
172 | Шахта-7 | Т-1 | 16000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 874.7 |  |  |  | 700 |  | 80.0274 |  |  |  | 930 |  | 106.3222 |  |  |  | 975 |  | 111.4668 |  | #REF! |  | 0 |  | 0
173 | Шахта-7 | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.33 |  | 1400 |  |  |  | 580 |  | 41.4286 |  |  |  | 890 |  | 63.5714 |  |  |  | 1010 |  | 72.1429 |  | #REF! |  | 0 |  | 0
174 | Штыково | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 20.5263 | 0 | 390 |  | 25.562 |  | 21.3158 | 0 | 405 |  | 26.5452 |  | 19.2105 | 0 | 365 |  | 23.9234 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
175 | Штыково | Т-2 | 6300 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1399 |  | 21.0526 | 0 | 400 |  | 26.2175 |  | 24.4737 | 0 | 465 |  | 30.4778 |  | 24.7368 | 0 | 470 |  | 30.8055 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
176 | БЕЗВЕРХОВО | Т-1 | 1800 | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 62 |  | 28.1818 |  |  |  | 65 |  | 29.5455 |  |  |  | 65 |  | 29.5455 |  |  |  | 0 |  | 0
177 | ГВОЗДЕВО | Т-1 | 1600 | 1.6 |  |  | 35 | 10.9 |  |  | 26.4 | 84.7 |  |  |  | 55 |  | 64.9351 |  |  |  | 58 |  | 68.477 |  |  |  | 55 |  | 64.9351 |  |  |  | 0 |  | 0
178 | ЗАНАДВОРОВКА | Т-1 | 1000 | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
179 | ЗАНАДВОРОВКА | Т-2 | 1000 | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 53 |  |  |  | 46 |  | 86.7925 |  |  |  | 49 |  | 92.4528 |  |  |  | 60 |  | 113.2075 |  |  |  | 0 |  | 0
180 | Барабаш | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 110 | 38.5 | 11 |  | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 18.2727 | 0 | 201 |  | 55.2046 |  | 19.0909 | 0 | 210 |  | 57.6765 |  | 20.4545 | 0 | 225 |  | 61.7962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 | Барабаш | Т-2 | 6300 | 6.3 |  | 121 | 38.5 | 10.5 |  | 30.1 | 94.5 | 346 |  | 11.3322 | 38.5294 | 0 |  | 37.6484 |  | 12.8893 | 43.8235 | 0 |  | 42.8215 |  | 13.4083 | 45.5882 | 0 |  | 44.5459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 | ПОСЬЕТ | Т-1 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 55 |  | 25 |  |  |  | 70 |  | 31.8182 |  |  |  | 60 |  | 27.2727 |  |  |  | 0 |  | 0
183 | ПОСЬЕТ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 140 |  | 63.6364 |  |  |  | 160 |  | 72.7273 |  |  |  | 155 |  | 70.4545 |  |  |  | 0 |  | 0
184 | ПРИМОРСКАЯ | Т-1 | 1800 | 1.8 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 29.7 | 99 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
185 | ПРИМОРСКАЯ | Т-2 | 4000 | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 85 |  | 38.6364 |  |  |  | 100 |  | 45.4545 |  |  |  | 95 |  | 43.1818 |  |  |  | 0 |  | 0
186 | Краскино | Т-1 | 16000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.0909 | 0 | 67 |  | 12.1333 |  | 7.9091 | 0 | 87 |  | 15.7552 |  | 7.9091 | 0 | 87 |  | 15.7552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 | Краскино | Т-2 | 16000 | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 33.5996 | 78.7186 | 99 |  | 66.9314 |  | 37.5001 | 89.7459 | 104 |  | 74.7014 |  | 36.5041 | 85.1039 | 109 |  | 72.7173 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 | Славянка | Т-1 | 6300 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 38.5167 | 18.2353 | 361 |  | 47.966 |  | 43.4288 | 19.1176 | 412 |  | 54.0832 |  | 45.5197 | 19.1176 | 435 |  | 56.6871 |  |  |  | 0 |  | 0
189 | Славянка | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 30 | 0 | 330 |  | 37.3599 |  | 45.4545 | 0 | 500 |  | 56.6059 |  | 43.1818 | 0 | 475 |  | 53.7756 |  |  |  | 0 |  | 0
190 | ХАСАНСКАЯ | Т-1 | 2500 | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 10 |  | 7.2727 |  |  |  | 10 |  | 7.2727 |  |  |  | 12 |  | 8.7273 |  |  |  | 0 |  | 0
191 | АСТАФЬЕВА | Т-1 | 3200 | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 170 |  | 58.0205 |  |  |  | 195 |  | 66.5529 |  |  |  | 155 |  | 52.901 |  |  |  | 0 |  | 0
192 | АСТАФЬЕВА | Т-2 | 3200 | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 150 |  | 51.1945 |  |  |  | 160 |  | 54.6075 |  |  |  | 147 |  | 50.1706 |  |  |  | 0 |  | 0
193 | БАРХАТНАЯ | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 320 |  | 62.3782 |  |  |  | 423 |  | 82.4561 |  |  |  | 458 |  | 89.2788 |  |  |  | 0 |  | 0
194 | БАРХАТНАЯ | Т-2 | 5600 | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513 |  |  |  | 195 |  | 38.0117 |  |  |  | 260 |  | 50.6823 |  |  |  | 255 |  | 49.7076 |  |  |  | 0 |  | 0
195 | ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКО | Т-1 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 578 |  |  |  | 290 |  | 50.173 |  |  |  | 340 |  | 58.8235 |  |  |  | 330 |  | 57.0934 |  |  |  | 0 |  | 0
196 | ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКО | Т-2 | 4000 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.6 | 578 |  |  |  | 265 |  | 45.8478 |  |  |  | 290 |  | 50.173 |  |  |  | 300 |  | 51.9031 |  |  |  | 0 |  | 0
197 | Троица | Т-1 | 6300 | 6.3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
198 | Троица | Т-2 | 6300 | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 31.0909 |  | 342 |  | 61.9341 |  | 34.0909 |  | 375 |  | 67.9102 |  | 35 |  | 385 |  | 69.7211 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
199 | ГАЙДАМАК | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 455 |  | 78.7197 |  |  |  | 575 |  | 99.481 |  |  |  | 570 |  | 98.6159 |  |  |  | 0 |  | 0
200 | ГАЙДАМАК | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 335 |  | 57.9585 |  |  |  | 405 |  | 70.0692 |  |  |  | 395 |  | 68.3391 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | Волчанец | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 33.7637 | 55.8333 | 310 |  | 42.047 |  | 37.9359 | 67.5 | 320 |  | 47.2427 |  | 38.994 | 65.8333 | 350 |  | 48.5604 |  |  |  | 0 |  | 0
202 | Волчанец | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 11.5488 | 9.1667 | 165 |  | 14.3821 |  | 12.0751 | 9.1667 | 175 |  | 15.0375 |  | 12.6014 | 9.1667 | 185 |  | 15.6929 |  |  |  | 0 |  | 0
203 | Голубовка | Т-1 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
204 | Голубовка | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 42.3684 |  | 805 |  | 52.7627 |  | 52.2632 |  | 993 |  | 65.0849 |  | 55.2632 |  | 1050 |  | 68.8209 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
205 | Екатериновка | Т-1 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 35.3673 | 48.3333 | 385 |  | 44.044 |  | 40.3399 | 56.6667 | 430 |  | 50.2365 |  | 41.6612 | 55 | 465 |  | 51.8819 |  |  |  | 0 |  | 0
206 | Екатериновка | Т-2 | 10000 | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 30.9019 | 45.8333 | 315 |  | 38.483 |  | 42.6371 | 78.3333 | 345 |  | 53.0972 |  | 47.6234 | 82.5 | 415 |  | 59.3068 |  |  |  | 0 |  | 0
207 | ЖБФ | Т-1 | 40000 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 113 |  | 12.9143 |  |  |  | 193 |  | 22.0571 |  |  |  | 180 |  | 20.5714 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
208 | ЖБФ | Т-2 | 40500 | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0
209 | Находка | Т-1 | 16000 | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 599.8 | 3499 |  | 68.5444 | 122.5 | 575 |  | 34.1017 |  | 94.9698 | 169.1667 | 800 |  | 47.2487 |  | 104.386 | 186.6667 | 875 |  | 51.9333 |  |  |  | 0 |  | 0
210 | Находка | Т-2 | 16000 | 40.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 208.8 | 608 | 3547 |  | 115.8224 | 230 | 835 |  | 55.4705 |  | 148.2264 | 267.1667 | 1230 |  | 70.9897 |  | 162.6179 | 292.1667 | 1355 |  | 77.8821 |  |  |  | 0 |  | 0
211 | ПАРУС | Т-1 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  | 157 |  | 916 |  |  | 45 | 270 |  | 29.476 |  |  | 61.6667 | 370 |  | 40.393 |  |  | 58.3333 | 350 |  | 38.2096 |  |  |  | 0 |  | 0
212 | ПАРУС | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  | 157 |  | 916 |  |  | 49.1667 | 295 |  | 32.2052 |  |  | 62.5 | 375 |  | 40.9389 |  |  | 67.5 | 405 |  | 44.214 |  |  |  | 0 |  | 0
213 | РЫБНИКИ | Т-1 | 5600 | 5.6 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 84 | 513 |  |  |  | 275 |  | 53.6062 |  |  |  | 370 |  | 72.1248 |  |  |  | 410 |  | 79.922 |  |  |  | 0 |  | 0
214 | РЫБНИКИ | Т-2 | 10000 | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.4 |  |  |  | 330 |  | 36.0105 |  |  |  | 515 |  | 56.1982 |  |  |  | 580 |  | 63.2911 |  |  |  | 0 |  | 0
215 | СВЯЗЬ | Т-1 | 2500 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 55 |  | 15.0027 |  |  |  | 55 |  | 15.0027 |  |  |  | 55 |  | 15.0027 |  |  |  | 0 |  | 0
216 | СВЯЗЬ | Т-2 | 2500 | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 130 |  | 35.461 |  |  |  | 130 |  | 35.461 |  |  |  | 130 |  | 35.461 |  |  |  | 0 |  | 0
217 | СОЛЕНОЕ ОЗЕРО | Т-1 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 410 |  | 27.9673 |  |  |  | 575 |  | 39.2224 |  |  |  | 610 |  | 41.6098 |  |  |  | 0 |  | 0
218 | СОЛЕНОЕ ОЗЕРО | Т-2 | 10000 | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.5 | 1466 |  |  |  | 275 |  | 18.7585 |  |  |  | 470 |  | 32.06 |  |  |  | 495 |  | 33.7653 |  |  |  | 0 |  | 0
219 | УАМР | Т-1 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 100 |  | 17.301 |  |  |  | 130 |  | 22.4913 |  |  |  | 160 |  | 27.6817 |  |  |  | 0 |  | 0
220 | УАМР | Т-2 | 6300 | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 70 |  | 12.1107 |  |  |  | 95 |  | 16.436 |  |  |  | 80 |  | 13.8408 |  |  |  | 0 |  | 0
221 | Учебная | Т-1 | 16000 | 16 |  | 114.84 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 28.6842 |  | 545 |  | 35.7213 |  | 31.5789 |  | 600 |  | 39.3262 |  | 33.6842 |  | 640 |  | 41.948 |  |  |  | 0 |  | 0
222 | Учебная | Т-2 | 16000 | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 46.8421 |  | 890 |  | 58.3339 |  | 53.6842 |  | 1020 |  | 66.8546 |  | 57.3684 |  | 1090 |  | 71.4426 |  |  |  | 0 |  | 0
223 | НСРЗ | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 9.4211 |  | 179 |  | 11.7323 |  | 16.7895 |  | 319 |  | 20.9084 |  | 19.3158 |  | 367 |  | 24.0545
224 | НСРЗ | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 30.2632 |  | 575 |  | 37.6876 |  | 41.5789 |  | 790 |  | 51.7795 |  | 45 |  | 855 |  | 56.0399
ПЗЭС
| Насосная-2 расчет по пропуску месячному | [5 empty] | ноябрь 2006 - |  | 0 | кВт.ч
| Солнечная расчет по пропуску месячному | [5 empty] | ноябрь 2006 - |  | Пропуск кВтч за нояб 12 | кВт.ч
| Васильки расчет по пропуску месячному | [5 empty] | ноябрь 2006 - |  | пропуск за май 12 , кВт.ч | кВт.ч
0.043185
связь с ЮРЭС_показания приборов ПС.xls
связь с файлами Ведомости ПС
вручную набить: Солнечная, Васильки
1 | #REF! | #REF! | [10 empty] | набить по 220кВ нагрузку
10 | Учебная | Т-1 | 125000
| АМУРСКАЯ | Т-1 | 10000
1 | Восток | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | 49.875 |  |  | 950 | 62.1108 |  | 49.875 |  |  | 950 | 62.1108 |  | 49.875 |  |  | 950 | 62.1108
2 | Восток | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | -
3 | Игнатьевка | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 8.8767 | 19 |  | 37 | 28.0907 |  | 9.9983 | 23 |  | 36 | 31.6403 |  | 9.2633 | 20 |  | 38 | 29.3143
4 | Игнатьевка | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
5 | Лучегорск | Т-1 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 12.185 | 8 |  | 114 | 24.2729 |  | 15.8742 | 12 |  | 143 | 31.6218 |  | 17.4192 | 12 |  | 161 | 34.6995
6 | Лучегорск | Т-2 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 158 | 525 |  | 10.5 | 0 |  | 120 | 20.9163 |  | 21.4375 | 0 |  | 245 | 42.7042 |  | 24.7625 | 0 |  | 283 | 49.3277
7 | Надаровская | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 72.6583 | 190 |  | 300 | 90.4836 |  | 45.8333 | 100 |  | 300 | 57.0776 |  | 69.1792 | 175 |  | 320 | 86.1509
8 | Надаровская | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
9 | Насосная | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 |  | 6.3 |  | 31.6 |  | 578 |  | 8.51 |  |  | 170.2 | 26.9304 |  | 10.51 |  |  | 210.2 | 20.9363 |  | 8.51 |  |  | 170.2 | 16.9522
10 | Насосная | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 |  | 6.3 |  | 31.6 |  | 578 |  | 0.01 |  |  | 0.2 | 0.031646 |  | 0.01 |  |  | 0.2 | 0.01992 |  | 0.01 |  |  | 0.2 | 0.01992
11 | Новопокровка | Т-1 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 12.3 | 2 |  | 135 | 38.9241 |  | 18.8 | 2 |  | 210 | 59.4937 |  | 17.3267 | 2 |  | 193 | 54.8312
12 | Новопокровка | Т-2 |  | 6,3 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 31.6 | 94.5 | 331 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
13 | Разрез | Т-1 |  | 16,0 |  | 115 |  | 6.6 |  | 84.32 |  | 1400 |  | 5.9417 |  |  | 115 | 7.0466 |  | 4.3917 |  |  | 85 | 5.2083 |  | 2.8417 |  |  | 55 | 3.3701
14 | Разрез | Т-2 |  | 16,0 |  | 115 |  | 10.5 |  | 86.3 |  | 840 |  | 2.975 |  |  | 35 | 3.4473 |  | 2.975 |  |  | 35 | 3.4473 |  | 3.4 |  |  | 40 | 3.9397
15 | Рощино | Т-1 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 13.865 | 2.4 |  | 150 | 27.6195 |  | 16.9702 | 2.2 |  | 190 | 33.8051 |  | 16.57 | 2 |  | 188 | 33.008
16 | Рощино | Т-2 |  | 10,0 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
17 | Глубинная | Т-1 |  | 2,5 |  | 110 |  | 11 |  | 13.1 |  | 131 |  | 0.85833 |  |  | 10 | 6.5522 |  | 1.2133 |  |  | 14 | 9.2621 |  | 1.2133 |  |  | 14 | 9.2621
18 | Глубинная | Т-2 |  | 2,5 |  | 115 |  | 11 |  | 12.6 |  | 131.2 |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | -
19 | Александровка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 34 | 38.6364 |  |  |  |  | 39 | 44.3182 |  |  |  |  | 39 | 44.3182
20 | Веденка | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  |  | 46.8 | 35.6707 |  |  |  |  | 51.73 | 39.4284 |  |  |  |  | 61.7 | 47.0274
21 | Верхний Перевал | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  |  | 18 | 32.7273 |  |  |  |  | 25 | 45.4545 |  |  |  |  | 29 | 52.7273
22 | Вишнёвка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 118 | 56.1905 |  |  |  |  | 115 | 54.7619 |  |  |  |  | 148 | 70.4762
23 | Вишнёвка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Водозабор | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 5 | 5.6818 |  |  |  |  | 5 | 5.6818 |  |  |  |  | 5 | 5.6818
25 | Губерово | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Губерово | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 50 | 23.8095 |  |  |  |  | 60 | 28.5714 |  |  |  |  | 64 | 30.4762
27 | Евгеньевка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 186 | 88.5714 |  |  |  |  | 186 | 88.5714 |  |  |  |  | 186 | 88.5714
28 | Заря | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  |  | 74 | 56.4024 |  |  |  |  | 72 | 54.878 |  |  |  |  | 61 | 46.4939
29 | Заря | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | К.Кут | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | К.Кут | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 70 | 33.3333 |  |  |  |  | 77 | 36.6667 |  |  |  |  | 64 | 30.4762
32 | Крыловка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 10.9971 | 12.4968 |  |  |  |  | 15.396 | 17.4955 |  |  |  |  | 12.0969 | 13.7464
33 | Крыловка | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Лазо | Т-1 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 330.8 |  |  |  |  | 45 | 13.6034 |  |  |  |  | 44 | 13.3011 |  |  |  |  | 48 | 14.5103
35 | Лазо | Т-2 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 104 | 330 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | ЛДК | Т-1 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 6.3 |  |  | 150 | 916 |  |  |  |  | 319 | 34.8253 |  |  |  |  | 624 | 68.1223 |  |  |  |  | 400 | 43.6681
37 | ЛДК | Т-2 |  | 16,0 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1467.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Луговая | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 49 | 55.6818 |  |  |  |  | 48 | 54.5455 |  |  |  |  | 58 | 65.9091
39 | Луговая | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.3 | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Лукьяновка | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Лукьяновка | Т-2 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  |  | 16 | 29.0909 |  |  |  |  | 19 | 34.5455 |  |  |  |  | 14 | 25.4545
42 | Малиново | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 29.95 | 34.0341 |  |  |  |  | 39.31 | 44.6705 |  |  |  |  | 44.33 | 50.375
43 | Марьяновка | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 132.5 |  |  |  |  | 6.5983 | 4.9798 |  |  |  |  | 5.4986 | 4.1499 |  |  |  |  | 5.4986 | 4.1499
44 | Марьяновка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 132.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Новорусановка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Новорусановка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 11 | 12.5 |  |  |  |  | 12 | 13.6364 |  |  |  |  | 12 | 13.6364
47 | Новосельская | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Новосельская | Т-2 |  | 0,1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 1.63 | 144.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Новосельская | Т-4 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 41 | 46.5909 |  |  |  |  | 48 | 54.5455 |  |  |  |  | 45 | 51.1364
50 | Новотроицкое | Т-1 |  | 1,0 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 16.5 | 55 |  |  |  |  | 5.6 | 10.1818 |  |  |  |  | 5.6 | 10.1818 |  |  |  |  | 6 | 10.9091
51 | Пантелеймоновка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Пантелеймоновка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 48 | 22.8571 |  |  |  |  | 58 | 27.619 |  |  |  |  | 61 | 29.0476
53 | Пожарская | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 28 | 20.3636 |  |  |  |  | 29 | 21.0909 |  |  |  |  | 32 | 23.2727
54 | Пожарская | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | П-Фёдоровка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | П-Фёдоровка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 35.1909 | 25.5934 |  |  |  |  | 48.3875 | 35.1909 |  |  |  |  | 39.5897 | 28.7925
57 | Ракитное | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 61 | 44.3636 |  |  |  |  | 63 | 45.8182 |  |  |  |  | 65 | 47.2727
58 | Рождественка | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  |  | 30 | 21.8182 |  |  |  |  | 29 | 21.0909 |  |  |  |  | 30 | 21.8182
59 | Руновка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 17.5954 | 8.3788 |  |  |  |  | 17.5954 | 8.3788 |  |  |  |  | 15.396 | 7.3314
60 | Руновка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | Сташевка | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 26 | 29.5455 |  |  |  |  | 28 | 31.8182 |  |  |  |  | 28 | 31.8182
62 | Сташевка | Т-2 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Тихменево | Т-1 |  | 1,6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  |  | 23 | 26.1364 |  |  |  |  | 20 | 22.7273 |  |  |  |  | 13 | 14.7727
64 | Уссури | Т-1 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150 | 525 |  |  |  |  | 238 | 45.3333 |  |  |  |  | 246 | 46.8571 |  |  |  |  | 262 | 49.9048
65 | Уссури | Т-2 |  | 10,0 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150 | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Хвалынка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 106 | 50.4762 |  |  |  |  | 108 | 51.4286 |  |  |  |  | 108 | 51.4286
67 | Хвалынка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | Чкаловка | Т-1 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 78 | 37.1429 |  |  |  |  | 57 | 27.1429 |  |  |  |  | 56 | 26.6667
69 | Чкаловка | Т-2 |  | 4,0 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  |  | 75 | 35.7143 |  |  |  |  | 107 | 50.9524 |  |  |  |  | 116 | 55.2381
70 | Шмаковка | Т-1 |  | 6,3 |  |  | 35 | 11 |  |  | 103.9 | 330.6 |  |  |  |  | 184.7521 | 55.8839 |  |  |  |  | 241.9373 | 73.1813 |  |  |  |  | 219.943 | 66.5284
71 | Шмаковка | Т-2 |  | 6,3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | Измайлиха | Т-1 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.2 |  |  |  |  | 10 | 7.622 |  |  |  |  | 10 | 7.622 |  |  |  |  | 10 | 7.622
73 | Измайлиха | Т-2 |  | 2,5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ПСЭС
1 | Чугуевка | АТ-1 |  | 60 | 220 | 121 |  |  | 158 | 286 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 |  | Т-1 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 32.2 | 32.4 |  | 264 | 64.1434 |  | 40 | 30 |  | 340 | 79.6813 |  | 45 | 36 |  | 364 | 89.6414
3 |  | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 32.2 | 32.4 |  | 264 | 64.1434 |  | 40 | 30 |  | 340 | 79.6813 |  | 45 | 36 |  | 364 | 89.6414
4 | Арсеньев-1 | Т-1 |  | 31.5 |  | 112 | 38.5 | 6.6 |  | 162 | 472 | 2756 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 |  | Т-2 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 201 | 600 | 3500 |  | 130 | 300 |  | 600 | 64.6766 |  | 170 | 420 |  | 730 | 84.5771 |  | 170 | 420 |  | 730 | 84.5771
6 | Молодёжная | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80 | 240 | 1400 |  | 52 | 84 |  | 520 | 65 |  | 67 | 94 |  | 680 | 83.75 |  | 70 | 105 |  | 620 | 87.5
7 |  | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80 | 240 | 1400 |  | 53 | 72 |  | 570 | 66.25 |  | 66 | 73 |  | 800 | 82.5 |  | 70 | 82 |  | 995 | 87.5
8 | Плавзавод | Т-1 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52 | 150 | 875 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 |  | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 50.2 | 150 | 875 |  | 22 | 42 |  | 160 | 43.8247 |  | 26 | 48 |  | 200 | 51.7928 |  | 27 | 48 |  | 200 | 53.7849
10 |  | Т-3 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26 | 88 |  |  |  |  | 50.8 | 57.7273 |  |  |  |  | 60.4 | 68.6364 |  |  |  |  | 60.4 | 68.6364
11 | Богополь | Т-1 |  | 6.3 |  | 110 |  | 11 |  | 33 |  | 331 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 |  | Т-2 |  | 2.5 |  | 110 |  | 11 |  | 13 |  | 131 |  |  |  |  | 15 | 11.4504 |  |  |  |  | 20.2 | 15.4198 |  |  |  |  | 21.3 | 16.2595
13 | Николаевка | Т-1 |  | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 126 |  | 2190 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 |  | Т-2 |  | 25 |  | 115 |  | 6.6 |  | 126 |  | 2190 |  |  |  |  | 300 | 13.6986 |  |  |  |  | 300 | 13.6986 |  |  |  |  | 300 | 13.6986
15 | Ольга | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50 |  | 525 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 110 |  | 11 |  | 33 |  | 331 |  |  |  |  | 140 | 42.2961 |  |  |  |  | 30 | 9.0634 |  |  |  |  | 200 | 60.423
17 | Пластун | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50 |  | 525 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 |  | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 10.5 |  | 80 |  | 841 |  |  |  |  | 360 | 42.8062 |  |  |  |  | 360 | 42.8062 |  |  |  |  | 320 | 38.0499
19 | Р | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 32 |  | 551 |  |  |  |  | 78 | 14.1561 |  |  |  |  | 67 | 12.1597 |  |  |  |  | 64 | 11.6152
20 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 32 |  | 551 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | Тимофеевка | Т-1 |  | 2.5 |  | 110 |  | 6.6 |  | 13 |  | 219 |  |  |  |  | 70 | 31.9635 |  |  |  |  | 90 | 41.0959 |  |  |  |  | 90 | 41.0959
22 |  | Т-2 |  | 6.3 |  | 110 |  | 6.6 |  | 33 |  | 550 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | Черемшаны | Т-1 |  | 7.5 |  | 115 |  | 6.6 |  | 38 |  | 656 |  |  |  |  | 100 | 15.2439 |  |  |  |  | 110 | 16.7683 |  |  |  |  | 110 | 16.7683
24 | Андреевка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 84 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 25 | 29.7619 |  |  |  |  | 41 | 48.8095 |  |  |  |  | 43 | 51.1905
26 | Анучино | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 331 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
27 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 235 | 70.997 |  |  |  |  | 238 | 71.9033 |  |  |  |  | 241 | 72.8097
28 | Бреевка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 43 | 48.8636 |  |  |  |  | 17 | 19.3182 |  |  |  |  | 20 | 22.7273
29 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | Варфоломеев | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 67 | 30.4545 |  |  |  |  | 109 | 49.5455 |  |  |  |  | 115 | 52.2727
31 |  | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
32 | В-2 | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
33 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 29 | 12.6638 |  |  |  |  | 46 | 20.0873 |  |  |  |  | 49 | 21.3974
34 | Город | Т-1 |  | 16 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 1466 |  |  |  |  | 626 | 42.7012 |  |  |  |  | 1020 | 69.5771 |  |  |  |  | 1450 | 98.9086
35 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | Гражданка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 26 | 29.5455 |  |  |  |  | 58 | 65.9091 |  |  |  |  | 60 | 68.1818
37 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
38 | Д | Т-1 |  | 16 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 1462 |  |  |  |  | 590 | 40.3557 |  |  |  |  | 800 | 54.7196 |  |  |  |  | 810 | 55.4036
39 |  | Т-2 |  | 16 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 1462 |  |  |  |  | 495 | 33.8577 |  |  |  |  | 610 | 41.7237 |  |  |  |  | 540 | 36.9357
40 | Кавалерово | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 916 |  |  |  |  | 265 | 28.9301 |  |  |  |  | 340 | 37.1179 |  |  |  |  | 350 | 38.2096
41 |  | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.7 | 6.3 |  |  |  | 916 |  |  |  |  | 500 | 54.5852 |  |  |  |  | 690 | 75.3275 |  |  |  |  | 680 | 74.2358
42 | Краснореченск | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 80 | 21.8579 |  |  |  |  | 90 | 24.5902 |  |  |  |  | 95 | 25.9563
43 |  | Т-2 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
44 | Крутая | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
45 |  | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 10 | 10.8696 |  |  |  |  | 10 | 10.8696 |  |  |  |  | 7 | 7.6087
46 | Лесная | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 92 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
47 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 24 | 10.4803 |  |  |  |  | 40 | 17.4672 |  |  |  |  | 42 | 18.3406
48 | Милоградово | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 100 | 45.4545 |  |  |  |  | 80 | 36.3636 |  |  |  |  | 110 | 50
49 | Н-Сысоевка | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
50 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 |  |  |  |  | 259 | 44.8097 |  |  |  |  | 305 | 52.7682 |  |  |  |  | 340 | 58.8235
51 | Промбаза | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 45.6 | 12.459 |  |  |  |  | 56.5 | 15.4372 |  |  |  |  | 43.2 | 11.8033
52 |  | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | Самарка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 21 | 23.8636 |  |  |  |  | 17 | 19.3182 |  |  |  |  | 19 | 21.5909
54 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | Сержантово | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  |  | 551 |  |  |  |  | 50 | 9.0744 |  |  |  |  | 100 | 18.1488 |  |  |  |  | 60 | 10.8893
56 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  |  | 551 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
57 | Соколовка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 9 | 10.2273 |  |  |  |  | 9 | 10.2273 |  |  |  |  | 9 | 10.2273
58 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
59 | Тайга | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.6 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 200 | 57.1429 |  |  |  |  | 208 | 59.4286 |  |  |  |  | 192 | 54.8571
60 | Уборка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 51 | 57.9545 |  |  |  |  | 54 | 61.3636 |  |  |  |  | 64 | 72.7273
61 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 53 | 60.2273 |  |  |  |  | 57 | 64.7727 |  |  |  |  | 65 | 73.8636
62 | Фабричная-1 | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
63 |  | Т-2 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 |  |  |  |  | 119 | 23.1969 |  |  |  |  | 139 | 27.0955 |  |  |  |  | 180 | 35.0877
64 | Фабричная-2 | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 513 |  |  |  |  | 96 | 18.7135 |  |  |  |  | 128 | 24.9513 |  |  |  |  | 156 | 30.4094
65 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
66 | Фадеево | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 16 | 18.1818 |  |  |  |  | 24 | 27.2727 |  |  |  |  | 21 | 23.8636
67 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | Хрустальная | Т-1 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 22 | 13.3333 |  |  |  |  | 31 | 18.7879 |  |  |  |  | 33 | 20
69 |  | Т-2 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
70 | Центральная | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 67.5 | 46.2329 |  |  |  |  | 96 | 65.7534 |  |  |  |  | 108 | 73.9726
71 |  | Т-2 |  | 1.8 |  |  | 35 | 6.3 |  |  |  | 165 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
72 | Чернышевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 127 | 57.7273 |  |  |  |  | 135 | 61.3636 |  |  |  |  | 150 | 68.1818
73 |  | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 364 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
74 | Яблоновка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10 |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 39 | 42.3913 |  |  |  |  | 42 | 45.6522 |  |  |  |  | 25 | 27.1739
75 |  | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
76 | Яковлевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 145 | 69.0476 |  |  |  |  | 169 | 80.4762 |  |  |  |  | 185 | 88.0952
77 |  | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
78 | Л | Т-1 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  | по 0,4 кВ |  | 144 |  |  |  |  | 57 | 39.5833 |  |  |  |  | 54 | 37.5 |  |  |  |  | 51 | 35.4167
79 | Извилинка | Т-1 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  | по 0,4 кВ |  | 144 |  |  |  |  | 5 | 3.4722 |  |  |  |  | 5 | 3.4722 |  |  |  |  | 5 | 3.4722
ПЦЭС
1 | Вадимовка | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 11 |  | 80.3 |  | 840 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Вадимовка | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 38 |  | 10.9827 |  |  |  | 39 |  | 11.2717 |  |  |  | 40 |  | 11.5607
3 | Гранит | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 565 |  | 40.3571 |  |  |  | 810 |  | 57.8571 |  |  |  | 990 |  | 70.7143
4 | Гранит | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 480 |  | 34.2857 |  |  |  | 710 |  | 50.7143 |  |  |  | 750 |  | 53.5714
5 | Дмитриевка | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 6 |  | 1.1429 |  |  |  | 7 |  | 1.3333 |  |  |  | 7 |  | 1.3333
6 | Дмитриевка | Т-2 |  | 7.5 |  | 110 |  | 11 |  | 39.3 | 112.5 | 394 |  |  |  | 35 |  | 8.8832 |  |  |  | 48 |  | 12.1827 |  |  |  | 49 |  | 12.4365
7 | ЖБИ-130 | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 165 |  | 875 |  |  |  | 10 |  | 1.1429 |  |  |  | 10 |  | 1.1429 |  |  |  | 10 |  | 1.1429
8 | ЖБИ-130 | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 567.7 |  |  |  | 109 |  | 19.2003 |  |  |  | 117 |  | 20.6095 |  |  |  | 114 |  | 20.081
9 | З | Т-1 |  | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 43.3 |  | 875 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | З | Т-2 |  | 10 |  | 110 |  | 6.6 |  | 43.3 |  | 875 |  |  |  | 330 |  | 37.7143 |  |  |  | 475 |  | 54.2857 |  |  |  | 520 |  | 59.4286
11 | Ивановка | Т-1 |  | 6.3 |  | 121 |  | 10.5 |  | 30.1 | 94.6 | 346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Камень-Рыболов | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 69 | 77 | 508 |  | 85.9278 |  | 66 | 88 | 428 |  | 82.1918 |  | 62 | 92 | 371 |  | 77.2105
13 | Камень-Рыболов | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 80.3 | 240 | 840 |  | 21 | 22 | 238 |  | 26.1519 |  | 22 | 24 | 244 |  | 27.3973 |  | 21 | 22 | 240 |  | 26.1519
14 | Кожзавод | Т-1 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.4 | 600 | 3590 |  | 53 | 81 | 374 | 194 | 26.4471 |  | 57 | 88 | 386 | 229 | 28.4431 |  | 57 | 89 | 404 | 201 | 28.4431
15 | Кожзавод | Т-2 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 158 | 472 | 2756 |  | 22 | 1 | 125 | 288 | 13.9241 |  | 24 | 1 | 144 | 301 | 15.1899 |  | 23 | 1 | 141 | 292 | 14.557
16 | Липовцы | Т-1 |  | 25 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 125.5 | 375 | 1316 |  | 77 | 221 | 0 |  | 43.8247 |  | 87 | 250 | 0 |  | 49.5162 |  | 97 | 278 | 0 |  | 55.2077
17 | Липовцы | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1400 |  | 33 | 53 | 307 |  | 41.0959 |  | 41 | 57 | 423 |  | 51.0585 |  | 44 | 60 | 467 |  | 54.7945
18 | Липовцы | Т-3 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 50.2 | 150 | 549.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | ЛРЗ | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 335 | 240 | 41.0714 |  |  |  | 350 | 525 | 62.5 |  |  |  | 405 | 565 | 69.2857
20 | ЛРЗ | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 377 | 155 | 38 |  |  |  | 452 | 267 | 51.3571 |  |  |  | 680 | 215 | 63.9286
21 | М | Т-1 |  | 7.5 |  | 121 | 38.5 | 10.5 |  | 75.2 | 225 | 824 |  | 21 | 16 | 175 |  | 27.9255 |  | 26 | 18 | 225 |  | 34.5745 |  | 25 | 19 | 215 |  | 33.2447
22 | М | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 22 | 0 | 240 |  | 43.8247 |  | 28 | 0 | 310 |  | 55.7769 |  | 29 | 0 | 315 |  | 57.7689
23 | М | Т-3 |  | 7.5 |  | 110 | 38.5 | 10.5 |  | 39.4 | 112.5 | 412 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
24 | Междуречье | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 6.6 |  | 31.6 |  | 551 |  |  |  | 263 |  | 47.7314 |  |  |  | 349 |  | 63.3394 |  |  |  | 424 |  | 76.951
25 | Междуречье | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 6.6 |  | 50.2 |  | 875 |  |  |  | 267 |  | 30.5143 |  |  |  | 364 |  | 41.6 |  |  |  | 420 |  | 48
26 | Михайловка | Т-1 |  | 7.5 |  | 121 | 38.5 | 6.3 |  | 35.8 | 112.5 | 688 |  | 34 | 16 | 560 |  | 94.9721 |  | 38 | 18 | 640 |  | 106.1453 |  | 37 | 20 | 600 |  | 103.352
27 | Мучная | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 96 |  | 18.2857 |  |  |  | 117 |  | 22.2857 |  |  |  | 137 |  | 26.0952
28 | Мучная | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 99 |  | 18.8571 |  |  |  | 110 |  | 20.9524 |  |  |  | 110 |  | 20.9524
29 | Ново-Никольск | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 49 | 106 | 305 |  | 61.0212 |  | 54 | 116 | 345 |  | 67.2478 |  | 59 | 121 | 411 |  | 73.4745
30 | Павловка-1 | Т-1 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52.5 | 150 | 875 |  | 34 | 107 | 0 |  | 64.7619 |  | 44 | 142 | 0 |  | 83.8095 |  | 44 | 143 | 0 |  | 83.8095
31 | Павловка-1 | Т-2 |  | 10 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 52.5 | 150 | 875 |  | 16 | 0 | 295 |  | 30.4762 |  | 19 | 0 | 365 |  | 36.1905 |  | 22 | 0 | 400 |  | 41.9048
32 | Павловка-2 | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 30 | 100 | 20 |  | 37.3599 |  | 26 | 85 | 40 |  | 32.3786 |  | 28 | 92 | 40 |  | 34.8692
33 | Павловка-2 | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 80.3 | 240 | 1468 |  | 20 | 54 | 80 |  | 24.9066 |  | 17 | 44 | 70 |  | 21.1706 |  | 20 | 51 | 90 |  | 24.9066
34 | Петровичи | Т-1 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 8 | 24 | 2 |  | 15.9363 |  | 6 | 16 | 3 |  | 11.9522 |  | 5 | 14 | 2 |  | 9.9602
35 | Петровичи | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  | 1 | 0 | 10 |  | 1.992 |  | 2 | 0 | 17 |  | 3.9841 |  | 1 | 0 | 15 |  | 1.992
36 | Полевая | Т-1 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 4 | 11 | 3 |  | 4.9813 |  | 4 | 12 | 3 |  | 4.9813 |  | 4 | 11 | 3 |  | 4.9813
37 | Полевая | Т-2 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 4 | 10 | 5 |  | 4.9813 |  | 5 | 12 | 10 |  | 6.2267 |  | 4 | 10 | 10 |  | 4.9813
38 | Полевая | Т-3 |  | 16 |  | 115 | 38.5 | 10.5 |  | 80.3 | 240 | 879 |  | 77 | 188 | 210 |  | 95.8904 |  | 88 | 201 | 285 |  | 109.589 |  | 85 | 260 | 222 |  | 105.8531
39 | Приозерная | Т-1 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 10 |  | 2.8902 |  |  |  | 11 |  | 3.1792 |  |  |  | 12 |  | 30
40 | Приозерная | Т-2 |  | 6.3 |  | 115 |  | 10.5 |  | 31.6 |  | 346 |  |  |  | 10 |  | 2.8902 |  |  |  | 12 |  | 3.4682 |  |  |  | 15 |  | 4.3353
41 | Промышленная | Т-1 |  | 16 |  | 115 |  | 11 |  | 80.3 |  | 842 |  |  |  | 110 |  | 13.0641 |  |  |  | 159 |  | 18.8836 |  |  |  | 142 |  | 16.8646
42 | Промышленная | Т-2 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 113 |  | 21.5238 |  |  |  | 149 |  | 28.381 |  |  |  | 136 |  | 25.9048
43 | Реттиховка | Т-1 |  | 5.6 |  | 121 | 38.5 | 6.3 |  | 26.7 | 84 | 513.5 |  |  |  | 87 |  | 16.9426 |  |  |  | 102 |  | 19.8637 |  |  |  | 115 |  | 22.3953
44 | Реттиховка | Т-2 |  | 7.5 |  | 110 | 38.5 | 6.6 |  | 39.4 | 112.5 | 656 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Студгородок | Т-2 |  | 16 |  | 115 |  | 6.6 |  | 80.3 |  | 1400 |  |  |  | 393 |  | 28.0714 |  |  |  | 610 |  | 43.5714 |  |  |  | 610 |  | 43.5714
46 | УКФ | Т-1 |  | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  |  |  | 79 | 50 | 11.2565 |  |  |  | 100 | 82 | 15.8813 |  |  |  | 79 | 52 | 11.4311
47 | УКФ | Т-2 |  | 25 |  | 115 |  | 6.3 |  | 125.5 |  | 1146 |  |  |  | 43 | 43 | 7.5044 |  |  |  | 42 | 56 | 8.5515 |  |  |  | 41 | 17 | 5.0611
48 | Уссурийск-1 | Т-1 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 158.2 | 472 | 2756 |  | 58 | 0 | 1061 |  | 36.6625 |  | 70 | 0 | 1329 |  | 44.2478 |  | 73 | 0 | 1386 |  | 46.1441
49 | Уссурийск-1 | Т-2 |  | 40 |  | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 200.4 | 600 | 3590 |  | 72 | 227 | 0 |  | 35.9281 |  | 97 | 307 | 0 |  | 48.4032 |  | 99 | 316 | 0 |  | 49.4012
50 | Хороль | Т-1 |  | 25 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 125.5 | 375 | 1316 |  | 31 | 62 | 129 |  | 24.7012 |  | 32 | 63 | 135 |  | 25.498 |  | 32 | 63 | 138 |  | 25.498
51 | Хороль | Т-2 |  | 20 |  | 112 | 38.5 | 10.5 |  | 103.1 | 300 | 1100 |  | 34 | 0 | 385 |  | 32.9777 |  | 37 | 0 | 416 |  | 35.8875 |  | 39 | 0 | 435 |  | 37.8274
52 | Черниговка | Т-1 |  | 10 |  | 115 |  | 11 |  | 50.2 |  | 525 |  |  |  | 105 |  | 20 |  |  |  | 150 |  | 28.5714 |  |  |  | 135 |  | 25.7143
53 | Черниговка | Т-2 |  | 10 |  | 115 | 38.5 | 11 |  | 50.2 | 150 | 525 |  |  |  | 101 |  | 19.2381 |  |  |  | 129 |  | 24.5714 |  |  |  | 121 |  | 23.0476
54 | Ярославка | Т-1 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.3 |  | 158.2 | 473 | 2900 |  | 10 | 2 | 1 | 166 | 6.3211 |  | 10 | 2 | 4 | 161 | 6.3211 |  | 11 | 2 | 4 | 181 | 6.9532
55 | Ярославка | Т-2 |  | 31.5 |  | 115 | 38.5 | 6.3 |  | 158.2 | 473 | 2900 |  | 22 | 8 | 216 | 150 | 13.9064 |  | 29 | 4 | 318 | 180 | 18.3312 |  | 31 | 4 | 328 | 215 | 19.5954
56 | Алексее-Никольск | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 55 |  | 41.9207 |  |  |  | 73 |  | 55.6402 |  |  |  | 64 |  | 48.7805
57 | Алексее-Никольск | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Астраханка | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 165 | 917.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Астраханка | Т-2 |  | 0.63 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 10.4 | 901 |  |  |  | 43 |  | 4.7725 |  |  |  | 208 |  | 23.0855 |  |  |  | 93 |  | 10.3219
60 | Астраханка | Т-3 |  | 1.6 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 26.4 | 2286 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Баневур | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 87 |  | 63.2727 |  |  |  | 77 |  | 56 |  |  |  | 82 |  | 59.6364
62 | Баневур | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131.4 |  |  |  | 94 |  | 71.5373 |  |  |  | 90 |  | 68.4932 |  |  |  | 93 |  | 70.7763
63 | Барановский полигон | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 240 |  | 41.5945 |  |  |  | 260 |  | 45.0607 |  |  |  | 260 |  | 45.0607
64 | Барановский полигон | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | Богуславка | Т-1 |  | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 52.6 |  |  |  | 21 |  | 39.924 |  |  |  | 24 |  | 45.6274 |  |  |  | 24 |  | 45.6274
66 | Богуславка | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 11 |  |  | 16.5 | 52.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Б-Оренбургская | Т-2 |  | 10 |  |  | 38.5 | 11 |  |  | 150.2 | 525 |  |  |  | 33 |  | 6.2857 |  |  |  | 37 |  | 7.0476 |  |  |  | 40 |  | 7.619
68 | Б-Оренбургская | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 141 |  | 67.1429 |  |  |  | 157 |  | 74.7619 |  |  |  | 158 |  | 75.2381
69 | Борисовка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41 | 137.5 |  |  |  | 35 |  | 25.4545 |  |  |  | 43 |  | 31.2727 |  |  |  | 42 |  | 30.5455
70 | Борисовка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 66 |  | 48 |  |  |  | 58 |  | 42.1818 |  |  |  | 57 |  | 41.4545
71 | Владимиро-Петровка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41 | 131.2 |  |  |  | 73 |  | 55.6402 |  |  |  | 78 |  | 59.4512 |  |  |  | 76 |  | 57.9268
72 | Водозабор | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 5 |  | 2.8441 |  |  |  | 5 |  | 2.8441 |  |  |  | 5 |  | 2.8441
73 | Дружба | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 256 |  | 69.9454 |  |  |  | 277 |  | 75.6831 |  |  |  | 308 |  | 84.153
74 | Дружба | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 22 |  | 6.0011 |  |  |  | 24 |  | 6.5466 |  |  |  | 27 |  | 7.365
75 | Жариково | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 176 |  |  |  | 30 |  | 17.0455 |  |  |  | 40 |  | 22.7273 |  |  |  | 39 |  | 22.1591
76 | Жариково | Т-2 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 12 |  | 6.8259 |  |  |  | 19 |  | 10.8077 |  |  |  | 19 |  | 10.8077
77 | Ивановка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 180 |  | 81.8182 |  |  |  | 204 |  | 92.7273 |  |  |  | 207 |  | 94.0909
78 | Известковая | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366.6 |  |  |  | 200 |  | 54.5554 |  |  |  | 222 |  | 60.5565 |  |  |  | 210 |  | 57.2831
79 | Известковая | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 366 |  |  |  | 184 |  | 50.2732 |  |  |  | 172 |  | 46.9945 |  |  |  | 180 |  | 49.1803
80 | Ильинка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 128 |  | 60.9524 |  |  |  | 130 |  | 61.9048 |  |  |  | 140 |  | 66.6667
81 | Ильинка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | Карьерная -1 | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 77 |  | 13.3218 |  |  |  | 216 |  | 37.3702 |  |  |  | 187 |  | 32.3529
83 | Карьерная -1 | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | Коммунар | Т-1 |  | 5.6 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 92.4 | 513.8 |  |  |  | 210 |  | 40.8719 |  |  |  | 217 |  | 42.2343 |  |  |  | 220 |  | 42.8182
85 | Коммунар | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 60 |  | 16.3488 |  |  |  | 89 |  | 24.2507 |  |  |  | 95 |  | 25.8856
86 | Корсаковка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 73 |  | 33.1818 |  |  |  | 77 |  | 35 |  |  |  | 85 |  | 38.6364
87 | Корсаковка | Т-2 |  | 3.2 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 52.8 | 175.8 |  |  |  | 28 |  | 15.9272 |  |  |  | 34 |  | 19.3402 |  |  |  | 41 |  | 23.322
88 | Луговая-насосная | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 66 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | Луговая-насосная | Т-2 |  | 0.25 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 4.12 | 357 |  |  |  | 200 |  | 56.0224 |  |  |  | 133 |  | 37.2549 |  |  |  | 147 |  | 41.1765
90 | Мельгуновка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
91 | Мельгуновка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137 |  |  |  | 35 |  | 25.5474 |  |  |  | 34 |  | 24.8175 |  |  |  | 32 |  | 23.3577
92 | Мелькомбинат | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 200 |  | 34.662 |  |  |  | 210 |  | 36.3951 |  |  |  | 220 |  | 38.1282
93 | Мелькомбинат | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 145 |  | 25.13 |  |  |  | 145 |  | 25.13 |  |  |  | 165 |  | 28.5962
94 | Михайловка | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | Молокозавод | Т-1 |  | 16 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 80.3 | 1436 |  |  |  | 335 |  | 23.3287 |  |  |  | 500 |  | 34.8189 |  |  |  | 530 |  | 36.9081
96 | Молокозавод | Т-2 |  | 16 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 240.5 | 1436 |  |  |  | 138 |  | 9.61 |  |  |  | 283 |  | 19.7075 |  |  |  | 252 |  | 17.5487
97 | Морозовка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | Морозовка | Т-2 |  | 0.1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 1.65 | 142.9 |  |  |  | 103 |  | 72.0784 |  |  |  | 80 |  | 55.9832 |  |  |  | 63 |  | 44.0868
99 | Новогеоргиевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 77 |  | 35 |  |  |  | 90 |  | 40.9091 |  |  |  | 108 |  | 49.0909
100 | Новогеоргиевка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 17 |  | 7.7273 |  |  |  | 18 |  | 8.1818 |  |  |  | 22 |  | 10
101 | Новодевица | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.3 | 137.5 |  |  |  | 38 |  | 27.6364 |  |  |  | 38 |  | 27.6364 |  |  |  | 36 |  | 26.1818
102 | Новодевица | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 62 |  | 28.1818 |  |  |  | 60 |  | 27.2727 |  |  |  | 64 |  | 29.0909
103 | Новокачаловка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 41 |  | 18.6364 |  |  |  | 50 |  | 22.7273 |  |  |  | 51 |  | 23.1818
104 | Новокачаловка | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 65.9 | 220 |  |  |  | 45 |  | 20.4545 |  |  |  | 43 |  | 19.5455 |  |  |  | 45 |  | 20.4545
105 | Ново-Никольск | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.6 |  |  | 165 | 875 |  |  |  | 250 |  | 28.5714 |  |  |  | 275 |  | 31.4286 |  |  |  | 335 |  | 38.2857
106 | Новоселище | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 39 |  | 17.7273 |  |  |  | 44 |  | 20 |  |  |  | 46 |  | 20.9091
107 | Озерная Падь | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Озерная Падь | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 41.2 | 229 |  |  |  | 14 |  | 6.1135 |  |  |  | 14 |  | 6.1135 |  |  |  | 14 |  | 6.1135
109 | Орбита | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 40 |  | 18.1818 |  |  |  | 40 |  | 18.1818 |  |  |  | 40 |  | 18.1818
110 | Орбита | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 220 |  |  |  | 35 |  | 15.9091 |  |  |  | 40 |  | 18.1818 |  |  |  | 35 |  | 15.9091
111 | Осиновка | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 46 |  | 33.4545 |  |  |  | 47 |  | 34.1818 |  |  |  | 61 |  | 44.3636
112 | Осиновка | Т-2 |  | 2.5 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 41.2 | 137.5 |  |  |  | 53 |  | 38.5455 |  |  |  | 53 |  | 38.5455 |  |  |  | 61 |  | 44.3636
113 | Петровичи | Т-3 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 103.9 | 577.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | Петровичи-насосная | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.1 | 916.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | Петровичи-насосная | Т-2 |  | 0.25 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 4.12 | 357 |  |  |  | 178 |  | 49.8599 |  |  |  | 191 |  | 53.5014 |  |  |  | 83 |  | 23.2493
116 | Платоновка | Т-1 |  | 10 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 165 | 917 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | Платоновка | Т-2 |  | 0.63 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 10.4 | 901 |  |  |  | 148 |  | 16.4262 |  |  |  | 71 |  | 7.8801 |  |  |  | 37 |  | 4.1065
118 | Пограничная | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  | 68 |  | 19.6532 |  |  |  | 69 |  | 19.9422 |  |  |  | 83 |  | 23.9884
119 | Пограничная | Т-2 |  | 10 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 151.5 | 549 |  |  |  | 235 |  | 42.8051 |  |  |  | 324 |  | 59.0164 |  |  |  | 345 |  | 62.8415
120 | Покровка | Т-1 |  | 10 |  |  | 38.5 | 10.5 |  |  | 157 | 525 |  |  |  | 30 | 15 | 8.5714 |  |  |  | 30 | 30 | 11.4286 |  |  |  | 30 | 30 | 11.4286
121 | Покровка | Т-2 |  | 10 |  |  | 36.75 | 10.5 |  |  | 157 | 550 |  |  |  | 170 | 385 | 100.9091 |  |  |  | 170 | 400 | 103.6364 |  |  |  | 190 | 430 | 112.7273
122 | Раковка | Т-1 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 71 |  | 12.305 |  |  |  | 68 |  | 11.7851 |  |  |  | 69 |  | 11.9584
123 | Раковка | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 104 | 577 |  |  |  | 151 |  | 26.1698 |  |  |  | 180 |  | 31.1958 |  |  |  | 170 |  | 29.4627
124 | Речная | Т-1 |  | 3.2 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 52.8 | 293 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
125 | Речная | Т-2 |  | 2.4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 39.6 | 220 |  |  |  | 99 |  | 45 |  |  |  | 114 |  | 51.8182 |  |  |  | 119 |  | 54.0909
126 | Родина | Т-1 |  | 2.5 |  |  | 35 | 11 |  |  | 41.2 | 131 |  |  |  | 21 |  | 16.0305 |  |  |  | 23 |  | 17.5573 |  |  |  | 21 |  | 16.0305
127 | Родина | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 27 |  | 12.8571 |  |  |  | 28 |  | 13.3333 |  |  |  | 28 |  | 13.3333
128 | Россия | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 28 |  | 13.3333 |  |  |  | 35 |  | 16.6667 |  |  |  | 40 |  | 19.0476
129 | Россия | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 48 |  | 22.8571 |  |  |  | 52 |  | 24.7619 |  |  |  | 55 |  | 26.1905
130 | Рыбхоз | Т-1 |  | 0.56 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 9.24 | 800.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | Сахкомбинат | Т-1 |  | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1400.3 |  |  |  | 96 |  | 6.8557 |  |  |  | 150 |  | 10.712 |  |  |  | 145 |  | 10.3549
132 | Сахкомбинат | Т-2 |  | 4 |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 65.9 | 367 |  |  |  | 4 |  | 1.0899 |  |  |  | 4 |  | 1.0899 |  |  |  | 4 |  | 1.0899
133 | Сиваковка | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 26.4 | 88 |  |  |  | 45 |  | 51.1364 |  |  |  | 45 |  | 51.1364 |  |  |  | 43 |  | 48.8636
134 | Сиваковка-насосная | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157.2 | 916 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | Сиваковка-насосная | Т-2 |  | 1 |  |  | 35 | 0.4 |  |  | 16.5 | 1429 |  |  |  | 959 |  | 67.1099 |  |  |  | 229 |  | 16.0252 |  |  |  | 75 |  | 5.2484
136 | Студгородок | Т-1 |  | 10 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 157 | 916 |  |  |  | 168 |  | 18.3406 |  |  |  | 316 |  | 34.4978 |  |  |  | 308 |  | 33.6245
137 | Тимирязевка | Т-1 |  | 4 |  |  | 35 | 11 |  |  | 66 | 210 |  |  |  | 100 |  | 47.619 |  |  |  | 100 |  | 47.619 |  |  |  | 100 |  | 47.619
138 | Тимирязевка | Т-2 |  | 6.3 |  |  | 35 | 10.5 |  |  | 104 | 346 |  |  |  | 110 |  | 31.7919 |  |  |  | 115 |  | 33.237 |  |  |  | 115 |  | 33.237
139 | Турий Рог | Т-1 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 84 |  |  |  | 5 |  | 5.9524 |  |  |  | 5 |  | 5.9524 |  |  |  | 5 |  | 5.9524
140 | Турий Рог | Т-2 |  | 1.6 |  |  | 35 | 11 |  |  | 26.4 | 84 |  |  |  | 23 |  | 27.381 |  |  |  | 23 |  | 27.381 |  |  |  | 23 |  | 27.381
141 | УМЗ | Т-1 |  | 7.5 |  |  | 38.5 | 6.6 |  |  | 112.5 | 656 |  |  |  | 56 |  | 8.5366 |  |  |  | 97 |  | 14.7866 |  |  |  | 90 |  | 13.7195
142 | УМЗ | Т-2 |  | 16 |  |  | 36.75 | 6.3 |  |  | 251.3 | 1400.3 |  |  |  | 752 |  | 53.7028 |  |  |  | 972 |  | 69.4137 |  |  |  | 1005 |  | 71.7703
Note on M88: gania: 505/875
Note on M89: gania: 505/875
Note on M96: gania: 191/331
Note on C121: Moiseeva: под напряжением, без нагрузки
Note on L206: gania: 109,3 на табличке
Note on L207: gania: 109,3 на табличке
Note on L226: gania: 109,3 на табличке
Note on L227: gania: 109,3 на табличке
Note on N245: gania: надо забить
Note on K422: Т1 в блоке с Т3
Note on K427: Т1 в блоке с Т3
Note on C429: pto1: в блоке с Т-1