Приложение № 1

к приказу №  4  от  11.01.2012 г.

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 2 кв 2013 года

| При-над-леж-ность | Наиме-нова-ние СП | Фили-ал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присо-едине-ние | Дата отклю-чения | Время отключе-ния | Дата включе-ния | Время включе-ния | Продолжи-тельность прекраще-ния передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоедине-ния потребителей услуг | Учет-ность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 06.04.2013 | 13:34 | 06.04.2013 | 14:07 | 0:33:00 | 384 | Р | оп.46-04/8 повреждена муфта КЛ-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 09.04.2013 | 17:18 | 09.04.2013 | 19:24 | 1:55:00 | 21 | Р | В=0,8 оп 238-00/45 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 11.04.2013 | 12:46 | 11.04.2013 | 13:16 | 0:30:00 | 362 | Р | фаза В-0 ,самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 13.04.2013 | 13:30 | 13.04.2013 | 14:25 | 0:45:00 | 128 | Р | поврежд.КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-333 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бабстово 35кВ | СМВ-35 кВ | 13.04.2013 | 18:39 | 13.04.2013 | 19:59 | 0:02:00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 13.04.2013 | 21:50 | 13.04.2013 | 22:45 | 0:55:00 | 42 | Р | ф-С=0, самоустранилась |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-76 | 14.04.2013 | 12:19 | 14.04.2013 | 12:23 | 0:04:00 | 13 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 Облучье-Пашково | 14.04.2013 | 12:46 | 14.04.2013 | 12:46 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 Оьлучье-Пашково | 14.04.2013 | 12:46 | 16.04.2013 | 01:19 | 0:24:00 | 410 | Р | п/с Облучье повреждена кабельная воронка Т-153 Ф "А=0" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 15.04.2013 | 07:35 | 15.04.2013 | 19:38 | 0:00:00 | 0 | Р | оп.234-00/17 повреждена траверса, изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-76 | 15.04.2013 | 08:20 | 15.04.2013 | 08:55 | 0:35:00 | 13 | Р | неиз. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 16.04.2013 | 11:15 | 16.04.2013 | 13:54 | 0:10:00 | 1 | Р | оп.234-00/58-разрушен изол.ф"С".оп.234-00/66 поврежден изолятор, оборвана вязка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-86 | 16.04.2013 | 17:00 | 16.04.2013 | 17:00 | 0:00:00 | 0 | Н | потреб.ТП-172 оп.86-01/9 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | ВЛ-110 С-57 Биробиджан -СК-БВС-Унгун. | 18.04.2013 | 20:33 | 18.04.2013 | 20:33 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-57 ф"А"-73км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 19.04.2013 | 07:54 | 19.04.2013 | 07:55 | 0:01:00 | 130 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110кВ | 22.04.2013 | 07:03 | 22.04.2013 | 07:03 | 0:00:00 | 0 | Р | ф-С=0 96,2км от пс.Биробиджан |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 22.04.2013 | 08:05 | 22.04.2013 | 08:05 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 22.04.2013 | 09:03 | 22.04.2013 | 09:37 | 1:55:00 | 2 | Р | оп.61-02/248 разрушен изол., обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 22.04.2013 | 16:10 | 22.04.2013 | 19:37 | 2:06:00 | 226 | Р | оп.29-00/13: отгорел шлейф на ЛР-6кВ.,повреждён КЛ от ЦРП 2 яч 4 до ЦРП 1 яч 3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 22.04.2013 | 16:41 | 22.04.2013 | 17:33 | 1:43:00 | 252 | Р | оп. 18-00/49 ЛР-6 кВ сломан полюс фазы С, в сторону ТП 505 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110 С-62 Биджан-Благословенное. | 23.04.2013 | 08:05 | 23.04.2013 | 08:05 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-62 ф"С"-17,7км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110кВ (ВЛ-110 С-59 Ленинск-Дежнёво). | 23.04.2013 | 08:53 | 23.04.2013 | 08:53 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-59 ф"В"-22,3км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110 С-62 Биджан-Благословенное. | 23.04.2013 | 18:18 | 23.04.2013 | 18:18 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-62 ф"В"-21,3км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 | 24.04.2013 | 03:52 | 24.04.2013 | 03:52 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 24.04.2013 | 08:43 | 24.04.2013 | 08:43 | 0:00:00 | 0 | Р | ТП-364 сгорел ПК-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110кВ Биджан-Благословенное (С-62) | 24.04.2013 | 11:36 | 24.04.2013 | 11:36 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ-С62 Ф-В 3,5км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 25.04.2013 | 03:11 | 25.04.2013 | 03:11 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 25.04.2013 | 03:20 | 25.04.2013 | 04:58 | 1:38:00 | 3 | Р | КТП-81 повреждена изолируюшая тяга Ф"А" ВН-10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-86 | 25.04.2013 | 09:15 | 25.04.2013 | 09:41 | 0:26:00 | 63 | Р | оп 86-00/29 повреждена кабельная воронка. оп 86-00/1 отгорел шлейф Ф"С"; оп 86-00/24 поврежден полюс ЛР-6 кВ Ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 25.04.2013 | 10:29 | 25.04.2013 | 11:32 | 1:03:00 | 106 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от оп 190-00/15 до ТП-10 яч№1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | МВ 110 С-57 | 26.04.2013 | 09:10 | 26.04.2013 | 09:10 | 0:00:00 | 0 | Р | Ф-А ИМФ 135 км по С-57 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 27.04.2013 | 06:05 | 27.04.2013 | 06:24 | 0:19:00 | 155 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | СМВ-10 | 27.04.2013 | 06:05 | 27.04.2013 | 06:20 | 0:15:00 | 400 | Р | вместе с Ф-115 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 27.04.2013 | 17:18 | 27.04.2013 | 17:59 | 0:41:00 | 24 | Н | А-0-5,4; В-0-6,5; С-0-6,2 повреждение на ведомственной отпайке п.Тэльман |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 29.04.2013 | 03:38 | 29.04.2013 | 03:38 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | МВ 10 1Т | 29.04.2013 | 07:36 | 29.04.2013 | 09:26 | 0:04:00 | 93 | Р | не включился по ТУ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 29.04.2013 | 15:30 | 29.04.2013 | 15:55 | 0:25:00 | 33 | Р | оп.86-00/11 птица на траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 30.04.2013 | 04:44 | 30.04.2013 | 04:44 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 30.04.2013 | 04:59 | 30.04.2013 | 07:30 | 2:31:00 | 130 | Р | С-0. оп.15-07/1-проволока на проводе ф"С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 30.04.2013 | 11:13 | 30.04.2013 | 11:17 | 0:04:00 | 219 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 01.05.2013 | 06:51 | 01.05.2013 | 06:51 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 01.05.2013 | 12:55 | 01.05.2013 | 15:17 | 2:02:00 | 130 | Н | оп 15-00/64-65 обрыв провода (сторонним лицом) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 02.05.2013 | 18:25 | 02.05.2013 | 20:08 | 1:15:00 | 137 | Р | А=0 ТП-619 слетел изолятор с приемной траверсы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 | 04.05.2013 | 12:41 | 04.05.2013 | 12:41 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-210 | 04.05.2013 | 22:21 | 04.05.2013 | 23:26 | 1:05:00 | 55 | Н | ф-А=0, повр.на потр.отпайке на КТП-485 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 05.05.2013 | 05:20 | 05.05.2013 | 06:15 | 0:55:00 | 116 | Р | перекос ф-А=3,5;В=4;С=4,2кВ; оп.72-00/40 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 05.05.2013 | 14:19 | 05.05.2013 | 15:01 | 0:42:00 | 42 | Р | земля; оп.8.01/5-повр.изол ф"В" на ЛР-6кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 05.05.2013 | 15:48 | 05.05.2013 | 20:50 | 2:54:00 | 50 | Р | пр.оп.155-00/40-41-упало дерево(гнилое). |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 05.05.2013 | 16:07 | 05.05.2013 | 16:39 | 0:32:00 | 223 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-52 | 06.05.2013 | 12:00 | 03.06.2013 | 11:26 | 0:45:00 | 0 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан 220кВ | Т139 | 06.05.2013 | 16:12 | 06.05.2013 | 16:31 | 0:19:00 | 1766 | Р | п/ст МК повреждены оба ввода МВ-35кВ 2Т на ф"В"-(0,5МОм и 20МОм) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-95 | 07.05.2013 | 15:06 | 07.05.2013 | 15:49 | 0:43:00 | 90 | Р | повр.КЛ ЦРП-1 - ТП-591 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 08.05.2013 | 00:35 | 08.05.2013 | 00:35 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 08.05.2013 | 22:06 | 09.05.2013 | 01:28 | 3:22:00 | 362 | Р | оп.136-00/29-30 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 09.05.2013 | 03:29 | 09.05.2013 | 04:12 | 0:31:00 | 0 | Н | 1) повр.на потр. ВЛ от оп.140-04/1 до потреб.ТП- 52 яч.3 ( СР-6 кВ ); 2) оп. 124-00/36 - разруш. изол. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 10.05.2013 | 22:41 | 10.05.2013 | 23:18 | 0:37:00 | 188 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 11.05.2013 | 03:32 | 11.05.2013 | 03:32 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 11.05.2013 | 04:28 | 11.05.2013 | 05:50 | 2:39:00 | 221 | Н | повр.на потр.уч-ке от оп.8-00/14 до ТП-315. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-25 | 13.05.2013 | 09:06 | 13.05.2013 | 09:35 | 0:29:00 | 0 | Р | В=0 оп 25-00/66 разрущен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | КРС 110кВ | ВЛ-35кВ КРС-Дубовое(Т-129). | 14.05.2013 | 17:21 | 15.05.2013 | 19:04 | 0:31:00 | 979 | Р | А-0; В-38; С-40. ВЛ-35 Дубовое-Найфельд (Т-130) - упала оп.68. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 15.05.2013 | 11:31 | 15.05.2013 | 11:31 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 15.05.2013 | 17:16 | 15.05.2013 | 17:16 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 15.05.2013 | 18:07 | 15.05.2013 | 18:17 | 0:10:00 | 362 | Р | А-1,9; В-5,5; С-4,5. пр оп 136-05/2-3 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ 110 | 16.05.2013 | 07:55 | 16.05.2013 | 07:55 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С60 29,4 км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 16.05.2013 | 07:20 | 16.05.2013 | 07:20 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110кВ | 17.05.2013 | 08:54 | 17.05.2013 | 08:54 | 0:00:00 | 0 | Р | ф-В ИМФ=27,2км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 17.05.2013 | 09:20 | 17.05.2013 | 11:07 | 1:47:00 | 3 | Р | перекос АО=6;ВО=7;СО=5,5кВ, из-за наклона опоры 161-00/189 (1,5м) касание дерева |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 18.05.2013 | 04:30 | 21.05.2013 | 16:00 | 1:48:00 | 3 | Р | повреждена концевая муфта |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф7 | 18.05.2013 | 14:18 | 18.05.2013 | 15:18 | 1:00:00 | 10 | Р | земля.оп.7-01/3 (потр.) поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 19.05.2013 | 02:03 | 19.05.2013 | 03:10 | 1:07:00 | 216 | Р | повреждена КЛ ТП-561 яч.4 - ТП-560 яч.3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110кВ Биджан - Благословенное (С-62). | 19.05.2013 | 07:27 | 19.05.2013 | 07:27 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 19.05.2013 | 17:35 | 19.05.2013 | 17:35 | 0:00:00 | 0 | Р | оп.114-02/4 отгорел шлейф в сторону КТПН-229 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Доброе 35кВ | Ф-37 | 19.05.2013 | 17:30 | 20.05.2013 | 16:54 | 2:14:00 | 27 | Р | упала опора 37-00/12 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ110кВ | 20.05.2013 | 06:37 | 20.05.2013 | 06:37 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 20.05.2013 | 08:19 | 20.05.2013 | 08:19 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 20.05.2013 | 13:13 | 20.05.2013 | 13:17 | 0:04:00 | 130 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | СМВ-35кВ Воскресеновка (Т-122). | 20.05.2013 | 08:14 | 20.05.2013 | 08:14 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДМ 35кВ | Ф-33 | 20.05.2013 | 21:28 | 20.05.2013 | 21:33 | 0:05:00 | 230 | Н | СКТП-733 ведомственная сгорели 3 ПК-6 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благословенное | 20.05.2013 | 22:37 | 20.05.2013 | 22:37 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 21.05.2013 | 05:01 | 21.05.2013 | 07:50 | 2:49:00 | 24 | Р | утала оп. 160-01/8 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 21.05.2013 | 09:35 | 21.05.2013 | 10:17 | 2:30:00 | 183 | Р | поврежение на КЛ 6 кВот ТП 142 яч 2 до ТП 131 яч1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | 1Т-10кВ | 22.05.2013 | 19:00 | 22.05.2013 | 19:09 | 0:09:00 | 384 | Р | повреждение на Ф46 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 22.05.2013 | 19:20 | 22.05.2013 | 20:05 | 0:45:00 | 384 | Р | пр оп 46-04/8-9 упало дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Горки 35кВ | Ф-15 | 22.05.2013 | 20:48 | 22.05.2013 | 20:54 | 0:06:00 | 0 | Р | повреждение на ТП-404 (повреждены 2 рубильника по 0,4 кВ) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-218 | 22.05.2013 | 22:35 | 22.05.2013 | 23:50 | 1:15:00 | 58 | Р | ТП-43 повреждены два опорных изолятора на секции шин 6 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 23.05.2013 | 02:32 | 23.05.2013 | 03:03 | 0:31:00 | 164 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от ТП-176 до ТП-561 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | ЦЭС Облучье 35кВ | МВ-35кВ 1Т | 24.05.2013 | 08:10 | 24.05.2013 | 16:20 | 0:20:00 | 31 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 26.05.2013 | 12:12 | 26.05.2013 | 12:52 | 0:40:00 | 779 | Н | А-10,6; В-10,3; С-0,3. повр.на потр.отпайке 154-07.(ведомств ) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-29 | 27.05.2013 | 05:32 | 27.05.2013 | 05:32 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-216 | 27.05.2013 | 08:09 | 27.05.2013 | 08:09 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пашково 35кВ | Т-154 | 27.05.2013 | 08:37 | 27.05.2013 | 08:37 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 27.05.2013 | 09:05 | 27.05.2013 | 10:47 | 1:42:00 | 93 | Р | А-0,В-11,С-11 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 27.05.2013 | 20:51 | 27.05.2013 | 21:15 | 0:24:00 | 779 | Н | С-0; повр.на потр.отпайке 154-07. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благословенное | 28.05.2013 | 11:25 | 28.05.2013 | 11:25 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 28.05.2013 | 11:20 | 28.05.2013 | 12:22 | 0:47:00 | 252 | Р | оп 18-00/49 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 28.05.2013 | 18:53 | 28.05.2013 | 19:08 | 0:15:00 | 24 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 41423 | 09:27 | 29.05.2013 | 14:39 | 5:12:00 | 67 | Р | пр. оп.24-26 дерево ( расколоно грозой) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 29.05.2013 | 16:53 | 29.05.2013 | 21:49 | 2:09:00 | 779 | Р | поврежден ЛР оп.154-04/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 29.05.2013 | 21:46 | 29.05.2013 | 21:48 | 0:02:00 | 121 | Н | повреждение на ведомственной отпайке 78-01/ ,разбито 11 изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110кВ | 31.05.2013 | 14:24 | 31.05.2013 | 14:24 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-46 | 31.05.2013 | 16:12 | 31.05.2013 | 20:59 | 0:55:00 | 9 | Р | поврежден головной рез.кабель (муфта на оп.46-00/1) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благословенное | 01.06.2013 | 02:34 | 01.06.2013 | 02:34 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 01.06.2013 | 03:28 | 01.06.2013 | 03:33 | 0:05:00 | 75 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-2 | 01.06.2013 | 03:29 | 11.06.2013 | 0,672917 | 0:00:00 | 0 | Р | А=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 01.06.2013 | 20:57 | 01.06.2013 | 21:00 | 0:03:00 | 121 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 02.06.2013 | 02:05 | 02.06.2013 | 02:05 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-21 | 02.06.2013 | 08:22 | 02.06.2013 | 18:55 | 0:00:00 | 0 | Р | пр оп 21-00/64-65 упало дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 02.06.2013 | 17:32 | 02.06.2013 | 18:15 | 0:43:00 | 252 | Н | повр.на потр.уч-ке от оп.18-06/16 до ТП-159. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | МВ-10 2Т. | 02.06.2013 | 21:47 | 03.06.2013 | 17:26 | 0:28:00 | 906 | Р | сгорела катушка РПВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 04.06.2013 | 15:21 | 04.06.2013 | 16:15 | 0:54:00 | 96 | Р | оп 131-00/40 обрыв вязки; оп 131-00/43 обрыв вязки; оп 131-00/46 разруш.изол.ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 04.06.2013 | 16:15 | 04.06.2013 | 20:11 | 3:56:00 | 209 | Р | не известна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 04.06.2013 | 23:57 | 05.06.2013 | 01:02 | 1:05:00 | 165 | Р | повр.изол.ф"В,С" на оп.3-00/139. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 05.06.2013 | 08:10 | 05.06.2013 | 08:10 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-55 | 05.06.2013 | 13:28 | 05.06.2013 | 14:27 | 0:59:00 | 56 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-810 яч.4 до ТП-194 яч.8. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 06.06.2013 | 03:04 | 06.06.2013 | 04:30 | 1:26:00 | 24 | Р | оп. 160-01/8 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-78 | 06.06.2013 | 14:56 | 07.06.2013 | 14:27 | 0:59:00 | 252 | Р | А-0 повр.на уч-ке от ЗРУ-10 яч.18 до по.78-00/3. Поврежден головной резервный КЛ-10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-116 | 06.06.2013 | 19:15 | 06.06.2013 | 19:44 | 0:29:00 | 305 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-207 | 06.06.2013 | 19:45 | 06.06.2013 | 19:45 | 0:00:00 | 0 | Р | поврежден нож ЛР оп.78-06/4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 07.06.2013 | 22:15 | 07.06.2013 | 22:29 | 0:14:00 | 121 | Н | повр.на потр.отпайке 78-01. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 08.06.2013 | 00:44 | 08.06.2013 | 00:53 | 0:09:00 | 226 | Р | ТП-133: разруш.ПК-6кВ 1Тф "А,В,С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 08.06.2013 | 00:52 | 14.06.2013 | 18:41 | 0:39:00 | 116 | Р | повр.на уч-ке ВЛ,КЛ-6кВ от ЧТФ до ТП-8 яч.3. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-150 Облучье-ЦЭС Обл | 08.06.2013 | 07:55 | 08.06.2013 | 07:55 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-152 Облучье- ЦЭС Обл | 08.06.2013 | 07:55 | 08.06.2013 | 07:55 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-150 Облучье -ЦЭС Обл | 08.06.2013 | 08:40 | 08.06.2013 | 23:48 | 0:00:00 | 0 | Р | оп. 7 разрушен изолятор Ф=С обрыв грозотроса |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 08.06.2013 | 19:36 | 08.06.2013 | 20:15 | 0:39:00 | 242 | Р | А=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | МВ-10 кВ 2Т | 09.06.2013 | 01:15 | 10.06.2013 | 16:00 | 0:34:00 | 906 | Р | сгорела катушка РПВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 11.06.2013 | 14:00 | 24.06.2013 | 12:20 | 0:44:00 | 176 | Р | поврежден головной участок КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 12.06.2013 | 10:51 | 12.06.2013 | 11:54 | 1:03:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-116 | 12.06.2013 | 23:30 | 12.06.2013 | 23:57 | 0:27:00 | 305 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 13.06.2013 | 06:16 | 13.06.2013 | 11:34 | 1:47:00 | 242 | Р | на ЛР-10кВ оп.46-02/1 разруш.изол. неподвижн.ножа ф"А" в стор.ф-50. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 13.06.2013 | 06:45 | 13.06.2013 | 08:14 | 1:29:00 | 93 | Р | поврежден изолятор на ЛР-10 кВ оп 153-00/21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 13.06.2013 | 13:00 | 13.06.2013 | 13:41 | 0:41:00 | 3 | Н | повреждение на потребительской отпайке 169-05/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 15.06.2013 | 19:28 | 15.06.2013 | 19:35 | 0:07:00 | 11 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 15.06.2013 | 19:41 | 15.06.2013 | 20:40 | 0:59:00 | 812 | Р | С=0 оп 219-00/47 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благословен | 15.06.2013 | 23:39 | 15.06.2013 | 23:39 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-62=9,5 км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 16.06.2013 | 02:35 | 16.06.2013 | 03:19 | 0:44:00 | 515 | Р | В=0 оп.1-09/11 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 17.06.2013 | 03:36 | 17.06.2013 | 03:49 | 0:13:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 17.06.2013 | 03:49 | 17.06.2013 | 05:14 | 1:25:00 | 450 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 17.06.2013 | 06:48 | 17.06.2013 | 06:48 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 17.06.2013 | 06:48 | 17.06.2013 | 07:02 | 0:14:00 | 35 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 17.06.2013 | 17:50 | 17.06.2013 | 17:53 | 0:03:00 | 12 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благословен | 18.06.2013 | 02:05 | 18.06.2013 | 02:05 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-73 | 18.06.2013 | 03:45 | 18.06.2013 | 06:37 | 2:52:00 | 369 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-78 | 18.06.2013 | 06:35 | 18.06.2013 | 07:03 | 0:28:00 | 121 | Н | земля В=0 поврежд.на ведомств.отпайке 01 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-118 Дежнево-Венцелево | 18.06.2013 | 12:09 | 18.06.2013 | 12:09 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 18.06.2013 | 12:29 | 18.06.2013 | 12:29 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 Волочаевка-Новокуровка | 20.06.2013 | 05:56 | 21.06.2013 | 06:46 | 24:50:00 | 370 | Р | оп. 80 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 20.06.2013 | 14:04 | 20.06.2013 | 14:04 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 20.06.2013 | 20:10 | 20.06.2013 | 20:20 | 0:10:00 | 165 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 21.06.2013 | 10:56 | 21.06.2013 | 11:07 | 0:11:00 | 11 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-52 | 21.06.2013 | 15:09 | 21.06.2013 | 15:38 | 0:29:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 21.06.2013 | 15:09 | 21.06.2013 | 16:08 | 0:59:00 | 128 | Р | повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ ТП-178 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-4 | 21.06.2013 | 21:06 | 21.06.2013 | 21:20 | 0:14:00 | 77 | Р | повреждение на Ф-6 п/с Бира |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-6 | 21.06.2013 | 21:06 | 22.06.2013 | 03:34 | 6:28:00 | 0 | Р | поврежден КЛ-10 кВ оп 6-00/13 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 22.06.2013 | 12:08 | 22.06.2013 | 14:55 | 2:47:00 | 6 | Р | поврежден рез.кабель от ТП-1 до оп.138-00/46 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 22.06.2013 | 17:23 | 22.06.2013 | 17:23 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево- Венцелево | 22.06.2013 | 17:27 | 22.06.2013 | 17:27 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево-Венцелево | 22.06.2013 | 17:34 | 22.06.2013 | 17:34 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево-Венцелево | 22.06.2013 | 18:02 | 22.06.2013 | 18:02 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево-Венцелево | 22.06.2013 | 18:04 | 22.06.2013 | 18:04 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза; оп.33,37 близкое расположение веток гнезд - 25см. Следов перекрытия нет. Оп.63 наклон опоры 2м. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 22.06.2013 | 18:30 | 22.06.2013 | 21:10 | 10:42:00 | 72 | Р | земля. оп.52-00/29,88,206 повреждены изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-169 | 24.06.2013 | 14:50 | 24.06.2013 | 15:23 | 0:33:00 | 3 | Н | повр.на потр.ТП-614 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 25.06.2013 | 13:09 | 25.06.2013 | 14:40 | 1:31:00 | 26 | Р | повр.КЛ-6кВ ф-3 от ТП-176 яч.5 до ТП-78 яч.5. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 25.06.2013 | 14:32 | 25.06.2013 | 15:09 | 0:37:00 | 3 | Р | земля; самоустранилась. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 25.06.2013 | 16:00 | 25.06.2013 | 16:02 | 0:02:00 | 252 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 25.06.2013 | 20:46 | 25.06.2013 | 21:58 | 1:12:00 | 165 | Р | не найдена |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 26.06.2013 | 10:35 | 26.06.2013 | 12:41 | 0:57:00 | 165 | Р | оп.8-00/2 повреждены изоляторы 3шт. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-4 | 26.06.2013 | 14:20 | 26.06.2013 | 15:11 | 0:10:00 | 77 | Н | повреждение у потребителя (ж/д) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Волочаевка-тяга 220кВ | Ф-19 | 26.06.2013 | 16:23 | 26.06.2013 | 21:00 | 0:00:00 | 0 | Р | земля. пролет оп.19-00/44-45 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 26.06.2013 | 17:49 | 26.06.2013 | 17:49 | 0:00:00 | 0 | Р | повр. на ТП55 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 27.06.2013 | 09:52 | 27.06.2013 | 11:19 | 1:27:00 | 165 | Р | повреждена изоляция на ЛР-10кВ фаза "А,С" оп.7-00/5 (следы перекрытия) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 29.06.2013 | 15:14 | 29.06.2013 | 15:23 | 0:09:00 | 252 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 29.06.2013 | 16:49 | 29.06.2013 | 17:42 | 0:53:00 | 141 | Р | ф-В=0, 118-02/1 повр. 5 изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 29.06.2013 | 23:53 | 29.06.2013 | 23:56 | 0:03:00 | 183 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 30.06.2013 | 04:52 | 30.06.2013 | 14:27 | 2:13:00 | 188 | Р | ф-В=0, оп.152-00/23 поврежден изолятор, наклон опоры |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 30.06.2013 | 04:52 | 30.06.2013 | 04:52 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 30.06.2013 | 09:28 | 30.06.2013 | 10:40 | 1:12:00 | 242 | Р | оп.50-00/341 гнездо |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 30.06.2013 | 17:05 | 30.06.2013 | 18:25 | 1:20:00 | 141 | Р | земля В=0 опора 118-00/183 поврежден изолятор |