## АмЭС 2012 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ
Всего ремонтные работы
1. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ВЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
МРЭС
1.1.1. | ГРЭС - Михайловка | капит. | февраль | Расчистка просеки вручную при средней заросли - 2.1 га.
1.1.2. | Михайловка - Тамбовка | капит. | май-июнь | Замена гирлянд изоляторов - 22 шт. (ЦП 4)
Замена грозотроса - 26.5 км. (ЦП 2)
| РРЭС | капит.
1.1.3. | ГРЭС - Михайловка |  | январь - февраль | Расчистка просеки вручную при средней заросли - 9.5 га.
Механизированная расчистка просеки редкой густоты - 23.3 га.
1.1.4. | ГРЭС - Михайловка | капит. | декабрь | Замена фундаментов - 4 шт.(ЦП 1)
|  |  | июнь | Замена гирлянд изоляторов - 36 шт. (ЦП 4)
1.1.5. | ГРЭС - Бурейск 1,2 | капит. | февраль | Расчистка просеки вручную при средней заросли - 2.5 га.
Механизированная расчистка просеки редкой густоты - 2.5 га.
1.2. | 35 кВ
МРЭС
1.2.1. | Отпайка на Зеленый Бор | капит. | декабрь | Расчистка просеки вручную при средней заросли - 2.1 га.
1.2.2. | Чесноково - Винниково | капит. | декабрь | Механизированная расчистка просеки - 4 га.
РРЭС
1.2.3. | А - Старая Райчиха | капит. | июль | Замена гирлянд изоляторов - 42 шт. (ЦП 4)
|  |  | январь | Механизированная расчистка просеки - 2 га.
1.2.4. | Завитая - Болдыревка | капит. | январь | Механизированная расчистка просеки - 3.5 га.
1.2.5. | Куприяновка - Комплекс | капит. | май | Ремонт ВЛ с установкой ГВН - 130 шт. (ЦП 3)
1.2.6. | Широкий - А | капит. | март | Расчистка просеки вручную при средней заросли - 3 га.
1.3. | 6-10 кВ
АРЭС
АСУ
1.3.1. | ф.9 ПС Набережная (аварийность) | капит. | май | Замена изоляторов - 30 шт.
1.3.2. | ф.14 ПС Набережная | капит. | ноябрь | Обваловка опор привозным грунтом - 20 шт.
БСУ
1.3.3. | ф.1 ПС Архара | капит. | февраль | Обваловка опор привозным грунтом - 11 шт.
1.3.4. | ф.13 ПС Отважное | капит. | июль | Замена изоляторов - 6 шт.
1.3.5. | ф.14 ПС Отважное | капит. | январь | Обваловка опор привозным грунтом - 13 шт.
|  |  | июнь | Замена изоляторов - 15 шт.
ИСУ
1.3.6. | ф.18 ПС Набережная | капит. | август | Замена изоляторов - 4 шт.
1.3.7. | ф.10 ПС Ярцево | капит. | май | Замена изоляторов - 6 шт.
1.3.8. | ф.15 ПС Ярцево | капит. | июль | Замена провода - 1.2 км.
1.3.9. | ф.2 ПС Иннокентьевка | капит. | август | Замена изоляторов - 4 шт.
НСУ
1.3.10. | ф.3 ПС Спасск | капит. | апрель | Замена изоляторов - 36 шт.
1.3.11. | ф.6 ПС Спасск | капит. | май | Замена изоляторов - 24 шт.
1.3.12. | ф.8 ПС Спасск | капит. | июль | Замена изоляторов - 24 шт.
1.3.13. | ф.12 ПС Спасск | капит. | июнь | Замена изоляторов - 24 шт.
КСУ
1.3.14. | ф.6 ПС Ленинская | капит. | июнь | Замена изоляторов - 2 шт.
1.3.15. | ф.6 ПС Касаткино | капит. | июль | Замена изоляторов - 6 шт.
1.3.16. | ф.1 ПС Ленинская | капит. | май | Замена изоляторов - 6 шт.
БРЭС
БСУ
1.3.17. | ф.18 ПС Бурейск (аварийность) | капит. | июнь | Замена кабеля - 0.02 км.
1.3.18. | ф.26 ПС Бурейск | капит. | май | Замена кабеля - 0.03 км.
1.3.19. | ф.30 ПС Бурейск | капит. | июль | Замена кабеля - 0.04 км.
1.3.20. | ф.33 ПС Бурейск | капит. | август | Замена кабеля - 0.14 км.
1.3.21. | ф.12 ПС Малиновка | капит. | июнь | Замена одностоечных опор - 10 шт., замена опор с 1-м подкосом - 5 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена провода - 3.36 км., замена разъединителей - 1 шт.
ПСУ
1.3.22. | ф.18 ПС ЖБИ | капит. | июль | Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 1 шт.
1.3.23. | ф.2 ПС Усть-Кивда (кольцо с ф.6 ПС Малиновка) | капит. | май | Замена разъединителя - 1 шт.
ЗРЭС
ЗСУ-2
1.3.24. | ф.20 ПС Завитая | капит. | апрель | Замена провода - 18.6 км.
МРЭС
МСУ
1.3.25. | ф.16 ПС Михайловка (аварийность) | капит. | июль-август | Замена изоляторов - 100 шт.
1.3.26. | ф.18 ПС Михайловка | капит. | март | Замена одностоечных опор - 10 шт., замена опор с 1-м подкосом - 4 шт., замена провода - 4.5 км.
ПСУ-1
1.3.27. | ф.18 ПС Поярково (аварийность) | капит. | июль-август | Замена одностоечных опор - 58 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода - 21 км., замена разъединителей - 3 шт.
ОРЭС
ЕСУ
1.3.28. | ф.11 ПС Романовка | капит. | март | Замена одностоечных опор - 4 шт., замена укосов - 2 шт.
ПОСУ
1.3.29. | ф.8 ПС Озерная | капит. | апрель | Замена одностоечных опор - 23 шт.
|  |  | май | Замена одностоечных опор - 23 шт., замена опор с 1-м подкосом - 1 шт.
|  |  | июнь | Замена одностоечных опор - 21 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт.
РРЭС
Ст.РСУ
1.3.30. | ф.14 ПС Винниково | капит. | август | Замена провода - 11.12 км.
1.3.31. | ф.2 ПС Старая Райчиха | капит. | май | Замена изоляторов - 7 шт.
1.3.32. | ф.4 ПС Старая Райчиха | капит. | июль | Замена изоляторов - 9 шт.
РСУ
1.3.33. | ф.4 ПС А (аварийность) | капит. | сентябрь | Замена изоляторов - 15 шт.
1.3.34. | ф.7 ПС А (аварийность) | капит. | август | Замена изоляторов - 70 шт.
1.3.35. | ф.11 ПС А | капит. | июль | Замена изоляторов - 35 шт.
1.3.36. | ф.19 ПС Мебельная (аварийность) | капит. | июнь | Замена изоляторов - 27 шт.
1.3.37. | ф.6 ПС Широкий | капит. | апрель | Замена одностоечных опор - 16 шт., замена опор с 1-м подкосом - 9 шт., замена разъединителя - 3 шт., замена провода - 5 км
1.4. | 0,4 кВ
АРЭС
АСУ
1.4.1. | п.Архара | капит. | май-июнь | Замена одностоечных опор - 24 шт., замена опор с 1-м подкосом - 11 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 7 шт., установка подкоса - 1 шт., замена провода на СИП -2 км., замена вводов на СИП: однофазных - 51 шт.
БСУ
1.4.2. | с.Грибовка | капит. | октябрь | Замена трехфазных вводов - 5 шт.
1.4.3. | ст.Богучан от ТП РЖД | капит. | апрель | Замена одностоечных опор - 24 шт., замена опор с 1-м подкосом - 9 шт., установка подкоса - 20 шт., замена провода на СИП - 3.545 км., замена вводов на СИП: однофазных - 49 шт.,трехфазных - 1 шт.
ИСУ
1.4.4. | с.Иннокентьевка | капит. | октябрь | Замена трехфазных вводов - 10 шт.
НСУ
1.4.5. | с.Новоспасск | капит. | август | Замена трехфазных вводов - 6 шт.
1.4.6. | с.Казановка | капит. | август | Замена трехфазных вводов - 1 шт.
1.4.7. | с.Свободное | капит. | август | Замена трехфазных вводов - 1 шт.
1.4.8. | с.Домикан | капит. | август | Замена трехфазных вводов - 3 шт.
1.4.9. | с.Черниговка | капит. | сентябрь | Замена трехфазных вводов - 3 шт.
1.4.10. | с.Каменка | капит. | октябрь | Замена одностоечных опор - 20 шт., замена опор с 1-м подкосом - 9 шт., замена провода на СИП - 1.3 км., замена вводов на СИП: однофазных - 21 шт.
1.4.11. | с.Левый берег | капит. | сентябрь | Замена трехфазных вводов - 1 шт.
1.4.12. | с.Ново-Домикан | капит. | сентябрь | Замена трехфазных вводов - 1 шт.
1.4.13. | с.Гуликовка | капит. | сентябрь | Замена трехфазных вводов - 1 шт.
КСУ
1.4.14. | с.Новопокровка | капит. | август | Замена однофазных вводов - 4 шт.
БРЭС
БСУ
1.4.15. | с.Кивдо-Тюкан | капит. | март | Замена одностоечных опор - 43 шт., замена опор с 1-м подкосом - 14 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 2 шт., замена провода на СИП - 2.7 км., замена вводов на СИП: однофазных - 36 шт., трехфазных - 1 шт. (жалоба)
1.4.16. | с.Николаевка | капит. | октябрь | Замена одностоечных опор - 43 шт., замена опор с 1-м подкосом - 19 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена провода на СИП - 3.105 км., замена вводов на СИП: однофазных - 72 шт. (жалоба)
ПСУ
1.4.17. | с.Гомелевка | капит. | сентябрь | Замена одностоечных опор - 17 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода на СИП - 0.81 км., замена вводов на СИП: однофазных - 11 шт., установка шкафа КТПН - 1 шт., замена силового трансформатора 160 кВА - 1 шт.
1.4.18. | с.Новорайчихинск | капит. | июнь | Замена одностоечных опор - 77 шт., замена опор с 1-м подкосом - 21 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 4 шт.,установка ж/б.подкоса - 1 шт., замена провода на СИП - 4.275 км., замена вводов на СИП: однофазных - 72 шт.
ЗРЭС
БСУ
1.4.19. | с.Валуево | капит. | июль | Замена одностоечных опор - 53 шт., замена опор с 1-м подкосом - 15 шт., замена провода на СИП -3.15 км., замена вводов на СИП: однофазных - 61 шт., трехфазных - 2 шт.
МРЭС
МСУ
1.4.20. | с.Михайловка (мероприятия по снижению потерь) | капит. | апрель | Замена провода на СИП - 0.360 км.
1.4.21. | с.Н-Ильиновка (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июнь | Замена провода на СИП - 0.240 км.
1.4.22. | с.Кавказ (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июнь | Замена провода на СИП - 0.120 км.
1.4.23. | с.Шурино (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июнь | Замена провода на СИП - 0.120 км.
1.4.24. | с.Петропавловка (мероприятия по снижению потерь) | капит. | май | Замена провода на СИП - 0.200 км.
1.4.25. | с.Воскресеновка (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июнь | Замена провода на СИП - 0.120 км.
ПСУ - 1
1.4.26. | с.Дим | капит. | июль | Замена провода на СИП - 0.120 км.
1.4.27. | с.Н-Завитинка (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июнь | Замена провода на СИП - 0.120 км.
1.4.28. | с.Зеленый Бор (мероприятия по снижению потерь) | капит. | август | Замена провода на СИП - 0.120 км., замена вводов на СИП - 104 шт.
ПСУ-2
1.4.29. | с.Поярково (мероприятия по снижению потерь) | капит. | июль - сентябрь | Замена провода на СИП - 0.960 км., замена вводов на СИП - 810 шт.
1.4.30. | с.Поярково (жалоба) | капит. | апрель-июль | Замена одностоечных опор - 96 шт., замена опор с 1-м подкосом - 51 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 16 шт., установка ж/б.подкоса - 1 шт., замена провода на СИП - 7.695 км., замена вводов на СИП: однофазных - 96 шт., трехфазных - 35 шт.
ЧСУ
1.4.31. | с.Н-Чесноково (ОТМ, жалобы) | капит. | июль | Замена одностоечных опор - 21 шт., замена опор с 1-м подкосом - 5 шт., замена провода - 4.16 км., замена вводов на АВВГ: однофазных - 25 шт., трехфазных - 1 шт.
|  |  | август | Замена вводов на АВВГ: однофазных - 60 шт.
ОРЭС
ЕСУ
1.4.32. | с.Романовка | капит. | март - апрель | Замена одностоечных опор - 89 шт., замена опор с 1-м подкосом - 31 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., установка ж/б.подкоса - 2 шт.,замена провода на СИП - 6.305 км., замена вводов на СИП: однофазных - 107 шт., трехфазных - 14 шт.
РРЭС
Ст.РСУ
1.4.33. | с.Безымянное | капит. | сентябрь | Замена одностоечных опор на ж/б - 12 шт., замена опор с 1-м подкосом - 7 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена провода на СИП - 0.9 км., замена вводов на СИП: однофазных - 25 шт.
2. | Оборудование подстанций
2.1. | ПС-110 кВ
2.1.1. | ПС Бурейск | капит. | сентябрь | РНДЗ-110-2шт (ТР-110 Т-1,Т-2)
РНДЗ-35-3шт (ЛР-35 МАЛИНОВКА,РОДИОНОВКА,КАМ.КАРЬЕР) с заменой ОСИ на полимер (ЦП)
С-35 - 2шт (В-35 Т-2, СВ-35)
ВМП-10-4 шт (В-6 Т-2,СВ-6;Ф-5,14)
2.1.2. | ПС Михайловка | капит. | май | РНДЗ-110- 1шт (ШР-110 Поярково)
ВМГ-133- 4 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2. Ф-15, СВ-10)
ВМП-10-4 шт (В-10 Ф-16, Ф-17, Ф-18, Ф-19)
МКП-110- 1 шт (МВ-110 Тамбовка)
2.1.3. | ПС Поярково | капит. | октябрь | РНДЗ-110-5 шт (ЛР-110 МИХАЙЛОВКА, СР-110 1 и 2С, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2)
2.1.4. | ПС Озерная | капит. | август | Ремонт РУ-10 ВК-10-6 шт (В-10 Т-1,Т-2,ТАДТМ:Ф-3,5,9:СВ-10)с заменой выкатных элементов (ЦП)
2.2. | ПС-35 кВ
2.2.1. | ПС Спасск | капит. | июнь | ВМГ-133 -5шт ( В-10 Т-1, Т-2, Ф-3,Ф-6,Ф-8)
ВПМ-10- 1 шт (В-10 Ф-12)
ВМП-10- 1 шт (В-10 Ф-10)
2.2.2. | ПС Ярцево | капит. | июль | ВМП-10- 6 шт (В-10 Т-1, Т-2, Ф-1, Ф-10, Ф-15, СВ-10)
2.2.3. | ПС Иннокентьевка | капит. | август | ВМГ-133- 5 шт (В-10 Т-1, Ф-2, Ф-5, Ф-7, Ф-8)
ВПМ-10 - 2шт (В-10 Т-2, Ф-10)
2.2.4. | ПС № 5 | капит. | август | Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35
С-35 - 2 шт (В-35 Т-1, Т-2)
2.2.5. | ПС ЖБИ | капит. | апрель | ВМП-10- 2 шт (В-6 Ф-3, СВ-6)
2.2.6. | ПС Малиновка | капит. | апрель | ВПМ-10 - 1 шт (СВ-10)
2.2.7. | ПС Прогресс | капит. | май | ВМ-35 - 1 шт ( В-35 Т-1)
2.2.8. | ПС Перевалбаза | капит. | май | Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35
2.2.9. | ПС Трудовое | капит. | август | Ремонт РУ-10 ячеек 10 кВ с ВМ-10- 6 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-2, Ф-5, Ф-7, Ф-12); с ТСН- 1 шт. (№ 4) с заменой наружных проходных изоляторов
2.2.10. | ПС Максимовка | капит. | май | РНДЗ-35- 2 шт (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)
2.2.11. | ПС Панино | капит. | июнь | РНДЗ-35- 2 шт (СР-35 1С, ШР-35 Т-1) с заменой ОСИ на полимер (ЦП)
Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35
2.2.12. | ПС Романовка | капит. | сентябрь | Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35
2.2.13. | ПС Болдыревка | капит. | июль | Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35
Ремонт РУ-35 с заменой ПСН-35 на В-35-2 шт
Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6 шт (ЦП)
2.2.14. | ПС Успеновка | капит. | сентябрь | Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (ЦП)
2.2.15. | ПС Восток | капит. | июль - август | Ремонт РУ-35 с заменой РНДЗ-35-7 шт и фундаментов- 14 шт (ЦП)
|  |  | июнь | ВЛ - 35 кВ "Восток - Угольная 2"
2.2.16. | ПС Калинино | капит. | сентябрь | РНДЗ-35- 1шт (ЛР-35 Винниково)
2.2.17. | ПС Винниково | капит. | июнь | ВМ-35 - 1 шт ( В-35 Виноградовка)
ВМГ-133- 3 шт (В-10 Т-1, Ф-4, Ф-8)
ВПМ-10-3 шт (В-10 Т-2, Ф-14, СВ-10)
ВМГ-10-1 шт (Ф-1)
2.2.18. | ПС Виноградовка | капит. | июнь | РНДЗ-35-3 шт (СР-35 2 СШ; ШР-35 Т-1, Т-2;)
2.2.19. | ПС Мебельная | капит. | август | ВМП-10-4 шт (В-6 Т-2, CВ-6,Ф-19, 22)
2.2.20. | ПС Усть-Кивда | капит. | май | ВТ-35-3 шт (В-35 Т-1, Т-2, СВ-35)
2.2.21. | ПС Усть-Кивда | капит. | май | РДЗ-35-6 шт (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С, ЛР-35 "РГРЭС" , ЛР-35 "СПАССК";)
2.2.22. | ПС Широкий | капит. | сентябрь | С-35-4 шт (;В-35 Т-1, Т-2, А, РГРЭС)
2.2.23. | ПС Энергетик | капит. | июль | С-35 -4 шт (В-35 Т-1, Т-2, База, Обувная);
2.2.24. | ПС Касаткино | капит. | май | Т-1 ТМ-1800/35- 1 шт
2.2.25. | ПС Мебельная | капит. | июнь-июль | Т-1,Т-2 ТМ-6300/35- 2 шт
2.2.26. | ПС Чесноково | капит. | август | Т-2 ТМН-4000/35-1 шт
3. | Трансформаторные подстанции
АРЭС
АСУ
3.1. | ТП №19 п.Архара | капит. | сентябрь | Замена фундамента, замена КТПН 10/0,4кВ 100 кВА,выход 0,4кВ воздушный, ввод 10 кВ воздушный - 1 шт.
3.2 | ТП №42 п.Архара | капит. | апрель | Замена разъединителя - 1 шт.
3.3 | ТП №963 п.Архара | капит. | апрель | Замена разъединителя - 1 шт.
БСУ
3.4. | ТП №937 с.Аркадьевка | капит. | май | Замена силового трансформатора 160 кВА на ТМГ - 100 кВА - 1 шт.
БРЭС
ПСУ
3.5 | ТП №242 п.Прогресс | капит. | июль | Замена силового трансформатора 400 кВА на ТМГ - 630 кВА - 1 шт.
3.6 | трансформаторы 6-10 кВ | капит. | январь-декабрь | ТМ-250/10/6/0,4 кВ-12 шт
4. | Здания и сооружения
База ВЭС
4.1 | Трансформаторный цех | капит. | май-июнь | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, замена дверей, полов, ремонт электропроводки, отделочные работы, устройство подвесных потолков
4.2 | Диспетчерский пункт | капит. | март-апрель | Ремонт кровли
4.3 | Блок вспомогательных помещений (медпункт) | капит. | апрель-июнь | Замена окон, дверей,отделочные работы
АРЭС
4.4 | РПБ АРЭС | капит. | апрель-май | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, замена ворот на металлические
4.5 | БСУ, ИСУ, КСУ, НСУ АРЭС | капит. | сентябрь | Охрано-пожарная сигнализация зданий СУ АРЭС
НСУ
4.6. | ПС 35 кВ Спасск | капит. | июль | Ремонт маслоприемников - 1.18 м3
БРЭС
4.7 | Тренировочный полигон | капит. | август-сентябрь | Ремонт кровли, отмостки, устройство перегородки, установка дверей, отделочные работы
БСУ
4.8 | ПС-35/6 кВ ЖБИ | капит. | май | Ремонт ж/б.ограждения, полов, кровли, замена дверей, отделочные работы
МРЭС
МСУ
4.9 | Ограждение МСУ МРЭС | капит. | июнь | Замена деревянного ограждения на металлопрофиль
ОРЭС
4.1 | ПС-35/10 кВ Черемушки | капит. | май | Ремонт маслоприемников
4.11 | Здания и сооружения | текущ. | апрель-сентябрь | Замена деревянных ограждений на металлическое, замена дверей, замена водопровода, замена отопления
5. | Транспортные средства
5.1 | МТЗ-82 № 1642 ау 28 | капит. | июль | Замена прицепного устройства, ступицы задней, переднего моста
5.2 | Текущий ремонт автотранспорта | текущ. | май-июль, сентябрь, ноябрь | Замена КПП,замена карданного вала, лобового стекла, замена шин, отопителя кабины, аммортизаторов, сидений передних,замена двигателя,заднего моста, замена передних рессор, задних рессор, раздаточной коробки, радиатора и т.д.
6. | Прочее оборудование
6.1 | Ремонт средства СДТУ | текущ. | апрель-июнь | Ремонт средств СДТУ
2. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЗЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
1.1. | ВЛ-110кВ. | Кап рем. | 1-2 кв. | рем. линий
1.1.1. | Февральск-Коболдо 1,2 (аварийность) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | февраль-июнь | Чистка просеки 95 га.( 44 га механизированная, 51 га ручная чистка). (1 га=35700 руб.) Расширение охранной зпоны на 5 - 6 м.
1.2. | ВЛ-35кВ. | Кап рем. | 1-4 кв. | рем. Линий
1.2.1 | ВЛ-35 Амурская-Костюковка 1.2 (аварийность) | Кап рем. | август-ноябрь | Чистка просеки ручным способом 10,8 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 2000 шт, Расширение охранной зпоны на 5 - 6 м. Складирование деловой древесины (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.)
1.2.2 | ВЛ-35 Амурская-Лесная (аварийность) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь-август | Чистка просеки ручным способом 8,1 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 802 шт., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. Складирование деловой древесины (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.)
1.2.3 | ВЛ-35 Амурская-Костюковка 1,2 | Кап рем. | июнь-август | Замена дефектной анкерной опоры № 4 на металическую. Замена фундаментов
1.2.4 | ВЛ-35 №32 (аварийность) | Кап рем. | март-июнь | Чистка просеки ручным способом 7,1 га. Складирование деловой древесины. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 500 шт., Расширение охранной зпоны на 4 - 6 м. (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.) Складирование деловой древесины
1.2.5 | ВЛ-35 Костюковка- Сычевка | Кап рем. | июль | Замена дефектной изоляции 90 шт на ЛК-70
1.2.6 | ВЛ-35 Шимановск-Мухино | Кап рем. | июль - сентябрь | Чистка просеки ручным способом 4,2 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1202 шт.(1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.) Расширение охранной зпоны на 4 - 5 м.Складирование деловой древесины
1.2.7 | ВЛ-35 Мухино-Воскресеновка (аварийность) | Кап рем. | май - июль | Чистка просеки ручным способом 1,35 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1243 шт.(1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.) Расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. Складирование деловой древесины
1.2.8 | ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка (аварийность) | Кап рем. | февраль | Обваловка 8 опор 160 т.
1.2.9 | ВЛ-35 Георгиевка-Саскаль | Кап рем. | март | Обваловка 10 опор 200 т.
1.2.10 | ВЛ-35 Мухино-Воскресеновка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Обваловка 2 опор 40 т.
1.2.11 | ВЛ 35 кВ отпайка Экимчан (Паротурбина) | Кап рем. | июнь-сентябрь | Чистка просеки ручным способом 9 га.
1.2.12 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Токур (аварийность) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь-сентябрь | Чистка просеки 7 га. Выправка опор 14 шт. Установка оттяжек 28 шт.
1.2.13 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск (аварийность) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | январь-апрель | Замена П-опор 29 шт. (219-223;225-228;235-240;246;252-259;264;272;273;275;276.) АП-опор 2шт. (210;245.) Чистка просеки 12 га. Выправка опор 24 шт. Установка оттяжек Замена провода 4,5 км
1.2.14 | ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск (аварийность) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь-сентябрь | Чистка просеки ручным способом 8 га., расширение охранной зпоны на 4 - 5 м.
1.2.15 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 1 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | январь-апрель | Замена П-опор 7 шт. ( 44,145,147,148,151 ). АП-опор 4 шт. ( 2,91,141,146. Чистка просеки 9 га. Вырубка угрожающих деревьев - 540 шт.
1.2.16 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 1,2 (многолетний график ремонта) (Целевая программа) | Кап рем. | Февраль-апрель | Чистка просеки 57 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 500 шт., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. (28 га механизированная 29 га ручная) (1 га=34315 р., 1 дерево=904р.)
1.2.17 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск | Кап рем. | июнь-сентябрь | Укрепление габионами фундамента опоры № 10
1.2.18 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 2 | Кап рем. | январь-апрель | Замена П-опор 3 шт ( 131,132,134 ). АП-опор 5 шт. ( 129,130,133,135,138.).
1.2.19 | ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск (многолетний график ремонта) (целевая программа) | Кап рем. | январь-апрель | Замена П-опор 15 шт ( 21,22,23,55,69,70,72,112,178,188,291,300,302,303,309 ). Чистка просеки ручным способом 13 га.
1.2.20 | ВЛ 35 кВ Серышево-Казанка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель-июнь | чистка просеки-2 га. расширение охранной зпоны на 5 - 6 м. Замена дефектной изоляции ПС-70 9 шт.
1.2.21 | ВЛ 35 кВ Серышево-Украина (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | чистка просики-1 га. расширение охранной зпоны на 4 - 5 м. Замена дефектной изоляции ПС-70 5 шт.
1.2.22 | ВЛ 35 кВ Поляна-Бочкарёвка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | чистка просики-0,5 га., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. Замена дефектной изоляции ПС-70 2 шт.
1.2.23 | ВЛ 35 кВ Томь-Бочкарёвка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | февраль-март | Чистка просеки-3 га., расширение охранной зпоны на 4 - 5 м., Замена дефектной изоляции ПС-70 2 шт. ШП-35 3 шт.
1.2.24 | ВЛ 35 кВ Державинка-Сапроново | Кап рем. | март | Замена дефектной изоляции ПС-70 30 шт. Обваловка опор № 109-117 160 т
1.2.25 | ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | январь-март | Обваловка опор 7,8,16-26, 110,131,148,145-500 т
1.2.26 | ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | Установка оттяжек оп. 16-26-20 шт.
1.2.27 | ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново (многолетний график ремонта, техническое состояние) | Кап рем. | август-сентябрь | Замена дефектного металлического анкера №110-1 шт, замена фундаментов
1.2.28 | ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ПС-70 30 шт.
1.2.29 | ВЛ 35 кВ "Арга-Красноярово" (аварийность), (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь-август | Замена дефектных оп. 231,233,239. Ремонт провода в пр. 9-10,24-25,34,61,65,67,107,169,188,219: СОАС-50 = 100 шт. Провод АС-50 - 500 м. Замена дефектной изоляции ШФ-35 оп. 17,29,31,40,42,49,61,87,103,107,110,112,148,154,159,161,162,163,165,173,185,193,194,212,232,233 - 51шт. Обваловка опор 19 шт. 380 т.№№12,13,14,15,16,40,42,48,49,50,75, 76,84,89,172,182,209,222,231
1.2.30 | ВЛ 35 кВ Сапроново-Маргаритовка | Кап рем. | март | Замена дефектной изоляции ПС-70-25 шт. Обваловка опор 1, 99-105, 110-115-200 м3.
1.2.31 | ВЛ 35 кВ Новокиевка-Угловая | Кап рем. | октябрь | Замена дефектных одностоечных опор 217,218 - 2 шт. Установка дополнительных одностоечных опор в пролетах №№265-266,266-267,272-273,273-274 (пролеты большой длины 180-200м )- 4 шт.
1.3. | ВЛ 6-10кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1.3.1 | Ф2-10 ПС Климоуцы | Кап рем. | апрель | Замена опор 2 шт.
1.3.2 | Ф6-10 РП Семеновка (аварийность) | Кап рем. | июль | замена дефектной изоляции 50 шт (ШС-20)
1.3.3 | Ф13-10 ПС Климоуцы (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | замена дефектной изоляции 30 шт (ШС-20)
1.3.4 | Ф 2-10 кВ ПС Свободный (аварийность) | Кап рем. | апрель-май | Валка угрожающих деревьев 100 шт, Чистка просеки ручным способом 2 га., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м.
1.3.5 | Ф 8 ПС Свободный | Кап рем. | июнь | выправка опор 10 шт. установка оттяжек 10 шт
1.3.6 | Ф 8 ПС Свободный | Кап рем. | ноябрь | обваловка опор 10 шт 100 т.
1.3.7 | Ф 2 ПС Свободный (аварийность) | Кап рем. | июнь | выправка опор 15 шт. установка оттяжек 15 шт
1.3.8 | Ф 2 ПС Свободный (аварийность) | Кап рем. | ноябрь | обваловка опор 10 шт 100 т.
1.3.9 | Ф2-10 ПС Костюковка (аварийность) | Кап рем. | апрель | замена опоры 1 шт
1.3.10 | Ф3-10 ПС Костюковка | Кап рем. | июнь | замена опор 2 шт
1.3.11 | Ф7-10 ПС Свободный | Кап рем. | февраль-март | Механизированная чистка просеки 25 га. Валка угрожающих деревьев 100 шт., расширение охранной зпоны на 2 - 3 м. Складирование деловой древесины.
1.3.12 | Ф-21 10 кВ ПС Бузули | Кап рем. | июль-август | Замена промежуточных опор 2 шт. №1/39, 1/32
1.3.13 | Ф-4 10 кВ ПС Желтоярово (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную пр. оп. 1-162 (560 шт. ШС-20Д)
1.3.14 | Ф-2 10 кВ ПС Свободный (аварийность) | Кап рем. | июнь | Замена анкерной опоры №1/39
1.3.15 | Ф-5 ПС Лесная | Кап рем. | май | Выправка опор 10 шт. Установка оттяжек 10 шт.
1.3.16 | Ф-5 ПС Лесная | Кап рем. | ноябрь | Обваловка опор 20 шт. 200 т.
1.3.17 | Ф-2 10 кВ ПС Свободный (аварийность) | Кап рем. | Март | Механизированная чистка просеки 3 га. пр160-180. Валка угрожающих деревьев 50 шт., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. Складирование деловой древесины.
1.3.18 | Ф-26-10 кВ ПС Шимановск (аварийность) | Кап рем. | апрель-июнь | Чистка просеки ручным способом 4 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 600 шт.,расширение охранной зпоны на 2 - 3 м. Складирование деловой древесины (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.)
1.3.19 | Ф-28-10 кВ ПС Шимановск (аварийность) | Кап рем. | март-май | Чистка просеки ручным способом 5 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1080 шт., расширение охранной зпоны на 4 - 5 м. Складирование деловой древесины (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.)
1.3.20 | Ф-1-10 кВ ПС "Саскаль" (многолетний график ремонта) | Кап рем. | февраль | Обваловка опор 10 шт. 100 т.
1.3.21 | Ф-6-10 кВ ПС "Саскаль" (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Обваловка опор 4 шт. 40 т.
1.3.22 | Ф 9-10 кВ ПС Кр.Поляна (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель-июнь | Замена деревянной опоры с одним укосом на ж/б 1шт.
1.3.23 | Ф 4-10 кВ ПС Арга (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель-июнь | Замена деревянной опоры на ж/б одностоечных 2шт,
1.3.24 | Ф 18-10 кВ ПС Серышево 110 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель-июнь | Замена деревянной опоры на ж/б одностоечных 2шт, Замена деревянной опоры с одним укосом на ж/б 1шт.
1.3.25 | Ф 6-10 кВ ПС Н-Сергеевка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август | Замена одностоечной опоры 1шт,
1.3.26 | Ф-1 10 кВ ПС "Арга" (аварийность) | Кап рем. | август-сентябрь | Замена изоляции ШФ-10 на ШС-20 100 шт., Замена провода А-35 на АС-35 8,7 км.
1.3.27 | Ф 2-10 кВ ПС Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ШС-20Д - 10 шт. №№10,18,81,121,122
1.3.28 | Ф 4-10 кВ ПС Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ШС 20Д-10 шт. №№2,6,12,25,41,56,61
1.3.29 | Ф.12-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ШС 20Д - 15 шт.
1.3.30 | Ф.12-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | обваловка оп.12-30 - 180 т
1.3.31 | Ф.13-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | май | Замена изоляции ШС 20Д - 15 шт.
1.3.32 | Ф.13-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | обваловка оп.185-187 - 50 т
1.3.33 | Ф.16-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | ноябрь | Замена анкерной оп.127 - 1 шт.
1.3.34 | Ф.16-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Замена изоляции ШС 20Д - 40 шт.
1.3.35 | Ф.17-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ШС 20Д - 10 шт.
1.3.36 | Ф.18-10 пс.Сапроново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена изоляции ШС 20Д - 30 шт.
1.3.37 | Ф.1-10 пс.Маргаритовка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | май | Замена дефектной изоляции ШС 20Д- 30 шт.
1.3.38 | Ф.7-10 пс.Маргаритовка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | май | Замена дефектной изоляции ШС 20Д - 10 шт.
1.3.39 | Ф.7-10 пс.Маргаритовка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | ноябрь | Замена одностоечных дефектных опор №№23,29,30,31,32,33,34,36,37,38 - 10шт.
1.3.40 | Ф 10-10 кВ ПС Угловая (многолетний график ремонта) (аварийность) | Кап рем. | март-май | Механизированная чистка просеки 5,46 га., ручная 4 га.;Валка угрожающих деревьев 892 шт., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м. (1 га=31590 р., 1 дерево=663 р.)
1.3.41 | Ф 10-10 кВ ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | февраль - март | Обваловка опор 146,167,193,194,195,196,107,198,199,200,201,202,203,204,205,206,228,229,230,231,261,262,263,264,265,266,267,271,272,282,283,284,295,296,307 - 35 шт. 525 т.
1.3.42 | Ф 10-10 кВ ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Замена одностоечных опор 83, 232, 312, 310, 323-5 шт.
1.3.43 | Ф 10-10 кВ ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август | Замена траверс оп.163,2/2 - 2 шт.
1.3.44 | Ф 11-10 кВ ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Замена ж/б опор №57, 141, 120, 142 - 4 шт.
1.3.45 | Ф 14-10 ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март | Замена одност. ж/б оп. №95 - 1 шт.;
1.3.46 | Ф 14-10 ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | октябрь | Обваловка опоры №35 местным грунтом 10 т;
1.3.47 | Ф 16-10 ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | февраль | Обваловка опор 45, 51, 53, 56 - 4 шт. 60 т.
1.3.48 | Ф 3-10 кв ПС Уландочка (многолетний график ремонта) (аварийность) | Кап рем. | январь-март | Чистка просеки ВЛ пр.102-106 - 2,6 га.
1.3.49 | Ф 3-10 кв ПС Уландочка (многолетний график ремонта) (аварийность) | Кап рем. | апрель, ноябрь | Валка угрож. Деревьев пр.10-18,45-52,75-80,70-96 - 550 дерев.
1.3.50 | Ф 3-10 кв ПС Уландочка (многолетний график ремонта) (аварийность) | Кап рем. | апрель | Замена РЛНД-10 на РЛНДз-10/600
1.3.51 | Ф 4-10 кв ПС Уландочка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Чистка просеки ВЛ пр.46-51,79-83,127-130,177-1816 - 2,6 га., расширение охранной зпоны на 2 - 3 м.
1.3.52 | Ф 4-10 кв ПС Уландочка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март, декабрь | Валка угрож. Деревьев пр.167-170,207-213,221-224 - 250 дерев., расширение охранной зпоны на 3 - 4 м.
1.3.53 | Ф10-10 ПС Новокиевка | Кап рем. | Март | Замена РЛНД-10 на РЛНДз-10/600 РК-17-17
1.3.54 | Ф12-10 ПС Новокиевка | Кап рем. | Апрель | Замена одност. ж/б опоры №48
1.3.55 | Ф4-10 ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | Июль | Замена изоляции ШС на ПС-70 на акерных опорах 4,18,19-18 шт. Замена траверс оп. 4,18,19-3 шт.
1.3.56 | Ф5-10 ПС Угловая (многолетний график ремонта) | Кап рем. | Июль | Замена изоляции ШС на ПС-70 на акерных опорах 17,19,20,22 -24 шт. Замена траверс оп. 17,19,20,22-4 шт.
1.3. | ВЛ 6-10кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
1.3.57. | Ф-4 10 кВ ПС "Восточная" | Кап рем. | агуст | Замена дефектной изоляции 40 шт. Замена дефектных опор 7 шт.
1.3.58. | Ф-15 10 кВ ПС "Северная" | Кап рем. | сентябрь | Замена дефектной изоляции 60 шт. Замена дефектных опор 6 шт.
1.3.59. | Ф-4 10 кВ ПС "Южная" | Кап рем. | июль | Замена дефектной изоляции 40 шт. Замена дефектных опор 8 шт.
1.3.60. | Ф-14 10 кВ ПС "Пера" | Кап рем. | июнь | Замена дефектной изоляции 60 шт. Замена дефектных опор 6 шт.
1.3.61. | Ф-16 10 кВ ПС "Восточная" | Кап рем. | агуст | Замена дефектной изоляции 50 шт. Замена дефектных опор 7 шт.
1.3.61.
1.3.62. | ТП-148 до ТП-90-2*650 м, от ТП-6 до ТП-109-2*350 м, от ТП-133 до Т-2-2*200 м, от ТП-173 до ТП-143-2*500 м, Ф-13 ПС Южная-2*450 м. | Кап рем. | июнь-август | Ремонт кабельных линий 10 кВ
1.3.63. | Ф-2 10 кВ ПС "Восточная" | Кап рем. | июнь-август | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Замена опор пром. - 55 шт., двухстоечн. - 29 шт., трехстоечн. - 8 шт., замена провода - 5,6 км (в три провода)
1.3.64. | Ф-3 10 кВ ПС "Южная" | Кап рем. | май-сентябрь | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Замена опор пром. - 75 шт., двухстоечн. - 28 шт., трехстоечн. - 5 шт., замена провода - 6,5 км (в три провода)
1.3.65. | Ф-7 10 кВ ПС "Северная" | Кап рем. | июнь-октябрь | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Замена опор пром. - 78 шт., двухстоечн. - 15 шт., трехстоечн. - 2 шт., замена провода - 5,7 км (в три провода)
1.3.66. | ТП-85 до ТП-3-2*150 м, от ТП-3 до ТП-108-2*150 м, от ТП-16 до ТП-23-2*200 м. | Кап рем. | июнь-август | Ремонт кабельных линий 10 кВ
1.4. | ВЛ-04кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1.4.1 | ВЛ-0,4 кВ с.Климоуцы | Кап рем. | июнь-август | замена опор пром-4 шт анкер-3шт
1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ с.Желтоярово | Кап рем. | июнь | замена вводов - 20 шт
1.4.3 | ВЛ-0,4 кВ с.Черниговка | Кап рем. | июнь | замена вводов - 20 шт
1.4.4 | ВЛ-0,4 кВ с.Заган | Кап рем. | июнь | замена вводов - 20 шт
1.4.5 | ВЛ-0,4 кВ с.Н.Никольск ТП 1-11 Ф1-,4 кВ (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август-сентябрь | замена дер.опор пром-10 шт анкер - 2 шт замена вводов 8 шт
1.4.6 | ВЛ 0,4 кВ с.Рогачевка | Кап рем. | август-сентябрь | замена опор пром.-6 шт., анкер.-2 шт. замена вводов-10шт
1.4.7 | ВЛ 0,4 кВ с. Бардагон | Кап рем. | май-июнь | замена пром. Опор 5 шт., анкерных 3 шт., Замена вводов 10 шт.
1.4.8 | ВЛ - 0.4 с. Раздольное | Кап рем. | апрель-май | замена опор 15шт. Анкерные опоры 2шт. Замена провода 2 пр/км замена вводов 10 шт
1.4.9 | ВЛ - 0.4 с. Актай | Кап рем. | апрель-май | замена опор 20 шт. Анкерные опоры 4 шт. Замена провода 2 пр/км замена вводов 10 шт, обрезка крон деревьев 35шт
1.4.10 | ВЛ - 0,4 кВ с. Мухино (многолетний график ремонта, техническое состояние) | Кап рем. | май-август | Замена промежуточных опор 75 шт., замена анкерных опор 17 шт., замена провода на СИП 3 км, замена вводов 89 шт., валка деревьев 50 шт.
1.4.11 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Белоногово (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Замена одностоечных опор 2шт.
1.4.12 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Липовка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | Замена одностоечных опор 2шт, замена опоры с одним укосом 1шт.
1.4.13 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Кр.Поляна (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | Замена одностоечных опор 6шт, замена опоры с одним укосом 3 шт.
1.4.14 | ВЛ 0,4 кВ с. Белоногово (школа)ТП 21-47 ф-3 0,4 кВ | Кап рем. | август | Замена голого магистрального провода на СИП2А 3*50+1*54,6
1.4.15 | ВЛ 0,4 кВ с. Белогорка (техническое состояние) | Кап рем. | май-август | Замена промежуточных опор 70 шт., замена анкерных опор 20 шт., замена магистрального провода на СИП 4,2 км.
1.4.16 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Рождественка | Кап рем. | август | Замена одностоечных опор 8 шт, замена опоры с одним укосом 2 шт.
1.4.17 | п. Огоджа ВЛ 0,4 кВ. (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль-сентябрь | Замена опор 27 шт Замена траверс 150 шт.
1.4.18 | с.Раздольное (многолетний график ремонта) | Кап рем. | май-июль | замена опор 18шт. Анкерные опоры 2 шт. Замена провода 0,5 пр/км замена вводов 45 шт
1.4.19 | с. Красноярово, (многолетний график ремонта) | Кап рем. | март-июль | Замена провода АС на СИП2 3*50 0,4 км, Замена опор 9 шт. Замена вводов в здания 5 шт.:
1.4.20 | с. Мазаново | Кап рем. | март-июль | Замена провода АС на СИП2 3*50 0,45 км, Замена опор 11 шт. Замена вводов в здания 6 шт.:
1.4. | ВЛ-04кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
1.4.30. | КЛ 0,4 кВ | Кап рем. | май-сентябрь | Ремонт кабельных вставок 0,4 кВ
2.3.55. | ТП № 130, 145, 136, 85, 3, 14, 7, 53, 178, 128, 107, 152, 135, 191, 106, 155, 124, 151, 91, 115, 157, 1, 156, 174, 102 | Кап рем. | апрель-ноябрь | Замена дефектных вводов в здания 420 шт.
1.4.31. | ТП-1 9шт, ТП-104 9шт, ТП-33 14шт, ТП-121 9шт, ТП-143 10шт, ТП-139 9 шт, ТП-16 10шт, ТП-168 9шт, ТП-2 10шт, ТП-48 8шт, ТП-54 10шт, ТП-133 8шт, ТП-13 10шт, ТП-177 9шт, ТП-134 10шт, ТП-8 14шт, ТП-82 8шт, ТП-91 5шт, ТП-95 5шт, ТП-100 8шт, ТП-107 8шт, ТП-27 10шт. | Кап рем. | апрель-октябрь | Замена дефектных (угрожающих падением) опор ВЛ 0,4 кВ на отходящих фидерах -202 шт.
2 | ПС-110-35-10-0,4
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
ПС-110-35кВ
В том числе:
2.1. | ПС-110кВ. |  | 2-3кв | рем. оборудования
2.1.1. | ПС 110/10 Селемджинск
Трансформаторы силовые
| Т-110 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1
Коммутационные аппараты
| РЛНД-110 | Кап.рем. | (6 дней), июль | ЛР-Л-110 Февральск, ШР-110 Т-1 с заменой ОСИ - 12шт. (ЦП №6)
2.1.2. | ПС 110/10 Стойба
Трансформаторы силовые
| Т-110 | Тек. рем. | (4 дня), май | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| РЛНД-110 | Кап.рем. | (3 дня), август | ЛР-Л-110 Февральск1 с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №6)
2.1.3. | ПС 110/35/10 Коболдо
Трансформаторы силовые
| Т-110 | Тек. рем. | (4 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
2.1.4. | ПС 110/35/10 Серышево-110
Трансформаторы силовые
| Т-110 | Тек. рем. | (4 дня), июнь | Т-1
| Т-110 | Сред.рем. | (2дня), июнь | Т-2 - замена дефектных вводов 110 кВ тип ГКТIII-60-126/800 - 3шт
Оборудование связи
| КС-110 | Кап.рем. | (2 дня), июнь | замена дефектных КС Л-110 Белогорск - 2шт.
2.2. | ПС-35кВ. |  | 2-3кв | рем. оборудования
2.2.1. | ПС 35/6 Экимчан
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Сред. рем. | (6 дней), сентябрь | Т-1, Т-2
2.2.2. | ПС 35/6 Союзная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2дня), июнь | Т-1, Т-2
| РВ-6 | Кап.рем. | (1 день), июнь | РВ-6 замена на ОПН -3 шт.
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (3 дня), июнь | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №6)
2.2.3. | ПС 35/6 Токур
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Сред. рем. | (3 дня), август | Т-1 замена дефектной изоляции 35 кВ ИПТ-35/630 - 3 шт., замена резиновых уплотнений, покраска
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-2
| РВ-6 | Кап.рем. | (2 дня), май | РВ-6 замена на ОПН -6 шт.
Коммутационные аппараты
2.2.4. | ПС 35/6 Огоджа
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| РВ-6 | Кап.рем. | (2 дня), июль | РВ-6 замена на ОПН -6 шт.
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (6 дней), июль | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН1 с заменой ОСИ - 18шт. (ЦП №6)
| МВ-35 | Кап.рем. | (3 дня), июль | замена вводов 35кВ В-35 Т-2 - 1шт., В-Л-35 Софийская - 2шт.
| КРН-10 | Сред.рем. | (2 дня), июль | ремонт 1С-10. 2С-10 с заменой дефектной опорной изоляции-6шт.
2.2.5. | ПС 35/6 Златоустовск
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-2
| Т-35 | Сред. рем. | (3 дня), август | Т-1
| РВ-6 | Кап.рем. | (1 день), август | РВ-6 замена на ОПН - 3 шт.
2.2.6. | ПС 35/6 Ольгинск
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (3 дня), июнь | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №6)
| РВ-6 | Кап.рем. | (1 день), июнь | РВ-6 замена на ОПН -3 шт.
| Т-35 | Сред. рем. | (3 дня), август | Т-1 ремонт ПБВ, замена резиновых уплотнений, покраска
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (5дней), июнь | устройство наземного кабельного канала
2.2.7. | ПС 35/10 Мухино
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
2.2.8. | ПС 35/10 Саскаль
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
2.2.9. | ПС 35/10 Воскресеновка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (6 дней), июнь | ЛР-Л-35 Мухино, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С с заменой ОСИ - 18шт. (ЦП №6)
2.2.10. | ПС 35/10 Реммаш
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| ЛР-35 | Кап.рем. | (60 дней), 3 кв | Перевод на лежневый фундамент приёмных порталов 35 кВ, линейных ячеек 35 кВ с изготовлением металлоконструкций. Замена разъединителей 35 кВ - 2шт. . Покраска оборудования
2.2.11. | ПС 35/10 Чагоян
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| КРУН-10 | Сред. рем. | (10 дней), май | Ремонт ячеек КРН-10 с заменой проходных изоляторов 21 шт.
2.2.12. | ПС 35/10 Арга
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| РЗА | Кап рем. | (30 дней), июль | ремонт устройств РЗА с заменой БПНС, УКП; замена шкафов РЗА на РШ-13 -2шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (30 дней), июль. | капитальный ремонт В-35 с заменой приводов ПП-67 на ПЭ-11 - 3шт., кабельных лотков 40м и контрольного кабеля 440м. Ремонт освещения.
| КРУН-10 | Кап.рем. | (30 дней), июль | капитальный ремонт В-10 с заменой приводов ПП-67 на ПЭ-11 - 9 шт.; замена проходных изоляторов - 24шт.; покраска ячеек 160м2
Коммутационные аппараты
| МВ-35 | Кап.рем. | (5 дней), июль | замена вводов 35кВ В-35 Т-2 - 3шт., В-Л-35 Красноярово - 4шт.
2.2.13. | ПС 35/6 Украина
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
2.2.14. | ПС 35/10 Бочкаревка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | ( 1 день), август | Т-2
| РВ-35 | Кап.рем. | (1 день), август | РВ-35 замена на ОПН -3 шт.
2.2.15. | ПС 35/10 Поляна
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1
2.2.16. | ПС 35/10 Верное
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| КРН-10 | Сред. рем. | (2 дня), август | ремонт 1С-10, 2С-10 с заменой дефектной изоляции -8шт.
2.2.17. | ПС 35/10 Казанка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек.рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.18. | ПС 35/10 Державинка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), июль | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
| РВ-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | ОПН-35 6шт.
2.2.19. | ПС 35/10 Широкий Лог
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
2.2.20. | ПС 35/10 Новосергеевка
Коммутационные аппараты
| РВ-6 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-10 замена на ОПН -6 шт.
2.2.21. | ПС 35/10 Серышево
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), сентябрь | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
2.2.22. | ПС 35/10 Белоярово
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.23. | ПС 35/10 Красноярово
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-1
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (3 дня), август | ЛР-Л-35 Арга, ЛР-Л-35 Желтоярово с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №6) + 6шт.
| ОРУ-35; КРУН-10 | Кап. рем. | (30дней), август | Покраска оборудования, ячеек, ограждения - 520м2
| ОРУ-35 | Кап. рем. | (5 дней), август | Замена замков оперативной блокировки 18 шт (замки Генодмана)
2.2.24. | ПС 35/10 Сапроново
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (30 дней), июль | замена ЛР-Л-35 Н.Киев., ШР-Л-35 Н.Киев. - 2шт.
2.2.25. | ПС 35/10 Маргаритовка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (15 дней), май | перевод В-35 и ЛР-Л-35 Сапроново на лежневый фундамент с изготовлением металлоконструкций и покраской
| КРУН-10 | Кап. рем. | (2 дня), май | Замена проходных изоляторов - 12шт.
2.2.26. | ПС 35/10 Угловая
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
2.2.27. | ПС 35/10 Мазаново
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (10 дней), апрель | замена ЛР-Л-35 Новокиевка и перевод на лежневый фундамент с изготовлением и покраской металлоконструкций
| КРУН-10 | Кап. рем. | (2 дня), май | Замена проходных изоляторов - 12шт.
2.2.28. | ПС 35/6 10/70
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (6 дней), июнь | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (4 дня), июнь | ремонт освещения ОРУ-35
2.2.29. | ПС 35/10 Загорная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (5 дней), июль | капитальный ремонт освещения; покраска ограждения 180м2 и ячеек 90м2
| ОРУ-35; МВ-35 | Кап.рем. | (15 дней), июль | капитальный ремонт В-35 с заменой приводов ПП-67 на ПЭ-11 - 2шт.
| КРУН-10; МВ-10 | Кап.рем. | (20 дней), август | Замена В-10 на вакуумные ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10/20/1000 - 6шт.; замена проходных изоляторов - 18шт.
| РЗА | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | ремонт устройств РЗА с заменой БПНС, УКП.
2.2.30. | ПС 35/10/6 Лесная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-3
2.2.31. | ПС 35/10 Желтоярово
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), сентябрь | РВ-10 замена на ОПН -6 шт.
Коммутационные аппараты
2.2.32. | ПС 35/10 Новоивановка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек.рем. | (1 день), август | Т-1
Коммутационные аппараты
| КРН-10 | Сред. рем. | (1 день), август | ремонт С-10 с заменой дефектной проходной изоляции-5шт.
2.2.33. | ПС 35/10 Климауцы
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-2
| КРУН-10 | Кап.рем. | (5 дней), август | замена проходных изоляторов - 21 шт.; покраска ячеек 150м2
2.2.34. | ПС 35/10 Сычевка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), сентябрь | Т-2
| Т-35 | Сред. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1 замена резиновых уплотнений
| КРУН-10 | Кап.рем. | (5 дней), сентябрь | замена проходных изоляторов - 21 шт.; покраска ячеек 120м2.ремонт щита СН - 1шт.
2.2.35. | ПС 35/10 Костюковка
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.36. | ПС 35/10 Стройдетали
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
Коммутационные аппараты
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (3 дня), июнь | ЛР1-Л-35 Восточная, ЛР2-Л-35 Восточная с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №6)
2.2.37. | ПС 35/10 Бузули
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
2.2.38. | ПС 35/10 Базовая
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.39. | ПС 35/10 Пера
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
2.2.40. | ПС 35/10 Восточная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1, Т-2
2.2.41. | ПС 35/10 Южная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дней), июль | Т-1, Т-2
2.2.42. | ПС 35/10 Северная
Трансформаторы силовые
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
2.2.43. | ПС 35/10 Гуран
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), август | ремонт фундамента трансформатора (замена разрушенных блоков ФБС на лежни ЛЖ-2.8), покраска оборудования, ремонт ограждения
2.3. | ТП 10/04кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. оборудования
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
2.3.1 | ТП 10/04кВ ТП 8-51, ТП 8-47 | Кап рем. | май-июнь | Ремонт ТМ 2 шт. (трансформаторный цех)
2.3.2 | с. Подгорное ТП 2-15 | Кап рем. | май | Замена дефектного трансформатора 100 кВА
2.3.3 | с. Усть-Пера ТП 8-11 (туб. Санаторий) | Кап рем. | сентябрь | Замена дефектного трансформатора 160 кВА
2.3.4 | 5шт.-100А (ТП 2-14, 3-06, 3-14, 15-03, 6-73), 160А-8шт .(ТП 18-24, 18-25, 3-07, 2-04, 2-68, 8-65, 8-15, 8-49), 250А-4шт(ТП 8-07, 8-66, 1-33, 1-06), 400А-2шт.(ТП 18-29, 6) (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь-сентябрь | Замена автоматических выключателей
2.3.5 | Ф-2 10 кВ ПС Костюковка ТП 5-25, Ф-18 10 кВ ПС Бузули ЛР 18-04, Ф-21 10 кВ ПС Бузули ЛР 8-21-13 | Кап рем. | июнь-август | Замена разъединителя 3шт.
2.3.6 | Св. уч. ТП 11-04, ТП 5-04, ТП 5-06. Буз. Уч. ТП 8-33, ТП 8-04, ТП 8-05 | Кап рем. | июль-октябрь | Ремонт ограждения ТП 6 шт., доливка масла в трансформаторы 0,5 т.
2.3.7 | с. Дмитриевка ТП 8-42(ф1,2,3-0,4 кВ), ТП 8-45(ф1,2,3-0,4 кВ), ТП 8-41 (ф1,2,3-0,4 кВ) | Кап рем. | май | Монтаж ОПН 0,4 кВ (ОПН-27 шт., наконечники ТМ-50-54 шт., уголок 25*25-28 м., провод ПВ-16 15м)
2.3.8 | с. Серебрянка ТП 5-21 (ф1,2,3,4-0,4 кВ), ТП 5-22 (ф1,2-0,4 кВ) | Кап рем. | май-июнь | Монтаж ОПН 0,4/10 кВ (ОПН-12 шт., наконечники ТМ-50-24 шт., уголок 25*25-8 м., провод ПВ-16 15м)
2.3.9 | с. М. Сазанка ТП 2-12 (ф1,2,3-0,4 кВ), ТП 3-05(ф1,2,3,4-0,4 кВ), ТП 3-07(ф1,2,3-0,4 кВ) | Кап рем. | июнь | Монтаж ОПН 0,4/10 кВ (ОПН-30 шт., наконечники ТМ-50-60 шт., уголок 25*25-10 м., провод ПВ-16 15м)
2.3.10 | с. Н. Бузули ТП 8-41, ТП 8-66, ТП 8-49, ТП 8-65, ТП 8-62, ТП 8-69, ТП 8-06, ТП 8-63, ТП8- 05, ТП 8-04, ТП 8-56, ТП 8-25, ТП 8-10, ТП 8-09, Тп 8-61, ТП 8-64, ТП 8-07, ТП 8-05 | Кап рем. | июль-сентябрь | Монтаж ОПН 0,4/10 кВ (ОПН-105 шт., наконечники ТМ-50-210 шт., уголок 25*25-70 м., провод ПВ-16 55м)
2.3.11 | ТП 8-35, 8-34, 8-02, 8-42, 2-15, 8-35, 8-33, 8-34, 8-42, 6-62, 6-05, 6-50. | Кап рем. | июнь-сентябрь | Замена провода в ТП от рубильника до вводной траверсы (288 м)
2.3.12 | ТП 11-04, 5-25, 5-26, 5-04, 2-15, 8-35, 8-33, 8-34, 8-02, 8-42, 6-62, 6-05, 6-50, 6-76, 6-54, 7-46, 7-06, 7-49, 7-27-57, 1-31, 1-33, 1-45, 1-26, 1-42. | Кап рем. | июнь-сентябрь | Окраска стальных поверхностей ТП 25 шт.
2.3.13 | ТП 10/04кВ 27-22, 27-28 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | апрель | Ремонт ТМ 2 шт. (трансформаторный цех)
2.3.14 | ТП №27-28, 27-03, 27-42, 27-18, 27-37, 27-15, 27-44 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | Замена автоматических выключателей 100А-5шт, 250А-8шт, 400А-4шт.
2.3.15 | ТП №27-03, 27-38, 27-04 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | Замена разъединителя 3шт.
2.3.16 | ТП №27-05, 27-44, 27-45 | Кап рем. | июль | Ремонт ограждений ТП 3 шт.
2.3.17 | ТП №27-28, 27-03, 27-42, 27-18, 27-37, 27-15, 27-44 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | Монтаж ОПН 0,4/10 кВ Доливка масла в трансформаторы 0,5 т
2.3.18 | ТП№ 27-28, 27-03, 27-42, 27-18, 27-37, 27-15, 27-44 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август | Замена провода в ТП от рубильника до вводной траверсы (288 м)
2.3.19 | ТП №27-47, 27-49, 27-29, 27-57, 27-28, 27-04 (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август | Окраска металических поверхностей ТП 25 шт.
2.3.20 | ТП № 33-01 | Кап рем. | май-июнь | Ремонт ТП с заменой дефектного ТМ 1 шт.
2.3.21 | ТП № 37-15, 37-14, 37-01, 37-03, 37-13, 36-01, 36-04, 36-08, 36-10, 36-12, 33-06, 33-09, 33-23, 33-13 | Кап рем. | июль | Ремонт ограждений, и строительной части ТП 15 шт.
2.3.22 | ТП № 13-01 с.Красноярово (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения - 20м2
2.3.23 | ТП № 13-22 с.Леонтьевка | Кап рем. | октябрь | Ремонт ограждения - 20м2
2.3.24 | ТП № 32-04 с.Белоярово | Кап рем. | октябрь | Ремонт ограждения - 20м2
2.3.25 | ТП № 12-55 с.Молчаново | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения - 20м2
2.3.26 | ТП № 14-12 п.Носрк | Кап рем. | июнь | покраска ТП 25м2
2.3.27 | ТП № 24-09 с.Ульма | Кап рем. | июль | замена дефектного ТМ 160кВА
2.3.28 | ТП № 24-40 с.Новороссийка | Кап рем. | август | Кап.ремонт: с заменой ограждения на сетчатое - 25м2; замена уплотнителей (тех.пластина маслостойкая) на ТМ; монтаж ОПН-0,4кВ - 1 компл.; покраска ТП;
2.3.29 | 24-07 с.Новороссийка (многолетний график ремонта) | Кап рем. | август | Кап.ремонт: с заменой ограждения на сетчатое- 25м2; замена автоматов на 160А - 2 шт.; монтаж ОПН-0,4кВ - 1 компл.; замена ПК-10 16А - 3 шт.
2.3.30 | ТП № 10-19 с.Кольцовка | Кап рем. | август | кап.ремонт: замена проходных изоляторов 3шт.; опорных -6шт.замена ПК-10 3шт., замена АВ: 100А 2шт.; ОПН-0,4 и 10 кВ - 6шт.; ремонт контура заземления - добивка заземлителей до 5м.
2.3.31 | ТП №17-60 с.Путятино | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения - 20м2; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.;Установка ОПН-10кВ - 3шт.
2.3.32 | ТП № 17-61 с.Путятино | Кап рем. | июнь | Ремонт контура заземления (сталь круглая); Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.;
2.3.33 | ТП № 17-62 с.Таскино | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения - 20м2; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая);
2.3.34 | ТП № 17-63 с.Таскино | Кап рем. | июнь | Покраска ТП; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая); Замена проходного изолятора - 3шт.; Установка знаков безопасности "Не влезай убьет!" - 8 шт.
2.3.35 | ТП № 17-64 с.Таскино | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения - 20м2; Установка ОПН-10кВ - 3шт. Замена проходного изолятора - 3шт.
2.3.36 | ТП № 17-65 с.Таскино | Кап рем. | июнь | Покраска ТП; Замена проходного изолятора - 3шт.; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая);
2.3.37 | ТП № 32-15 с.Мазаново | Кап рем. | июль | Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая); Установка ОПН-10кВ - 3шт.; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая); Покраска ТП.
2.3.38 | ТП № 32-13 с.Мазаново | Кап рем. | июль | Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена предохраниетелей ПК_10 - 3шт.
2.3.39 | ТП № 32-14 с.Мазаново | Кап рем. | июль | Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая);
2.3.40 | ТП № 17-03 с.Мазаново | Кап рем. | июль | Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая); ремонт контура заземления - добивка заземлителей до 5м. 6шт.; Замена автоматического выкл. 160А - 1шт., 100А - 1шт.
2.3.41 | ТП № 17-01 с.Мазаново | Кап рем. | июль | Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая); ремонт контура заземления - добивка заземлителей до 5м. 6шт.; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.
2.3.42 | ТП № 17-08 с.Мазаново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения - 20м2; Замена автоматического выкл. 160А - 2шт.; Замена уплотниетелей на ТМ (техпластина маслостойкая);
2.3.43 | ТП № 17-07 с.Мазаново (многолетний график ремонта) | Кап рем. | июль | кап.ремонт с заменой ограждения на сетчатое 20м2; замена уплотнителей на ТМ; монтаж ОПН-10 - 1 компл.; покраска ТП; замена автоматических выключателей 160кВА - 3 шт.
2.3. | ТП 10/04кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. оборудования
2.3.44. | ТП 10/04кВ | Кап рем. | 2кв | Ремонт ТМ 2 шт. (трансформаторный цех)
2.3.45. | ТП №53, 64, 70, 29, 9 | Кап рем. | июнь-июль | Теккущий ремонт ТП - 5 шт.
2.3.46. | ТП № 46, 64, 70, 138, 106 | Кап рем. | июнь-сентябрь | Замена автоматических выключателей 100А-5шт, 250А-8шт, 400А-4шт.
2.3.47. | ТП № 135, 3, 85, 107, 202 | Кап рем. | июнь-сентябрь | Замена рубильников 0,4 кВ 5 шт.
2.3.48. | ТП №5, 10, 21, 32, 39, 45, 46 | Кап рем. | июнь-сентябрь | Замена разъединителей -7 шт.
2.3.49. | ТП-9, ТП-33, ТП-97 | Кап рем. | май-ноябрь | Ремонт ограждений 3 шт.
2.3.50. | ТП 176, 14, 145, 130, 161, 106, 127, 28, 130, 136, 138 | Кап рем. | май-ноябрь | Монтаж ОПН -11 шт.
2.3.51. | ЗТП № 143, 84, 5, 134, 3, 130, 132, 11, 90, 141. | Кап рем. | май-июль | Ремонт зданий ЗТП -4 шт.
2.3.52. | ТП № 130, 145, 136, 85, 3, 14, 7, 53, 178, 128, 107, 152, 135, 191, 106, 155, 124, 151, 91, 115, 157, 1, 156, 174, 102 | Кап рем. | июнь-сентябрь | Окраска стальных поверхностей ТП 25 шт.
2.3.53. | ТП-168, 134, 93, 83, 22 | Кап рем. | май-сентябрь | Замена выключателей нагрузки -5 шт. Доливка масла в трансформаторы 0,5 т
2.3.54. | ТП 176, 14, 145, 130, 161, 106, 127, 28, 130, 136, 138 | Кап рем. | май-ноябрь | Замена дефектных трансформаторов-11 шт.
2.3.55. | ТП № 130, 145, 136, 85, 3, 14, 7, 53, 178, 128, 107, 152, 135, 191, 106, 155, 124, 151, 91, 115, 157, 1, 156, 174, 102 | Кап рем. | апрель-ноябрь | Замена вводов в здания 420 шт.
3 | Здания и сооружения: |  |  | ремонт зданий и сооружений
3.1 | Гараж административного здания | Кап рем. | 3 кв | Ремонт кровли гаража:замена мягкой кровли на шатровую из металлопрофиля - 756 м2
3.2 | Здание РПБ с. Климоуцы | Кап рем. | 2 кв | Разборка кровли - 105м2, демонтаж плит перекрытия - 8шт., разборка кладки стен - 59,5м3, усиление фундаментов - 3м3, устройство ж/б ростверка - 4,5м3, кладка стен - 25,64 м3, замена ворот - 2,8т., устройство кровли - 30м2, ремонт полов - 102м2, ремонт штукатурки - 90м2, ремонт смотровой ямы, побелка стен - 229м2, побелка потолков - 230м2, устройство ограждения ж/б - 6м.
3.3 | Маслоприемники ПС 35кВ Новоивановка | Кап рем. | 2кв. | Разработка грунта - 8 м3, метал.каркас - 0,15 тн, бетонные стены - 3,5 м3, щебеночное основание - 8 м3
3.4 | Маслоприемники ПС 35 кВ Лесная | Кап рем. | 2кв. | Разработка грунта - 16 м3, устройство метал.каркаса - 0,3 тн,бетонные стены - 7 м3 щебеночное основание - 16 м3
3.5 | База Шимановского РЭС. | Кап рем. | 3 кв. | ремонт кровли с дополнительным утеплением административного здания - 448 м2
3.6 | Монтерский пункт ПС "Красноярово" | Кап рем. | 3 кв. | Ремонт ограждения, ремонт внутренней отделки, устройство склада
3.7 | Ж/Б склад Серышевского РЭС | Кап рем. | 2 кв. | Ремонт стен -42м, смена покрытия кровли из а/ц листов на металлопрофиль - 96 м2, ремонт бетонных полов - 50м2
3.8 | Административное здание Серышевского РЭС. | Кап рем. | 2-3 кв. | Смена деревянных полов на полы из линолеума и плитки-114 м2, ремонт бетонных полов - 177 м2, смена дверных блоков -25 м2. ремонт потолков -321 м2. ремонт стен -767 м2, замена радиаторов - 4шт, замена труб отопления и водоснабжения - 29,5м, установка моек - 2шт, установка смесителей - 2шт, установка унитаза - 1 шт, замена проводки - 330м, замена рубильников - 2шт, замена кабеля - 15м, замена выключателей, розеток - 32 шт, замена светильников - 34 шт, замена шкафа ввода - 1шт.
3.9 | Склад ПС Державинка | Кап рем. | 2кв | Ремонт стен -38м, смена покрытия кровли из а/ц листов на металлопрофиль - 96 м2, ремонт бетонных полов - 40м2
3.11 | Краснояровский уч-к. | Кап рем. | 2кв. | Ремонт систеты отопления с заменой котлов в кл-ве -2шт
3.12 | Гараж автотранспортной техники | Кап рем. | 2кв. | Ремонт отмостки-86м2, ремонт водоотводных канав-10м3, уклада труб а/ц- 15м. Планировка площадей бульдозером-1200м2, вручную-200м2
3.13 | Здание иструментального участка | Кап рем. | 1кв. | Ремонт металлического навеса - 384м2
3.14 | Здание конторы-гаража СМиТ | Кап рем. | 3кв. | Замена окон деревянных на ПВХ - 16м2
3.15 | Административное здание (ул. Комарова) | Кап рем. | 3кв. | Замена окон деревянных на ПВХ - 30м2, ремонт кровли металлической -80м2
3.16 | Монтерский пункт с. Москвитино | Кап рем. | 2-3 кв. | Ремонт фасада здания монтерского пункта
3.17 | Монтерский пункт с. Москвитино | Кап рем. | 2-3 кв. | Устройство твердого покрытия площадью- 890м2
ГОРОДСКОЙ РЭС
3.17 | Территория Городского РЭС | Кап рем. | 2-3 кв. | Ремонт ограждения - 16м, ремонт проходной, установка ворот
3.18 | Административное здание и гараж Городского РЭС | Кап рем. | 2-3 кв. | Ремонт: внутренние отделочные работы 1 этажа; уст-во тамбура; обшивка стен металлосайдингом - 650 м2
| Административное здание и гараж Городского РЭС | Кап рем. | 2-3 кв. | Ремонт наружных сетей канализации
4 | Транспортные средства | Кап рем. |  | ремонт трнспортных средств
4.1. | СМиТ | Кап рем. | 2 кв.2 дня | капремонт спецтехники ГТТ-1шт.
4.2 | СМиТ | Кап рем. | 2 кв7 дней | капремонт авт УРАЛ-375-1шт.
4.3 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.2 дня | капремонт трактора Т-170 -1шт.
4.4 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.6 дн. | капремонт МТЛБ-2 шт.
4.5 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.8дн. | капремонт авт КАМАЗ 5320-1шт
4.6 | СМиТ | Кап рем. | 2 кв.15 дн. | капремонт авт ЗИЛ-131-2шт
4.7 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.12дня | капремонт автомобиля УАЗ-3 шт
4.8 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.12 дня | капремонт трактора ДТ-75-3шт
4.9 | СМиТ | Кап рем. | 3кв.12дня | капремонт авт ГАЗ-66-3шт.
5 | Прочие объекты | Кап рем. | 2-3 кв.
5.1 | Помещения дежурных по ПС 35кВ Ольгинск, Токур, Златоустовск. | Кап рем. | 2 мес. 3 кв. | Ремонт пожарной сигнализации помещений дежурных по ПС 35кВ Ольгинск, Токур, Златоустовск.
5.2 | Оборудование СДТУ | Кап рем. | 1-4кв | Ремонт оборудования СДТУ
5.3 | Оборудование И.Т. | Кап рем. | 1-4кв | Ремонт оборудования И.Т.
3. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "СЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
Всего ремонт
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1 | ВЛ-110 кВ
1.1.1. | ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам | капитальный | Июнь,Август, Октябрь, Февраль | 1.Замена изоляторов - 10 шт. 2.Вырубка поросли вручную - 0,3га. 3.Выправка опор-2 шт.
1.1.2. | ВЛ-110 кВ Сковородино-Невер | капитальный | Апрель, Август | 1.Вырубка угрожающих деревьев-10шт. 2.Замена изоляторов-10шт.
|  |  | Сентябрь, Октябрь | 3.Выправка опор-2 шт.
|  |  | Июль | 4.Вырубка поросли вручную-0,3га 5. Ремонт фундаментов - 1 шт опора №67
1.1.3. | ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский | капитальный | февраль-апрель 2012 | 1.Замена деревянных опор на деревянные - 14 шт. 2.Замена траверс - 30 шт. 3..Замена изоляторов - 70 шт. (36 шт по целевой программе №1.2 )
4.Обваловка ж/б опор привозным грунтом- 15 шт.
5. Замена деревянных опор на ж/б 12 ( по целевой программе №1.1) шт
1.1.4. | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная | капитальный | июнь-август | 2.Ремонт нижней секции опоры - 1 шт. оп№ 227
1.1.5. | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная | капитальный | июнь-август | 1.Замена изоляторов - 12 шт. 2.Выправка опор - 5 шт.
1.1.6. | ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки | капитальный | июнь-август | 2.Ремонт фундаментов - 1 шт. оп № 86
2. Замена изоляторов - 10 шт. 3.Выправка опор - 3 шт.
1.2. | ВЛ-35 кВ
1.2.1. | ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск | капитальный | Апрель-июль, ноябрь. | 1. Замена изоляторов-18шт. 2. Вырубка поросли вручную-0,6га. 3. Выправка опор - 3 шт.
1.2.2. | ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда | капитальный | июнь, август,сентябрь | 1.Вырубка поросли вручную-0,3га. 2.Замена изоляторов - 26 шт. 3.Выправка опор-2 шт.
1.2.3. | ВЛ-35 кВ Тында -Строительная | капитальный | июль-август, октябрь | 1.Замена изоляторов- 10 шт. 2.Чистка просеки вручную-0,2га. 3.Выправка опор-4 шт.
1.2.4. | ВЛ-35 кВ Тында -Аэропорт | капитальный | январь-март | Чистка просеки в ручную - 2 га
1.2.5. | ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда | капитальный | февраль-март | 1.Чистка просеки механизированно - 50 га 2.Чистка просеки вручную - 4 га
1.2.6. | ВЛ-35 кВ Бам-Тахтамыгда | капитальный | январь-февраль август-октябрь | 1.Выправка опор-10шт.
2.Замена мет.анкерной опоры -1 шт. 3.Замена изоляторов - 70 шт. 4. Чистка просеки - 30 га 5. Чистка просеки в ручную - 2 га
1.2.7. | ВЛ-35 кВ Тында-Сети | капитальный | май-октябрь | 1.Замена изоляторов - 6 шт. 2.Выправка опор - 1 шт. 3.Чистка просеки вручную - 0,2 га
1.2.8. | ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи | капитальный | январь-февраль, апрель, июль,август-сентябрь | 1. Валка угрожающих деревьев - 8 шт. 2.Выправка опор поперек оси- 25 шт. 3. Замена изоляторов - 9 шт. 4. Чистка просеки мехинизмами - 12,6 га пролёты опор с№ 139-149,157-163,177-203
1.2.9. | ВЛ-35 кВ Чалбачи-Юбилейный | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 12 шт. 2. Замена изоляторов - 16 шт. 3. Валка угрожающих деревьев - 12 шт.
1.2.10. | ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01 | капитальный | февраль-март | 1.Чистка просеки механизирова - 45 га
|  | капитальный | апрель-май, август-сентябрь | 1.Выправка опор - 10 шт. 2.Замена изоляторов - 10 шт. 3.Чистка просеки вручную - 1 га 4. Установка опоры №32 - 1 шт
1.2.11. | ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 02 | капитальный | апрель-май, август-сентябрь | 1.Выправка опор - 6 шт. 2.Замена изоляторов - 10 шт. 3.Вырубка угрожающих деревья - 20 шт.
1.2.12. | ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 01 | капитальный | май-июнь | 1.Выправка опор - 5 шт. 2.Обрезка крон деревья - 50 шт.
|  | капитальный | август-сентябрь
1.2.13. | ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 02 | капитальный | май-июнь | 1.Выправка опор - 5 шт. 2.Обрезка крон деревья - 50 шт.
|  | капитальный | август-сентябрь
1.2.14. | ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак | капитальный | сентябрь-октябрь | 1.Выправка опор - 14 шт. 2.Замена изоляторов - 8 шт.
1.2.15. | ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак отпайка на Улак | капитальный | июль-октябрь | 1. Замена изоляции - 10 шт
2. Выправка опор - 2 шт.
3. Замена изоляторов - 3 шт.
1.2.16. | ВЛ-35 кВ Ключевая-Черняево | капитальный | июль-сентябрь | 1. Замена опор - 1 шт. 2. Выправка опор - 8 шт. 3. Замена изоляторов - 16 шт.
1.2.17. | ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино | капитальный | август-сентябрь | 1.Выправка опор - 4 шт. 2.Замена изоляторов - 10 шт.
1.3. | ВЛ-10-6 кВ
1.3.1. | ВЛ-10 кВ Юбилейный-Поляковский ф№3 ПС Юбилейный | капитальный | август-сентябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 18 шт. 2. Замена изоляторов - 8 шт. 3. Валка угрожающих деревьев - 11 шт.
|  |  | январь-февраль | 4. Чистка просеки мех.способ - 28 га. 5. Чистка просеки в ручную - 1.5 га.
1.3.2. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Рублевка ф№8 ПС Чалбачи | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 19 шт. 2. Замена изоляторов - 12 шт.
1.3.3. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Умлекан ф№5 ПС Чалбачи | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 14 шт. 2. Замена изоляторов - 8 шт.
1.3.4. | ВЛ-10 кВ Чалбачи Ф№3 ПС Чалбачи | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 6 шт. 2. Замена изоляторов - 6 шт.
1.3.5. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Алгач ф№16 ПС Чалбачи | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 12 шт. 2. Замена изоляторов - 9 шт.
1.3.6. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Березовка ф№11 ПС Чалбачи | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 13 шт. 2. Замена изоляторов - 6 шт.
1.3.7. | ВЛ-10 кВ Овсянка-Николаевка ф№1ПС Овсянка | капитальный | май-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 15 шт. 2. Замена изоляторов - 12 шт. 3. Чистка просеки в ручную 2 га.
1.3.8. | ВЛ-10(6) кВ Овсянсковский СУ Ф№17 Чалбачи-Сиан ПС Чалбачи , ф№16 Овсянка-Ивановка ПС Овсянка Ф№1 Овсянка-Николаевка ПС Овсянка ф№11 Овсянка-Амуро-Балтийск ПС Овсянка | капитальный | февраль-март сентябрь-октябрь | 1.Чистка просеки вручную - 1 га 2.Выправка опор -17 шт.
1.3.9. | ВЛ-10(6) кВ Овсянсковский СУ ф№6 Овсянка1 ПС Овсянка | капитальный | апрель-июль | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б приставках на ж/б -25шт(12,13,14,15,17,18,55,54,52,99,98,97,96,94,99,92,141,140,139,138,137,136,164,163,162.) 2.Замена двухстоечных деревянных опор на ж/б приставках на ж/б -6 шт(16,53,100,142,153,165). 3.Замена провода АС-35/6,2 на СИП 3 1*70 - 9 км 4.Установка ж/б опор для нового ТП одностоечных -4, двухстоечных - 2 5. Перемонтаж РЛНД-10 - 2шт
1.3.10. | ВЛ-6 кВ "Октябрьский" ф. 4 Октябрьский ПС Октябрьская | капитальный | май-декабрь | 1. Замена одностоечных деревянных опор на деревянные 10 шт.
1.3.11. | ВЛ-6 кВ "Октябрьский" ф. 4 Октябрьский ПС Октябрьская |  |  | 1. Установка РЛНД-10/400 - 1 шт.
1.3.12. | ВЛ-10(6) кВ Черняевский СУ ф№1 В. Ферма, ф№4 Черняево, ф№11 Калиновка, ф№6 ТП-11 ПС Черняево | капитальный | апрель-октябрь | 1.Чистка просеки в ручную 4 га, 2. Выправка опор - 15 шт. 3. Замена изоляторов - 20 шт.
1.3.13. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ВЛ-10 кВ ф№1 Аэропорт ПС Светлая | капитальный | февраль-апрель | 1. Замена одностоечных деревянных опор на Ж/Б - 23 шт. 2. Замена двухстоечных деревянных опор на Ж/Б - 11 шт. 3. Перемонтаж провода - 2.3 км
1.3.14. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№1 Аэропорт ПС Светлая ф.№7 КПД ПС Светлая | капитальный | январь-март | 1.Чистка просеки механизированная - 4 га.
1.3.15. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№16 Гулик, ф№19 РТС, ф№20 Орбита ПС Светлая | капитальный | январь-март | 1.Чистка просеки механизированная - 3 га.
1.3.16. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№7 Уткинский ф№5 Мухинский ПС Речная | капитальный | март-июль | 1.Обрезка крон деревьев-60шт. 2. Валка угожающих деревьев-33шт 3. Замена изоляторов-30 шт.
1.3.17. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф.№13 Светлый 2 ф№56 Светлый ф№2 Котельная ПС Энергия | капитальный | апрель-август | 1.Замена ЛР-10 -2шт 2.Замена ЛР-10 -2шт 3.Замена ЛР-10 -2шт 4.Установка дополнительных опор для сокркщения пролёта-8шт.
1.3.18. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№25 Дачи ПС Протока | капитальный | июль-сентябрь | 1.Валка угожающих деревьев-27шт . 2. Чистка просеки вручную-0,52 га. 3. Замена деревянных опор на ж/б-12 шт. 4. Устновка ЛР-10 - 2шт
1.3.19. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№16 Гулик, ф№19 РТС, ф№20 Орбита ПС Светлая | капитальный | сентябрь-октябрь | Выправка опор-15 шт
1.3.20. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена деревянных опор на ж/б - 20 шт
1.3.21. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№16 Гулик ф№19 РТС, ф№20 Орбита ПС Светлая ф №39 ПС Мехзавод ф 9 Временный ПС Энергия ф№4 Мехзавод ПC Энергия | капитальный | апрель-декабрь | 1.Чистка просеки механизированная - 3 га. 2. Ремонт кабельной вставки - 250 м ф.№ 39 ПС Мехзавод 3. Ремонт кабельной вставки - 300 м ф.№ 56, 9, 4 ПС Энергия
1.3.22. | ВЛ-10(6) кВ Магдагачинского СУ ф №6 Поселок ПС Гонжы-Тяга, отпайка от ф№1 ПЭ-Запад ПС Гонжа-Тяга ф№12 Аэропорт ПС Магдагачи | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Перетяжка провода - 1 км. 3. Чистка просеки в ручную 4 га, 4. Установка ЛР-10 - 5 шт. 5. Выправка опор - 30 шт. 6. Замена изоляторов - 15 шт. 7. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0,4 км 8.Валка угрожающих деревьев - 20 шт.
1.3.23. | ВЛ-10(6) кВ Тыгдинского СУ ф.№21 РРС-1 ПС Сиваки ф№2 Поселок ПС Чалганы ф№2 КЧЧ ПС Чалганы-Тяга ф№14 Сиваки ПС Сиваки ф№2 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№4 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№5 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№8 Сельхозтехника ПС Ключевая ф№4 Тыгда ПС Ключевая | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 10 шт. 2. Перетяжка провода - 1 км. 3. Чистка просеки в ручную 2 га, 4. Установка ЛР-10 - 2 шт. 5. Выправка опор - 20 шт. 6. Замена изоляторов - 15 шт. 7. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0,1 км 8.Валка угрожающих деревьев - 20 шт. 9. Ремонт кабельной вставки - 100 м ф.№ 8, 4 ПС Ключевая
1.3.24. | ВЛ-10(6) кВ Сковородинского СУ ф№4 Н.Поселок ПС Невер ф №4 Лесной ПС Сковородино ф№12 Поселок ПС Ольдой ф№13 Солнечный ПС Бам ф№1 ПС Бам-тяга ф№5 5-ий км ПС Сковородино ф№12 жилой поселок ПС Бам ф№1 ЛПХ ПС Талбан-тяга отпайка от ВЛ-10 кВ ф№3 Зейский ЛПХ ПС Уруша-тяга | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Замена провода 1 км 3. Чистка просеки в ручную 6 га, 4. Установка ЛР-10 - 5 шт. 5. Выправка опор - 30 шт. 6. Замена изоляторов - 20 шт. 7. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0,6 км 8. Ремонт кабельной вставки - 200 м ф.№ 4, 5 ПС Сковородино
1.3.25. | ВЛ-10 кВ ф №4 Лесной ПС Сковородино | капитальный | январь-март | 1. Чистка просеки механизмами - 15 га. 2. Чистка просеки в ручную - 10 га.
1.3.26. | ВЛ-10(6) кВ Джалиндинского СУ ф№11 Джалинда ф№3 Албазино ПС джалинда | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Чистка просеки в ручную 4 га, 3. Установка ЛР-10 - 4 шт. 4. Выправка опор - 10 шт. 5. Замена изоляторов - 20 шт. 6. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0.05 км
1.3.27. | КЛ-10 кВ Тындинского СУ ф№19 РПБ ПС Тында | капитальный | май-сентябрь | Ремонт кабельной вставки - 500 м ф.№19 ПС Тында
1.4. | ВЛ-0,4 кВ
1.4.1. | ВЛ-0,4 кВ Черняевский СУ | капитальный | апрель-октябрь | 1.Разделение вводов в жилые дома провод СИП - 20 шт. 2. Замена вводов в жилые дома провод СИП - 20 шт. 3. Обърезка крон деревьев - 20 шт. 4. Замена аварийных ж/б опор - 6 шт.
1.4.2. | ВЛ-0,4 кВ с. Алгач | капитальный | апрель-август | 1. Обрезка крон деревьев - 36 шт.
1.4.3. | ВЛ-0,4 кВ с. Чалбачи | капитальный | апрель-август | 1. Обрезка крон деревьев - 29 шт. 2. Замена голого провода на СИП -3*50+1/54.6 - 0.5 км
1.4.4. | ВЛ-0,4 кВ с. Юбилейный | капитальный | апрель-август | 1. Замена воздушных вводов в жилые жома на СИП4 - однофазных -127 шт. трёхфазных - 3 шт. 2. Замена опор дерево на ж/б - 8 шт. 3. Замена провода АС на СИП 2 3*50+1*54 - 0,5 км,
1.4.5. | ВЛ-0,4 кВ с.Овсянка | капитальный | июнь-август | 1.Установка одностоечных ж/б -2шт для нового ТП. 2.Установка двухстоечных ж/б -2 шт для нового ТП. 3.Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,5 км для нового ТП 4. Замена провода АС-35/6,2 на СИП 2 3*70+1*70 - 1 км
1.4.6. | ВЛ-0,4 кВ с.Октябрьский СУ | капитальный | 1-4 кв. 2012 | 1.Замена одностоечных деревянных опор на одностоечные деревянные опоры - 20 шт. 2.Замена двухстоечных деревянных опор на двухстоечные деревянные опоры -2 шт. 3. Замена провода АС-16 на АС-50- 1.5 км.
1.4.7. | ВЛ-0,4 кВ Зейского СУ | капитальный | май | 1. Замена деревянных опор на ж/б-5шт.
1.4.8. | ВЛ-0,4 кВ Зейског СУ | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 40 шт. 2.Монтаж провода СИП 2 3*70+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1,5 км. 3.Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1 км 4. Замена вводов в жилые дома - 80 шт.
1.4.9. | ВЛ-0,4 кВ Магдагачинского СУ | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 28 шт. 3. Замена вводов в жилые дома - 42 шт. 4. Перетяжка провода - 2 км 5. Обърезка крон деревьев - 30 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 2 км.
1.4.10. | ВЛ-0,4 кВ Тыгдинского СУ | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП- 20шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП- 20 шт. 5. Обърезка крон деревьев - 30 шт. 6. Замена провода на СИП 3*50+1*54.6 - 0.6 км
1.4.11. | ВЛ-0,4 кВ Сковородинского СУ | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 30 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 4. Перетяжка провода - 3 км 5. Обърезка крон деревьев -40 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ -1.5 км. 7.Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1 км
1.4.12. | ВЛ-0,4 кВ Джалиндинского СУ | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома - 40 шт. 5. Обърезка крон деревьев - 28 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ -0.8 км.
2. | Оборудование подстанций
2.1. | ПС 110 кВ Эльга | кап.рем. | май | ОД - 2 шт КЗ - 2 шт (ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2)
2.2. | ПС110 кВ БАМ | кап.рем | июль | РНДЗ-110 -1 шт ЛР ВЛ-110 Сковородино
|  | кап.рем. | июнь-июль | 1. С-35 - 2 шт (МВ-35 Муртыгит, МВ-35 Монголи), РНДЗ-35 - 1 шт (ШР СМВ-35 1С) 2. МВ-10 - 3 шт
|  | кап.рем. | июнь-июль | Ремонт ОРУ-110 кВ с заменой кабельных лотков иантикор.покраской порталов
2.3. | ПС 110 кВ Дамбуки | кап.рем. | июнь-июль | 1. РДЗ-35 6шт (ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР СМВ-352С, ШР ВЛ-35 Сухой лог, ЛР ВЛ-35 Сухой лог 2. МВ-10 - 3 шт
2.4. | ПС 110 Октябрьская | кап.ремонт | май-август | ОРУ-110 ремонт перемычки от Т-2 до КРУН-6 кВ
2.5. | ПС110 Мехзавод | кап.рем. | сентябрь | РНДЗ-110 6 шт (ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, ЛР ВЛ-110 Светлая-1, Светлая-2, СР-110 РП 1С, 2С)
Ремонт наружного освещения ОРУ-110 кВ
2.6. | ПС-110 Горная |  | июнь-июль | РДЗ-35 2шт (ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-1)
2.7. | ПС-35 кВ Протока | кап. | январь-февраль, апрель-июль | МВ-35 Т-1
МВ-10 3 шт
2.8. | ПС Исток | кап.рем | июль-август | МВ-10 4 шт
2.9. | ПС Базовая | кап.рем | апрель - май | ОРУ-35 Ремонт с заменой кабельных лотков - 15 шт и заменой контрольного кабеля - 1050 м и силового кабеля - 300 м, заменой ящиков обогрева, питания соленоидов, промежуточных зажимов.
МВ-10 2 шт
РДЗ-35 5 шт (ШР-35 Т-2, ШР СМВ-35 2С, ШР ВЛ-35 Энергия2, ЛР ВЛ-35 Энргия, ШР ТН-35 2С
2.10. | ПС Бомнак | кап.рем. | июнь-июль | РДЗ-35 ШР-35 Т-2
2.11. | ПС Соловьевская | кап.рем. | август | С-35 -5 шт (МВ-35 Т-1, Т-2, Уркан, Невер, Инагли).
2.12. | ПС Строительная | кап.рем. | июль | МВ-10 5шт
2.13. | ПС Ольдой | кап.ремонт | июнь-июль | Т-1 (ТМН-6300) с покраской (на период ремонта замена на ТМ-1600 кВА)
РДЗ-35 2 шт (ЛР-35 Бам, ТР-35 Т-1)
МВ-10 - 4 шт
МВ-35 Т-1
ОРУ-35 кВ Замена РВ-35 на ОПН-35-2 шт
2.14. | ПС110 Горная | тек. рем | I-IV кв | Т-1-6300, Т-2-6300 кВа с покраской
|  | тек. рем |  | С-35 (МВ-35 Худгер)
|  | тек. рем |  | МВ-10 3шт (Т-1, Т-2, СМВ)
ТТ-35 2 шт
|  | тек. рем |  | ТСН-1, 2
|  | тек. рем |  | РНДЗ-35 - 5 шт (ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Худгер, ЛР_ВЛ-35 Худгер, ШР ТН-35 1С)
2.15. | ПС 110 Дамбуки | тек. рем |  | Т-1-10000, Т-2-10000 кВа
|  | тек. рем |  | МВ-110 Т-2
|  | тек. рем |  | РДЗ-35 - 3 шт ( ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР СМВ-35 2С, ШР ВЛ-35 Резерв, ЛР ВЛ-35 Резерв)
|  | тек. рем |  | МВ-10 - 6 шт
|  | тек. рем |  | ТСН-1, 2
|  | тек. рем |  | ТТ-35 - 4 шт (Резерв, Сухой лог)
2.16. | ПС 110 Октябрьская | тек. рем |  | Т-1 6300 кВа
|  | тек. рем |  | ВВ-10 - 3 шт
|  | тек. рем |  | РНДЗ-110 - 1 шт
2.17. | ПС110 Мехзавод | тек. рем |  | Т-1-25000 кВа, Т-2 -40000 кВа
|  | тек. рем |  | МВ-10 4 шт
|  | тек. рем |  | ТСН-1, 2
2.18. | ПС110 Эльга | тек. рем |  | ТСН-1, 2
РНДЗ-110-3 шт (СР-110 1С, 2С, ЛР ВЛ-110 Тында-2)
ТН-10 3С, 2С, 4С.
ВВ-10 - 25 шт
Т-1-25000 кВа, Т-2 -40000 кВа
2.19. | ПС 110Бам | тек. рем |  | Т-1-6300, Т-2-6300 кВа с покраской
|  | тек. рем |  | МКП-110 - 3 шт (МВ-110 Т-1, СМВ-110, МВ-110 Т-2)
|  | тек. рем |  | ТН-110 1СШ (НКФ-110 3 фазы)
|  | тек. рем |  | ТН-35 1СШ, 2СШ (ЗНОМ-35 3)
|  | тек. рем |  | С-35 - 1 шт (МВ-35 Тахтамыгда, )
|  | тек. рем |  | ТН-10 1С, 2С
|  | тек. рем |  | МВ-10 - 4 шт
ТТ-35 -2 шт
|  | тек. рем |  | ТСН-10 1, 2
|  | тек. рем |  | ТМ-250/35 (ТСН-35)
2.20. | ПС Бомнак | тек. рем |  | Т-1-1600 кВа, Т-2 1600 кВа,
МВ-10 - 3шт
РДЗ-35 ШР-35 Т-1
ТСН-1,2,
ТН-10 2С
2.21. | ПС Улак | тек. рем |  | Т-1 1600 ква
МВ-35 Т-1
ЛР ВЛ-35 Бомнак
2.22. | ПС Протока | тек. рем |  | Т-, Т-2 с покраской
|  | тек. рем |  | С-35 (СМВ-35)
|  | тек. рем |  | МВ-10 - 5 шт
|  | тек. рем |  | ТСН-1, 2, 3, 4
2.23. | ПС Речная | тек. рем |  | Т-1 10000 кВа
ЛР ВЛ-35 Базовая
МВ-35 Т-1
МВ-10 - 3 шт
ТСН-1
2.24. | ПС Исток | тек. рем |  | Т-1, Т-2
МВ-35 Т-1
2.25. | ПС Чалбачи | тек. рем |  | Т-1, Т-2
С-35 3 шт (МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Юбилейный)
МВ-10 6 шт
ТСН-1,2
2.26. | ПС Юбилейная | тек. рем |  | Т-1 2500 кВа
МВ-35 Т-1
РНДЗ-35 - 2 шт (ТР-35 Т-1, ЛР ВЛ-35 Чалбачи)
МВ-10 -2 шт
ТСН-1
2.27. | ПС Базовая | тек. рем |  | МВ-6 - 5 шт
РДЗ-35 6 шт
Т-1 6300 кВа, Т-2 6300 кВа
2.28. | ПС Овсянка | тек. рем |  | Т-1 4000 кВа, Т-2 4000 кВа
МВ-10 - 3 шт
ТСН-1, 2
2.29. | ПС Толбузино | тек. рем |  | Т-1 1000 кВа, Т-2 1000 кВа с покраской
МВ-10 - 3 шт
РДЗ-35 - 2шт (ШР-35 Т-1, Т-2)
ТСН-1, 2
С-35 - 1 шт (МВ-35Т-1)
2.30. | ПС Черняево | тек. рем |  | Т-1, Т-2
МВ-10 - 3 шт
ТСН-1, 2
С-35 - 1 шт (МВ-35Т-1)
2.31. | ПС Аэропорт | тек. рем |  | Т-1 1600 кВа
МВ-10 - 2шт
ТСН-1
2.32. | ПС Строительная | тек. рем |  | Т-1-10000, Т-2-10000 кВа
МВ-10 - 6 шт
ТСН-1, 2
РДЗ-35 6 шт (ШР-35 Т-1, Т-2, ЛР ВЛ-35 Тында 1,2, РСП-1С, 2С
С-35 - 2 шт ( МВ-35МВ-35Т-1, Т-2)
2.33. | ПС Невер | тек. рем |  | Т-1 1600 кВа, Т-2 2500 кВа
ВВ-6 - 10 шт
ТСН-1, 2
2.34. | ПС Джалинда | тек. рем |  | Т-1 2500 кВа, Т-2 2500 кВа
МВ-10 - 2 шт
2.35. | ПС Соловьевская | тек. рем |  | Т-1 6300 ква, Т-2 4000 кВа
МВ-6 - 6 шт
ТСН-1, 2
3. | Трансформаторные подстанции
3.1. | ТП-10/0.4 кВ Черняевского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 3 шт. 2. Замена АВ 0,4 кВ - 8 шт. 3. Замена проходных изоляторов - 12 шт. 4. Замена РВ-10 на ОПН-10(6) - 9 шт.
3.2. | ТП-10/0.4 кВ Зейского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 3 шт. 2. Замена АВ 0,4 кВ - 15 шт. 3. Ремонт ВН-10 - 2 шт. (замена) 4. Ремонт контура ТП - 2 шт. 5. Замена проходных изоляторов - 15 шт. 6. Замена РВ-10 на ОПН-10(6) - 10шт.
3.3. | ТП-6-10/0.4 кВ Магдагачинского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 2 шт. 2. Замена АВ-0,4 кВ - 10 шт. 3. Ремонт ВН-10 - 3 шт. (замена) 4. Ремонт контура ТП - 2 шт. 5. Замена проходных изоляторов - 9 шт. 6. Замена РВ-10 на ОПН-10(6) - 12 шт.
3.4. | ТП-6-10/0.4 кВ Тыгдинского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 5 шт. 2. Замена АВ-0,4 кВ - 12 шт. 3. Ремонт ВН-10 - 1 шт. (замена) 4. Ремонт контура ТП - 1 шт. 5. Замена проходных изоляторов - 15 шт.
3.5. | ТП-10/0.4 кВ Сковородинского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 2 шт. 2. Замена АВ - 10 шт. 3. Ремонт ВН-10 - 2 шт. (замена) 4. Ремонт контура ТП - 2 шт. 5. Замена проходных изоляторов - 12 шт. 6. Замена РВ-10 на ОПН-10(6) -9 шт.
3.6. | ТП-10/0.4 кВ Джалиндинского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 3 шт. 2. Замена АВ - 8 шт. 3. Ремонт ВН-10 - 2шт. (замена) 4. Ремонт контура ТП - 2шт. 5. Замена проходных изоляторов - 9 шт.
3.7. | ТП-10/0.4 кВ Верхнезейского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 3 шт. 2. Ремонт ЛР-10 - 1 шт. (замена) 3. Замена проходных изоляторов - 9 шт. 4. Замена РВ-10 на ОПН-10(6) - 9 шт. 5. Ремонт кровли ЗТП -1 шт.
3.8. | ТП-10/0.4 кВ Чалбачинского СУ | капитальный | май-сентябрь | 1. Покраска ТП - 4 шт. 2. Замена АВ - 10 шт.
3.9. | База СЭС(цех ИЗПИ) | капитальный | январь-декабрь | 1. ТМ-250 кВа - 3 шт 2. ТМ-400 кВа - 3 шт 3. ТМ-160 кВа - 2шт 4. ТМ-630 кВа - 1 шт 5. ТМ-100 кВа - 2 шт
3.10. | с.Албазино | капитальный | август-октябрь | Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
Замена РВ на ОПН -3шт.
4 | Здания и сооружения
4.1. | Ремонт здания ОПУ ПС-110 кВ Октябрьская | кап. | июль-октябрь | 1.Ремонт помещ.с перепланировкой 1 этажа 2.Ремонт помещений с перепланировкой 2 этажа
4.2. | Гараж №2. База СП СЭС. | кап. | май-июнь | Ремонт пола и ворот
4.4. | Здания ЗТП р/с г.Зея | кап. | май-август | 1.Ремонт кровли с заменой на профлист 2. Косметический ремонт РУ-0,4/10 кВ.
4.5. | Здания ЗТП р/с МСУ | кап. | май-август | 1.Ремонт кровли с заменой на профлист 2. Косметический ремонт РУ-0,4/10 кВ.
4.6. | Здания ЗТП р/с СкСУ | кап. | май-август | 1.Ремонт кровли с заменой на профлист 2. Замена дверей 3. Косметический ремонт РУ-0,4/10 кВ.
4.7. | База СП СЭС
5. | Транспортные средства
5.1. | 1. УАЗ-39094 | кап. | март-июнь | Ремонт с заменой КПП, раздаточных коробок, мостов, головки блока.
5.3. | 2. УАЗ-39094 | кап. | март-июнь
5.4. | 3. УАЗ-39094 | кап. | март-июнь
5.5 | 4. ГАЗ-3308 | кап. | май-август | Ремонт с заменой КПП, раздаточных коробок, турбокомпрессора
5.6. | 5. КАМАЗ-54115 | кап. | сентябрь-ноябрь | Ремонт с заменой КПП, двигателя, трансмиссии
5.7. | 6. ГТСМ-1 | кап. | март-июнь | Ремонт ходовой части
5.8. | 7.Ремонт узлов и агрегатов автотранспортных средст ,вездеходной и бульдозерной техники | тек,тек. | 1-4 кв. | ремонт и топливной аппаратуры автотранспортных средств ремонт узлов и агрегатов бульдозерной и вездеходной техники - ремонт отвалов,траков бульдозеров и вездеходов
6. | Прочее оборудование
6.1. | СДТУ | кап | март-сентябрь | ремонт ретронслятора
4. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЦЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
Всего ремонт
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
1.1.2. | Белогорская-Среднебелая | капремонт | 2 кв. (25 дней) май | Устранение негабарита, установка дополнительных ж/б опор - 4 шт.; по результатам периодических осмотров
1.1.3. | Возжаевка-Ромны | капремонт | 1 кв. (15 дней) февраль | Чистка просеки - 9 га; ТН
1.1.4. | Центральная-Волково | капремонт | 2 кв. (60 дней) апрель-июнь | Ремонт и обваловка фундаментов - 3 шт. Замена опор - 2 шт.; по результатам периодических осмотров
1.1.5. | Белогорская-Возжаевка | капремонт | 3 кв.(8 дней) июль | Восстановление ЗУ опор 1 шт; по результатам периодических осмотров
1.1.6. | Центральная-Благовещенская | капремонт | 3 кв.(20 дней) август | Восстановление ЗУ опор 7 шт; по результатам периодических осмотров
1.1.7. | Центральная-БТЭЦ | капремонт | 3 кв.(10 дней) июль | Восстановление ЗУ опор 2 шт; по результатам периодических осмотров
1.1.8. | Михайловка-Тамбовка | капремонт | 3-4 кв.(60 дней) сентябрь - ноябрь | Замена изоляции -134 гирл. на (ЛК), замена гасителей вибрации - 210 шт.; ЦП 1.2
1.2. | 35 кВ
1.2.1. | Белогорская-Промышленная 1 | капремонт | 2 кв. (35 дней) апрель-май | Замена изоляции -83 гирл. на (ЛК), замена гасителей вибрации - 114 шт.; ЦП 1.2
1.2.2. | Белогорская-Промышленная 2 | капремонт | 2 кв. (35 дней) апрель-май | Замена изоляции -55 гирл. на (ЛК), замена гасителей вибрации - 66 шт.; ЦП 1.2
1.2.3. | Васильевка-Комсомольская | капремонт | 3 кв.(40 дней) июль - август | Замена штыревой изоляции на ПС-70 -324 шт., замена траверс - 36 шт. ЦП 4
1.2.4. | Томь-Никольская | капремонт | 1-2 кв.(40 дней) март - апрель | Замена изоляции -150 гирл. на (ЛК), замена гасителей вибрации - 300 шт.; ЦП 1.2, ТН
1.2.5. | Марково-Совхозная | капремонт | 3 кв.(21 дней) август-сентябрь | Замена опор - 4 шт., замена траверс - 5 шт. замена изоляции на ПС 70 - 81 шт.; ЦП 1.1
1.2.6. | Благовещенская-Марково | капремонт | 3 кв.(48 дней) июль-август | Замена изоляции ШФ-35 - 261 шт., замена изоляции ПС-70 - 117 шт., замена траверс - 13 шт.; ЦП 1.2
1.2.7. | Сергеевка-Петровка | капремонт | 3-4 кв.(65 дней) сентябрь-ноябрь | Замена изоляции ШФ-35 - 186 шт., замена изоляции ПС-70 - 213 шт., ЦП 1.2; замена траверс - 13 шт.; замена провода - 7.1 км ЦП 1.1
1.2.8. | Сергеевка-Петровка |  | 1 кв.(15 дней) февраль | Чистка просеки механизированным способом - 10 га; по результатам периодических осмотров
1.2.9. | Ромны-Знаменка | капремонт | 4 кв.(20 дней) ноябрь | Чистка просеки механизированным способом - 8 га; по результатам периодических осмотров
1.2.10. | Ромны-Хохлатское | капремонт | 1 кв.(20 дней) февраль | Чистка просеки механизированным способом - 20 га; по результатам периодических осмотров
1.2.11. | Тамбовка-Степная | капремонт | 2 кв.(15 дней) апрель | Замена фундамента - 2 оп; по результатам периодических осмотров
1.2.12. | Береговая-Орловка, Орловка-Луговая | капремонт | 1-2 кв.(50 дней) февраль-апрель | Обваловка опор - 59 шт. (410 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.13. | Ключи-Полтавка | капремонт | 1 кв.(10 дней) февраль | Обваловка опор - 6 шт. (54 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.14. | В. Полтавка-Полтавка | капремонт | 3, 4 кв.(50 дней) cентябрь, ноябрь | Выправка и обваловка (ПГС) опор - 11 шт. (660 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.15. | Узловая-Береговая | капремонт | 4 кв.(28 дней) октябрь | Выправка опор - 5 шт; по результатам периодических осмотров
1.2.16. | Коврижка-Семидомка | капремонт | 3, 4 кв.(50 дней) август, ноябрь | Выправка и обваловка (ПГС) опор - 9 шт. (540 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.17. | Куропатино-Николаевка | капремонт | 1 кв.(10 дней) март | Обваловка опор - 4 шт. (192 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.18. | Дим- Полтавка | капремонт | 4 кв.(20 дней) октябрь | Обваловка опор - 8 шт. (614 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.19. | Ерковцы - Рогозовка | капремонт | 1 кв.(25 дней) февраль | Обваловка опор - 30 шт. (180 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.20. | Среднебелая - Лохвицы | капремонт | 1 кв.(15 дней) март | Обваловка опор - 8 шт. (250 м3); по результатам периодических осмотров
1.2.21. | Центральная-Астрахановка | капремонт | 2-3 кв.(50 дней) июнь-июль | Замена изоляции -97 гирлянд на ЛК; ЦП 1.2
1.2.22. | Центральная Ф 39 | капремонт | 4 кв.(60 дней) октябрь-ноябрь | Замена опор - 2шт., замена изоляции - 6 гирлянд на ЛК.
10 кВ
1.3.1. | Ф-12 ПС Волково | капремонт | 3 кв.(15 дней) август | Замена опор - 2 шт.; ТН
1.3.2. | Ф-6 ПС Волково | капремонт | 3 кв.(20 дней) сентябрь | Замена опор - 3 шт. обваловка опор - 4 шт.; ТН
1.3.3. | Ф-12 ПС Сергеевка | капремонт | 3 кв.(15 дней) июль | Замена опор - 6 шт.; ТН
1.3.4. | Ф-5 ПС Владимировка | капремонт | 2 кв.(10 дней) май | Замена РЛНД - 2 шт. Замена ОПН - 12 шт.; ТН
1.3.5. | Ф-14 ПС Сергеевка | капремонт | 3 кв.(50 дней) август-сентябрь | Замена опор - 19 шт. Замена провода - 4,4 км; ТН
1.3.6. | Ф-4 ПС Волково | капремонт | 3 кв.(25дней) сентябрь | Замена опор - 4 шт. Выправка опор - 6 шт. Замена траверс - 11 шт. Замена изоляторов - 90 шт.; ТН
1.3.7. | Ф-6 ПС Ивановка | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена опор - 4 шт.; ТН
1.3.8. | Ф 3 ПС Владимировка | капремонт | 3-4 кв. (30 дней) сентябрь-октябрь | Замена опор - 5 шт. Замена провода - 4.6 км; ТН
1.3.9. | Ф-10 ПС Кооперативная | капремонт | 3 кв. (25 дней) август | Замена опор - 2 шт. Выправка опор - 10 шт.; ТН
1.3.10. | Ф-1 ПС Ромны | капремонт | 3 кв.(30 дней) сентябрь | Замена опор - 28 шт. Замена провода - 1.9 км; ТН
1.3.11. | Ф 15 ПС Поздеевка | капремонт | 3 кв. (50 дней) июль-август | Замена изоляторов - 153 шт. Замена провода - 2.3 км; ТН
1.3.12. | Ф 2 ПС Чигири | капремонт | 2 кв. (30 дней) июнь | Замена траверс - 3 комп. Замена провода - 0.43 км; ТН
1.3.13. | Ф-2 ПС Ромны | капремонт | 3 кв.(30 дней) август-сентябрь | Замена опор - 23 шт.; ТН
1.3.14. | Ф 5 ПС Садовое | капремонт | 3-4 кв. (75 дней) сентябрь-ноябрь | Замена опор - 56 шт.; ТН
1.3.15. | Ф 14 ПС Береговая | капремонт | 3 кв. (40 дней) июль-август | Замена опор - 15 шт.; ТН
1.3.16. | Ф 12 ПС Береговая | капремонт | 2 кв. (40 дней) май-июнь | Замена опор - 13 шт.; ТН
1.3.17. | КЛ Ф-20 ПС Томь | капремонт | 3 кв.(30 дней) июль | Замена резервного кабеля (ввод в ТП-5) 0.06 км; ЦП 1.10
1.3.18. | ВЛ Ф-22 ПС Амурсельмаш | капремонт | 2-3 кв.(60 дней) июнь-июль | Замена резервного кабеля (ввод в ТП-74) 0.7 км; ЦП 1.10
1.4. | 0,4 кВ
1.4.1. | г. Белогорск - ТП-53 | капремонт | 2-3 кв.(70 дней) май-июль | Замена опор - 111 шт. Замена провода - 4,8 км; ЦП 1.11
1.4.2. | г. Белогорск - ТП-95 | капремонт | 3 кв.(27 дней) сентябрь | Замена опор - 3 шт. Замена провода - 0,4 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.3. | К.Демьяновка ТП 2-4 | капремонт | 3-4 кв.(75 дней) август-октябрь | Замена опор - 46 шт. Замена провода -2.4 км; ЦП 1.11
1.4.4. | Ключи ТП 12-09, ТП 12-12 | капремонт | 2-3 кв.(100 дней) апрель-июль | Замена опор - 105 шт. Замена провода -3.7 км; ЦП 1.11
1.4.5. | Ср. Белая ТП 14-4 | капремонт | 2 кв.(15 дней) апрель | Замена опор - 2 шт. Замена провода - 0,1 км; по жалобам потребителей
1.4.6. | Семиозерка ТП 11-6, 11-5, 11-4 | капремонт | 3-4 кв.(120дней) август-ноябрь | Замена опор - 132 шт. Замена провода - 4,1 км; ЦП 1.11
1.4.7. | Семидомка ТП 7-1 | капремонт | 2-3 кв.(60 дней) июнь-июль | Замена опор - 14 шт. Замена провода - 0,5 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.8. | Крестовоздвиженка ТП 8-22 | капремонт | 3-4 кв.(70 дней) август-октябрь | Замена опор - 22 шт. Замена провода - 0,8 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.9. | Войково ТП 3-3 | капремонт | 2-3 кв.(90 дней) май-июль | Замена опор - 54 шт. Замена провода - 2,2 км; ЦП 1.11
1.4.10. | Н.Петровка ТП 4-12 | капремонт | 2 кв.(60 дней) апрель-май | Замена опор - 41 шт. Замена провода - 1,4 км; ЦП 1.11
1.4.11. | Михайловка ТП 21-7 | капремонт | 4 кв.(60 дней) сентябрь -октябрь | Замена опор - 45 шт. Замена провода - 1,6 км; ЦП 1.11
1.4.12. | Новотроицкое ТП 11-12 | капремонт | 3 кв.(12 дней) август | Замена опор - 9 шт. Замена провода - 0,45 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.13. | Новотроицкое ТП 11-4 | капремонт | 3 кв.(18 дней) август | Замена опор - 13 шт. Замена провода - 0,6 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.14. | Новониколаевка ТП 9-13 | капремонт | 3-4 кв.(80 дней) сентябрь-ноябрь | Замена опор - 53 шт. Замена провода - 1,9 км; ЦП 1.11
1.4.15. | Новороссийка ТП 14-44, ТП 14-26 | капремонт | 1-2 кв.(120 дней) март-июнь | Замена опор - 136 шт. Замена провода - 4,7 км; ЦП 1.11
1.4.16. | Амаранка ТП 9-15 | капремонт | 3 кв.(40 дней) август-сентябрь | Замена опор - 23 шт. Замена провода - 0,8 км; по жалобам потребителей
1.4.17. | Братолюбовка ТП 9-129 | капремонт | 3 кв.(60 дней) июль-август | Замена опор - 42 шт. Замена провода - 1,5 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.18. | Чуевка ТП 36-3 | капремонт | 3 кв. (80 дней) июль-сентябрь | Замена опор - 33 шт. Замена провода - 1,2 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.19. | Любимое ТП 9-131 | капремонт | 2 кв.(30 дней) май-июнь | Замена опор - 25 шт. Замена провода - 1,0 км; по результатам периодических осмотров, обходов
1.4.20. | с. Косицыно, с. Дмитреевка, с. Ключи, с. Константиновка | капремонт | 3-4 кв.(120 дней) август-ноябрь | Разделение вводов -390 шт.
2 | Оборудование подстанций
2.1. | Промышленная 35/10 | капремонт | 2 кв (30 дней) май | Ремонт оборудования РУ-10 с заменой выкатных элементов - 18 шт. (техническое состояние)
2.2. | Полевая 110/35/10 | капремонт | 3 кв (20 дней) июль-август | Ремонт В-110 Т1,2 с заменой вводов - 12шт. (ЦП 7)
2.3. | Волково 110/35/10 | капремонт | 4 кв (30 дней) октябрь | Ремонт оборудования РУ-10 с заменой выкатных элементов - 13 шт. (техническое состояние)
2.4. | Среднебелая 110/35/10 | капремонт | 2кв (30 дней) июнь | Ремонт оборудования РУ-110, 35, 10 с заменой РВС на ОПН 35,110 кВ (ЦП 5), ТН 35.10 кВ, ТСН-10
2.5. | Возжаевка 110/35/10 | капремонт | 2кв (30 дней) июнь | Ремонт оборудования подстанции: В 110 - 1 шт., В - 10-15 шт. с заменой РВС - 35 на ОПН - 35 кВ (ЦП 5), замена ТН 35 - 2 шт.
2.6. | Силикатная 110/35/10 | капремонт | 3кв (10 дней) июль | Ремонт Т-1 с замена вводов- 3 шт. (ЦП 7)
2.7. | Лозовое 35/10 | капремонт | 2-3кв (30 дней) август-сентябрь | Ремонт РУ-10 с заменой выключателей 10 кВ - 9шт, замена РВС на ОПН 10 кВ (ЦП 5), замена ТН10 - 2 шт.
2.8. | Оборудование подстанций СП ЦЭС | текущий ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | Ремонт оборудования подстанций, трансформаторов в распределительных сетях. (техническое состояние)
2.8.1. | ПС 110/35/10 "Ромны" |  | 2 кв. (3 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1
2.8.2. | ПС 35/10 "Знаменка" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2, СВ-35
2.8.3. | ПС 110/35/10 "Ивановка" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Дмитриевка, ШР-Л35 Алексеевка
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСн-10
2.8.4. | ПС 110/10 "Анновка" |  | 2 кв. (2 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| ОД, КЗ-110 |  |  | ОД110-Т1, КЗ110-Т1, ОД110-Т2, КЗ110-Т2
2.8.5. | ПС 35/10 "Березовка" |  | 3 кв. (5 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Ф1, В10-Ф2, В10-Т1, В10-Т2, Св-10, В10-Ф16, В10-Ф11
2.8.6. | ПС 35/10 "Петропавловка" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
| ПС 35/10 "Дмитриевка" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСн-10
2.8.7. | ПС 35/10 "Правовосточная" |  | 3 кв.(4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1. Т2
2.8.8. | ПС 110/35/10 "Полевая" |  | 4 кв (6 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф13, В10-Ф14
2.8.9. | ПС 110/35/10 "Узловая" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т2
| выключатели 35кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.10. | ПС 35/10 "Коврижка" |  | 1 кв. (2 дня) | Т1, Т2
Т-35
2.8.11. | ПС 35/10 "Луговая" |  | 4 кв.(2 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.8.12. | ПС 35/10 "Уртуй" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | ШР35-Т1, ШР35-Т2, СР-35, ЛР-Л35 Узловая-Муравьевка
2.8.13. | ПС 35/10 "В. Полтавка" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.8.14. | ПС 35/10 "Ключи" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.8.15. | ПС 35/10 "Семидомка" |  | 2 кв. (5 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | ШР35-Т1, ШР35-Т2, 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Коврижка
2.8.16. | ПС 110/35/10 "Тамбовка" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 110 кВ |  |  | В-Л110 Раздольное, В-Л110 Узловая
2.8.17. | ПС 110/35/10 "Раздольное" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2, В-Л35 Тамбовка
2.8.18. | ПС 35/10 "Садовое" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.19. | ПС 35/10 "Николаевка" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.20. | ПС 35/10 "Муравьевка" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.21. | ПС 35/10 "Князевка" |  | 2 кв. (2 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.8.22. | ПС 35/10 "Коммунальная" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.23. | ПС 110/35/10 Некрасовка |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф11, В10-Ф10, В10-Ф9, В10-Ф2, В10-Ф5
2.8.24. | ПС 35/10 "Пригородная" |  | 1 кв. (2 день)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.8.25. | ПС 35/10 "Нагорная" |  | 4 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСн-10
2.8.26. | ПС 35/10"Лохвицы" |  | 2 кв. (3 дня)
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Т2, В10-Ф9, В10-Ф8, В10-Ф7, СВ-10, В10-Ф5. В10-Т1
2.8.27. | ПС 35/10 "Томь" |  | 4 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | ШР35-Т1, ШР35-Т2, ЛР-Л35 Нагорная, ШР-Л35 Нагорная
2.8.28. | ПС 35/10 "Томичи" |  | 1 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.29. | ПС 35/10 "Промышленная" |  | 1 кв. (3 дня)
| Т-35 |  |  | Т1
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.30. | ПС 35/10 Киселеозерка |  | 2 кв. (3 дня)
| Т-35 |  |  | Т2
| СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.31. | ПС 35/10 Индустрия" |  | 3 кв. (3 дня)
| Т-35 |  |  | Т1
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.32. | ПС 110/10 "Владимировка" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.8.33. | ПС 110/35/10 "Волково" |  | 3 кв. (3 день)
| Т-110 |  |  | Т2
| выключатели 10 кВ |  |  | В10-Ф12, В10-Ф14, В10-Ф18, В10-Ф20
2.8.34. | ПС 110/10 "Чигири" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 2ТСН-10
2.8.35. | ПС 110/10 "Кооперативная" |  | 1 кв. (4 дня)
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСН-10
| 1СШ-10 |  |  | 1СШ-10, 2СШ-10
2.8.36. | ПС 110/35/10 "Силикатная" |  | 4 кв.(4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.37. | ПС 110/10 "Новая" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 110 кВ |  |  | В110-Т1
2.8.38. | ПС 35/10 "Амур" |  | 1 кв.(3 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1
2.8.39. | ПС 110/10 "Дачная" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 110 кВ |  |  | ШР110-Т2, ЛР-Л110 Благовещенская-Игнатьево
2.8.40. | ПС 110/10 "Кирпичная" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 110 кВ |  |  | ШР110-Т1, ШР110-Т2
2.8.41. | ПС 35/10 "Зейская" |  | 2 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСн-10
2.8.42. | ПС 35/10/6 "Металлист" |  | 3 кв.(6 дней)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-т2
2.8.43. | ПС 110/35/10 "Центральная" |  | 1 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | ШР35-Т1, ШР35-Т2, РТ35-Т1, РТ35-Т2, 1СР-35, 2СР-35
2.8.44. | ПС 35/10 "Новопетровка" |  | 2 кв. (2 дня)
| Т-35 |  |  | Т1
| выключатели 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.8.45. | ПС 110/35/10 "Сергеевка" |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| трансформаторы тока 35 кВ |  |  | ТТ-Л35 Совхозная, ТТ35-Т1
2.8.46. | ПС 110/10 "Игнатьево |  | 3 кв. (4 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 2ТСН-10
2.8.47. | ПС 110/35/10 "ПТФ" |  | 2 кв. (3 дня)
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.8.48. | ПС 35/10 "Моховая" |  | 3 кв. (2 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 35 кВ |  |  | РТ35-Т2
2.8.49. | ПС 35/10 "Новотроицкая" |  | 4 кв. (4 дня)
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСн-10
2.8.50. | ПС 35/10 "Совхозная" |  | 4 кв. (2 дня)
| выключатели 35 кВ |  |  | СВ-35, В-Л35 Сергеевка, В-Л35 Марково
2.9. | Cиловые трансформаторы собственных нужд ПС ЦРО 1-2 габ. | текущии ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | Ремонт оборудования подстанций, трансформаторов в ЦРО 1-2 габ. (техническое состояние)
2.9.1. | ТМ-100/10/0,4 кВ |  | 1 - 4 кв. | 8 шт.
2.9.2. | ТМ-63/10 кВ |  | 1 - 4 кв. | 6 шт.
2.9.3. | ТМ-160/10 кВ |  | 1 - 4 кв. | 10 шт.
2.9.4. | ТМ-250/10 кВ |  | 1 - 4 кв. | 10 шт.
2.9.5. | ТМ-400/10 кВ |  | 1 - 4 кв. | 8 шт.
2.9.6. | ТМ-630/10 кВ |  | 1 - 4 кв. | 8 шт.
3 | Трансформаторные подстанции
3.1. | Белогорск ТП-1 - 400 кВА | капремонт | 2 кв.(15 дней) июнь | Замена ТП-10\0,4 400 кВА - 1 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.2. | Белогорск ТП-58 | капремонт | 3 кв.(10 дней) июль | Замена щитов ЩО-70 - 2 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.3. | Белогорск ТП-20 | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена щитов ЩО-70 - 2 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.4. | Константиновка ТП 1-46 | капремонт | 3 кв.(15 дней) сентябрь | Замена ТП-10\0,4 400 кВА - 1 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.5. | Чуевка ТП 36-3 | капремонт | 3 кв. (15 дней) август | Замена ТП-10\0,4 250 кВА - 1 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.6. | Волково ТП 1-2 | капремонт | 3 кв.(15 дней) июль | Замена ТП-10\0,4 250 кВА - 1 шт.; по результатам периодических осмотров, дефект оборудования
3.7. | Замена трансформаторов 10/0.4 кВ по РЭС: ТМГ 250/10 -6 шт. (с. Березовка ТП 10-17 ТП 10-30, с. Раздольное ТП 5-28, с. Семидомка ТП 7-1, с. Константиновка ТП 1-31, с. Косицино ТП 12-8, с. Чигири ТП 256); ТМГ 400/10 - 2 шт. (с. Васильевка ТП 2-18, с. Чигири ТП 13-34) | капремонт | 2-3 кв.(90 дней) апрель-июнь | Замена трансформаторов 10/0.4 кВ по РЭС - 8 шт.; по результатам периодических осмотров, обходов, дефект оборудования
3.8. | ТП РПБ ЦЭС |  | 3кв (90 дней) июль-сентябрь | Замена трансформаторов 1000 кВА - 3шт. на трансформаторы 400 кВА - 2 шт., замена ячеек 0.4 кВ
4. | Здания и сооружения
4.1. | Проходная склада литер Ж | капремонт | 1кв (60 дней) февраль-март | Ремонт кровли, помещений
4.2. | Склад литер М | капремонт | 2кв (50 дней) май-июнь | Ремонт здания и покрытия территории
4.3. | Пристройка к производственному зданию литер Б | капремонт | 3кв (60 дней) июль-сентябрь | Ремонт помещений
4.4. | ПС Комплекс | капремонт | 2кв (60 дней) май-июнь | Ремонт ограждения
4.5. | ПС Новопетровка, сетевой участок с.Новопетровка | капремонт | 2кв (60 дней) май-июнь | Ремонт ограждения
4.6. | Столовая литер Л | капремонт | 3кв (30 дней) июль-август | Ремонт помещений
4.7. | ПС Возжаевка | капремонт | 3кв (80 дней) июль-сентябрь | Ремонт ограждения
4.8. | г. Белогорск ТП №№ 4,5,12,14,33,36,43,47,58,61,63,69, 75,77,92,104,105 | капремонт | 2-3кв(150дней) апрель-август | Ремонт кровли, дверей и ворот
4.9. | с. Возжаевка ТП №№ 4-69,8-10, 8-47,8-51 | капремонт | 3-4 кв (120дней) август-октябрь | Ремонт кровли, дверей и ворот.
4.10. | с. Новое ТП 22-15 | капремонт | 2 кв (20дней) апрель | Ремонт кровли, дверей и ворот.
4.11. | Здание сетевого участка с. Возжаевка | капремонт | 2 кв (60 дней) май-июнь | Ремонт гаражных ворот
4.12. | Здание сетевого участка с. Томичи | капремонт | 2 кв (60 дней) май-июнь | Ремонт гаражных ворот
4.13. | Производственное здание БелРЭС | капремонт | 1кв (60 дней) февраль-март | Ремонт вытяжной вентиляции
4.14. | СБК РПБ литер А | капремонт | 1 кв (30 дней) февраль-март | Ремонт помещения
4.15. | МПУ ПС Среднебелая | капремонт | 3кв (40 дней) август-сентябрь | Ремонт маслоприемников и маслоотводной системы (техническое состояние)
4.16 | МПУ ПС Возжаевка |  | 2-3кв(50дней) июнь-июль | Ремонт маслоприемников и маслоотводной системы (техническое состояние)
4.17 | Маслохозяйство СП ЦЭС |  | 2 кв (60 дней) май-июнь | Ремонт здания и покрытия территории
4.18 | ТП РПБ ЦЭС |  | 3кв (90 дней) июль-сентябрь | Ремонт помещения
4.19 | Здания и сооружения | текущий ремонт | 1-4кв январь-декабрь | ремонт зданий и помещений
4.20. | Здания Базы СП ЦЭС, здания РЭСов, здания ПС РЭСов,сооружения и коммуникации РЭСов. | капремонт | 1-4кв | ремонт зданий и помещений
5 | Транспортные средства
5.1. | Урал 375 | капремонт | 3 кв (30 дней) март | Ремонт двигателя ЯМЗ
5.2. | Автомобиль УАЗ | капремонт | 2-3 кв (150 дней) апрель-июль | Ремонт двигателей УАЗ (15 шт.)
5.3. | Автомобиль ГАЗ | капремонт | 3-4 кв (150 дней) июль-декабрь | Ремонт двигателей ЗМЗ (15 шт.)
5.4. | Транспортные средства | текущий ремонт | 1-4 кв. январь-март | Ремонт автотехники с заменой запасных частей (коробка раздаточная ГАЗ 66 - 6 шт.; КПП, раздаточная коробкаи стояночный тормоз в сборе - 6 комп,; механизм рулевой - 6 шт.; мост задний с тормозами и ступицами в сборе - 6 шт.; мост передний с тормозами и ступицами в сборе - 6 шт.; редуктор заднего моста ГАЗ - 6 шт.
6 | Прочее оборудование
5. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "УТП" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2012 г.
4. | Здания и сооружения
4.1 | Административный-столовая-бар | кап. | август-сентябрь | Ремонт внутренних коммуникаций : канализации, отопления и водопровода с заменой труб, приборов отопления, запорной арматуры; ремонт кабинетов.
4.2 | Корпус "Солнечный" | кап. | август- сентябрь | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода, запорной арматуры и приборов отопления.
4.3 | Гараж | кап. | июль- август | Ремонт внутренних помещений, замена окон, наружная отделка металлосайдингом
4.4 | Административный-столовая-бар (территория) | кап. | май-июнь | Ремонт твердого покрытия
4.5 | Летний домик | кап. | май | Ремонт террасы, внутренней отделки стен, потолка, пола. Замена окон, дверей. Наружная отделка стен.
4.6 | Овощехранилище | кап | май | Ремонт покрытия, внутренней и наружной отделки стен
4.7 | Корпус "Солнечный" | тек. | апрель - май | Окраска стен, потолков
4.8 | Корпус"Олимпийский | тек | май | Окраска стен, потолков; ремонт и окраска эстрады, скамеек
4.9 | Административный-столовая-бар | тек. | апрель - май | Окраска стен, потолков
4.10 | Скважины | тек | апрель - май | Наружная и внутренняя окраска стен.
5. | Транспортные средства
5.1
6.
5. | Транспортные средства
5.1 | Автомобиль Камаз 55102 | тек | июль-август | Ремонт двигателя
5.2 | ГАЗ 32213 (Газель) | тек | август | Ремонт ходовой части
5.3 | Эксковатор ЭО 2621 | тек | июль-август | Ремонт гидравлической системы
Note on B702: vl:
Note on B715: vl:
Note on B725: vl:
Note on E608: главный инженер: Расписать работы
Note on E980: Елфимов Александр Валерьевич: уточнение в ИРЭС