## Текущий месяц
Принадлежность | Наименование СП | Филиал | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 25 | 2013-04-01 | 9:58 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 31 | 2013-04-01 | 9:58 | 2013-04-01 | 10:20 | 0:22 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:22 |  | нет | 700 | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 5 | 2013-04-01 | 13:23 | 2013-04-01 | 14:07 | 0:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | нет | 2240 | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 12 | 2013-04-01 | 15:50 | 2013-04-01 | 16:20 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | нет | 255 | +3, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | ОПП "Болонь" | 2 | 2013-04-01 | 17:20 | 2013-04-01 | 18:45 | 1:25 | ПП, РПВ неусп. | На ОПП Болонь установлены ВН 6кВ и ПП. Предохранители отработали, после замены попытка включения не успешна. С.Джуден, Семенюр, 550 ч. В 18:45 попытка включения по частям успешная. |  | 1:25 |  | в.н.башня/ 0,2 МВт/550 чел | 225 | -3, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-04-01 | 19:32 | 2013-04-01 | 19:35 | 0:03 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть. С.Вадимовка, 69ч. |  | 0:03 |  | 69ч./11 ТП/0,07 МВт | 4 | +1, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 12 | 2013-04-01 | 20:28 | 2013-04-01 | 20:36 | 0:08 | ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:08 |  | нет | 86 | +2, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-04-02 | 1:30 | 2013-04-02 | 2:55 | 1:25 | Земля, от КУ. | Оп. 272 заменен разрушенный изолятор. |  | 1:25 |  | нет | 312 | 0, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-04-02 | 11:25 | 2013-04-02 | 17:23 | 5:58 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:58 |  | нет | 173 | +3, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | В6кВ Т2 | 2013-04-02 | 12:30 | 2013-04-02 | 12:57 | 0:27 | МТЗ | Задымление в КРУН 6кВ. Обесточена 2 сш 6кВ (часть г.Владивосток, 3000ч.,2,5 МВт). При осмотре в ячейке ф. 20 обнаружено: повреждение 3-х ОПН 6кВ, повреждение кабельной воронки (КЛ новая, отсоединена, потребитель проводил испытания), перекрытие втычных контактов В-6 в сторону 2СШ. 16:37 - 19:37 проведена чистка 2СШ с предварительным переводом нагрузки, 22:15 введена в работу. |  | 0:27 |  | г.Владивосток, 3000ч./2,5 Мвт | 1300 | +4, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-04-02 | 12:50 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | МЖК | СВ 6кВ | 2013-04-02 | 14:02 | 2013-04-02 | 14:10 | 0:08 | МТЗ, РПВ усп. | В работе Т2. (Т1 выведен по плановой заявке). Обесточена 1 сш 6кВ. При осмоте обнаружено отключенное состояние вед. ф.4 (МТЗ, включен успешно). Механическая неисправность реле времени МТЗ по ф.4. Устранено. |  | 0:08 |  | южный округ г.Хабаровска, 1700ч./1,4 МВт | 187 | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 5 | 2013-04-02 | 15:50 | 2013-04-03 | 12:37 | 20:47 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 20:47 |  | нет | 60 | +4, обл.
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-04-02 | 16:20 | 2013-04-02 | 18:44 | 2:24 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Пермское, Ветка, Горное, Николаевка, 430ч. В 17:21 (ч/з 1ч.1 мин.) включен до ЛР 17 (запитано с. Пермское), в 17:56 включен до РК 6 (запитано с.Ветка). Выделен участок от РК6 до ЛР 15 (без нагрузки). Весь потребитель запитан. В пр.оп.№182-183 сняли ветку с проводов и включено полностью в 13:35 | ф.5 Ольга | 2:24 | 2013-04-02 18:44 | нет/0,17 МВт | 173 | +4, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2013-04-02 | 16:35 | 2013-04-02 | 17:02 | 0:27 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:27 |  | нет | 40 | +3, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2013-04-02 | 16:58 | 2013-04-02 | 17:30 | 0:32 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Муравка, 180ч. |  | 0:32 |  | школа/0,1 МВт | 47 | +2, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 10 | 2013-04-02 | 17:20 | 2013-04-03 | 16:59 | 23:39 | ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 23:39 |  | нет | 20 | +3, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | З | 9 | 2013-04-02 | 18:50 | 2013-04-02 | 19:28 | 0:38 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:38 |  | нет | 858 | +3, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 28 | 2013-04-02 | 19:31 | 2013-04-02 | 20:18 | 0:47 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:47 |  | нет | 1159 | +3, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Липовцы | В 110, 35, 6 кВ Т2 | 2013-04-02 | 19:50 | 2013-04-02 | 21:22 | 1:32 | Дуговая защита | Обесточено на ПС Липовцы 1,2 сш 6кВ; 2 сш 35кВ; ПС Ильиновка, 1/2 Новогергиевка. Т2 включен по 110/35кВ. Перекрытие проходного изолятора ф.С в тележке В6 Т2 - заменен, испытан и введен в работу 3.03.13 0:17 | Т1 | 0:20 | 2013-04-02 20:10 | 9 нас. пунктов, 11200чел./63 ТП/6 МВт | 1917 | +3, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 13 | 2013-04-02 | 23:30 | 2013-04-02 | 23:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4. облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская 1,2 | С5, С6 | 2013-04-03 | 0:32 | 2013-04-03 | 0:32 | 0:00 | ЗЗ1ст, ВЧБ, АПВ усп. | Подхлест провода поврежденным кабелем горсвета. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2. облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-04-03 | 4:18 | 2013-04-03 | 4:21 | 0:03 | Земля, от КУ. | Обрыв провода на вед. участке. Устранено. | ф.17 | 0:03 | 2013-04-03 04:21 | вокзал, котельная / 0,4МВт | 50 | -1, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Слава | 4 | 2013-04-03 | 8:15 | 2013-04-03 | 10:35 | 2:20 | "земля" от КУ | с.Дим, 895чел. Включен с откл. ТП. В 13:02 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 2:20 |  | котельная, школа, в/н башня, д/с, ФАП / 0,5МВт | 525 | -4, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Майская ГРЭС | В-35 Тишкино | 2013-04-03 | 8:54 | 2013-04-03 | 9:30 | 0:36 | ДЗ 3ст, АПВ выведено по режиму, РПВ усп. | Выделение Майской ГРЭС на изолированную работу. Без погашения потребителей.03.04.13 в 08-52 на Майской ГРЭС при наборе нагрузки до 73 МВт (проводились предварительные испытания для аттестации генерирующего оборудования – определение предельного объема поставки мощности), отключились действием ДЗ 3 ст. ВЛ35 кВ: Т-3Ф "МГРЭС-Тишкино", Т-6Ф "Тишкино-Южная", станция выделилась на изолированную работу. Остановлены ГТУ-6,7,8,9. В 09-30 включением Т-3Ф, Т-6Ф (в 09-39) синхронизировались с системой. Ограничения потребителя не было. По команде СО МГРЭС работает по УДГ 25 МВт. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Южная | В-35 Тишкино | 2013-04-03 | 8:54 | 2013-04-03 | 9:39 | 0:45 | ДЗ 3ст, АПВ выведено по режиму, РПВ усп. | Выделение Майской ГРЭС на изолированную работу. Без погашения потребителей.03.04.13 в 08-52 на Майской ГРЭС при наборе нагрузки до 73 МВт (проводились предварительные испытания для аттестации генерирующего оборудования – определение предельного объема поставки мощности), отключились действием ДЗ 3 ст. ВЛ35 кВ: Т-3Ф "МГРЭС-Тишкино", Т-6Ф "Тишкино-Южная", станция выделилась на изолированную работу. Остановлены ГТУ-6,7,8,9. В 09-30 включением Т-3Ф, Т-6Ф (в 09-39) синхронизировались с системой. Ограничения потребителя не было. По команде СО МГРЭС работает по УДГ 25 МВт. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 11 | 2013-04-03 | 12:30 | 2013-04-03 | 12:50 | 0:20 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:20 |  | нет | 5 | -2, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-04-03 | 12:45 | 2013-04-03 | 12:55 | 0:10 | б/б, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | нет | 25 | -5, облачно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Хвалынка | 3 | 2013-04-03 | 13:05 | 2013-04-03 | 13:28 | 0:23 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:23 |  | нет |  | +5, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ЮМР | 4 | 2013-04-03 | 15:20 |  |  |  | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. | ф.25 | 1:20 | 2013-04-03 16:40 | нет | 2947 | +3, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2013-04-03 | 15:20 | 2013-04-03 | 15:27 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | п/з, школа / 0,03МВт | 3 | -2, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2013-04-03 | 15:27 | 2013-04-03 | 15:39 | 0:12 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | котельные, скважины, интернат / 0,95МВт | 190 | -2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 32 | 2013-04-03 | 15:55 | 2013-04-04 | 17:45 | 25:50 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. | ф.3, ф.47 | 0:23 | 2013-04-03 16:18 | нет | 640 | +3, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-04-03 | 16:06 | 2013-04-03 | 17:38 | 1:32 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:32 |  | нет | 30 | -2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-04-03 | 17:20 | 2013-04-03 | 18:20 | 1:00 | "земля" от КУ | с.Благодатное, 482 чел. При включении в 18:20 "Земля" исчезла. 4.4.13 обход без замечаний |  | 1:00 |  | котельная, школа, водозабор / 18ТП / 0,35МВт | 294 | +13, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2013-04-03 | 17:28 | 2013-04-03 | 17:39 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Резервный. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-04-03 | 18:21 | 2013-04-03 | 19:05 | 0:44 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. ПС Дальняя. В 19:39 ПС Дальняя включена |  | 0:44 |  | нет | 30 | -2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Шмидтовка | В-35, В-6 Т2 | 2013-04-03 | 19:09 | 2013-04-03 | 20:48 | 1:39 | МТЗ, ав. откл. | Обесточена 2сш-6кВ (3 вед. фидера). Выпавших блинкеров и отключенных выкл. по отходящим фидерам нет. Включено без вед. ф.16 (Оборонэнерго). Проведена проверка РЗА. По ф.16 в цепях МТЗ заменили реле времени. Бригада "оборонэнерго" провела испытания кабеля - замечаний нет. В 00:02 ф.16 включен. |  | 1:39 |  | очистные, насосная / 9ТП / 0,22МВт | 1000 | +8, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Тишкино | Д14Ф | 2013-04-03 | 20:25 | 2013-04-03 | 20:32 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:07 |  | нет | 39 | -1, снег
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 2 | 2013-04-03 | 20:30 | 2013-04-03 | 20:36 | 0:06 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 22 | -3, снег, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 5 | 2013-04-03 | 23:03 | 2013-04-03 | 23:59 | 0:56 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:56 |  | нет | 23 | +4, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Восток - Угольная | цепь №1,2 | 2013-04-04 | 0:20 | 2013-04-04 | 1:53 | 1:33 | На ПС Угольная Цепь №1: МТО, АПВ не работало; Цепь №2: ПНДЗ АПВ не работало. На ПС Восток: по цепи №1и №2 МТО, АПВ неисправно, РПВ усп. | Обесточена ПС Угольная, Обувная, Энергетик, Мебельная. Через 43 мин.введен резерв, все ПС запитаны. По прибытию на ПС Восток РПВ ВЛ Восток-Угольная №1,2 успешное. В 2:36 схема приведена в нормальное состояние. ВЛ Восток-Угольная №1 пр.оп.9-10 падение дерева из вне охранной зоны. | по ВЛ 35 от ПС Куприяновка | 0:43 | 2013-04-04 01:03 | часть г.Райчихинск, 16934ч./6,9 МВт | 3849 | -4, снег, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 11 | 2013-04-04 | 8:30 | 2013-04-04 | 9:02 | 0:32 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | нет | 36 | -2, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | УМЗ | 1 | 2013-04-04 | 8:32 | 2013-04-04 | 8:45 | 0:13 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:13 |  | нет | 58 | +4, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 2 | 2013-04-04 | 9:32 | 2013-04-04 | 12:16 | 2:44 | МТЗ | п.Тимофеевка, п.Таежный, 300чел. На оп.101 заменены изоляторы ф.А,В. |  | 2:44 |  | нет / 3ТП / 0,16МВт | 437 | +6, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-04-04 | 9:43 | 2013-04-04 | 10:27 | 0:44 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | п. Тыгда, 300ч. |  | 0:44 |  | нет/0,14 Мвт | 103 | +1, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 9 | 2013-04-04 | 12:26 | 2013-04-04 | 12:36 | 0:10 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | нет |  | +6, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Голдобин | Т1 | 2013-04-04 | 12:40 | 2013-04-04 | 18:22 | 5:42 | ДЗТ | Обесточено 1сш-35,6кВ ПС Рыбпорт, 1сш-110,6кВ ПС Чуркин. Ч/з 38 мин запитана ПС Чуркин (вкл. СВ-110, 7МВт, 7200чел). На ПС Голдобин перекрытие птицей (ворона) на РТ-35 Т1 ф.В. В 13:26 на ПС Голдобин включен В-110 ВТЭЦ2 с отп. на Улисс, Загородная. Заменен изолятор ф.В на РТ-35 Т1, трансформатор испытан и включен. | СВ-110 | 0:38 | 2013-04-04 13:18 | г.Владивосток, 7200чел / 7МВт | 4433 | +6, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Голдобин - Рыбный порт | №1 | 2013-04-04 | 12:40 | 2013-04-11 | 17:35 | 172:55 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | Обесточена 1сш-35,6кВ ПС Рыбный порт. Ч/з 1:26 запитаны от резерва. 4.04.13 не смогли определить место повреждение. 5.04.13 МП 60 м от ПС Рыбпорт ф.С. 6-8.4.13 разложены пожоги. 9.4.13 котлован разработан, муфта откопана. 10.4.13 смонтирована каб. вставка и две муфты. Проведены испытания - успешно. На 11.04.13 запланирован ввод в работу (после закрытия траншеи). Включена на ХХ со стороны ПС Рыбпорт 11.4.13 в 17:35 | СВ-35 | 1:26 | 2013-04-04 14:06 | г.Владивосток, 2800чел / 3,2МВт | 4586 | +6, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 11 | 2013-04-04 | 13:05 | 2013-04-04 | 13:29 | 0:24 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:24 |  | нет | 406 | -2, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-04-04 | 13:05 | 2013-04-04 | 17:06 | 4:01 | "земля" от КУ | с.Софья-Алексеенка, Байкал, 165чел. Включена с "землей" для поиска с прибором. |  | 4:01 |  | школа, котельная / 6ТП / 0,1МВт | 400 | +6, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП10 | 10 | 2013-04-04 | 13:10 | 2013-04-04 | 13:53 | 0:43 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:43 |  | нет | 73 | -2, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-04-04 | 13:16 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -2, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Междуречье | 4 | 2013-04-04 | 13:34 | 2013-04-04 | 13:56 | 0:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:22 |  | нет |  | +6, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 54 | 2013-04-04 | 14:28 | 2013-04-04 | 21:56 | 7:28 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 7:28 |  | нет |  | +6, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 26 | 2013-04-04 | 14:48 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. | ф.27 | 1:17 | 2013-04-04 16:05 | нет / 0,25МВт | 1604 | +2, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Анучино | 19 | 2013-04-04 | 15:00 | 2013-04-04 | 16:18 | 1:18 | МТЗ, АПВ ну, при РПВ "земля", от КУ | На оп.20 слетел изолятор. Устранено. |  | 1:18 |  | нет / 9ТП / 0,27МВт | 351 | +4, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Голдобин - Чуркин | №2 | 2013-04-04 | 16:36 | 2013-04-04 | 16:55 | 0:19 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. |  | Цепь №1 | 0:01 | 2013-04-04 16:37 | г.Владивосток / 10,4МВт | 173 | +6, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-04-04 | 16:45 | 2013-04-04 | 16:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-04-04 | 17:50 | 2013-04-04 | 18:00 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Синий гай, Искра, Майское, 831чел. Включен без с.Майское. В 18:35 после осмора включен полностью, замечаний нет. |  | 0:10 |  | нет | 210 | +4, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 2 | 2013-04-04 | 18:45 | 2013-04-04 | 19:45 | 1:00 | от КУ | с.Лукьяновка, 470чел. Повреждение проходного изолятора в ячейке ф.2. Устранено. |  | 1:00 |  | котельная, школа / 3ТП / 0,05МВт | 50 | +4, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Студгородок | 3 | 2013-04-04 | 19:02 | 2013-04-04 | 19:41 | 0:39 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:39 |  | нет | 84 | +4, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-04-04 | 19:09 | 2013-04-05 | 1:21 | 6:12 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Софья-Алексеенка, Байкал, 165чел. Повреждение головного кабеля до оп.1. Устранено. |  | 6:12 |  | школа, котельная / 6ТП / 0,1МВт | 212 | +6, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2013-04-04 | 19:58 | 2013-04-04 | 22:46 | 2:48 | "земля" от КУ | с.Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, 430чел. Произведен обход, замечаний нет. При включении в 2:48 "земля" устранилась. |  | 2:48 |  | котельная, школа / 5ТП / 0,05МВт | 125 | +4, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Новоникольск | Т2 | 2013-04-04 | 22:55 | 2013-04-05 | 17:20 | 18:25 | ДЗТ | Т1 находился в резерве. Обесточены ПС Новоникольск, Комунар, Воздвиженка. Осмотр зоны действия ДЗТ и Т2 - без замечаний. 5.4.13 заменена поврежден жила контроль кабеля ток цепей ДЗТ | Т1 | 0:12 | 2013-04-04 23:07 | часть г.Уссурийск, Новоникольск, 16100ч./70 ТП/9 МВт | 1368 | +3, обл.
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Магдагачи - Ульручьи тяга с отпайкой на ПС Талдан тяга |  | 2013-04-04 | 23:04 | 2013-04-04 | 23:47 | 0:43 | НЗНП 1ст., ВЧБ | на ПС Талдан тяга повреждение с возгоранием ТН-1-220 . На ПС Талдан тяга был обесточен 1 фидер РСК (ф.№5; 0,072 Мвт). Зафиксирован сбой в движении 9 грузовых поездов в течении 7 минут ( движение восстановлено в 23:10) |  | 0:43 |  |  |  | -4, обл.
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Гонжа тяга - Сковородино с отп. на ПС Талдан тяга |  | 2013-04-05 | 1:49 | 2013-04-05 | 2:21 | 0:32 | ВЧБ | на ПС Талдан тяга повреждение с возгоранием ТН-2-220 . На ПС Талдан тяга был обесточен 1 фидер РСК (ф.№5; 0,072 Мвт). Сбоя в движении поездов не было. |  | 0:32 |  |  |  | -4, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-04-05 | 8:00 | 2013-04-05 | 8:17 | 0:17 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | часть г.Николаевска. В 8:17 включен головной участок до КТП 23. В 9:30 включен без 9 ТП, соц объекты запитаны. Повреждение в ТП-87 (вводная яч, яч.3 вед). Все включено в 18:30 кроме ТП-87 (оставлен для БВР по заявке потреб, обесточ 10 час.домов). Все включено в 19:33 |  | 10:30 | 2013-04-05 18:30 | д/дом/2 МВт / 18ТП | 11500 | -4, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-04-05 | 8:27 | 2013-04-05 | 14:49 | 6:22 | Откл. КУ "Земля" | с. 34й км, Змейка, 75 чел. Повреждение на вед ТП-609 |  | 6:22 |  | нет / 0,06 МВт | 261 | 0, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | ПаГРЭС - ХФЗ | №2 | 2013-04-05 | 10:03 | 2013-04-05 | 10:03 | 0:00 | ПаГРЭС: ВЧБ, АПВ усп, ХФЗ: НЗЗ 1 ст, АПВ усп | Оп.29 следы перекрытия изоляции среднего провода, провод без повреждений |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 13 | 2013-04-05 | 11:00 | 2013-04-05 | 11:26 | 0:26 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Раздольное, Кипарисово, 500 чел. Оп.60 на РЛ отгорел нож сред фазы. Устранено |  | 0:26 |  | водозабор / 16ТП / 0,7 МВт | 310 | +5, ясно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Восток | 1 | 2013-04-05 | 12:15 | 2013-04-05 | 13:25 | 1:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:10 |  | нет | 3000 | +5, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 8 | 2013-04-05 | 13:30 | 2013-04-05 | 15:40 | 2:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Крестовоздвиженка, 800 чел. На портале повреждена каб.заделка резерв кабеля. Отсоединена, фидер введен в работу |  | 2:10 |  | школа, котельная, дс, насосная / 0,07 МВт | 145 | +5, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП-21 | 9 | 2013-04-05 | 17:31 | 2013-04-05 | 17:51 | 0:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет | 7 | -1, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 8 | 2013-04-05 | 18:08 | 2013-04-05 | 18:11 | 0:03 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:03 |  | нет | 2 | +5, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 24 | 2013-04-05 | 22:40 | 2013-04-05 | 22:50 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Среднебелое |  | 0:10 |  | нет / 0,2 МВт | 37 | -4, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Трампарк | 30 | 2013-04-05 | 23:45 | 2013-04-11 | 17:06 | 137:21 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. | ф.29 | 0:00 |  | нет | 0 | -2, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск-2 - Междуречье |  | 2013-04-06 | 5:25 | 2013-04-06 | 17:28 | 12:03 | Уссурийск-2: ВЧБ, НЗЗ-1 ст, АПВ ну. Междуречье: ВЧБ, МТО, НЗЗ 3ст, АПВ ну. | Обесточена 2 сш-110,6кВ ПС Междуречье. Оп.26 по ф.А разрушены 5 изол (из 7 ми), по ф.С разрушены 6 изол (стекло). Устранено | СВ-6 | 0:33 | 2013-04-06 05:58 | г.Уссурийск, 11000 чел / 1МВт | 485 | 0, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2013-04-06 | 6:45 | 2013-04-06 | 7:18 | 0:33 | ав.откл., АПВ не смонт, РПВ усп. |  |  | 0:33 |  | нет / 4ТП / 622чел / 0,12МВт | 48 | 0, снег, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Раздольное-1 с отп. Кипарисово |  | 2013-04-06 | 8:24 | 2013-04-06 | 8:24 | 0:00 | Западная: ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп. Раздольное1: ДЗ ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп. | Обход зоны ИМФ без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, неб снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Н.-Качаловка | 2 | 2013-04-06 | 8:29 | 2013-04-06 | 9:59 | 1:30 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | с.Н.Качаловка, 1300чел. Оп.77 заменен разрушен изол. |  | 1:30 |  | школа, котельная, скважина / 16ТП / 0,4МВт | 730 | 0, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-04-06 | 9:24 | 2013-04-06 | 12:15 | 2:51 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Горное, Горбатка, 600 чел. Поврежден на вед ТП МТС | ф.13 Ивановка | 1:30 | 2013-04-06 10:54 | нет / 0,2 МВт | 360 | 0, снег
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-04-06 | 10:05 | 2013-04-06 | 15:55 | 5:50 | "земля" от КУ | с.Покровка, Минеральное, 382 чел. Обеспечен резерв кроме 2вед ТП и 1ТП РСК. Оп.72 заменен изолятор. Включен с "землей" для поиска. ТП-6059 поврежден проход изол ф.А. В 16:57 включен без ТП-6059. Устранено и все включено в 18:28 | ф.4 Яковлевка | 1:52 | 2013-04-06 11:57 | нет / 0,25МВт | 467 | 0, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 22 | 2013-04-06 | 10:54 | 2013-04-06 | 12:18 | 1:24 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:24 |  | нет | 1300 | +1, снег
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 500 | Чугуевка - 2 | Р-1 | 2013-04-06 | 12:16 | 2013-04-07 | 0:18 | 12:02 | 2 ст ГЗ | замена контактной группы газового реле ф.”В” (демонтировали с газового реле резервной фазы Р-1). |  | 12:02 |  | нет | 0 | -4, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-04-06 | 12:24 | 2013-04-06 | 12:33 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Лубянка, Орловка, Тигровый, 250 чел |  | 0:09 |  | нет / 13 ТП / 0,1 Мвт | 14 | +3, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 21 | 2013-04-06 | 12:25 | 2013-04-06 | 19:00 | 6:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ (неиспр выкл-ля) | с.Заимок, Старореченск, 360 чел. Обеспечен резерв после осмотра линии. Выключатель не вкл-ся (вакуумник). Произведена ревизия, вкл в 19:00. | ф.7 Покровка | 4:54 | 2013-04-06 17:19 | школа, котельная / 0,3 Мвт | 1470 | +3, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 24 | 2013-04-06 | 12:26 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +1, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 13 | 2013-04-06 | 12:40 | 2013-04-06 | 20:24 | 7:44 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв (вспышка) | с.Раздольное, Кипарисово, 500 чел. Оп.60/1 на РТП отгорел шлейф ф.А. Устранено. При включении "земля". В 17:16 обеспечен резерв, кроме 4 ТП РСК, 1ТП вед. Оп.60/2 заменен изолятор. Оп.15 падение верх провода в стор оп.14 ф.В. Устранено. В 20:24 включен до РЛ-1 головн уч-к, 21:32 вкл полностью, КТП 3154Б заменены 3 проходных изолятора и зажимы предохранителей. | ф.11 | 4:36 | 2013-04-06 17:16 | котельная, водозабор | 4300 | +3, снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 22 | 2013-04-06 | 12:48 | 2013-04-06 | 12:48 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 22 | 2013-04-06 | 13:20 | 2013-04-06 | 13:20 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение на вед отп |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-04-06 | 13:23 | 2013-04-06 | 17:19 | 3:56 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Лубянка, Орловка, Тигровый, 250 чел. Повреждены 3 прох изол в КРУН. Устранено |  | 3:56 |  | нет / 13 ТП / 0,1 Мвт | 333 | +3, снег
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2013-04-06 | 13:34 | 2013-04-06 | 14:07 | 0:33 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Биракан, 1600 чел. Оп.46-04/8 повреждена КЛ муфта. Включен без 3ТП. Отсоединен кабель, все включено в 17:04 |  | 0:33 |  | котельная, школа, дс /11ТП/0,3 Мвт | 177 | +2, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 18 | 2013-04-06 | 13:40 | 2013-04-06 | 13:48 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Вознесенское, 980 чел |  | 0:08 |  | нет / 0,2 МВт | 34 | +3, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | РП-Усть-Ивановка | 17 | 2013-04-06 | 13:41 | 2013-04-06 | 14:55 | 1:14 | "земля" от КУ | с.Усть-Ивановка, 300 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:14 |  | больница / 0,17 Мвт | 217 | +2, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 14 | 2013-04-06 | 13:49 | 2013-04-06 | 16:05 | 2:16 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:16 |  | нет | 793 | +3, снег
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ОУП-2 | 2013-04-06 | 15:01 | 2013-04-06 | 15:01 | 0:00 | ТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -13, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 5 | 2013-04-06 | 16:48 | 2013-04-06 | 17:05 | 0:17 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:17 |  | нет | 73 | +2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 9 | 2013-04-06 | 17:00 | 2013-04-06 | 17:34 | 0:34 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Прохладное, 154 чел |  | 0:34 |  | нет /12ТП/ 0,9 Мвт | 540 | +2, снег
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-04-06 | 17:05 | 2013-04-06 | 19:04 | 1:59 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.34й км, Змейка, 75 чел. Повреждение на вед ТП-609 |  | 1:59 |  | нет / 0,06 МВт | 119 | +2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2013-04-06 | 17:48 | 2013-04-06 | 18:45 | 0:57 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | г.Партизанск, 1289 чел. Пр.оп.56-57 убрана ветка |  | 0:57 |  | котельная, школа / 0,8 Мвт | 800 | +2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угольная | 6 | 2013-04-06 | 18:48 | 2013-04-06 | 20:39 | 1:51 | "земля" от КУ | с.Хмыловка, 350 чел. Оп.19 подгорел основание опоры и траверса, обрыв провода (пал). Провод восстановлен. Замена опоры на 7.4.13 |  | 1:51 |  | нет / 0,4 МВт | 740 | +3, мелкий дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 27 | 2013-04-06 | 20:55 | 2013-04-06 | 21:38 | 0:43 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | нет | 896 | 0, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Уссурийск 1 | 6 | 2013-04-06 | 22:55 | 2013-04-06 | 23:34 | 0:39 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:39 |  | нет | 400 | +2, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Давыдовка | 12 | 2013-04-07 | 1:20 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 4 | 2013-04-07 | 2:04 | 2013-04-07 | 3:34 | 1:30 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:30 |  | нет | 660 | -1, снег
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкое | 16 | 2013-04-07 | 6:20 | 2013-04-07 | 9:40 | 3:20 | Земля, от КУ, | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:20 |  | нет | 3380 | -4, неб снег
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 220 | Зеленый угол - Волна |  | 2013-04-07 | 6:42 | 2013-04-07 | 6:42 | 0:00 | ДЗЛ, АПВ успешно. | предположительно на оп. 13, 14 в результате ветровых нагрузок междуфазное перекрытие ф.В.С. Верховой осмотр заплаланирован с 08.04.13. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Комсомольская ТЭЦ - Старт | С115 | 2013-04-07 | 6:46 | 2013-04-07 | 6:46 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, неб снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-04-07 | 6:55 | 2013-04-07 | 7:17 | 0:22 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:22 |  | нет | 60 | -3, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Штыково - Кролевцы - Западная | №1 | 2013-04-07 | 8:12 | 2013-04-07 | 8:12 | 0:00 | АТЭЦ: ТУ, АПВ неусп, Штык: ПНДЗ, АПВ усп Кролевцы не откл., Западная - ТЗНП 1ст, АПВ усп. | 10:03 (ч/з 1ч 51м) на АТЭЦ вкл В-110 Штыково, транзит замкнут, замечаний нет. 9.4.13 произведен обход - замечаний нет |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-04-07 | 8:25 | 2013-04-07 | 9:03 | 0:38 | КУ "земля" | Вкл без с. Горный хутор, 140 чел. Заменён изолятор оп №172. Всё вкл в 13:16. |  | 0:38 |  | санаторий, котельн, в/ч / 490 чел / 0,25МВт / 7ТП | 140 | -2, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 110 | Бурейск | Т1 | 2013-04-07 | 8:29 | 2013-04-07 | 14:35 | 6:06 | ДЗТ | Т1, Т2 (S=16МВА) работали раздельно. Погашение 1СШ-35/6кВ (ПС 35кВ Перевалбаза, вед Камен.Карьер, РТС). Вкл СВ-35/6кВ (АВР нет), потребитель запитан полностью. После успешного испытания Т1 введён в работу по норм сх. Есть следы перекрытия на портал отпайки между Т1 и В-110 Т1 в сторону ОСШ-110 (зона ДЗТ). | 2СШ-35/6кВ | 0:08 | 2013-04-07 08:37 | 7298 чел / 4,9МВт | 651 | -7, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-04-07 | 9:10 | 2013-04-07 | 9:30 | 0:20 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Часть г.Лучегорск, 300 чел. Вкл до ЛР-13 (кольцо с ф-12), все потребит запитаны. Осмотр оставшегося участка, замеч нет. Вкл в 11:10. |  | 0:20 |  | нет / 5ТП / 0,4МВт | 130 | -2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-04-07 | 9:21 | 2013-04-07 | 9:30 | 0:09 | МТЗ. АВ нет. РПВ усп | с.Перевозное, 320 чел. |  | 0:09 |  | нет / 0,24МВт / 5ТП | 32 | -2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы - Де Фриз | №2 | 2013-04-07 | 9:24 | 2013-04-07 | 9:24 | 0:00 | ТЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы - Де Фриз | №2 | 2013-04-07 | 9:37 | 2013-04-07 | 9:37 | 0:00 | ТЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 9 | 2013-04-07 | 10:08 | 2013-04-07 | 13:48 | 3:40 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:40 |  | нет |  | -2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | А - РП-4 (Чуркин) |  | 2013-04-07 | 10:18 | 2013-04-07 | 10:41 | 0:23 | ав.откл. АПВ выв. РПВ усп | На ХХ. РП-4 находится на территории ПС Чуркин (был смонтирован во время реконструкции ПС Чуркин). Осмотр, замеч нет. |  | 0:00 | 2013-04-07 10:18 | нет | 0 | 0, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2013-04-07 | 11:03 | 2013-04-07 | 11:03 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Пушкинская - Давыдовка |  | 2013-04-07 | 11:09 | 2013-04-07 | 11:09 | 0:00 | Давыд: 3з ДЗ, АПВ усп Пушк: 1з ДЗ, 1стТЗНП, АПВ ну | Разрыв транзита. Осмотр ПС Пушкинская: по линии на ТН-110 следы перекрытия на колонках ф.В,С и разрушение фарф. изоляции колонки ф-В (течь масла). В 11:25 ТН-110 выведен в ремонт, транзит замкнут. 8-24.4.13 работы не велись ( нет в наличии ТН). 25.4.13 ТН заменен, в 18:16 введен в работу. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Занадворовка | 8 | 2013-04-07 | 11:18 | 2013-04-07 | 16:50 | 5:32 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:32 |  | нет |  | 0, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-04-07 | 11:20 | 2013-04-07 | 11:54 | 0:34 | ав.откл. РПВ усп | п.Песчанка, 55 чел. |  | 0:34 |  | нет / 0,03МВт / 1ТП | 2 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2013-04-07 | 11:20 | 2013-04-07 | 13:28 | 2:08 | КУ "земля" | с.Кремово, 790 чел. Вкл до СП-609. Всё вкл в 15:00 (ч/з 3ч 40м) после удаления снега с тела анк. оп №200. |  | 2:08 |  | школа, котельн / 0,34МВт / 10ТП | 500 | +1, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Барабаш | 6 | 2013-04-07 | 11:28 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Хороль | 2 | 2013-04-07 | 12:08 | 2013-04-07 | 12:08 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-04-07 | 12:19 | 2013-04-07 | 13:35 | 1:16 | КУ "земля" | с.Вятское, 450 чел. Сняты ветки на участке от ЛР-69 до ЛР-35. | ф-7 Елабуга | 0:54 | 2013-04-07 13:13 | 0,34МВт | 306 | 0, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Тимирязевка | 7 | 2013-04-07 | 12:46 | 2013-04-07 | 12:51 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | нет |  | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 2013-04-07 | 13:09 | 2013-04-07 | 13:20 | 0:11 | МТЗ. РПВ усп | с.Береговое, 460 чел. |  | 0:11 |  | 0,25МВт / 6ТП | 130 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2013-04-07 | 13:11 | 2013-04-07 | 16:52 | 3:41 | Запад: 1з ДЗ, АПВ ну Давыд: не отключался | Разрыв транзита. Одновременно на ПС Западная откл без блинкеров В-35 и 6кВ Т2 (обесточ 2СШ-6/35кВ ПС Западная; ПС 35 Соловей ключ, 1/2 Надеждинская). В-35 и 6кВ Т2 вкл успешно ч/з 5 мин, потребитель запитан полностью. По ВЛ-110кВ обрыв шлейфа среднего провода оп №2. Устранено, линия введена по норм сх. |  | 0:05 | 2013-04-07 13:16 | часть г.Артём и Надеждинского района, 20000 чел / 9МВт | 700 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-04-07 | 13:13 | 2013-04-08 | 14:30 | 25:17 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 25:17 |  | нет | 1517 | +1, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Пушкинская | В-110 Давыдовка | 2013-04-07 | 13:19 | 2013-04-07 | 13:19 | 0:00 | 1з ДЗ. 1ст ТЗНП. АПВ усп | На ПС Давыдовка В-110 не отключался. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы - Де Фриз | №2 | 2013-04-07 | 13:26 | 2013-04-07 | 13:26 | 0:00 | 1ст ТЗНП. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | А - Залив с отп Голубинка |  | 2013-04-07 | 14:09 | 2013-04-07 | 14:09 | 0:00 | А:НЗЗ 3ст. МТО. АПВ усп; Залив: основ и резерв комплект защит, АПВ ну | Обрыв шлейфа (по сварке) нижнего провода оп №36. В 18:05 линия выведена в ремонт, потребитель запитан от резерва, в 18:55 устранено, в 22:46 введена в работу |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Краснознаменка | 7 | 2013-04-07 | 14:13 | 2013-04-07 | 14:20 | 0:07 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:07 |  | нет | 29 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Хороль | 23 | 2013-04-07 | 14:24 | 2013-04-07 | 14:24 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Липовцы | 11 | 2013-04-07 | 14:25 | 2013-04-08 | 13:00 | 22:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 22:35 |  | нет |  | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-04-07 | 14:32 | 2013-04-07 | 15:43 | 1:11 | МТЗ. РПВ усп | с.Новицкое, 500 чел. |  | 1:11 |  | школа, котельн, насосн / 0,7МВт / 11ТП | 1050 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-04-07 | 14:39 | 2013-04-07 | 14:41 | 0:02 | МТЗ. РПВ усп | с.Новожатково, 450 чел. |  | 0:02 |  | 7ТП / 0,1МВт | 50 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 15 | 2013-04-07 | 14:50 | 2013-04-07 | 16:10 | 1:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:20 |  | нет | 933 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | НПЗ | 35 | 2013-04-07 | 14:50 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +1, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2013-04-07 | 15:15 | 2013-04-08 | 1:47 | 10:32 | КУ "земля" | Шмидтовка, 100 чел. Оп.1 устранен обрыв шлейфа (занятость бригады на других откл-х) |  | 10:32 |  | нет / 0,1МВт | 500 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 11 | 2013-04-07 | 15:16 | 2013-04-07 | 16:30 | 1:14 | КУ "земля" | Кипарисово-1, 184 чел. Вкл до ЛР-1. В 19:58 включено все, причина не установлена |  | 1:14 |  | школа, котельн / 0,5МВт / 11ТП | 760 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Покровка | 7 | 2013-04-07 | 15:28 | 2013-04-07 | 15:32 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | Заречная, Покровка, 550 чел. |  | 0:04 |  | котельн / 12ТП / 0,9МВт | 63 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-04-07 | 15:30 | 2013-04-07 | 16:05 | 0:35 | МТЗ.РПВ ну | Новогеоргиевка, Фадеевка, 330 чел. Вкл без с.Фадеевка. В 17:45 вкл полностью после обхода. |  | 0:35 |  | котельн / 12ТП / 0,3МВт | 533 | +2, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Пластун | 6 | 2013-04-07 | 15:41 | 2013-04-07 | 15:47 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Пластун, 800 чел. |  | 0:06 |  | больница / | 30 | +2, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная - Казармы - Де Фриз | №2 | 2013-04-07 | 15:45 | 2013-04-07 | 15:45 | 0:00 | 1ст ТЗНП. АПВ усп | Осмотр 8.4.13, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-04-07 | 15:53 | 2013-04-07 | 16:10 | 0:17 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | с.Васильевка, 190 чел. |  | 0:17 |  | нет / 0,05МВт | 14 | +1, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Раздольное-1 | 7 | 2013-04-07 | 15:56 | 2013-04-07 | 18:05 | 2:09 | КУ "земля" | с.Раздольное, Тихий, Нежино, 800 чел. На отпайке п.Тихий снята ветка оп №6. |  | 2:09 |  | больн, школа, котельн / 0.8МВт / 29ТП | 1600 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-04-07 | 15:56 | 2013-04-07 | 16:03 | 0:07 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | Марусино, Соколовка. |  | 0:07 |  | нет / 0,16МВт | 19 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Хороль | 23 | 2013-04-07 | 16:07 | 2013-04-07 | 16:12 | 0:05 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Поповка, 345 чел. |  | 0:05 |  | 0,25МВт / 7ТП / 0,2МВт | 17 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-04-07 | 16:07 | 2013-04-08 | 14:39 | 22:32 | МТЗ. АПВ, РПВ ну. | п.Бычиха, садовые общества, горнолыжная база (Lвл=14,6км). Обеспечен резерв, кроме трех вед ТП. Деревья в пролетах 24-25, 64-65. Обрыв вязки ф-А оп №55. Устранено. | ф.15 Бычиха | 5:08 | 2013-04-07 21:15 | нет / 0,5МВт | 1540 | +1, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 23 | 2013-04-07 | 16:15 | 2013-04-07 | 19:00 | 2:45 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Б.Кузнецово, 300 чел. Поврежд рубильника 0,4кВ ТП 7206. Устранено. |  | 2:45 |  | котельн / 3ТП / 0,4МВт | 825 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-04-07 | 16:18 | 2013-04-07 | 23:25 | 7:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | На ХХ. Обход без замечаний |  | 0:00 | 2013-04-07 16:18 | нет | 0 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-04-07 | 16:30 | 2013-04-07 | 17:50 | 1:20 | ав.откл. АПВ, РПВ ну | с.Киинск, 612 чел. Вкл без концевого участка от СР-2 до СМЛ. Потребитель запитан полностью. |  | 1:20 |  | д/сад, школа / 0,12МВт | 160 | +2, ветер
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 220 | НПС-40- НПС-41 |  | 2013-04-07 | 16:59 | 2013-04-07 | 17:57 | 0:58 | ПС НПС 41: ДЗЛ, 1зона ДЗ, 1ст.ТЗНП. АПВ ну НПС 40: ДЗЛ, 3,4 ст. ТЗНП. АПВ(КС) не было по режиму. |  |  | 0:58 |  | нет | 0 | -4, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-04-07 | 17:03 | 2013-04-07 | 20:55 | 3:52 | КУ "земля" | с.Нагорное, 870 чел. Поврежд на вед КТП-пасека (без нагр). |  | 3:52 |  | 3 котельн, школа / 0,25МВт / 17ТП | 900 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2013-04-07 | 17:08 | 2013-04-07 | 17:10 | 0:02 | ав.откл. РПВ усп | с.Ивановка, 100 чел. |  | 0:02 |  | нет / 8ТП / 0,4МВт | 10 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-04-07 | 17:08 | 2013-04-07 | 17:12 | 0:04 | ав.откл. РПВ усп | с.Ширяевка, Тарасовка, 880 чел |  | 0:04 |  | школа, котельн / 15ТП / 0,6МВт | 18 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-04-07 | 17:12 | 2013-04-07 | 17:15 | 0:03 | б/б. АПВ ну. РПВ усп | с.Благодатное, Лесное, 545 чел. |  | 0:03 |  | школа, котельн / 0,12МВт | 113 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-04-07 | 17:18 | 2013-04-07 | 17:25 | 0:07 | МТЗ. РПВ ну | с.Новожатково, 450 чел. Вкл до РС -147 без нагрузки. |  | 0:07 |  | школа, котельн / 0,1МВт / 7ТП | 15 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новодевица | 2 | 2013-04-07 | 17:40 | 2013-04-07 | 18:45 | 1:05 | МТЗ. РПВ ну | с.Новодевица, 300 чел. Вкл после осмотра успешно. |  | 1:05 |  | школа, котельн / 0,8МВт / 6ТП | 515 | +4, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Пушкинская - Давыдовка |  | 2013-04-07 | 17:42 | 2013-04-07 | 21:57 | 4:15 | Пушк:1з ДЗ, 1стТЗНП, АПВ ну. Давыд: 3з ДЗ, АПВ усп | Разрыв транзита. На ПС Пушкинская следы перекрытия ф-А с порталом на спуске с лин портала до РЛ. Устранён негабарит. |  | 0:00 | 2013-04-07 17:42 | нет | 0 | +4, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-04-07 | 17:45 | 2013-04-07 | 23:55 | 6:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 6:10 |  | нет | 6700 | +2, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-04-07 | 17:45 | 2013-04-08 | 10:40 | 16:55 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 16:55 |  | нет | 10240 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-04-07 | 17:55 | 2013-04-07 | 21:10 | 3:15 | МТЗ. РПВ ну | с.Новожатково, 450 чел. Устранен схлест проводов в пр.оп.9-409 выборочно |  | 3:15 |  | школа, котельн / 0,1МВт / 7ТП | 378 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-04-07 | 18:06 | 2013-04-07 | 18:09 | 0:03 | МТО. РПВ усп | с.Меркушовка, Дмитриевка, 717 чел |  | 0:03 |  | школа, котельн / | 7 | +4, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Маяк | 6 | 2013-04-07 | 18:40 | 2013-04-07 | 19:04 | 0:24 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:24 |  | нет | 69 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Чайка - Седанка |  | 2013-04-07 | 18:44 | 2013-04-07 | 19:14 | 0:30 | ДЗ 1з. АПВ ну. РПВ усп | Обесточена ПС Седанка. Обход без замечаний |  | 0:30 |  | водоканал г.Владивосток, 5000 чел / 9МВт | 4500 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-04-07 | 18:46 | 2013-04-07 | 18:51 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Гродеково, Переясловка, 2300чел. |  | 0:05 |  | котельн, школы / 1МВт | 88 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2013-04-07 | 18:49 | 2013-04-07 | 18:51 | 0:02 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:02 |  | нет | 29 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | В-10 Т1 | 2013-04-07 | 18:50 | 2013-04-07 | 19:10 | 0:20 | без блинк. РПВ усп | ПС однотрансформаторная, обесточ СШ-10кВ. |  | 0:20 |  | 5 насел пунктов, 1600 чел / 0,12МВт | 40 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 19 | 2013-04-07 | 18:52 | 2013-04-07 | 20:49 | 1:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:57 |  | нет | 3276 | +2, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-04-07 | 18:53 | 2013-04-07 | 22:23 | 3:30 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Часть г.Лучегорск, 300 чел. Вкл до ЛР-13 (кольцо с ф-12), все потребит запитаны. Далее уч-к без нагрузки. Осмотр 8.4.13, замеч нет. |  | 3:30 |  | нет / 5ТП / 0,4МВт | 1393 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Промышленная | 1 | 2013-04-07 | 19:05 | 2013-04-07 | 21:21 | 2:16 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Быта нет (производство). Оп.48 обрыв вязки. Устранено |  | 2:16 |  | нет / 2ТП / 0,03МВт | 158 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бройлерная | 9 | 2013-04-07 | 19:16 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 20 | 2013-04-07 | 19:20 | 2013-04-07 | 21:08 | 1:48 | ав.откл. РПВ ну | с.Суражевка, 470 чел. Повреждение на вед.отп |  | 1:48 |  | школа, теплопункт / 0,7МВт / 8ТП | 2100 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хор | 11 | 2013-04-07 | 20:10 | 2013-04-07 | 21:17 | 1:07 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:07 |  | нет | 692 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | 2 | 2013-04-07 | 20:35 | 2013-04-07 | 20:45 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | Майское, Октябрьское, 960 чел. |  | 0:10 |  | котельн, школа / 0.5МВт | 92 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-04-07 | 21:10 | 2013-04-07 | 21:25 | 0:15 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | с.Васильевка, 190 чел. |  | 0:15 |  | нет / 0,05МВт | 13 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-04-07 | 21:14 | 2013-04-07 | 22:35 | 1:21 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Марусино, Соколовка, 1000 чел. Включен до СМЛ-7 и СМЛ-10 головной уч-к. В 5:34 включен до СМЛ-10, запитано Морусино. В 6:30 включено все. Причина не установлена |  | 1:21 |  | школа, котельная | 216 | +2, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 3 | 2013-04-07 | 21:30 | 2013-04-07 | 21:54 | 0:24 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:24 |  | нет | 720 | +2, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-04-07 | 21:35 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-04-07 | 21:54 | 2013-04-08 | 14:25 | 16:31 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ ну | п.Киинск, 621 чел. Вкл после чистки просеки. | ф.7 Гродеково | 0:36 | 2013-04-07 22:30 | котельная, школа, дс / 0,1 МВт | 72 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Петровичи - Гродеково | Т-27 | 2013-04-07 | 22:35 | 2013-04-10 | 10:25 | 59:50 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | На ХХ. Оп №14 обрыв грозотроса, схлёст с ф-А; повреждение 3-х изол в гирляндах оп №21 ф-В, оп №78 ф-А, оп №81 ф-В. Устранено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ЗОСП | 19 | 2013-04-07 | 22:45 | 2013-04-07 | 23:15 | 0:30 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Мирный, 1599 чел. Обход без замечаний | ф.1 ОПХ | 0:20 | 2013-04-07 23:05 | скважина / 0,1 МВт | 30 | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-04-07 | 23:20 | 2013-04-07 | 23:29 | 0:09 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Черноручье, Валентин, 600 чел |  | 0:09 |  | школа, больница, котельная / 0,5 МВт / 15 ТП | 75 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 3 | 2013-04-07 | 23:21 | 2013-04-07 | 23:48 | 0:27 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Переяславка, 7000 чел. Включен до ТП-587, обесточен быт. В 3:59 все включено, причина не установлена |  | 0:27 |  | Скважина, котельная, интернат, АТС / 1,6 МВт | 738 | +2, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 4 | 2013-04-08 | 0:29 | 2013-04-08 | 1:55 | 1:26 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Дапы, 50 чел. |  | 1:26 |  | нет / 0,04 МВт | 44 | +1, метель
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 13 | 2013-04-08 | 0:55 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | вч |  | +2, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-04-08 | 1:00 | 2013-04-08 | 1:13 | 0:13 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Черноручье, Валентин, 600 чел |  | 0:13 |  | школа, больница, котельная / 0,5 МВт / 15 ТП | 78 | +2, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 13 | 2013-04-08 | 1:47 | 2013-04-08 | 9:50 | 8:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп | с. Вознесенское, 200ч. Падение оп №7 (старая). Выделен участок, потребит запит полностью. |  | 8:03 |  | больница, котельная, вн.башня/ 0,16 МВт/ 400 чел/ 5 ТП | 1088 | +2, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2013-04-08 | 2:00 | 2013-04-08 | 3:13 | 1:13 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Хурба, 3770 чел. Причина не установлена |  | 1:13 |  | котельная, аэропорт /0,3 МВт | 370 | +2, метель
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 9 | 2013-04-08 | 2:00 | 2013-04-08 | 13:00 | 11:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | фермер.хоз-во, 3 чел. Вкл после осмотра. |  | 11:00 |  | нет / 0.02МВт | 186 | +2, метель
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горная | 6 | 2013-04-08 | 2:20 | 2013-04-08 | 4:04 | 1:44 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | г.Партизанск, 1289 чел. Включен до оп.49, запитано 1/2 нагрузки, котельная. Оп.55-56 убрано дерево без поврежд проводов. Все включено в 6:08 |  | 1:44 |  | котельная, школа / 0,8 Мвт | 1200 | +2, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2013-04-08 | 2:52 | 2013-04-08 | 5:30 | 2:38 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Хапсоль, 400 чел. Повреждение на вед уч-ке |  | 2:38 |  | котельная / 0,4 МВт | 1068 | +2, метель
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2013-04-08 | 3:22 | 2013-04-08 | 5:00 | 1:38 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Хурба, 3770 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:38 |  | котельная, аэропорт /0,3 Мвт | 500 | +2, метель
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП-10 | 10 | 2013-04-08 | 3:40 | 2013-04-08 | 5:27 | 1:47 | бб, АПВ нет, РПВ не произ | п.Пивань. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:47 |  | жд, речпорт /0,16 МВт | 300 | +2, метель
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кислородная | Д12Ф | 2013-04-08 | 3:48 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, метель
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 16 | 2013-04-08 | 3:54 | 2013-04-08 | 4:00 | 0:06 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:06 |  | нет / 0,2 МВт | 20 | +2, метель
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Центральная | Д1Ф | 2013-04-08 | 3:58 | 2013-04-08 | 9:40 | 5:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:42 |  | нет | 5600 | +2, метель
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-04-08 | 5:34 | 2013-04-08 | 5:37 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Петровичи, Полётное, Прудки, 1700 чел |  | 0:03 |  | школа, котельная, насосная / 0,1 МВт | 3 | +2, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | С-з Комсомольский | 15 | 2013-04-08 | 6:30 | 2013-04-08 | 6:40 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Молодежный, 415 чел |  | 0:10 |  | нет / 0,15 МВт | 26 | +2, метель
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | С-з Комсомольский | 12 | 2013-04-08 | 6:43 | 2013-04-08 | 11:58 | 5:15 | "земля" от КУ | п.Молодежный, 60 чел. Обрыв пров оп №11. Устранено. |  | 5:15 |  | нет / 0,02МВт | 89 | +2, метель
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Березовка | 8 | 2013-04-08 | 8:00 | 2013-04-08 | 11:15 | 3:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:15 |  | нет | 390 | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 4 | 2013-04-08 | 8:00 | 2013-04-08 | 8:10 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Дапы, 50 чел. |  | 0:10 |  | нет / 0,04 МВт | 0 | +1, метель
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Березовка | 6 | 2013-04-08 | 8:00 | 2013-04-08 | 11:13 | 3:13 | МТЗ. РПВ ну | с.Березовка, 3650 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 3:13 |  | школа / 1МВт | 3217 | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Пивань | по ф-10 в ЦРП-10 откл В-10 | 2013-04-08 | 8:06 | 2013-04-08 | 10:00 | 1:54 | МТЗ. РПВ усп | По приезду ОВБ вкл успешно. |  | 1:54 |  | 0.3МВт | 578 | -5, снег, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-04-08 | 9:13 | 2013-04-08 | 10:24 | 1:11 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ильиновка, 200 чел. Заменён изол оп №160. |  | 1:11 |  | скваж, котельн / 0,1МВт | 120 | -5, снег, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2013-04-08 | 9:25 | 2013-04-08 | 9:29 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Марково, 640 чел. |  | 0:04 |  | 7ТП / 0,15МВт | 10 | +3, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 5 | 2013-04-08 | 9:50 | 2013-04-08 | 12:50 | 3:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:00 |  | котельн | 4500 | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 23 | 2013-04-08 | 9:50 | 2013-04-08 | 12:10 | 2:20 | КУ "земля" | с.Мылки, 600 чел. Поврежд на вед отп. |  | 2:20 |  | котельн / 0.3МВт | 592 | -5, снег, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-04-08 | 10:00 | 2013-04-08 | 10:30 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | котельн | 350 | -5, снег, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЛПБ | 12 | 2013-04-08 | 10:30 | 2013-04-08 | 11:00 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | нет | 137 | -5, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-04-08 | 10:32 | 2013-04-08 | 13:37 | 3:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | с.Черняево, 279 чел. Поврежд изол оп №18 ф-С. |  | 3:05 |  | 3 П/З / 0,09МВт | 278 | -5, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вознесенская | 10 | 2013-04-08 | 10:50 | 2013-04-08 | 10:50 | 0:00 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, снег, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | Д3Ф | 2013-04-08 | 11:20 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -5, снег, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | Д6Ф | 2013-04-08 | 11:20 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-04-08 | 11:20 | 2013-04-08 | 12:02 | 0:42 | МТЗ. РПВ усп | с.Пермское, Ветка, Горное, Николаевка, 430ч. Вкл после обхода. |  | 0:42 |  | школа, котельн, лечебница / 0,17МВт / 1ТП | 142 | 0, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-04-08 | 12:06 | 2013-04-08 | 14:00 | 1:54 | КУ "земля" | с.Петровичи, Полётное, Прутки, 1500 чел. В 14:00 запитано с. Петровичи. Убрано дерево оп №1-2 на отпайке 678. |  | 1:54 |  | д/сад, школа, насосн / 0,25МВт | 3616 | -5, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-04-08 | 12:07 | 2013-04-08 | 12:08 | 0:01 | МТО. РПВ усп | с.Марусино, Соколовка, 1000 чел. |  | 0:01 |  | школа, д/сад / 0,18МВт | 3 | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Кирзавод | 2 | 2013-04-08 | 12:30 | 2013-04-08 | 13:25 | 0:55 | МТЗ. РПВ усп | п.Хапсоль, 400 чел. |  | 0:55 |  | котельная, теплоцентраль / 0,4МВт / 23ТП | 363 | -5, снег, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Воскресеновка | 1 | 2013-04-08 | 12:32 | 2013-04-08 | 12:35 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Аносово, 80 чел. |  | 0:03 |  | п/з / 0,1МВт | 5 | 0, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Пивань | по ф-8 в в ЦРП-10 откл ф-10 | 2013-04-08 | 13:00 | 2013-04-08 | 14:02 | 1:02 | МТЗ. РПВ усп | Вкл по приезду ОВБ. |  | 1:02 |  | котельн / 1720 чел / 0,3МВт | 314 | -3, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф-5 в ТП-36 откл ф-4 | 2013-04-08 | 13:00 | 2013-04-08 | 13:05 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | Ник. на Амуре, 1370 чел. |  | 0:05 |  | больн, насосн / 0,6МВт | 51 | -5, снег, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-04-08 | 13:02 | 2013-04-08 | 13:06 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | с.Пермское, Ветка, Горное, Николаевка, 430ч. |  | 0:04 |  | школа, котельн, лечебница / 0,17МВт / 1ТП | 12 | 0, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Зеленый угол | В-110 Мингородок | 2013-04-08 | 14:21 | 2013-04-08 | 14:21 | 0:00 | ДЗЛ. АПВ усп | В момент опробования СВ-110 на ПС Мингородок от действия защит. Отсуствие в программе пункта по выводу из работы ДЗЛ (ошибка персонала). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-04-08 | 15:20 | 2013-04-08 | 18:04 | 2:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:44 |  | нет | 1604 | +4, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-04-08 | 15:55 | 2013-04-08 | 16:35 | 0:40 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Преображеновка, 301 чел. Вкл до ЛР-725. При повреждении изол оп №122 перекрыло на вязку соседней фазы. Устранено. |  | 0:40 |  | школа, котельн, скваж / 0,1МВт / 6ТП | 58 | +4, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 40 | 2013-04-08 | 16:00 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | 0, н/б снег
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф-16 откл РК | 2013-04-08 | 16:50 | 2013-04-08 | 17:30 | 0:40 | МТЗ. РПВ ну | Включен без отп п.Сикачи Алян, 350 чел. Всё вкл в 18:22, повреждение на вед ТП-2174. |  | 0:40 |  | 1460 чел / д.дом, котельн, д.сад / 0,38МВт | 250 | 0, н/б снег
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-04-08 | 16:55 | 2013-04-08 | 17:01 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Асташиха, Алексеевка, 300 чел. |  | 0:06 |  | д/сад, школа, котельн / 0,3МВт | 11 | +3, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-04-08 | 18:10 | 2013-04-08 | 18:16 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Асташиха, Алексеевка, 300 чел. |  | 0:06 |  | д/сад, школа, котельн / 0,3МВт | 11 | +3, ветер
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 15 | 2013-04-08 | 18:27 | 2013-04-08 | 18:39 | 0:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:12 |  | нет | 15 | +3, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Молодежная | 20 | 2013-04-08 | 22:28 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ясно
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир-2 с отп. на ПС НПС-16 (Л-226) |  | 2013-04-09 | 6:19 | 2013-04-09 | 6:19 | 0:00 | ХТЭЦ-3: ТУ ТЗНП 1 и 3 ст., ф.В. АПВ у ПС Хехцир-2: ТУ ТЗНП 3ст., ф.В. АПВ уп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск-2 - Павловка-1 |  | 2013-04-09 | 7:54 | 2013-04-09 | 7:54 | 0:00 | Уссурийск-2: НЗЗ 2 ст, АПВ усп; Павл-1 НЗЗ 1 ст, АПВ усп | ИМФ Уссур-2 25,3 км ф.С, Павл-1 7,7 км ф.С. Lвл=37,4 км. При обходе на ОП 155 (анкер) обнаруженен разрушеным 1 изолятор в гирлянде, есть следы перекрытия на гирлянде и шлейфе. Устранение замечания запланировано на сентябрь в плановую заявку. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -1, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-04-09 | 9:35 | 2013-04-09 | 18:00 | 8:25 | ав. откл., АПВ выв., РПВ неус. | Дачи. Бригада на КАМАЗе и вездеходе не смогла пробится к ПС, сильно переметено. администрацией выделялась техника для расчистки дороги. Повреждение на абон. отпайке. |  | 8:25 |  | нет/0,016 МВт | 142 | -5, снег
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Тихменево | 1 | 2013-04-09 | 10:29 | 2013-04-09 | 10:29 | 0:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-04-09 | 10:29 | 2013-04-09 | 13:13 | 2:44 | Откл. КУ "Земля" | часть с. Тихменево, 300ч. Включен без ТП 10-16. В ТП поврежден проходной изолятор ф.А. Устранено, все включено в 15:45 |  | 2:44 |  | нет/0,2 МВт | 690 | +2, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-04-09 | 13:25 | 2013-04-09 | 13:30 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | нет |  | -3, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 22 | 2013-04-09 | 13:53 | 2013-04-09 | 15:28 | 1:35 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:35 |  | нет | 1200 | +7, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Амурская ТЭЦ - Эльбан с отп. на ПС Падали |  | 2013-04-09 | 14:00 | 2013-04-09 | 14:00 | 0:00 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. | На ПС Падали работа ОД КЗ |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Падали | Т1 | 2013-04-09 | 14:00 | 2013-04-09 | 20:00 | 6:00 | без блинкеров | В 15:40 на ПС прибышей бригадой ОВБ обнаружена: работа ОД КЗ.(ПС однотрансформ.,обслуживается ОВБ), на входе в ОРУ сорван замок, открыт шкаф защит. Вторичные цепи занесены снегом. Обесточен п. Падали, Известковый (1800ч., 0,95 МВт). Из Комсомольска выехала бригада РЗА с тепловой пушкой для сушки и проведения ревизии. Сообщено в с.б. В 20:00 работы завершены, все включено. |  | 6:00 |  | 1800ч./0,95 МВт. | 5577 | -3, снег, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 14 | 2013-04-09 | 14:28 | 2013-04-09 | 14:45 | 0:17 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:17 |  | нет | 68 | 0, снег
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 34 | 2013-04-09 | 14:28 | 2013-04-09 | 14:30 | 0:02 | МТО, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:02 |  | нет |  | 0, снег
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 36 | 2013-04-09 | 14:28 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | 0, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 23 | 2013-04-09 | 14:33 | 2013-04-09 | 14:56 | 0:23 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:23 |  | нет | 1456 | +7, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 13 | 2013-04-09 | 15:40 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет | 0 | 0, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбный порт | 27 | 2013-04-09 | 15:45 | 2013-04-09 | 16:20 | 0:35 | ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет | 800 | +7, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Хасанская - Хасан |  | 2013-04-09 | 16:10 | 2013-04-09 | 16:55 | 0:45 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:45 |  | нет | 300 | +7, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Краскино - Хасанская | №2 | 2013-04-09 | 16:10 | 2013-04-09 | 16:10 | 0:00 | МТО, Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 18 | 2013-04-09 | 17:16 | 2013-04-09 | 17:40 | 0:24 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | п.Хурба. Повреждение на абанентской отпайке. |  | 0:24 |  | школа, котельная/0,5 Мвт | 203 | -3, снег, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 257 | 2013-04-09 | 17:18 | 2013-04-09 | 19:24 | 2:06 | Откл. КУ "Земля" | п.Кульдур, 320ч. Включен до ОП 257-00-36. (остлось откл. 1 ТП). ОП 238-00-45 заменен изолятор. Включено все в 20:35 | ф.237 | 1:55 | 2013-04-09 19:13 | котельная, курорт «Санус», Горняк, Кульдур, теплица, КНС / 0,28МВт | 583 | -1, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 13 | 2013-04-09 | 17:30 | 2013-04-09 | 18:30 | 1:00 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Хурба, 250ч. |  | 1:00 |  | школа, котельная/0,5 Мвт | 254 | -3, снег, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мелькомбинат | 7 | 2013-04-09 | 19:05 |  |  |  | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +7, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2013-04-09 | 19:21 | 2013-04-09 | 19:44 | 0:23 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:23 |  | нет | 5 | -2, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Амурская ТЭЦ - Городская с отп. на КТПН2 | Т226 | 2013-04-09 | 20:00 | 2013-04-09 | 20:00 | 0:00 | 2зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 6 | 2013-04-09 | 20:00 | 2013-04-09 | 21:30 | 1:30 | МТЗ. РПВ усп | Амурск, 3485 чел. |  | 1:30 |  | нет / 0,6МВт | 887 | -2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2013-04-09 | 21:00 | 2013-04-09 | 21:41 | 0:41 | МТО, АПВ неусп., РПВ ну | п.Кипарисово, 184 чел. Вкл без ТП-5176 (150 частных домов). Вкл в 22:40 после замены проходного изол. |  | 0:41 |  | школа, котельн / 0,5МВт / 11ТП | 1250 | +2, морось
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 12 | 2013-04-09 | 21:10 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | 0, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-04-09 | 21:15 | 2013-04-09 | 21:25 | 0:10 | КУ "земля". РПВ усп | с.Черноручье, Валентин, 570 чел. При включении в 21:25 "Земля" исчезла. |  | 0:10 |  | котельн, больн / 0,6МВт / 15ТП | 100 | +2, морось
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 14 | 2013-04-09 | 21:40 | 2013-04-09 | 23:15 | 1:35 | МТЗ. РПВ ну | Амурск, 500 чел. Вкл. частями, успешно. |  | 1:35 |  | насосная / 0,65МВт | 1044 | -2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Смоляниново тяга - Депо - Васильки |  | 2013-04-10 | 2:08 | 2013-04-10 | 2:13 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточены ПС 35 Верхняя, 1/2 Шкот водозабор; вед Васильки, Депо, Пристань, Насосная-1. 10.4.13 на ОП 144,148,158 обнаружено три поврежд. изолятора. 10.4.13 выводилась по неотложной заявке, в 17:30 замечания устранены. |  | 0:05 |  | 6600 чел / 1,8МВт | 150 | -1, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 11 | 2013-04-10 | 6:53 | 2013-04-10 | 7:27 | 0:34 | МТЗ 2ст | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:34 |  | нет | 140 | +1, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Волчанец | 9 | 2013-04-10 | 8:10 | 2013-04-10 | 8:59 | 0:49 | ав.откл. РПВ ну | с.Новолитовск, Васильевка. Кирилловка, 366 чел. Включен до ЛР2 (обесточено Васильки, Кирилловка). В пролете ОП 204-205 свежеспиленное дерево, срыв изоляторов (провод не поврежден). Оп. 204 погнута траверса. Виновник не установлен, сообщено в с.б. В 15:30 (ч/з 7ч.20мин.) устранено. |  | 0:49 |  | д/сад / 0,3МВт / 10ТП | 209 | +1, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 11 | 2013-04-10 | 8:20 | 2013-04-10 | 9:25 | 1:05 | ТНЗНП 1ст | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:05 |  | нет | 275 | +1, облачно
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Хани - Чара |  | 2013-04-10 | 8:35 | 2013-04-10 | 23:08 | 14:33 | 1ст НЗНП. АПВ ну | Разрушение гирлянды изол ф-В, С (предположит расстрел). |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Коммунар | 2 | 2013-04-10 | 9:25 | 2013-04-10 | 9:32 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Новоникольск, 150 чел. |  | 0:07 |  | нет/5 ТП/0,06 МВт | 7 | +4, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Коммунар | 4 | 2013-04-10 | 9:25 | 2013-04-10 | 9:32 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Новоникольск, 1000 чел. |  | 0:07 |  | школа/5 ТП/ 1 МВт | 116 | +4, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 4 | 2013-04-10 | 10:45 | 2013-04-10 | 10:49 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с. Сиваковка, 30ч. |  | 0:04 |  | нет/0,03 МВт | 2 | +2, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 24 | 2013-04-10 | 11:36 | 2013-04-10 | 11:45 | 0:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:09 |  | нет |  | 0, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 26 | 2013-04-10 | 11:36 | 2013-04-10 | 13:15 | 1:39 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:39 |  | нет | 233 | 0, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СВ | 12 | 2013-04-10 | 13:21 | 2013-04-10 | 14:07 | 0:46 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:46 |  | нет | 77 | 0, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-04-10 | 13:44 | 2013-04-10 | 15:50 | 2:06 | Откл. КУ "Земля" | п.Магдагачи, 1300ч. Повреждение на абон. отпайке. |  | 2:06 |  | котельная, водозабор/0,7МВт | 1544 | -5, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-04-10 | 15:25 | 2013-04-10 | 15:26 | 0:01 | МТО, АПВ нет , РПВ усп. | с.Голубовка, 526ч. |  | 0:01 |  | нет/8 ТП/0,85 МВт | 14 | +2, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 19 | 2013-04-10 | 16:16 | 2013-04-10 | 16:45 | 0:29 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет |  | +3, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2013-04-10 | 18:08 | 2013-04-10 | 18:12 | 0:04 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп | с. Ястребовка, 280ч. |  | 0:04 |  | нет/14 ТП/0,4 МВт | 2 | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 19 | 2013-04-10 | 19:20 | 2013-04-10 | 21:11 | 1:51 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:51 |  | нет | 70 | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 5 | 2013-04-10 | 19:20 | 2013-04-10 | 19:41 | 0:21 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:21 |  | нет | 900 | +3, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2013-04-11 | 5:42 | 2013-04-11 | 5:42 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 22 | 2013-04-11 | 5:44 | 2013-04-11 | 6:09 | 0:25 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:25 |  | нет | 450 | 0, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 27 | 2013-04-11 | 7:35 | 2013-04-11 | 10:04 | 2:29 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:29 |  | нет | 680 | 0, пасм
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 12 | 2013-04-11 | 9:53 | 2013-04-11 | 9:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Березовка | 16 | 2013-04-11 | 11:41 | 2013-04-11 | 11:43 | 0:02 | МТО, АПВ выв | Повреждение на вед. ТП-2350 |  | 0:02 |  | нет | 27 | -2, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-04-11 | 12:46 | 2013-04-11 | 13:16 | 0:30 | "земля" от КУ | г.Облучье, 3562чел. Самоустранилось. |  | 0:30 |  | котельные, больницы, насосная / 16ТП / 0,78МВт | 393 | -2, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-04-11 | 12:51 | 2013-04-11 | 14:51 | 2:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Преображенка, с. Архангеловка, с. Еленовка, с. Подгорное, 350 чел. Включен без отп. на с.Еленовка. На оп.569 сняли птицу (сова) с верхнего провода касалась нижнего провода и включено в 17:17 (ч/з 4:26). |  | 2:00 |  | котельные, школа, насосная, д/дом / 15ТП / 0,2МВт | 420 | +7, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск1 - Студгородок - З - Промышленная |  | 2013-04-11 | 13:24 | 2013-04-11 | 13:24 | 0:00 | Уссурийск1: НЗЗ 2ст, АПВ усп. Промышленная: НЗЗ 2,3ст., АПВ усп. | ИМФ ф.А 5 км. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Сергеевка | В-35 Дружба | 2013-04-11 | 15:50 | 2013-04-11 | 16:15 | 0:25 | МТЗ, РПВ усп. | (Схема ремонтная, ПС Сергеевка запитана по ВЛ-35 Дружба-Сергеевка, СВ-35 включен, МВ 35 "Горький" отключен). На ПС Сергеевка отключился СВ-35 (б/б), В-35 Т1 (МТЗ), В-10 Т1 (б/б). По фидерам отключенных выключаетелей и выпавших блинкеров нет. Обесточена ПС Сергеевка. Ч/з 25 мин включен В-35 Дружба, запитана 2сш-35, 10кВ ПС Сергеевка (0,66МВт). Ч/з 39 мин включен СВ-10, запитаны все потребители. В 16:40 (ч/з 50 мин) Включены СВ-35, В-35 Т1, В-10 Т1. |  | 0:39 | 2013-04-11 16:29 | 4 насел.пункта, 5800чел, школа, котельная, д/с / 1,71МВт | 1022 | +1, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2013-04-11 | 16:40 | 2013-04-11 | 19:25 | 2:45 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Прогресс, 5500чел. После ревизии ВН-17 на ТП-254 включение неуспешно. Включено с откл. ВН на ТП-207 (без 4ТП). В 20:27 включено без ТП 208 (быт). Повреждение в сети 0,4 кВ. Устранено и все включено в 22:23. (отгорела шина 0,4 кВ на шпильке тр-ра). |  | 2:45 |  | д/с, админ., насосная, водозабор / 13ТП / 1,3МВт | 1213 | +2, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 4 | 2013-04-11 | 17:12 | 2013-04-11 | 20:52 | 3:40 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:40 |  | нет | 2200 | +6, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная |  | 2013-04-11 | 18:45 | 2013-04-11 | 18:45 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | На ПС Многовершинная работа АЧР по 12 фидерам (ЗАО Многовершинное, Артель Заря, п. Многовершинный, 2313ч., 12,2 МВт). В 19:15 (ч/з 30мин) все включено. |  | 0:30 | 2013-04-11 19:15 | ЗАО Многовершинное, Артель Заря, п. Многовершинный ,2312 чел. / 12,2МВт | 6084 | 0, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная |  | 2013-04-11 | 19:19 | 2013-04-11 | 19:19 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | В 20:00 на ПС Многовершинная отключен ЛР-110 ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная, включен СВ-110. На ПС Б.Гора выведено АПВ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, снег, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Б.Гора - Многовершинная |  | 2013-04-11 | 20:30 | 2013-04-12 | 8:03 | 11:33 | МТО, АПВ выв. | Была на ХХ. В 8:03 поставлена на Х.Х. по стиханию ветра. 12.4.13 в 16:43 включена по нормальной схеме. Осмотр ВЛ-110 затруднен большим снежным покровом и отсутствием дорог (занесены снегом) |  | 0:00 | 2013-04-11 20:30 | нет | 0 | 0, снег, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2013-04-11 | 20:52 | 2013-04-11 | 22:32 | 1:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Узел связи. Повреждение на вед. отпайке. | ф.32 ПС 10/70, АВР успешен | 0:00 | 2013-04-11 21:00 | узел связи/1Тп/0,02 МВт | 36 | +2, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахта7 | 4 | 2013-04-11 | 22:20 | 2013-04-12 | 11:53 | 13:33 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 13:33 |  | нет |  | +2, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 3 | 2013-04-12 | 0:58 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -2, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 20 | 2013-04-12 | 0:58 | 2013-04-12 | 20:16 | 19:18 | МТЗ, АПВ выв.,РПВ не произв. | скважина. Повреждение концевой кабельной муфты в ячейке. Устранено. | ф.12 Ильинка | 0:05 | 2013-04-12 01:03 | скважина/ 0,05 МВт | 0 | -2, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-04-12 | 10:00 | 2013-04-12 | 10:36 | 0:36 | "земля" от КУ | с.Лубянка, Орловка, п.Тигровый, 250 чел. Включен головной участок без нагрузки. В 14:40 вкл без отп на п.Тигровый, 27 чел. В 17:00 включен полностью. На оп.141 заменен изолятор. |  | 0:36 |  | нет / 5ТП / 0,13МВт | 275 | +2, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 18 | 2013-04-12 | 13:01 | 2013-04-12 | 13:01 | 0:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, ясно
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 500 | Хабаровская | АТ1 | 2013-04-12 | 16:13 | 2013-04-12 | 16:22 | 0:09 | УРОВ | При опробовании АПВ ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская № 1 со стороны ПС 500 кВ Хабаровская произошло отключение секции 1Е 500 кВ, 1 АТ на ПС 500 кВ Хабаровская от УРОВ 500 с запретом АПВ. Обесточивалось по РСК: 2 фидера 10кВ (ф3, ф4). В 16:22 схема ПС 500 кВ Хабаровская восстановлена. |  | 0:09 |  | РСК: 0,4МВт | 115 | +3, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 20 | 2013-04-12 | 16:27 | 2013-04-12 | 19:21 | 2:54 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Станция биологич. очистки. Отгорели 2 шлейфа на оп.1. Устранено. Повреждение на вед. участке. |  | 2:54 |  | нет / 0,014МВт | 42 | +4, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-04-12 | 20:41 | 2013-04-12 | 20:42 | 0:01 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. | с. Ивановка |  | 0:01 |  | нет/0,6 МВт | 10 | +3, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 40 | 2013-04-12 | 21:01 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 1Р | 26 | 2013-04-12 | 22:26 | 2013-04-12 | 23:11 | 0:45 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:45 |  | нет | 600 | +5, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | 10 | 2013-04-13 | 4:57 | 2013-04-13 | 4:57 | 0:00 | МТЗ |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Слава | 4 | 2013-04-13 | 5:08 | 2013-04-13 | 6:25 | 1:17 | Откл. КУ "Земля" | с. Дим, 900ч. Самоустранилась |  | 1:17 |  | котельная, школа, фап/0,4 Мвт | 280 | -2, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-04-13 | 7:30 | 2013-04-13 | 7:38 | 0:08 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Цуканово, 600ч., П/З |  | 0:08 |  | п/з, котельная/6ТП/0,15 МВт | 20 | +3, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-04-13 | 7:35 | 2013-04-13 | 7:36 | 0:01 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Ильимовка, 160ч. |  | 0:01 |  | нет/0,04 Мвт | 7 | +3, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Степная | 1 | 2013-04-13 | 8:20 | 2013-04-13 | 8:47 | 0:27 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Липовка, Чуевка, Орлецк, 397 чел |  | 0:27 |  | котельная, в/н башня / 0,17 МВт | 53 | +1, сильный снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 6 | 2013-04-13 | 8:23 | 2013-04-13 | 10:43 | 2:20 | "земля" от КУ | с.Волково. Оп.16 заменили два изолятора | ф.18 | 0:56 | 2013-04-13 09:19 | котельная, быта нет / 0,2 МВт | 232 | +1, сильный снег
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 9 | 2013-04-13 | 8:48 | 2013-04-13 | 9:46 | 0:58 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:58 |  | нет | 77 | +1, сильный снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-04-13 | 9:22 | 2013-04-13 | 9:27 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Вознесеновка, с. Успеновка, с. Крещеновка, 778 чел |  | 0:05 |  | школа, котельная, дс / 0,12 МВт | 10 | +1, сильный снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Садовая | 5 | 2013-04-13 | 9:35 | 2013-04-13 | 10:05 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Садовое, 703 чел |  | 0:30 |  | котельная, дс, школа, вн башня / 0,5 МВт | 257 | +1, сильный снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2013-04-13 | 9:42 | 2013-04-13 | 16:21 | 6:39 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | с.Покровка, 380 чел. Повреждены 3 прох.изол на выходе из ЗРУ-10. Устранено, схема восстановлена | ф.19 Полевая | 2:52 | 2013-04-13 12:34 | очистные / 5ТП/ 0,25 МВт | 338 | +2, морось
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 1 | 2013-04-13 | 10:25 | 2013-04-13 | 10:32 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Серебрянка, 100 чел |  | 0:07 |  | котельная / 0,04 МВт | 5 | +1, мокрый снег
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2013-04-13 | 10:25 | 2013-04-13 | 10:33 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Рогачевка, Эргель, 365 чел |  | 0:08 |  | скважина, АТС / 0,02 МВт | 3 | +1, мокрый снег
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Сковородино - Невер |  | 2013-04-13 | 10:27 | 2013-04-13 | 10:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-04-13 | 11:53 | 2013-04-13 | 11:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 21 | 2013-04-13 | 12:08 | 2013-04-13 | 12:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-13 | 13:16 | 2013-04-13 | 13:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 60 | 2013-04-13 | 13:30 | 2013-04-13 | 14:25 | 0:55 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | г.Биробиджан, 3000 чел. Между ТП-92 и ТП-333 сторонним экскаватором порван кабель. Сообщено в СБ. Выделен поврежд уч-к, потребитель запитан | ф.64 | 0:45 | 2013-04-13 14:15 | интернат, дс, школа / 1 МВт | 384 | +1, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2013-04-13 | 14:08 | 2013-04-13 | 16:19 | 2:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Подоловка, 254 чел. ТП-749 (мастерские), залило водой прибор учета, (предохранители не перегорали). Кабель учета отсоединен, фидер включен |  | 2:11 |  | школа, котельная, скважина / 0,1 МВт | 160 | +5, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 1 | 2013-04-13 | 14:40 | 2013-04-13 | 15:18 | 0:38 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:38 |  | нет | 950 | +12, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Восточная | 20 | 2013-04-13 | 14:41 | 2013-04-13 | 14:45 | 0:04 | МТО, РПВ усп. | Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:04 |  | база ХЭС / 0,2 МВт | 13 | +1, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Маргаритовка | 7 | 2013-04-13 | 14:46 | 2013-04-13 | 14:46 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, снег, ветер
вед | СЭС | Ам СЭС | 35 | БАМ - Монголи |  | 2013-04-13 | 14:58 | 2013-04-13 | 15:28 | 0:30 | ДЗ 2,3 зона, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | артель | 193 | +5, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-04-13 | 15:00 | 2013-04-13 | 18:46 | 3:46 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Фадеевка, 330 чел. Пр.оп.114-115 обрыв верх провода ф.В. Устранено |  | 3:46 |  | школа / 0,3 МВт | 1130 | +12, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Талдан-тяга | 1 | 2013-04-13 | 15:27 | 2013-04-13 | 20:35 | 5:08 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lбазы=100км. п.Талдан, 900 чел. На оп.11 заменен изолятор. |  | 5:08 |  | нет / 0,04МВт | 226 | +5, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Хохлатское | 2 | 2013-04-13 | 15:30 | 2013-04-13 | 16:52 | 1:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Хохлатское, 100 чел. Оп.87 заменили два разруш изолятора |  | 1:22 |  | нет / 0,05МВт | 6 | +5, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-04-13 | 15:38 | 2013-04-13 | 15:44 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Халкидон, Светлое, 1293 чел |  | 0:06 |  | котельная, школа / 0,2 МВт | 20 | +12, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 11 | 2013-04-13 | 16:51 | 2013-04-17 | 16:00 | 95:09 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 95:09 |  | нет | 6432 | +5, ветер
АЧР |  | АЧР |  | Амурские ЭС, Приморские ЭС, Хабаровские ЭС |  | 2013-04-13 | 18:18 | 2013-04-13 | 19:51 | 1:33 | АЧР | Работа АЧР по ФАО Амурские ЭС, Приморские ЭС, Хабаровские ЭС из-за разрыва транзита 500 кВ ЗГЭС-Амурская при отключении от ДЗШ 2СШ-500 ПС Амурская (через 39 мин транзит замкнут). Ам ЭС: Роткл= 37,4 МВт, 73483чел, посл. потребит запитан ч/з 1:22, НО=14377кВтч; Прим ЭС: Роткл=94,15 МВт, 143980чел, посл. потреб. запитан ч/з 1:27, НО=28050кВтч, Хаб ЭС: Роткл=34,8 МВт, 95163чел, посл. потреб. запитан ч/з 2:17, НО=28352кВтч. |  | 1:33 |  | 312626 чел / 166,4МВт | 70779 | +5, ветер, снег
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Бабстово | СВ-35 | 2013-04-13 | 18:39 | 2013-04-13 | 19:59 | 1:20 | Ав.откл, МТО, АПВ не раб, РПВ усп | Обесточены 2сш-35, 10 кВ Бабстово | СВ-10 | 0:02 | 2013-04-13 18:41 | нет / 0,2 МВт | 9 | +5, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | КЖБК | 7 | 2013-04-13 | 18:48 | 2013-04-17 | 11:42 | 88:54 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 88:54 |  | нет | 3000 | +1, ясно
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 202 | 2013-04-13 | 21:20 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Талдан-тяга | 1 | 2013-04-13 | 21:31 | 2013-04-13 | 21:58 | 0:27 | МТЗ, ЗЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Lбазы=100км. п.Талдан, 900 чел. Повреждение на вед. ТП |  | 0:27 |  | нет / 0,04МВт | 20 | +5, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2013-04-13 | 21:50 | 2013-04-13 | 22:45 | 0:55 | "земля" от КУ | Самоустранилось. |  | 0:55 |  | нет / 0,25МВт | 229 | +2, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-04-13 | 22:36 | 2013-04-13 | 22:48 | 0:12 | ТМ, РПВ усп |  |  | 0:12 |  | нет | 86 | +2, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-04-13 | 22:53 | 2013-04-13 | 22:53 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 5 | 2013-04-14 | 0:23 | 2013-04-14 | 1:15 | 0:52 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:52 |  | нет | 148 | +2, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 16 | 2013-04-14 | 1:30 | 2013-04-14 | 3:48 | 2:18 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:18 |  | нет |  | +4, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-04-14 | 3:12 | 2013-04-14 | 3:34 | 0:22 | ав.откл., АПВ не смонт. | Включен до Р-4 без 2п/з (Чирки,Невельская, есть ДГ). В 10:33 включен без одной п/з. 15.4.13 снята ветка оп №127-128, вкл в 16:40 15.4.13. |  | 0:22 |  | нет / 0,2МВт | 83 | +2, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 6 | 2013-04-14 | 4:15 | 2013-04-14 | 13:13 | 8:58 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 8:58 |  | нет | 6120 | +4, обл
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2013-04-14 | 4:50 | 2013-04-14 | 5:00 | 0:10 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 147 | -2, снег
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 7 | 2013-04-14 | 7:10 | 2013-04-14 | 13:00 | 5:50 | МТО, АПВ не смонт, РПВ ну. | Кирпичн.з-д, 150 чел. Оп.42 повреждена муфта. Устранено |  | 5:50 |  | нет / 0,07МВт | 290 | -2, снег
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 4 | 2013-04-14 | 7:45 | 2013-04-14 | 8:40 | 0:55 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:55 |  | нет | 50 | -2, снег
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Ц | 4 | 2013-04-14 | 10:52 | 2013-04-14 | 12:50 | 1:58 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:58 |  | нет | 589 | +1, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-04-14 | 11:45 | 2013-04-14 | 11:45 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2013-04-14 | 12:00 | 2013-04-14 | 18:37 | 6:37 | МТО с землей, АПВ выв, РПВ не произ | г.Партизанск, 1000 чел. Оп.4-4 отгорел шлейф, повреждена муфта ввода ТП-7474. Устранено |  | 6:37 |  | водоканал, дс, котельная / 3ТП / 0,4 МВт | 3200 | +3, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Зеленый угол - А | №2 | 2013-04-14 | 12:10 | 2013-04-14 | 15:44 | 3:34 | ЗУ: ДЗЛ, ВЧТО с ускор, АПВ ну, РПВ не произ; А: 1,3 ТЗНП, ДЗЛ, ВЧТО с уск, МТО, АПВ ну, РПВ не произ | Разрыв транзита. в районе ул.Нейбута при выполнении разгрузочных работ кран ISUZU GIGA(частник) приблизился на недопустимое расстояние к проводам вследствие чего произошло перекрытие. Водитель крана (Иванченко Максим Николаевич, 1987 г.р) с ожогами (50% тела) доставлен в больницу. После осмотра транзит восстановлен |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 76 | 2013-04-14 | 12:19 | 2013-04-14 | 12:23 | 0:04 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. | п.Известковый, 25 чел |  | 0:04 |  | нет / 0,3 МВт | 20 | +5, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Пашково | Т-153 | 2013-04-14 | 12:46 | 2013-04-14 | 12:46 | 0:00 | МТЗ, ТЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Пашково | Т-153 | 2013-04-14 | 12:46 | 2013-04-16 | 1:19 | 36:33 | "земля" от КУ | Повреждение 2-х концевых муфт в КРУН-35 кВ ПС Облучье (собственник МЭС). Обесточены ПС Пашково, Башурово. Обеспечен резерв ПС Пашково по 10 кВ от ПС Ядрино, ПС Башурово обратной трансформацией по 35 кВ от ПС Пашково. Устранено, схема восстановлена | ПС Ядрино по 10 кВ | 0:24 | 2013-04-14 13:10 | 2 нас.пункта, 3280 чел / 0,4 МВт | 159 | +3, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Васильевка | 10 | 2013-04-14 | 13:45 | 2013-04-14 | 13:59 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Васильевка, 1150 чел |  | 0:14 |  | нет / 0,1 МВт | 25 | +1, сильный снег
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | КАФ | 38 | 2013-04-14 | 13:47 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2013-04-14 | 14:19 | 2013-04-14 | 17:09 | 2:50 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | г.Белогорск, 14 200 чел. Обеспечен резерв 18ТП из 26ти. Оп.1 повреждена концев муфта резерв кабеля. Исключен из схемы, фидер включен | ф.22 Амурсельмаш | 0:21 | 2013-04-14 14:40 | котельные / 26 ТП/ 2,7 МВт | 831 | +1, сильный снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Коммунар | 4 | 2013-04-14 | 15:00 | 2013-04-14 | 15:15 | 0:15 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Новоникольск, 1000 чел |  | 0:15 |  | школа / 11ТП / 0,6 МВт | 160 | +3, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Здоровье | 19 | 2013-04-14 | 15:18 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 36 | 2013-04-14 | 15:19 | 2013-04-14 | 23:02 | 7:43 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 7:43 |  | нет |  | +3, пасмурно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 71 | 2013-04-14 | 17:39 | 2013-04-14 | 19:15 | 1:36 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:36 |  | ржд | 157 | +5, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 4 | 2013-04-14 | 19:52 | 2013-05-10 | 9:21 | 613:29 | МТО, АПВ выв | Повреждение каб сторонней организацией. Устранено. | ф.31 Трампарк | 0:00 | 2013-04-14 19:52 | теплосети | 0 | +3, пасмурно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 14 | 2013-04-15 | 7:26 |  |  |  | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 234 | 2013-04-15 | 7:35 | 2013-04-15 | 19:38 | 12:03 | МТО. АПВ, РПВ ну | ТП сотовой связи. Срыв изолятора ф-А.В, погнута анк оп №17. Устранено. | ДГ | 0:00 | 2013-04-15 07:35 | нет / 1ТП / | 0 | -4, ветер, снег
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 76 | 2013-04-15 | 8:20 | 2013-04-15 | 8:55 | 0:35 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Известковый, 25 чел |  | 0:35 |  | нет / 3ТП / 0,3МВт | 200 | -4, ветер, снег
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ХЭС | 205 | 2013-04-15 | 8:57 | 2013-04-15 | 10:01 | 1:04 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:04 |  | нет | 1872 | -4, снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Западная | В-35 ПРП | 2013-04-15 | 9:54 | 2013-04-15 | 10:22 | 0:28 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС 35: ПРП, 1/2 Амур. Вкл участок Западная-ПРП, запитана ПС ПРП (5МВт). 10:36 (ч/з 42 мин) на ПС Амур вкл СР-35кВ, ПС запитана полностью. По ВЛ-35кВ Сетевая-Амур с отп ПРП пережёг среднего провода оп №27-28, схлёст с нижним (несанкционированная работа крана КАТО 7779АУ, ФСК "Энергосоюз"), пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. В 23:00 устранено, схема восстановлена | ПС Сетевая | 0:42 | 2013-04-15 10:36 | г.Благовещенск, 17900 чел / 9,3МВт | 4562 | 0, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 13 | 2013-04-15 | 11:25 | 2013-04-15 | 11:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 13 | 2013-04-15 | 13:22 | 2013-04-15 | 13:50 | 0:28 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну | с.Ярославка, Вознесенка (Дальзавод), 1500 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0:28 |  | школа, котельн (есть ДГ) / 0,6МВт / 20ТП | 300 | +4, ясно
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Чалганы тяга | СВ-220 | 2013-04-15 | 13:52 | 2013-04-15 | 15:41 | 1:49 | без блинкеров | Разрыв транзита. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 1 | 2013-04-15 | 14:30 | 2013-04-15 | 14:30 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-04-15 | 15:50 | 2013-04-15 | 16:06 | 0:16 | МТЗ. РПВ усп | с.Некруглое, 500 чел. |  | 0:16 |  | школа / 0.1МВт | 25 | +6, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | РМЗ | 53 | 2013-04-15 | 17:56 |  |  |  | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -1, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Хатыми | 5 | 2013-04-15 | 18:28 | 2013-04-15 | 19:12 | 0:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | нет |  | -5, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Хатыми | 7 | 2013-04-15 | 18:28 | 2013-04-15 | 19:12 | 0:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | нет |  | -5, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Хороль - Петровичи |  | 2013-04-15 | 18:45 | 2013-04-15 | 18:45 | 0:00 | Хороль:ЗНЗ 2ст. АПВ усп Петровичи:ЗНЗ 2ст. АПВ усп | Оп.10 (анкер) распушился шлейф в сварочном соединении ф.В. Повреждение заземляющего ножа КС на ПС Петровичи. Устранено 16.4.13 в 20:54 |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 41 | 2013-04-15 | 18:48 | 2013-04-15 | 21:57 | 3:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:09 |  | нет | 0 | -5, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Кавалерово | 17 | 2013-04-15 | 19:50 | 2013-04-15 | 21:25 | 1:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:35 |  | нет | 1583 | +5, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 7 | 2013-04-15 | 19:50 | 2013-04-15 | 21:35 | 1:45 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:45 |  | нет | 120 | +5, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | НСРЗ | 7 | 2013-04-15 | 22:50 | 2013-04-15 | 23:10 | 0:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет | 85 | +5, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Студгородок | 7 | 2013-04-15 | 23:32 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +5, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 7 | 2013-04-15 | 23:55 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +5, ясно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | А | 5 | 2013-04-16 | 0:12 | 2013-04-16 | 9:52 | 9:40 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 9:40 |  | нет | 852 | -1 пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 9 | 2013-04-16 | 7:44 | 2013-04-16 | 10:42 | 2:58 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:58 |  | нет | 2700 | -1, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 18 | 2013-04-16 | 7:50 | 2013-04-16 | 14:00 | 6:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 6:10 |  | нет |  | -8, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | АТЭЦ - Уссурийск-1 |  | 2013-04-16 | 7:52 | 2013-04-16 | 7:52 | 0:00 | АТЭЦ: НЗЗ 1 ст, ДЗ 1 зона, АПВ усп; Уссурийск-1: НЗЗ 1 ст, АПВ усп | ИМФ АТЭЦ: 9,5 км ф.В; Уссур-1: 48,6 км ф.В. Обход, следы перекрытия гирлянды ф-В оп №42 (птица под ВЛ), ремонт не требуется. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 29 | 2013-04-16 | 9:27 | 2013-04-16 | 9:57 | 0:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | нет | 588 | +1, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Ц - ХЭС с отп ПС Парк Гайдара, Ханкайская | Т-10 | 2013-04-16 | 10:30 | 2013-04-16 | 19:40 | 9:10 | КУ, "земля" | Обесточенных потребителей нет. На оп №21 (переход ВЛ в КЛ для захода в КРУН-35 ПС ХЭС) повреждение концевой муфты ф-А. Устранено. | ВЛ-35кВ Т-9 Ц-ХЭС с отп ПС Парк Гайдара, Ханкайская | 0:00 | 2013-04-16 10:30 | нет | 0 | -2, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Многовершинная | 8 | 2013-04-16 | 10:50 | 2013-04-16 | 11:25 | 0:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет | 60 | -3, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 234 | 2013-04-16 | 11:15 | 2013-04-16 | 13:54 | 2:39 | КУ, "земля" | ТП сотовой связи (есть ДГ). Вкл до оп №17, без нагрузки. Далее техника не прошла (высокий покров снега), Lвл=7,2км. 17.4.13. ОП №58 заменили изолятор (при включении "Земля"), на Урале пройдено до ОП №60 (всего 84 опоры), много снега. 18.04.13 на ОП №66 заменен изолятор. Все включено в 18:26 | ДГ | 0:10 | 2013-04-16 11:25 | нет / 1ТП | 2 | +8, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-04-16 | 11:16 | 2013-04-16 | 16:25 | 5:09 | МТО, АПВ ну. РПВ не произ | с.Покровка, Оренбурское, п.Лесопильный, с.Перевальное, г.Бикин, 715чел.(Lвл=54км). Повреждение одного из головных каб. 10кВ до оп №1 (Lкл=1км), исключен из схемы. Потребитель запитан полностью. | ф-15 | 1:14 | 2013-04-16 12:30 | хоспис, школа, котельн (при школе) / 0,4МВт / 11ТП | 543 | 0, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 5 | 2013-04-16 | 12:29 | 2013-04-16 | 14:05 | 1:36 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:36 |  | насосная | 1728 | +2, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-04-16 | 12:30 | 2013-04-16 | 12:34 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | с.Некруглое, 500 чел. Осмотр, замеч нет. |  | 0:04 |  | школа / 0.1МВт | 20 | +5, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Новосысоевка | 13 | 2013-04-16 | 16:47 | 2013-04-16 | 19:00 | 2:13 | КУ, "земля" | с.Новосысоевка, 362 чел. Оп.45 поврежден изолятор ф.А. Устранено. |  | 2:13 |  | школа, больн, котельн / 0,3МВт / 4ТП | 687 | +6, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 86 | 2013-04-16 | 17:00 | 2013-04-16 | 17:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Бройлерная | 9 | 2013-04-16 | 17:50 | 2013-04-16 | 18:09 | 0:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:19 |  | нет | 76 | +4, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 7 | 2013-04-16 | 19:27 | 2013-04-16 | 19:58 | 0:31 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произ | п.Желтоярово, 600 чел. Сбита ж/б опора 0,4кВ №5/1 ТП-1/19 (жигули В918УК). Сообщено в СБ, Включен без ф.5/1 0,4 кВ (10 час.домов). Устранено и все включено в 1:48 17.4.13 |  | 0:31 |  | школа, котельн, больн, сквж / 0,1МВт / 6ТП | 70 | +2, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2013-04-16 | 22:15 | 2013-04-16 | 22:20 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | нет | 8 | +6, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 11 | 2013-04-17 | 0:50 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 32 | 2013-04-17 | 4:19 | 2013-04-17 | 4:51 | 0:32 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | нет | 196 | -1, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 42 | 2013-04-17 | 7:08 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 2 | 2013-04-17 | 8:10 | 2013-04-18 | 14:28 | 30:18 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 30:18 |  | нет |  | +2, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 19 | 2013-04-17 | 13:00 | 2013-04-17 | 18:16 | 5:16 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:16 |  | нет | 100 | +4, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 41 | 2013-04-17 | 13:00 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +4, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 10 | 2013-04-17 | 15:20 | 2013-04-17 | 16:09 | 0:49 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет |  | +3, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Беркакит | 16 | 2013-04-17 | 13:01 | 2013-04-17 | 21:35 | 8:34 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 8:34 |  | нет | 428 | -5, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 5 | 2013-04-17 | 12:05 | 2013-04-17 | 12:10 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 141 | +3, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Б | 9 | 2013-04-17 | 12:10 | 2013-04-30 | 13:32 | 313:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 313:22 |  | нет | 0 | +3, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Авангард | 7 | 2013-04-17 | 15:33 | 2013-04-17 | 15:36 | 0:03 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть п. Авангард, 50ч. |  | 0:03 |  | нет/1 Тп/0,06 МВт | 3 | +3, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 4 | 2013-04-17 | 9:46 | 2013-04-17 | 9:48 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Кронштадтка, 400ч. |  | 0:02 |  | котельная, насосная, школа / 0,1 МВт | 3 | +4, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-04-17 | 13:55 | 2013-04-17 | 14:00 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть п. Барабаш, Овчинниково, П/З, 200ч. |  | 0:05 |  | п/з, 6 ТП/0,25 МВт | 25 | +4, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП 24 | 7 | 2013-04-17 | 12:40 | 2013-04-17 | 17:17 | 4:37 | Ав. откл, Апв выв., РПВ неусп. | часть с. Малая Хабсоль. 300ч. Повреждение каб. ввода в ТП 303 (ТП303 запитано от ф.4 ПС Кирзавод). 19.4.13 13:35 введен в работу. | ф.4 ПС Кирзавод | 1:20 | 2013-04-17 14:00 | нет / 0,18МВт | 905 | +3, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Березовая | 26 | 2013-04-17 | 18:40 | 2013-04-17 | 18:53 | 0:13 | МТО. АПВ, РПВ ну | Поврежд на вед отп. |  | 0:13 |  | нет / 0,18МВт | 37 | +3, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2013-04-17 | 13:49 | 2013-04-17 | 13:52 | 0:03 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | часть с. Переяславка, 300ч. |  | 0:03 |  | котельная/0,08 МВт | 4 | +2, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2013-04-17 | 17:05 | 2013-04-17 | 17:05 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Надежденская | 1 | 2013-04-17 | 20:50 | 2013-04-17 | 22:05 | 1:15 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:15 |  | нет | 2000 | +5, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 5 | 2013-04-18 | 6:30 | 2013-04-18 | 6:55 | 0:25 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:25 |  | нет | 700 | -1, снег
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Солнечная | 9 | 2013-04-18 | 7:00 | 2013-04-18 | 18:25 | 11:25 | КУ, "земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 11:25 |  | нет | 1852 | -1, снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Западная | Т2 | 2013-04-18 | 16:28 | 2013-04-18 | 18:45 | 2:17 | ДЗТ | От ДЗТ отключился Т2 (рем схема: отключена 1СШ-110, Т1 и ВЛ-110 БТЭЦ-Западная №1 для безоп выполн работ по монтажу ВОЛС). Обесточена ПС ПРП, Водозабор, Западная, 1/2 ПС Амур. В 16:44 на ПС Западная включен Т1, все потребители запитаны. На разъединителе 10кВ ТСН №2 перекрытие (предположительно, затекание воды в яч. разъединителя ЗРУ). В 18:45 ТСН 2 исключен из схемы, Т2 введен в работу. 19.04.13 испытание ТСН2 усп. 23.4.13 в 18:42 ТСН-2 вкл на ХХ. | Т1 | 0:16 | 2013-04-18 16:44 | часть г.Благовещенск, 11900ч./26 МВт | 5887 | +1, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Голубинка | В35 Т2 | 2013-04-18 | 9:57 | 2013-04-18 | 10:50 | 0:53 | На ПС Голубинка : В35 Т2 -МТЗ; АВР 35 успешен. | На ПС Ц при производстве переключений по вводу (из ремонта) в резерв Т2 (в работе Т3 и Т4) произошел излом изолятора ШР 35 Т2 2 сш-35 ф. А в сторону шин (пострадавших нет). Кратковременное обесточение 2 сш 35, 6кВ на время работы АВР-35 на ПС Голубинка. На ПС Голубинка: отключился В 35кВ Т2 (МТЗ, АВР 35 успешн). В 10:50 (ч/з 53 мин.) на ПС Голубинка схема приведена в исходное состояние. Выведена в рем 2СШ-35 (ШР-35 Т2) на ПС Ц. Повреждение устранено, в 17:40 (ч/з 7ч.43 мин.) схему привели в исходное состояние. | на ПС ГолубинкаАВР 35 | 0:00 | 2013-04-18 09:57 | нет | 0 | +4, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун с отп ПС БВС, СК | С57 | 2013-04-18 | 20:33 | 2013-04-18 | 20:33 | 0:00 | 1ст НЗНП. АПВ усп. | Оп.462 гнездование птиц |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | НПЗ-35 | по ф-20 в ЦРП-18 откл ф-7 | 2013-04-18 | 21:48 | 2013-04-19 | 18:15 | 20:27 | КУ, "земля" | Резервный кабель (Lкл=2км) питания ЦРП-12. |  | 0:00 | 2013-04-18 21:48 | нет | 0 | +4, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахтовая | 14 | 2013-04-19 | 1:03 | 2013-04-19 | 1:50 | 0:47 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:47 |  | нет | 400 | +4, пасм
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | К | 12 | 2013-04-19 | 1:28 | 2013-04-19 | 20:23 | 18:55 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 18:55 |  | нет | 575 | 0, мокрый снег
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 45 | 2013-04-19 | 2:49 | 2013-04-19 | 3:28 | 0:39 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:39 |  | нет | 206 | -2, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 18 | 2013-04-19 | 3:17 | 2013-04-19 | 11:38 | 8:21 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 8:21 |  | нет | 0 | -2, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-04-19 | 7:54 | 2013-04-19 | 7:55 | 0:01 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет | 3 | 0, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 20 | 2013-04-19 | 9:05 | 2013-04-19 | 10:05 | 1:00 | Земля, от КУ. | Оп. 85 снят наброс проволоки. |  | 1:00 |  | нет | 14 | +4, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 2 | 2013-04-19 | 9:39 | 2013-04-19 | 10:52 | 1:13 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:13 |  | нет | 617 | +5, пасмурно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 216 | 2013-04-19 | 10:50 | 2013-04-19 | 15:35 | 4:45 | Земля, от КУ. |  |  | 4:45 |  | нет | 93 | +4, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 35 | Крутая - Центральная |  | 2013-04-19 | 10:52 | 2013-04-19 | 11:00 | 0:08 | ПС ЦентральнаяББ, АПВ усп, ПС Крутая: не откл. | Погашение ПС Центральная, Кавалерово. (Схема ремонтная, в ремонте ВЛ 35кВ К - Кавалерово). При отключении на ПС Центральная В 35" Крутая" произошло погашение ПС Центральная , потеря СН, блинкера не выпали. В 11:00 (ч/з 8 мин.) введена в работу ВЛ 35 К-Кавалерово, обеспечен резерв. Сразу после ввода резерва на ПС Центральная успешно отработало АПВ по В35 "Крутая" . В 11:02 схема приведена в исх. состояние, на ПС Кавалерово отключен СВ 35 кВ | ВЛ К - Кавалерово | 0:08 | 2013-04-19 11:00 | 15000ч, 3школы, 3 д/с, больница, 90ТП, 6МВт | 800 | +5, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-04-19 | 13:05 | 2013-04-19 | 13:13 | 0:08 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 20 | +4, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Архара | 6 | 2013-04-19 | 13:08 | 2013-04-19 | 13:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-04-19 | 14:33 | 2013-04-19 | 15:00 | 0:27 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:27 |  | нет | 66 | +5, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Широкая - Находка |  | 2013-04-19 | 15:27 | 2013-04-19 | 21:02 | 5:35 | ДЗ1ст, АПВ неусп. | ПС Широкая оп. 1 обрыв шлейфа в соединителе ф.В. Разрыв транзита. Устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 18 | 2013-04-19 | 16:06 | 2013-04-19 | 20:54 | 4:48 | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:48 |  | нет | 0 | +6, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-04-19 | 16:49 | 2013-04-19 | 16:56 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп | Повреждение на вед. Отпайке (резерв). |  | 0:07 |  | нет | 20 | +5, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-04-19 | 19:40 | 2013-04-19 | 19:42 | 0:02 | МТО, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 27 | +6, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Невер | 12 | 2013-04-19 | 19:45 | 2013-04-19 | 19:49 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет/0,12 МВт | 8 | 0, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 1 | 2013-04-19 | 20:15 | 2013-04-19 | 20:27 | 0:12 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет/0,12 МВт | 21 | +2, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Находка - Находка тяга |  | 2013-04-19 | 20:31 | 2013-04-20 | 2:18 | 5:47 | ПС Находка: НЗЗ 2ст., АПВ неусп. ПС Находка тяга: ТЗНП 2ст., АПВ неусп. | Разрыв транзита. В пролете ОП 66-67 обрыв провода, в сторону оп.66 провода на земле. Следов внешнего воздействия нет. Повреждение устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 11 | 2013-04-20 | 6:40 | 2013-04-20 | 6:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2013-04-20 | 6:40 | 2013-04-20 | 6:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-04-20 | 8:54 | 2013-04-20 | 8:54 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-04-20 | 10:49 | 2013-04-20 | 10:50 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп, при РПВ земля. | Обход с прибором, 11:32 откл. отпайка на с. Горбатка (300ч), перекос исчез. Пр. 207-208 обрыв провода спиленным деревом, сообщено УВД, СБ. Устранено в 14:13. |  | 0:01 |  | 820ч, котельная, 5ТП, 0,23МВт | 288 | +6, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Новоникольск | 8 | 2013-04-20 | 13:00 | 2013-04-25 | 15:10 | 122:10 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 122:10 |  | нет | 270 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-04-20 | 15:28 | 2013-04-20 | 16:05 | 0:37 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:37 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 527 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-04-20 | 16:40 | 2013-04-20 | 16:45 | 0:05 | МТЗ, земля при РПВ | Откл в 16:50. 19:00 устранен срыв вязки оп.3. |  | 0:05 |  | 600ч / 0,1 МВт | 350 | +8, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-04-20 | 17:09 | 2013-04-20 | 18:39 | 1:30 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр.63-64 убрано упавшее из вне охранной зоны дерево без повреждения ВЛ. |  | 1:30 |  | дачи / 0,4 МВт | 699 | +8, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 12 | 2013-04-20 | 17:44 | 2013-04-20 | 18:37 | 0:53 | Земля, от КУ. | Оп. 18 заменен изолятор. |  | 0:53 |  | 500ч, интернат, в/н башня, 7ТП, 0,16 МВт | 155 | +7, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-04-20 | 18:10 | 2013-04-20 | 19:33 | 1:23 | МТО, АПВ неусп, РПВ не произ | Оп. 66 наклон - негабарит, выправлена, перетянуты провода. |  | 1:23 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 1173 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2013-04-20 | 20:58 | 2013-04-20 | 22:15 | 1:17 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть с.Липовцы, Поспеловка, Голенки, 860ч. Включен без отпайкин на п.Голенки (1 ТП). КТП 56-00 заменили 2-а проходных изолятора. Все включено в 23:07 (ч/з 2ч.39 мин.). |  | 1:17 |  | котельная, школа, 9 ТП/0,3 МВт | 337 | +10, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 20 | 2013-04-20 | 21:56 | 2013-04-21 | 12:45 | 14:49 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 14:49 |  | нет | 150 | +8, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЛПБ | 4 | 2013-04-20 | 22:00 |  |  |  | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +5, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 21 | 2013-04-20 | 22:24 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 304 | 2013-04-20 | 23:32 |  |  |  | Откл. КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Славянка | 22 | 2013-04-20 | 23:55 |  |  |  | Откл. КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Ц | 8 | 2013-04-21 | 0:30 | 2013-04-29 | 17:08 | 208:38 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 208:38 |  | нет | 0 | +3, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 2 | 2013-04-21 | 10:11 | 2013-04-21 | 12:40 | 2:29 | "земля" от КУ | с.Екатериновка, 250 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 2:29 |  | нет / 4ТП / 0,2 МВт | 250 | +7, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2013-04-21 | 10:59 | 2013-04-21 | 12:13 | 1:14 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Волчанец, 800 чел. Пр.оп.26-27 устранен обрыв верх.провода |  | 1:14 |  | котельная / 4ТП / 1 МВт | 1200 | +7, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Надежденская | 15 | 2013-04-21 | 11:03 | 2013-04-21 | 11:55 | 0:52 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Новый, Вольно-Надеждинское, 1273 чел. Повреждение на вед уч-ке |  | 0:52 |  | 2 котельные / 15 ТП / 0,9 МВт | 1100 | +7, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2013-04-21 | 11:30 | 2013-04-21 | 11:55 | 0:25 | МТО АПВ нет, РПВ не произв | г.Николаевск-на-Амуре, 2370 чел. Включен без ТП-88 повреждена конц.муфта (обеспечен резерв в 12:15) |  | 0:25 |  | очистные (есть резерв от АВР) / 1 МВт | 420 | +1, снег
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Славянка | 32 | 2013-04-21 | 13:35 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +7, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 12 | 2013-04-21 | 14:03 | 2013-04-21 | 15:52 | 1:49 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:49 |  | нет | 1060 | +7, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | СВ-10 | 2013-04-21 | 14:03 | 2013-04-21 | 14:08 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп | Одноврем с вед ф.12 (МТО). Обесточена 2сш-10, п.Краскино, 150 чел. Включен без вед.ф.12 |  | 0:05 |  | котельная, насосная / 0,8 МВт / 11 ТП | 68 | +7, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Славянка | 14 | 2013-04-21 | 14:07 | 2013-04-21 | 17:58 | 3:51 | "земля" от КУ | п.Славянка, 500 чел. Оп.80 разрушен стекл штыр излятор верх провода, провод перегорел и упал в сторону оп.79, 81 |  | 3:51 |  | насосная / 9 ТП/ 0,42 МВт | 1930 | +7, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 4 | 2013-04-21 | 14:30 | 2013-04-21 | 14:32 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Кронштадтка, 450 ч. КТП-5359 перекрытие птицей (ПК-10 ф.А с корпусом тр-ра). При обходе обнаружен включ-й РЛ-137 на оп.2 ведом отпайка, без разрешения рск |  | 0:02 |  | котельная, школа, насосная / 6ТП / 0,12 МВт | 20 | +7, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | №10/70 | 27 | 2013-04-21 | 14:51 | 2013-04-21 | 15:02 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Бузули, 38 чел |  | 0:11 |  | нет / 0,1 МВт | 32 | +10, ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 42 | 2013-04-21 | 16:32 | 2013-04-21 | 17:17 | 0:45 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:45 |  | водозабор | 20 | +5, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Центральная - Волково |  | 2013-04-21 | 17:18 | 2013-04-21 | 17:18 | 0:00 | Центральная: ТНЗНП 1 ст, АПВ усп; Волково: ТНЗНП 1 ст, АПВ усп | Волково: ИМФ ф.С 4,4 км |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Западная | 27 | 2013-04-21 | 18:10 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +1, снег
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубовка | 19 | 2013-04-21 | 18:48 | 2013-04-21 | 18:49 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Находка, 1280 чел. Обход без замечаний |  | 0:01 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 25 | +7, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 7 | 2013-04-21 | 20:18 | 2013-04-22 | 0:30 | 4:12 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | п.Мылки, 150 чел. ТП-Жилмассив повреждена концевая муфта. Устранено. |  | 4:12 |  | нет / 0,05МВт | 210 | +1, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-04-21 | 22:10 | 2013-04-21 | 22:20 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | 500ч, 3 ТП | 29 | +6, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 8 | 2013-04-21 | 22:50 | 2013-04-22 | 14:40 | 15:50 | МТЗ с землей, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 15:50 |  | нет | 2720 | +6, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Судоверфь | 16 | 2013-04-21 | 23:55 | 2013-04-26 | 22:25 | 118:30 | МТО с землей, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 118:30 |  | нет |  | +4, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 2013-04-22 | 3:11 | 2013-04-22 | 4:07 | 0:56 | МТЗ, АПВ не усп. | Сбита оп. 0,4кВ ТП12-9 ф.1 0,4кВ (26 час домов) (виновник установлен). Устранено и все включено в 12:05 |  | 0:56 |  | 4000ч (част сектор) / 0,04МВт | 50 | -2, норма
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Верхний Куранах | ЛЭП2 | 2013-04-22 | 6:21 | 2013-04-22 | 6:21 | 0:00 | ТУ, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинск - Дежнево | С-58 | 2013-04-22 | 7:03 | 2013-04-22 | 7:03 | 0:00 | КРС: НЗНП 2ст, АПВ усп. Дежнево: ДЗ2ст, АПВ усп., Ленинск: НЗНП2ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, норма
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 12 | 2013-04-22 | 7:18 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2013-04-22 | 8:05 | 2013-04-22 | 8:05 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 18 | 2013-04-22 | 8:34 | 2013-04-22 | 9:44 | 1:10 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:10 |  | нет | 1050 | +10, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2013-04-22 | 9:03 | 2013-04-22 | 9:37 | 0:34 | "земля" от КУ | Союзное, Ек-Никольское, 1224 чел. Оп.61-02/248 разрушен изолятор, обрыв провода. Устранено, схема восстановлена | ф.4 | 1:55 | 2013-04-22 10:58 | 3 котельные, больница, школа-интернат, д/сад / 12 ТП/ 0,7 МВт | 717 | +7, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 31 | 2013-04-22 | 11:25 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +10, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2013-04-22 | 11:56 | 2013-04-24 | 19:30 | 55:34 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Тимофеевка, 100 чел. Поврежден голов кабель (длина кабеля 1,9 км). 23.4.13 найдено МП - 2км от ПС. 24.4.13 установлена муфта, включен в работу. | ф.2 Раздольное-2 | 7:28 | 2013-04-22 19:24 | водозабор / 3ТП / 0,3 МВт | 2200 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 13 | 2013-04-22 | 12:55 | 2013-04-22 | 12:55 | 0:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ясно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-04-22 | 13:05 | 2013-04-22 | 14:33 | 1:28 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:28 |  | ржд | 0 | +7, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СВ | 23 | 2013-04-22 | 13:50 | 2013-04-30 | 13:05 | 191:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 191:15 |  | нет | 0 | +10, ясно
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Плавзавод | 4 | 2013-04-22 | 14:30 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +10, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Уссурийск-1 - Мелькомбинат |  | 2013-04-22 | 14:35 | 2013-04-22 | 14:35 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ясно
МЭС | ППМЭС |  | 500 | Чугуевка-2 - Лозовая |  | 2013-04-22 | 15:04 | 2013-04-23 | 17:49 | 26:45 | ДЗЛ, АПВну, РПВ ну | Разрыв транзита. Дерево в прол оп №634-335. Произведена рубка угрожающих деревьев. В 20:33 транзит восстановлен |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
МЭС | ППМЭС |  | 500 | Бурейск ГЭС - Хабаровская | №1 | 2013-04-22 | 15:52 | 2013-04-22 | 15:52 | 0:00 | ДФЗ, АПВ усп | Сильный низовой пал оп №320-321. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 29 | 2013-04-22 | 16:10 | 2013-04-22 | 19:37 | 3:27 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | г.Биробиджан, водозабор. Оп.29-00/13: отгорел шлейф на ЛР-6кВ. Обеспечен резерв кроме одной вед ТП. Устранено, схема восстановлена. | ф.37 | 2:06 | 2013-04-22 18:16 | водозабор / 0,79МВт | 1651 | +7, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-04-22 | 16:41 | 2013-04-22 | 17:33 | 0:52 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | г.Биробиджан, 525 чел | ф.414 | 1:43 | 2013-04-22 18:24 | больница, 2 котельные / 0,4 Мвт | 506 | +7, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Пластун | 1 | 2013-04-22 | 17:17 | 2013-04-22 | 20:43 | 3:26 | МТО, АПВ ну, РПВ | п.Плстун, 250 чел. Оп.1 повреждена каб муфта. Исключена из схемы, фидер введен в работу |  | 3:26 |  | котельная / 4ТП / 0,15 МВт | 446 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 6 | 2013-04-22 | 17:30 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +10, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 7 | 2013-04-22 | 17:30 | 2013-04-23 | 8:25 | 14:55 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 14:55 |  | нет | 1330 | +10, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Барабаш | 5 | 2013-04-22 | 20:28 | 2013-04-22 | 20:42 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Барабаш, Овчинниково, 370 чел. Вкл без участка: повреждена оп. №103, сгорели полностью оп.№ 107-109 (пал). Погашено с. Овчинниково 72 ч, п/з Овчинниково (на ДГ) - 0,08МВт. Произведена замена оп №107,108,109, установлен бандаж оп №103. Схема восстановлена 23.4.13 в 14:10 (ч/з 17 ч 42мин). |  | 0:14 |  | 2 п/з / 7 ТП/ 0,2 МВт | 50 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-04-23 | 0:57 | 2013-04-23 | 1:40 | 0:43 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | нет | 527 | +3, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Раздольное-2 - Тереховка |  | 2013-04-23 | 2:55 | 2013-04-23 | 13:38 | 10:43 | Раздольное-2: НЗЗ 2,4 ст, АПВ ну; Тереховка СВ-110: блинкер неиспр-ть 1,2 комплекта | Разрыв транзита. Осмотр ПС без замечаний. Обрыв провода на пересечении с трассой Владивосток - Уссурийск оп. 39-40. Устранено. Сообщено в СБ, полицию. На данном участке дороги ведутся дорожно-строительные работы (4 экскаватора) в содеянном не сознаются, полиция проводит расследование. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Трампарк | 25 | 2013-04-23 | 5:59 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +1, норма
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Трампарк | 27 | 2013-04-23 | 5:59 |  |  |  | МТО с землей | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +1, норма
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-04-23 | 8:05 | 2013-04-23 | 8:05 | 0:00 | 1ст НЗНП, АПВ усп. | Оп.76 гнездо аиста |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, норма
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Бархатная | В-35 Т2 | 2013-04-23 | 8:43 | 2013-04-23 | 8:53 | 0:10 | МТЗ, РПВ усп | Одновременно с вед ф-17 (без блинк). Обесточена 2СШ-6кВ. Вкл без вед ф-17 "ПК Бетонщик". Проверка РЗА ф.17, Т2 без замечаний. 24.4.13 проверка РЗА ф.18,19 - замеч нет. В яч В-6 Т2 произведена ревизия вторичной коммутации (сырость). |  | 0:10 |  | г.Находка, 4038 чел / 11ТП / 0,9МВт | 155 | +8, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С-59 | 2013-04-23 | 8:53 | 2013-04-23 | 8:53 | 0:00 | Ленинск: 2 ст НЗНП, АПВ усп Дежнево: 3 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.В 22,3км от ПС Ленинск (Lвл=46км). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 15 | 2013-04-23 | 10:40 | 2013-04-23 | 11:44 | 1:04 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:04 |  | нет | 167 | +5, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-04-23 | 12:07 | 2013-04-23 | 13:15 | 1:08 | КУ, "земля" | с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино, 760 чел. Вкл до ЛР-622 (обесточ с.Кавказ, 98 чел). Оп.227/50 поврежден изолятор. Устранено, все включено в 13:48 |  | 1:08 |  | 3 скваж, 2 в/н башни / 0,15МВт / 19ТП | 233 | +7, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-04-23 | 12:30 | 2013-04-23 | 13:38 | 1:08 | КУ, "земля" | с.Богуславка, Барановка, 1500 чел. Самоустранилось. |  | 1:08 |  | школа, д/приют / 0,4МВт / 10ТП | 960 | +8, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 39 | 2013-04-23 | 12:36 | 2013-04-24 | 8:35 | 19:59 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 19:59 |  | нет | 0 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 37 | 2013-04-23 | 12:40 | 2013-05-27 | 15:25 | 818:45 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение КЛ. 22.5- кабель откопан, испытан- испытания не прошел (есть еще повреждение). 23.5.13 определено МП. 24.5.13 смонтирована 1 муфта. 25-26.5.13 не работали. |  | 0:00 | 2013-04-23 12:40 | нет | 0 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-04-23 | 12:41 | 2013-04-23 | 16:00 | 3:19 | КУ, "земля" | с.Глебово, Видное, 300 чел. Пр.оп.26-27 обрыв провода ф.С спиленным деревом. Виновник ООО "Строй сервис". Сообщено в полицию, СБ. Устранено. | ф-9 Шереметьево | 1:18 | 2013-04-23 13:59 | котельная / 0,08МВт / 7ТП | 104 | +8, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | МЖК | 22 | 2013-04-23 | 12:49 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Хохлатская | 2 | 2013-04-23 | 13:53 | 2013-04-23 | 15:50 | 1:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Райгородка, 50 чел. Обрыв вязки верхнего провода оп №53, схлёст. Устранено. |  | 1:57 |  | нет / 0,01МВт | 28 | +8, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-04-23 | 14:17 | 2013-04-23 | 19:01 | 4:44 | Ав.откл, РПВ ну | с.Ширяевка, Тарасовка, 880 чел. Накренилась оп №93 в болоте, срыв изоляторов. Опора выправлена, изоляторы заменены. | ф-5 | 1:32 | 2013-04-23 15:49 | школа, котельн / 0,3МВт | 225 | +9, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-04-23 | 15:17 | 2013-04-23 | 15:25 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Райчихинск, 476 чел. Вкл без ТП-9 (центр Райчихинска), повреждение вводного каб 6кВ. Устранено и включено в 17:32. |  | 0:08 |  | котельн / 0,3 МВт / 5ТП | 127 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-04-23 | 16:52 | 2013-04-23 | 17:18 | 0:26 | КУ, "земля". | п.Чигири, 500 чел. Самоустранилось. |  | 0:26 |  | амурсельсвязь, администрация / 0,5МВт / 25ТП | 223 | +9, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 12 | 2013-04-23 | 17:01 | 2013-04-23 | 18:39 | 1:38 | КУ, "земля" | Нефтепереработка (населения нет). Оп.46 повреждён изолятор. Устранено. |  | 1:38 |  | нет / 0,05МВт | 82 | +9, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | МЖК | 22 | 2013-04-23 | 17:35 | 2013-04-23 | 17:41 | 0:06 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:06 |  | нет | 101 | +9, облач
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-04-23 | 18:18 | 2013-04-23 | 18:18 | 0:00 | 1ст НЗНП, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | К | 16 | 2013-04-24 | 0:30 | 2013-04-24 | 2:30 | 2:00 | Ав.откл | п.Огнеупорный. Включен без кабельной отпайки ДРСК, обесточено 2 двухэтаж дома, 30 чел, 0,008 МВт. Повреждение каб муфты в ТП-111. 24.4.13 произведена замена кабеля, потребитель запитан в 18:15. |  | 2:00 |  | нет / 0,05 МВт | 182 | +1, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С-57, С-61 | 2013-04-24 | 3:52 | 2013-04-24 | 3:52 | 0:00 | Биробиджан: 1 ст НЗНП, АПВ усп; Унгун: 1 ст.НЗНП, АПВ усп | 25.4.13 произведен обход. На ОП 462 гнездо аистов. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Артемовская | 24 | 2013-04-24 | 7:48 | 2013-04-24 | 10:41 | 2:53 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:53 |  | нет | 5800 | +3, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 15 | 2013-04-24 | 8:43 | 2013-04-24 | 8:43 | 0:00 | ав.откл. АПВ усп | Заменены предохранители 10кВ в ТП-264. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-04-24 | 9:45 | 2013-04-24 | 13:15 | 3:30 | КУ, "земля" | с.Глебово, Видное, 300 чел. Обрыв провода на отпайке оп №36/86-36/87 экскаватором ОАО "Строй сервис". Сообщено в полицию, СБ. Устранено. |  | 3:30 |  | котельная / 0,08МВт / 7ТП | 119 | +4, пасм
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Белая Гора | РРС-9 | 2013-04-24 | 10:35 | 2013-04-24 | 10:39 | 0:04 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:04 |  | нет |  | -1, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-04-24 | 11:36 | 2013-04-24 | 11:36 | 0:00 | 1ст НЗНП, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2013-04-24 | 11:39 | 2013-04-24 | 17:20 | 5:41 | КУ, "земля ф-С" | с.Вербовка, Гоголевка, Саровка. Покровка, 430 чел.(Lвл=26,2км) Накренились оп №433, 434 (в болоте) срыв нижнего провода с изоляторов. Произведена перетяжка провода, попытка вкл в 15:20 "земля не исчезла". Оп.№378 разрушен изолятор, провод на траверсе. Оп.№316 срыв провода с изолятора на землю в следствии наклона оп.№314 от основного створа ВЛ. Устранено, всё включено. 25.4.13 произведен обход-замечаний нет. |  | 5:41 |  | котельн, школа / 0,08МВт / 5ТП | 455 | +6, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 107 | 2013-04-24 | 11:58 | 2013-04-24 | 12:25 | 0:27 | МТЗ 1ст. АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:27 |  | нет | 250 | +6, пасмурно
МЭС | АПМЭС |  | 500 | Амурская-Хэйхэ; Амурская-БГЭС |  | 2013-04-24 | 15:07 | 2013-04-24 | 15:27 | 0:20 | работа алгоритмов МКПА (микропроц комплекс протиавар автомат) | отключение линий с обоих сторон при работе по программе опробования напряжением нового оборудования ВЛ 500кВ ЗГЭС №2. Системная автоматика не работала. В 15:27 включена ВЛ 500 Амурская-БГЭС. В 17:39 ВЛ-500 Хэйхэ. Предварительная причина: на ПС Амурская ТН-500 2С замыкание в цепях нагрузки на ф.В вследствие чего произошла работа АОПН МКПА с воздействием на выключатели ВЛ Хэйхэ, ВЛ БГЭС. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 9 | 2013-04-24 | 15:20 | 2013-04-24 | 15:40 | 0:20 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет | 500 | +6, морось
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 3 | 2013-04-24 | 16:20 | 2013-04-24 | 16:30 | 0:10 | ав.откл. РПВ усп | с.Новосоветское. |  | 0:10 |  | нет / 0,08МВт | 14 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 9 | 2013-04-24 | 16:45 | 2013-04-24 | 17:04 | 0:19 | КУ "земля". | с.К-Рыболов, 500 чел. Вкл без с.Астраханка, 150 чел. Произведена замена изол ф-В оп №12, вкл в 18:13.. |  | 0:19 |  | котельн, школа / 0,8МВт / 7ТП | 448 | +6, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 22 | 2013-04-24 | 17:05 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +6, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-04-24 | 17:25 | 2013-04-24 | 17:48 | 0:23 | КУ "земля". | г.Партизанск, 2140 чел. Вкл до ТП-7473. В 18:32 вкл до ТП-7425. Полностью включен в 20:04 (ч/з 2ч 29м), замечаний нет. |  | 0:23 |  | ТНС, КНС, д/сад, котельн / 1,8МВт / 16ТП | 620 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-04-24 | 19:05 | 2013-04-24 | 19:22 | 0:17 | МТЗ. РПВ усп | с.Новицкое, 515 чел. |  | 0:17 |  | школа, котельн, д/сад, насосн / 0.8МВт / 11ТП | 240 | +7, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-04-24 | 19:05 | 2013-04-24 | 19:25 | 0:20 | МТЗ. РПВ усп | с.Новицкое, Ст.Николаевка, 331 чел. Повреждение тр-ра 6/0,4кВ в ТП-7026 (250МВА), обесточено ул.Советская, Лазо, переулок Советский в с.Ст.Николаевка (0,12МВт). 25.4.13 произведена замена, всё вкл в 14:20 (ч/з 19ч 15м). |  | 0:20 |  | школа, котельная / 0,6 МВт / 13ТП | 200 | +7, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-04-24 | 19:15 | 2013-04-24 | 19:21 | 0:06 | МТЗ. РПВ усп | Лазо, 743 чел. |  | 0:06 |  | скваж, котельная / 0,5МВт | 50 | +7, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-04-24 | 21:00 | 2013-04-26 | 10:25 | 37:25 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произ (неиспр привода) | с.Некруглое, 500 чел. 25.4.13 устранена неисправность привода В-10кВ. 26.4.13 отревизирован привод, схема приведена в норм. состояние. | ф.1 Павловка | 1:05 | 2013-04-24 22:05 | школа / 7 ТП/ 0,05 МВт | 54 | +7, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Алексее-Никольск | 10 | 2013-04-24 | 21:05 | 2013-04-24 | 21:07 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Коршаковка, 200 чел |  | 0:02 |  | школа, котельная / 5ТП / 0,09 МВт | 3 | +7, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-04-25 | 3:11 | 2013-04-25 | 3:11 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-04-25 | 3:20 | 2013-04-25 | 4:58 | 1:38 | "земля" от КУ | с.Унгун, Красивое, 445 чел. Включен голов уч-к. В 5:18 включен до оп.114, без с.Красивое. В 11:29 включено все. В ТП 81 повреждение ВН 10кВ. |  | 1:38 |  | котельные / 0,12 МВт | 216 | +5, пасмурно
вед | СЭС | Прим ЭС | 35 | Краснореченск - Перспективная |  | 2013-04-25 | 5:30 | 2013-04-25 | 5:38 | 0:08 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:08 |  | нет | 37 | +6, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 110 | Озерная - Полевая |  | 2013-04-25 | 6:01 | 2013-04-25 | 6:01 | 0:00 | Озерная: 2 ст НЗНП, АПВ усп. ИМФ 7,2 ф.В в сторону Хвойная. Полевая: 2 ст НЗНП, АПВ усп., ИМФ ф.С - 20,6 км. | По данным показаний фиксирующих приборов и рассчётам службы РЗА на ПС Хвойная отключался В-Л110 Озёрная. Оперативный персонал МЭС данное отключение отрицает. Обход ВЛ-110 Хвойная-Озёрная-Полевая произведён, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-04-25 | 6:48 | 2013-04-25 | 10:03 | 3:15 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Невское, 470 чел. В пролете ОП 92-93 обрыв провода. (пересечение с трассой М60). Восстановлен. Пострадавших нет, виновник не установлен. Сообщено в С.Б., полицию |  | 3:15 |  | котельная, 12 ТП / 0,16 МВт | 35 | +6, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-04-25 | 7:20 | 2013-04-25 | 7:29 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Покровка, Минеральное, 382 чел. |  | 0:09 |  | нет / 10 ТП / 0,25 МВт | 38 | +6, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 50 | 2013-04-25 | 9:03 | 2013-04-25 | 22:45 | 13:42 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 13:42 |  | нет | 403 | +5, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 10К | 2013-04-25 | 9:04 | 2013-04-25 | 9:41 | 0:37 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:37 |  | нет | 498 | +5, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 86 | 2013-04-25 | 9:15 | 2013-04-25 | 9:41 | 0:26 | МТЗ, АПВ неусп. | Включен до ОП 1. ОП 86-00-29, повреждение концевой каб. муфты., ОП 86-00-1, отгорел шлейф, ОП 86-00-24 повреждение полюса ЛР ф.С. Остается откл. 3 ТП. В 17:27 (ч/з 8ч.12 мин.) повреждения устранены, все включено |  | 0:26 |  | нет | 389 | +6, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Сахарный комбинат | 10 | 2013-04-25 | 9:34 | 2013-04-25 | 17:52 | 8:18 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 8:18 |  | нет | 82 | +8, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Силикатная | 26 | 2013-04-25 | 9:52 | 2013-04-25 | 12:40 | 2:48 | Откл. КУ "Земля" | с.Раздольное, 430ч. Оп 18 наброс проволки., ОП 16,15 заменили 3-и изолятора. |  | 2:48 |  | котельная, школа/0,33 МВт | 924 | +8, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 29 | 2013-04-25 | 10:01 | 2013-04-25 | 10:51 | 0:50 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 1233 | +6, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 36 | 2013-04-25 | 10:01 | 2013-04-25 | 10:07 | 0:06 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Матвеевка |  | 0:06 |  | нет/0,6 МВт | 60 | +6, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 2013-04-25 | 10:29 | 2013-04-25 | 11:32 | 1:03 | МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | г.Биробиджан, 2500ч. Включено без ТП 28 (быт). В 14:47 (ч/з 4 ч.18 мин.) ТП 28 запитано. Выделен поврежденный кабельный участок от ТП10 до ОП 190-00-15 (без нагрузки) |  | 1:03 |  | 4 котельные, насосная, КНС / 0,48МВт | 508 | +6, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2013-04-25 | 11:00 | 2013-04-25 | 11:03 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет/0,6 МВт | 13 | +6, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 6 | 2013-04-25 | 11:21 | 2013-04-27 | 14:37 | 51:16 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 51:16 |  | нет | 11 | +7, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 19 | 2013-04-25 | 11:29 | 2013-04-25 | 12:06 | 0:37 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:37 |  | нет | 555 | +8, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | РП "Кондратеновка" | 1 | 2013-04-25 | 11:35 | 2013-04-25 | 12:15 | 0:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Каменушка, 150ч. Включен без 4-х ТП (быт). В 13:13 включен все. Повреждение на вед. ТП "Газпром" |  | 0:40 |  | нет/4ТП. | 261 | +7, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отпайками на ПС Амуркабель, МЖК | С6 | 2013-04-25 | 11:49 | 2013-04-25 | 12:17 | 0:28 | ПС Корфовская: НЗЗ 1ст., ВЧБ, АПВ неусп., РПВ усп. ИМФ-2,5 км от ХТЭЦ1, ф.В,С | Обесточены ПС МЖК, 1/2 ПС Амуркабель. Произведен обход . На ОП № 88 строится гнездо. |  | 0:28 |  | южный округ г.Хабаровска, 7500ч./ 4 МВт | 1867 | +7, обл.
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Каменный карьер |  | 2013-04-25 | 12:40 | 2013-04-25 | 13:12 | 0:32 | МТЗ, АПВ неусп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | нет | 686 | +9, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Верхний Куранах | ф."ЛЭП2" | 2013-04-25 | 13:25 | 2013-04-25 | 13:25 | 0:00 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2013-04-25 | 13:44 | 2013-04-25 | 13:46 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Сиваковка, 320ч. |  | 0:02 |  | нет/4 ТП/0,25 кВт | 8 | +8, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2013-04-25 | 14:06 | 2013-04-25 | 14:49 | 0:43 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | ж/д округ г.Хабаровска. Повреждение на вед. отпайке |  | 0:43 |  | нет/0,6 МВт | 186 | +7, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Верхний Куранах | ф."ЛЭП2" | 2013-04-25 | 14:15 | 2013-04-25 | 14:15 | 0:00 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-04-25 | 14:46 | 2013-04-25 | 15:32 | 0:46 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:46 |  | водозабор | 1187 | +12, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Гайтер | 8 | 2013-04-25 | 15:10 | 2013-04-27 | 0:23 | 33:13 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 33:13 |  | нет | 1123 | +5, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкое | 16 | 2013-04-25 | 17:00 | 2013-04-25 | 20:03 | 3:03 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 3:03 |  | нет | 3350 | +10, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 5 | 2013-04-25 | 17:30 | 2013-04-25 | 18:30 | 1:00 | Откл. КУ "Земля" | с.Астраханка, 2300ч. Повреждение на вед. ТП "Губарь". |  | 1:00 |  | котельная, школа, д/сад/0,5 Мвт/28 ТП | 397 | +10, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Давыдовка | 13 | 2013-04-25 | 18:12 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-04-25 | 19:45 | 2013-04-25 | 19:55 | 0:10 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Горный хутор, Грибное, Черниговка, 490ч. Следы перекрытия на вводах КТП-7204 "исток" вороной. |  | 0:10 |  | котельная / 0,07МВт | 12 | +5, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-04-25 | 19:48 | 2013-04-25 | 20:30 | 0:42 | Откл. КУ "Земля" | с.Пухово, 350ч. ОП 244 заменили изолятор |  | 0:42 |  | школа, котельная / 0,01МВт | 10 | +5, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 12 | 2013-04-25 | 20:58 | 2013-04-25 | 21:26 | 0:28 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 103 | +10, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Тополево | 2 | 2013-04-25 | 21:24 | 2013-04-25 | 21:40 | 0:16 | ав.откл. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед. участке. |  | 0:16 |  | нет / 0,04МВт | 13 | +7, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 7 | 2013-04-25 | 21:58 |  |  |  | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +7, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 21 | 2013-04-25 | 23:10 |  |  |  | КУ "земля". | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | ИТК |  | +5, морось
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-04-25 | 23:37 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +7, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 26 | 2013-04-25 | 23:40 | 2013-04-27 | 14:20 | 38:40 | ав.отк | На ХХ. повреждение в сетях потребителя |  | 38:40 |  | нет | 0 | +5, морось
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2013-04-26 | 1:56 | 2013-04-26 | 2:27 | 0:31 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Аэропорт, 500 чел. |  | 0:31 |  | аэропорт, котельн / 0,14МВт | 76 | +5, пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Маго | 3 | 2013-04-26 | 2:20 | 2013-04-26 | 2:28 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | п.Иннокентьевка, Сахаровка, 513 чел. |  | 0:08 |  | водоканал, котельн / 0,2МВт | 29 | +4, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Молодёжная | 5 | 2013-04-26 | 3:53 | 2013-04-26 | 4:45 | 0:52 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:52 |  | нет |  | +7, ясно
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Молодёжная | 18 | 2013-04-26 | 3:53 | 2013-04-26 | 4:15 | 0:22 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет |  | +7, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Ц | 16 | 2013-04-26 | 5:10 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +3. ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан - Унгун - Биджан | С57 | 2013-04-26 | 9:10 | 2013-04-26 | 9:10 | 0:00 | НЗНП 2ст., АПВ усп. ИМФ - 135 км. Ф.С от Пс Биробиджан |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, обл.
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Молодёжная | 14 | 2013-04-26 | 11:55 |  |  |  | ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +8, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 20 | 2013-04-26 | 12:28 | 2013-04-26 | 13:42 | 1:14 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:14 |  | нет | 310 | +12, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | КАФ | 17 | 2013-04-26 | 12:40 | 2013-04-26 | 13:31 | 0:51 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет/ 2,35 МВт/ насосн, кот/ 2064 чел. |  | +8, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 8 | 2013-04-26 | 15:20 | 2013-04-26 | 16:00 | 0:40 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет | 880 | +10, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 208 | 2013-04-26 | 15:30 | 2013-04-26 | 16:58 | 1:28 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:28 |  | нет | 1020 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2013-04-26 | 15:30 | 2013-04-26 | 15:57 | 0:27 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Переяслаквка. Включен до ТП 690 (осталось откл. 3 вед. ТП). В 17:11 включено все. Повреждение в абанент. ТП |  | 0:27 |  | котельная | 850 | +9, обл.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 10 | 2013-04-26 | 17:00 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +9, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Красноярово | 1 | 2013-04-26 | 17:03 | 2013-04-26 | 17:12 | 0:09 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Красноярово, Покровка, Молчаново, 2000ч. |  | 0:09 |  | больница, школа/0,09 МВ т | 14 | +11, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 5 | 2013-04-26 | 20:33 | 2013-04-26 | 22:01 | 1:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:28 |  | нет | 1393 | +9, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-04-26 | 22:03 | 2013-04-27 | 0:13 | 2:10 | МТЗ. РПВ ну | Ст.Каменка, 71 чел (Lвл=10,6км). Разобраны шлейфа оп №123, вкл без 2-х ТП-7016,7017 (быт). Осмотр до оп №243, продолжение с утра. Вкл в 9:50 27.4.13. Оп 275 заменены поврежденные изоляторы ф А,В. |  | 2:10 |  | нет / 0,003МВт / 5ТП | 43 | +5, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 22 | 2013-04-26 | 23:58 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +5, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 23 | 2013-04-26 | 23:58 | 2013-05-07 | 22:15 | 262:17 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 262:17 |  | нет | 301 | +5, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Литовко | 8 | 2013-04-27 | 1:48 | 2013-04-27 | 9:30 | 7:42 | МТО. РПВ не дел | Котельная п.Литовко (одно вед. ТП) Повреждение на ведомственном ТП. | ф.16 ПС Литовко | 0:00 | 2013-04-27 01:48 | котельная/1 ТП | 0 | +3, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 14 | 2013-04-27 | 3:35 | 2013-04-27 | 4:05 | 0:30 | ав.откл. РПВ ну | п.Святогорье, 557 чел. ТП-664 заменены изоляторы на приёмной траверсе. |  | 0:30 |  | котельн, школа / 0,09МВт | 45 | +3, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 4 | 2013-04-27 | 5:23 | 2013-04-27 | 10:27 | 5:04 | ав.откл. РПВ ну | Переяславка, 500 чел. Пр оп 9-10 схлест проводов. Проведена перетяжка провода. | ф-6 Георгиевка | 0:31 | 2013-04-27 05:54 | котельн, насосн, д/ветеранов, д/дом / 0,9МВт | 589 | +3, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-04-27 | 5:36 | 2013-04-27 | 5:36 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | СВ-10 | 2013-04-27 | 6:05 | 2013-04-27 | 6:20 | 0:15 | ав.откл. РПВ усп | Одновременно с ф-115 (авар.откл; АПВ не раб; РПВ усп в 6:24). Обесточ 2СШ-10кВ. |  | 0:15 |  | 4 насел пункта, 1420 чел / 0,16МВт / 20ТП | 41 | +2, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2013-04-27 | 6:05 | 2013-04-27 | 6:24 | 0:19 | ав.откл. АПВ не раб. РПВ усп | с.Благословенное, 455 чел. |  | 0:19 |  | п/з, котельн, пожарная часть / 0,08МВт | 26 | +2, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-04-27 | 8:43 | 2013-04-27 | 8:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 204 | 2013-04-27 | 8:56 | 2013-04-27 | 9:35 | 0:39 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:39 |  | нет | 230 | +5, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-04-27 | 8:56 | 2013-04-27 | 9:07 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Сообщение- ТП-5 искрение. Вкл до ЛР 243 (ост 5ТП), вкл в 13:17. На ТП 5 повреждение РТП, произведена замена. |  | 0:11 |  | школа, д/с, адм, связь/ 0,8 МВт/ 2000 чел | 135 | +3, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 12 | 2013-04-27 | 9:50 | 2013-04-27 | 10:15 | 0:25 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв (знали причину) | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0:25 |  | кот/ 0,6 МВт/ 2000 чел | 630 | +4, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Обувная | 3 | 2013-04-27 | 10:52 | 2013-04-27 | 10:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-04-27 | 11:08 | 2013-04-27 | 12:16 | 1:08 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв | Пр оп 16-17 снята ветка. |  | 1:08 |  | кот, насосн, д/с/ 1,6 МВт/ 1990 чел | 1755 | +6, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-04-27 | 13:50 | 2013-04-27 | 19:42 | 5:52 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 72 обрыв провода фВ, оп 73 обрыв вязки , схлест проводов. Устранено. Произв. перетяжка проводов в пр оп 72-74. Следов стороннего воздействия нет. |  | 5:52 |  | кот, школа/ 0,46 МВт/ 637 чел | 2600 | +8, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 11 | 2013-04-27 | 15:29 | 2013-04-27 | 15:58 | 0:29 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | больница | 170 | +10, облачно
вед | СЭС | Ам СЭС | 6 | Соловьевск | 6 | 2013-04-27 | 15:50 | 2013-04-27 | 16:55 | 1:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:05 |  | связь МТС | 0 | +4, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Гродеково | 1Т | 2013-04-27 | 16:07 | 2013-04-27 | 22:05 | 5:58 | ДЗТ | Sтр=16 МВА. Схема ОД-КЗ. На ПС Гродеково откл СВ-110 кВ (НЗЗ 1ст, МТО, АПВ ну), по ф№7 выпал блинкер МТО, выключатель не откл., заклинило привод . Обесточены 1/2 ПС Гродеково,Хор, ПС 35 кВ Черняево, Переясловка, Георгиевка. Роткл=8 МВт, 24500 чел. Через 18 мин вкл СВ-110, основной потребитель запитан. Остается обесточена 1 сш 10 кВ ПС Гродеково 1,4 МВт, 1200 чел. Осмотр зоны ДЗТ 1Т- повреждение проходных изоляторов в камере ТСН1. В 16:52 (ч/з 45 мин) 1 сш запитана от Т2 без ф7 (0,05 МВт, 30 чел., с.Могилевка). В 22:05 заменили проходные изолят. в камере ТСН, по ф.7 проведена ревизия выключателя. Схема приведена в исх. состояние. | ПС Гродеково СВ-110 | 0:18 | 2013-04-27 16:25 | 8 МВт/ 40356 чел/15 нас.пунктов | 2400 | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-04-27 | 16:07 | 2013-04-27 | 22:05 | 5:58 | МТО | Фидер №7- не откл, бл МТО, заклинило привод . (ост. 0,05 МВт, 30 чел., с.Могилевка). Обход- повреждение на вед.ТП 733 (повреждение разрядников). Проведена ревизия выкл. | Ф19 | 3:26 | 2013-04-27 19:33 | приют/ 0,05 МВт/ 30 чел | 172 | +8, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-04-27 | 17:00 | 2013-04-27 | 17:05 | 0:05 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | больн, д/с, кот/ 0,6 МВт/ 2200 чел | 56 | +4, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-04-27 | 17:18 | 2013-04-27 | 17:59 | 0:41 | КУ, перекос | Повреждение на вед.отп (вкл в 19:16) |  | 0:41 |  | кот, адм, очистные/ 0,3 МВт/ 1100 чел | 305 | +6, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый с отп Рябиновая | Л-104 | 2013-04-27 | 17:49 | 2013-04-27 | 20:40 | 2:51 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=62,7 км. Обесточена вед.ПС Рябиновая (0,2 МВт, старательская артель). В 20:40 (ч/з 2ч.51 мин.) выделен участок от РП Рябиновый до ПС Н.Куранах, ПС Рябиновая запитана. ОП №240 (промежуточная, п-образная) излом траверсы. 28- проведение АВР, 14:19 работы завершены (заменена траверса), в 17:14 ВЛ в работе по нормальной сх. |  | 2:51 |  | нет | 696 | +6, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Северная | 19 | 2013-04-27 | 18:40 | 2013-04-27 | 23:35 | 4:55 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | В 23:35 включен головной участок ВЛ до оп 5А (без нагрузки). Оставшийся участок КЛ (около 3 км). 28.6.13- определено МП, повреждение КЛ в переходе ч/з ЖД, следы гусеничной техники. Сообщено в СБ. 29- выявлено второе повреждение. Устранено 30.4.13 в 21:40. Обнаружено повреждение КЛ - 50 м от оп№1. Устранено 1.5.13 в 17:20. | ДГ | 0:00 | 2013-04-27 18:40 | скваж (есть ДГ), ДОЛ/2ТП/ 0,02 МВт | 0 | +6, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 6 | 2013-04-27 | 20:15 | 2013-04-27 | 20:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Тамбовка, Лермонтовка, 630ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 23 | 2013-04-28 | 0:40 | 2013-04-28 | 0:43 | 0:03 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Новобурейск, 4300ч. |  | 0:03 |  | школа, водозабор | 44 | +5, пасм.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | ПРП | 10 | 2013-04-28 | 1:43 | 2013-04-28 | 2:22 | 0:39 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:39 |  | нет | 95 | +5, пасм.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Базовая | 11 | 2013-04-28 | 4:00 | 2013-04-28 | 4:15 | 0:15 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | г.Зея, 800ч. На ВЛ устранен схлест проводов. При дальнейшем обходе обнаружна сбитая ОП 17/4(деревянная). Виновник не установлен. Собщено в с.б., полицию. В 8:03 произведена замена опоры. Восстановлена нормальная сх. |  | 0:15 |  | нет | 35 | +5, пасм.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 27 | 2013-04-28 | 6:45 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +6, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 49 | 2013-04-28 | 6:45 | 2013-05-06 | 18:49 | 204:04 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | Насосная теплосетей г.Хабаровск. Осмотр трассы КЛ, ТП без замечаний. 29.4.13 кабель раскопан, поврежден при устранении сторонней орг-й повреждения на своем кабеле (в пучке 8 кабелей, следы пожога и механ копки). Сообщено в СБ | насосн тепл. сети по 0,4 кВ | 0:00 |  | насосная теплосетей/ 1ТП | 0 | +6, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2013-04-28 | 8:04 | 2013-04-28 | 15:51 | 7:47 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 70-71 падение дерева на ВЛ из вне охранной зоны. Без повреждения ВЛ. Устранено. |  | 7:47 |  | школа, д.дом, скваж, больн/ 0,2 МВт/ 906 чел | 900 | +4, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1ф | 2013-04-28 | 9:00 | 2013-04-28 | 10:02 | 1:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 1:02 |  | кот, больн/ 0,6 МВт/ 780 чел | 520 | +2, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-04-28 | 12:04 | 2013-04-28 | 13:27 | 1:23 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 16:03. В р-не оп 608 спилено угрожающее дерево. |  | 1:23 |  | нет/ 0,2 МВт/ 482 чел | 608 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-04-28 | 13:21 | 2013-04-28 | 13:43 | 0:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:22 |  | адм, сельсвязь/ 0,6 МВт/ 500 чел | 155 | +12, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-04-28 | 14:45 | 2013-04-28 | 14:52 | 0:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | котельная, дс, водозабор, воен.городок/ 0,7 МВт/ 1500 чел | 93 | +6, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 12 | 2013-04-28 | 14:54 | 2013-04-28 | 14:54 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Ленинский | Жилпоселок | 2013-04-28 | 14:55 | 2013-04-28 | 15:03 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | котельные 4(шт) водозабор. Хоспис. Школа. Д.сад | 100 | +6, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2013-04-28 | 15:45 | 2013-04-28 | 17:52 | 2:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 49 заменены 2 поврежденых из. |  | 2:07 |  | адм, школа, связь, вн.башня/ 0,3 МВт/ 400 чел | 284 | +13, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-04-28 | 16:06 | 2013-04-28 | 16:42 | 0:36 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Пр оп 111-112 падение подгоревшего дерева из внеохр.зоны, обрыв 3-х проводов. Вкл с выделенным поврежденным уч. |  | 0:36 |  | школа, кот, больн, вч/ 0,5 МВт/ 50 чел | 21 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 21 | 2013-04-26 | 17:09 |  |  |  | Ав. откл | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-04-28 | 17:15 | 2013-04-28 | 18:35 | 1:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включена без отпайки на с.Богуславка. В 20:30 (ч/з 3ч.15 мин.) включено все. ОП 356 обрыв вязки . Устранено. |  | 1:20 |  | школа, приют/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 574 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-28 | 17:40 | 2013-04-28 | 17:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-28 | 18:19 | 2013-04-28 | 18:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Узловая | 4 | 2013-04-28 | 18:30 | 2013-04-28 | 19:00 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:30 |  | скваж, п/з/ 0,1 МВт/ 109 чел | 6 | +14, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-04-28 | 19:25 | 2013-04-28 | 20:05 | 0:40 | ТНЗНП, АПВ двухкратное неусп., РПВ не произв. ИМФ -152 км. фА | Обесточена ПС Октябрьская (0,5 МВТ) В 20:05 включена в неполнофазном режиме. Обход от ПС Октябрьская (без ф.А). ОП 670 (деревянная,П-образная, промежуточная) излом траверсы (подгорела в результате пала). В 22:23 ВЛ выведена в ремонт для замены траверсы. 29.04.13 в 1:27 повреждение устранено. ВЛ введена в работу по нормальной схеме. |  | 0:40 |  | 2495 чел / 0,45 МВт | 323 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-04-28 | 19:45 | 2013-04-28 | 23:05 | 3:20 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | ОП 17 обрыв провода ф. С (верхний). Устранено. Следов внешнего воздействия нет. |  | 3:20 |  | школа, д/с, кот/ 0,28 МВт/ 920 чел | 289 | +14, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Шмаковка | Т2 | 2013-04-28 | 20:28 | 2013-04-29 | 8:35 | 12:07 | ДЗТ | S тр-ра 6,3 МВА. Обесточена ПС Шмаковка (Т1 в резерве) . Повреждение проходных изоляторов ШМ10 кВ. ф.А, В. 29.04.13 в 0:30 проходные изоляторы заменены. В 8:35 введен в работу (без испытаний) | Т1 | 0:12 | 2013-04-28 20:40 | 500ч./2,6 МВт | 520 | +12, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-28 | 20:58 | 2013-04-28 | 20:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2013-04-28 | 20:20 | 2013-04-29 | 12:40 | 16:20 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | п. Украинка, 20ч., 0,084 МВт. Падение ОП 67 и 68 (деревянные) в следствии прохождения пала. Установлена две новые опоры на старые приставки |  | 16:20 |  | нет/0,084 МВт | 1000 | +6, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-04-29 | 0:35 | 2013-04-29 | 1:53 | 1:18 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Лесное, Тургеньево, 325ч. Lвл - 22км. Включен до ЛР 3. В 4:38 (ч/з 4ч.3 мин.) включен без отп. на с.Тургеньево (3 ТП). На ОП 308 заменен изолятор, в 5:50 (ч/з 5ч.18 мин) включен полностью. |  | 1:18 |  | котельная, насосная/0,2 МВт | 400 | +8, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Береговая1 | 2 | 2013-04-29 | 6:30 | 2013-05-02 | 15:40 | 81:10 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 81:10 |  | нет | 240 | +8, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2013-04-29 | 5:35 | 2013-04-29 | 5:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | п.Дим |  | 0:00 |  | котельная | 0 | +9, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-04-29 | 3:38 | 2013-04-29 | 3:38 | 0:00 | Ав. откл. | п.Унгун, Красивое, 445ч. |  | 0:00 |  | 2 котельных, 2 школы | 0 | +8, обл.
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 8 | 2013-04-29 | 7:29 | 2013-04-29 | 7:29 | 0:00 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | В-10-Т1 | 2013-04-29 | 7:36 | 2013-04-29 | 9:26 | 1:50 | ТМ, РПВ усп | Одновременно с вед. ф.8 (Ав. откл.). Обесточена 1 сш 10 кВ (часть п.Бабстово, 200 ч.). Ч/з 4 мин по ТУ включен СВ 10. Ч/з 1 ч 50 мин схема восстановлена | СВ 10 | 0:04 | 2013-04-29 07:40 | нет / 200 ч / 0,2 МВт | 17 | +6, обл.
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 8 | 2013-04-29 | 7:36 | 2013-04-29 | 15:36 | 8:00 | ТМ | повреждение в сетях потребителя |  | 8:00 |  | нет | 1032 | +6, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 20 | 2013-04-29 | 7:25 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +7, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2013-04-29 | 8:10 | 2013-04-29 | 11:36 | 3:26 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Андреевка, Витязь, 840 ч. ОП 2 обрыв вязки верхнего провода, провод на траверсе. Устранено |  | 3:26 |  | в/ч (есть ДГ)/840ч./0,7 МВт | 2300 | +7, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2013-04-29 | 7:16 | 2013-04-29 | 7:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | п.Дим |  | 0:00 |  | котельная | 0 | +9, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Береговая1 - Смоляниново тяга |  | 2013-04-29 | 8:33 | 2013-04-29 | 8:33 | 0:00 | Береговая1: НЗЗ 1 ст,АПВ усп., ИМФ ф.С-7,5 км. Смоляниново тяга: НЗЗ 1ст., АПВ усп. | Обход зоны ИМФ без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасм.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 29 | 2013-04-29 | 8:42 | 2013-04-29 | 15:02 | 6:20 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 6:20 |  | ржд | 800 | +7, ясно
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Биробиджан - Лондоко с отп Бира-тяг | №1 | 2013-04-29 | 9:00 | 2013-04-29 | 9:21 | 0:21 | Лондоко: 1 ст НЗЗ, АПВ ну | Повреждение на ПС Бира-тяг |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Обувная | 10 | 2013-04-29 | 8:22 | 2013-04-29 | 8:22 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-29 | 9:04 | 2013-04-29 | 9:45 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 50 чел |  | 0:41 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, котельная / 0,15 МВт | 96 | +7, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Аэропорт | 15 | 2013-04-29 | 9:55 |  |  |  | ТМ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +4, снег
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Аэропорт | 11 | 2013-04-29 | 10:03 |  |  |  | ТМ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +4, снег
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 27 | 2013-04-29 | 11:15 | 2013-04-29 | 12:12 | 0:57 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | п.Эльбан, 1750 чел. Включен без ТП-51. Поврежден кабель между ТП-44 и ТП-51. Вкл с выделенным поврежденным уч, потребитель запитан. (12:50) |  | 0:57 |  | нет / 0,8 МВт | 385 | +4, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 24 | 2013-04-29 | 11:33 | 2013-04-29 | 18:10 | 6:37 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | п.Омми, 450 чел. Оп.260 обрыв вязки ф.В. Устранено |  | 6:37 |  | котельная, водозабор / 0,4 МВт | 1000 | +4, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 25 | 2013-04-29 | 12:00 | 2013-04-29 | 15:37 | 3:37 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 3:37 |  | нет | 1800 | +4, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 8 | 2013-04-29 | 13:10 | 2013-04-29 | 13:15 | 0:05 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | птицефабрика / 0,1 МВт | 14 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-04-29 | 12:56 | 2013-04-29 | 12:56 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Трампарк | 7 | 2013-04-29 | 12:40 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +8, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-04-29 | 13:10 | 2013-04-29 | 14:57 | 1:47 | ТМ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:47 |  | нет | 450 | +2, снег
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2013-04-29 | 14:10 | 2013-04-29 | 19:42 | 5:32 | "земля" от КУ | Резерв ф.8 ЖБИ. Оп.46 заменен изолятор |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-04-29 | 14:50 | 2013-04-29 | 15:06 | 0:16 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед уч-ке |  | 0:16 |  | погранзастава / 0,07 МВт/ 580 чел | 20 | +10, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубинка | 21 | 2013-04-29 | 15:05 | 2013-04-29 | 16:36 | 1:31 | Ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 1:31 |  | нет | 2000 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-04-29 | 15:58 | 2013-04-29 | 15:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | КТП-6042 перегорели ПК-10, схлест по 0,4 кВ. Устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Кавалерово | 17 | 2013-04-29 | 17:17 | 2013-04-29 | 17:49 | 0:32 | Ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | нет | 467 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-04-29 | 17:10 | 2013-04-29 | 17:13 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Старобельмановка, 450 чел |  | 0:03 |  | нет / 0,08 МВт | 4 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 9 | 2013-04-29 | 17:10 | 2013-04-29 | 17:35 | 0:25 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 62 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 15 | 2013-04-29 | 17:29 | 2013-04-29 | 19:11 | 1:42 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:42 |  | нет | 0 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-04-29 | 18:15 | 2013-04-29 | 19:55 | 1:40 | "земля" от КУ | Земля самоустранилась. |  | 1:40 |  | школа / 12 ТП/ 0,5 МВт/ 2619 чел | 859 | +10, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | НПЗ | 39 | 2013-04-29 | 18:20 | 2013-04-29 | 18:31 | 0:11 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 37 | +10, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 86 | 2013-04-29 | 15:30 | 2013-04-29 | 15:55 | 0:25 | "земля" от КУ | с.Русская поляна, 87 чел. Включен с "землей" для поиска. Оп 86-00/11 снята птица. В 21:15 в работе по нормальной сх. |  | 0:25 |  | нет / 0,01 МВт/ 87 чел | 7 | +10, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2013-04-29 | 18:45 | 2013-04-29 | 19:06 | 0:21 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | часть с.Андреевка, Витязь, 840 ч |  | 0:21 |  | в/ч (есть ДГ)/840ч./0,7 МВт | 240 | +10, дождь, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-04-29 | 18:45 | 2013-04-29 | 19:10 | 0:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Андреевка, 625 чел |  | 0:25 |  | котельная, школа, насосная / 8ТП /0,6 МВт | 255 | +10, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 8 | 2013-04-29 | 19:13 | 2013-04-29 | 20:01 | 0:48 | Ав.откл, РПВ усп | Повреждение на ведомственном участке (ост 3 вед ТП, вкл в 0:10 30.4.13) |  | 0:48 |  | птицефабрика, кнс / 0,1 МВт | 80 | +8, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | по ф.25 реклоузер | 2013-04-29 | 19:50 | 2013-04-29 | 22:20 | 2:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 212, ост 2вед ТП (маяк,в/ч). Осмотр без замечаний. Все включено в 10:00 30.4.13 |  | 2:30 |  | школа, кот, вч/ 0,12 МВт/ 140 чел | 1200 | +10, дождь, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-04-29 | 20:42 | 2013-04-30 | 8:57 | 12:15 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 12:15 |  | жд | 5267 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вл.Петровка | 2 | 2013-04-29 | 20:56 | 2013-04-29 | 21:15 | 0:19 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:19 |  | кот/ 0,1 МВт/ 650 чел | 18 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахта7 | 15 | 2013-04-29 | 21:29 | 2013-04-29 | 22:30 | 1:01 | АВ.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:01 |  | нет | 1680 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф13 реклоузер | 2013-04-29 | 20:26 | 2013-04-29 | 20:55 | 0:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 31 (без 2 ТП), вкл в 0:05 30.4.13. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:29 |  | связь/ 0,1 МВт | 35 | +14, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Мухен | 22 | 2013-04-29 | 21:31 |  |  |  | МТО, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +8, пасмурно
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 500 | Чугуевка2-Лозовая |  | 2013-04-29 | 21:52 |  |  |  | ДЗЛ, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.807-806 дерево на проводах ф.В |  |  |  | нет | 0 | +10, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Байкальская | 17 | 2013-04-29 | 22:10 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд/ 0,1 МВт |  | +7, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-04-29 | 22:15 | 2013-04-29 | 22:22 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Галенки, Дзержинец 1835 чел |  | 0:07 |  | кот, д/с/ 0,6 МВт/ 1835 чел/ 21 ТП | 77 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-04-29 | 22:45 | 2013-04-30 | 1:05 | 2:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 177 (ост 13 ТП), вкл в 1:26. Обход без замечаний. Самоустранилось. |  | 2:20 |  | кот, д/с/ 0,6 МВт/ 1835 чел/ 21 ТП | 1525 | +7, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-04-29 | 22:45 | 2013-04-30 | 7:56 | 9:11 | КУ, земля | с.Монастырище, 2619 чел. Включен без двух ТП. ТП-7130 заменен прох.изолятор, включена в 10:20. ТП-7129 заменили 3 прох.изол и 1 опорный. Все включено в 11:26 |  | 9:11 |  | школа / 12 ТП/ 0,5 МВт/ 2619 чел | 6000 | +7, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 37 | 2013-04-29 | 23:48 | 2013-04-30 | 14:11 | 14:23 | МТО, АПВ нет, РПВ не призв | Потребителю обеспечен резерв. ТП "котельная" заменили 3 проходных изолятора. | Ф15 | 1:47 | 2013-04-30 01:35 | кот/ 0,03 МВт/ 1ТП | 400 | +7, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-04-30 | 0:05 | 2013-04-30 | 0:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2013-04-30 | 0:14 | 2013-04-30 | 2:35 | 2:21 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП "молочная ферма". ТП-1071 заменили прох.изол. Все включено в 15-07 |  | 2:21 |  | нет/ 0,1 МВт/ 20 чел/ 3 ТП | 400 | +6, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф5 реклоузер | 2013-04-30 | 0:05 | 2013-04-30 | 0:45 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Тигровый, Орлиный, 43 чел |  | 0:40 |  | нет/ 0,1 МВт/ 43 чел | 19 | +6, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф5 реклоузер | 2013-04-30 | 1:35 | 2013-04-30 | 2:20 | 0:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп Тигровый, 25 чел. Пр.110-111 упала крупная ветка, устранили и включили в 15-31 |  | 0:45 |  | нет/ 0,1 МВт/ 43 чел | 11 | +6, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 110 | К - Богополь - Ракушка |  | 2013-04-30 | 2:25 | 2013-04-30 | 3:17 | 0:52 | НЗЗ 2,3 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Ракушка, Тимофеевка, Ольга. Ч/з 52 мин ВЛ включена в НФНР. Оп.54 по Ф"С" оборвался контрогруз от гирлянды, провод поджала к траверсе. Устранено с 11:02 до 12:58, схема восстановлена |  | 0:52 |  | 3,2 МВт/ 1500 чел/ Ольгинский р-н | 2773 | +6, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 4 | 2013-04-30 | 4:25 | 2013-04-30 | 4:28 | 0:03 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:03 |  | нет | 1500 | +4, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-04-30 | 4:59 | 2013-04-30 | 6:54 | 1:55 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 177. (ост Галенки, Дзержинец, 1300 чел). В 8:08 включен без одного КТП-5598, отгорело два шлейфа на разъединителе. Устранено, все включено в 10:50 |  | 1:55 |  | котельная, д/с/ 0,6 МВт/ 1835 чел/ 21 ТП | 2000 | +6, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2013-04-30 | 6:17 | 2013-04-30 | 7:52 | 1:35 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 32 (ост 1ТП, быт). Падение оп 48 (жб, выдавило из грунта). Устранено и вкл в 14:45. |  | 1:35 |  | нет/ 0,1 МВт/ 237 чел/ 2ТП | 240 | +7, пасмурно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 8 | 2013-04-30 | 0:13 | 2013-04-30 | 14:16 | 14:03 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 14:03 |  | вч | 903 | +5, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-04-30 | 4:59 | 2013-04-30 | 7:30 | 2:31 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 1ТП, быт). Оп.15-07-1 убрана проволока с проводов. Все включено в 8:35 |  | 2:31 |  | насосн/ 0,5 МВт/ 1396 чел/9ТП | 202 | +5, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-04-30 | 4:44 | 2013-04-30 | 4:44 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ветер
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-04-30 | 6:50 | 2013-04-30 | 13:16 | 6:26 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 6:26 |  | жд | 105 | +5, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | КЭТ | 19 | 2013-04-30 | 6:52 | 2013-04-30 | 13:56 | 7:04 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 7:04 |  | нет | 280 | +5, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-04-30 | 7:03 | 2013-04-30 | 7:05 | 0:02 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | кот/ 0,4 МВт/ 492 чел | 12 | +5, дождь
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Николаевка | 23 | 2013-04-30 | 6:32 | 2013-04-30 | 9:22 | 2:50 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:50 |  | нет | 1417 | +6, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2013-04-30 | 5:58 | 2013-04-30 | 5:58 | 0:00 | МТЗ, МТО, АПВ усп | Осмотр без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | КАФ | 35 | 2013-04-30 | 8:21 | 2013-04-30 | 13:17 | 4:56 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:56 |  | нет | 0 | +4, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 2 | 2013-04-30 | 8:00 | 2013-04-30 | 13:02 | 5:02 | КУ, земля | с.Чернышевка, 130 чел. Оп.54 наклонилась в болоте, обрыв вязки, провод упал на траверсу и перегорел. Устранено |  | 5:02 |  | котельная/ 0,3 МВт/ 4ТП / 130 чел | 1500 | +5, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дружба | 6 | 2013-04-30 | 8:40 | 2013-04-30 | 17:40 | 9:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 9:00 |  | нет | 810 | +4, облачно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 12 | 2013-04-30 | 9:07 | 2013-04-30 | 14:16 | 5:09 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:09 |  | вч | 4218 | +5, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Молодежная | 5 | 2013-04-30 | 9:40 | 2013-04-30 | 10:05 | 0:25 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:25 |  | нет / 10 ТП / 0,25 МВт | 87 | +5, снег, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Речная | 2 | 2013-04-30 | 10:40 | 2013-04-30 | 14:34 | 3:54 | "земля" от КУ | с.Ляличи, 300 чел, оп. 2 устранен обрыв вязки. |  | 3:54 |  | нет / 5 ТП / 0,15 МВт | 510 | +5, мокрый снег
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Гранит | 7 | 2013-04-30 | 10:40 | 2013-04-30 | 12:40 | 2:00 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:00 |  | нет | 2600 | +5, мокрый снег
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-04-30 | 11:17 | 2013-04-30 | 12:37 | 1:20 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Федосеевка, Бурлит, 640 чел, Вкл после обхода. |  | 1:20 |  | котельная, школа / 15ТП / 0,25 МВт | 333 | +5, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 26 | 2013-04-30 | 11:41 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +5, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | РГРЭС - Завитая | №2 | 2013-04-30 | 12:35 | 2013-04-30 | 13:00 | 0:25 | 1 з ДЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пал |  | 0:25 |  | нет | 0 | +115, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2013-04-30 | 13:31 | 2013-04-30 | 13:59 | 0:28 | МТЗ, АПВ нет РПВ ну | п.Тимирязевка, 400 чел. Включен до РС-139, без одного ТП (запит в 18:07). В ТП-1101 " Институт" повреждение КЛ от ВН-10 кВ до Т-2 (устранено 1.5.13 в 2:00). |  | 0:28 |  | школа, котельная / 5ТП / 0,1 МВт | 150 | +7, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 26 | 2013-04-30 | 11:40 | 2013-04-30 | 18:28 | 6:48 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя | ф.4 | 0:00 |  | нет | 250 | +4, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Штыково | 27 | 2013-04-30 | 14:00 | 2013-04-30 | 14:47 | 0:47 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | п.Олений, 400 чел. Оп.15 обрыв вязки верхнего провода,провод упал на траверсу и перегорел. Устранено. |  | 0:47 |  | котельная, школа / 7 ТП/ 0,9 МВт | 750 | +7, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2013-04-30 | 14:11 | 2013-04-30 | 14:58 | 0:47 | МТО, АПВ РПВ | с.Забайкальское, Вяземский, 500 чел. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Пр.оп.85-86 повреждение под жд переездом. Устранено 2.5.13 в 14:20. | ф.9 Красицкая | 0:47 | 2013-04-30 14:58 | котельная / 7ТП / 0,33 МВт | 255 | +7, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Молодежная | 13 | 2013-04-30 | 14:55 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет |  | +7, пасмурно, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2013-04-30 | 11:13 | 2013-04-30 | 11:17 | 0:04 | Ав.откл, АПВ не раб, РПВ усп | п.Бабстово, 1150 чел |  | 0:04 |  | 6 котельн техникум школа / 8ТП/ 0,2 МВт | 18 | +10, сильный ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 36 | 2013-04-30 | 15:28 | 2013-05-23 | 15:58 | 552:30 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Восточная | 16 | 2013-04-30 | 15:16 | 2013-04-30 | 15:27 | 0:11 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 211 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-04-30 | 15:30 | 2013-04-30 | 15:43 | 0:13 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | нет | 13 | +10, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Хатыми | 7 | 2013-04-30 | 17:33 | 2013-04-30 | 18:00 | 0:27 | ТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет |  | +7, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 24 | 2013-04-30 | 18:25 | 2013-04-30 | 20:24 | 1:59 | "земля" от КУ | п.Омми, 450 чел. Оп.284 обрыв вязки. Устранено. |  | 1:59 |  | котельная, водозабор / 0,4 МВт | 284 | +7, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 110 | Арсеньев-2 - Молодежная - Чугуевка |  | 2013-04-30 | 18:25 | 2013-04-30 | 18:25 | 0:00 | НЗНП 2 ст, АПВ не выпадал | На Арсеньев-2 бл:НЗНП - 2ст, бл.АПВ не выпадал, выключатель включен. На ПС Молодежная по ВЛ-110 Чугуевка бл."неисправность ДЗ",отключений не было. Осмотр ПС и ВЛ без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-04-30 | 21:48 |  |  |  | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд |  | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-04-30 | 21:48 | 2013-04-30 | 22:40 | 0:52 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост.дачи). 1.5.13 в 10:00 вкл, повреждение на вед отп (садовое общ: "Берёзка", "Кабельщик"). |  | 0:52 |  | нет/ 0,2 МВт/ 217 чел | 684 | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | по ф9 реклоузер | 2013-04-30 | 21:55 | 2013-04-30 | 22:30 | 0:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП 427 (вкл в 2:45) |  | 0:35 |  | нет/ 0,3 МВт/ 368 чел | 631 | +8, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 7 | 2013-04-30 | 22:50 | 2013-04-30 | 22:55 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | ТП 4006 проник кот, перекрытие на шинах 10кВ, перегорели предохранители. Вкл в 0:16 (ч/з 1:26) после замены предохранит. |  | 0:05 |  | кот. Больн/ 0,4 МВт/ 1380 чел | 33 | +8, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | В-10 Т2 | 2013-05-01 | 2:25 | 2013-05-01 | 2:39 | 0:14 | МТЗ | Обесточена 2 сш 10 кВ. Роткл=3,3 МВт, 950 чел. При осмотре обнаружено откл положение Ф19 (вед, МТО, выброс масла, задымление ЗРУ). Через 14 мин включен В-10 Т2, потребитель запитан, кроме вед Ф19 (есть резерв). |  | 0:14 |  | кот, насосн, госпит/ 3,3 МВт/ 950 чел / 47ТП | 750 | +6, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 19 | 2013-05-01 | 2:25 | 2013-05-01 | 2:39 | 0:14 | МТО, АПВ выв | Выброс масла, задымление ЗРУ, требуется ремонт В-10. | сети потребителя | 0:00 | 2013-05-01 02:25 | госпиталь | 0 | +6, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Раковка | В-6 Т1 | 2013-05-01 | 6:35 | 2013-05-01 | 6:47 | 0:12 | ББ | Обесточена 1 сш 6 кВ. Роткл=0,6 МВт, 1380 чел. Осмотр- обнаружен откл положение ф1 (вед, МТЗ), ф2 (вед, МТО). 1.5.13- проверка РЗА, подгар контактов промежут реле В-6 Т1 (из-за чего отключился без выдержки врем). Устранено. По Ф-1,2 замеч в цепях РЗА нет. Ф-1 вкл 1.5.13 в 16:54. |  | 0:12 |  | школа, кот, насосн, вч/ 0,6 МВт/ 1380 чел | 750 | +6, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Раковка | 1 | 2013-05-01 | 6:35 | 2013-05-01 | 16:54 | 10:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 10:19 |  | нет | 3 | +6, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Раковка | 2 | 2013-05-01 | 6:35 | 2013-05-31 | 16:47 | 730:12 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-05-01 | 6:51 | 2013-05-01 | 6:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-05-01 | 8:20 | 2013-05-01 | 8:25 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Произведён обход, замеч нет. |  | 0:05 |  | нет/ 0,2 МВт/ 330 чел | 14 | +6, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 10 | 2013-05-01 | 8:38 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд |  | +8, ппасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 208 | 2013-05-01 | 9:48 | 2013-05-01 | 10:38 | 0:50 | МТЗ 1ст | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 370 | +6, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 2 | 2013-05-01 | 10:16 | 2013-05-01 | 10:24 | 0:08 | ав.откл. РПВ усп | Переясловка, 1000 чел. |  | 0:08 |  | больн, котельн / 0,5МВт | 69 | +7, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Богополь | 2 | 2013-05-01 | 10:51 | 2013-05-01 | 11:08 | 0:17 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | с.Зеркально, 290 чел. Вкл без базы отдыха. Накренилась ж/б оп №235 в болотистом грунте (провис, схлест). Переустановл на новое место и вкл в 19:10. |  | 0:17 |  | котельн / 0,1МВт / 12ТП | 38 | +6, н/б ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | В-10 Т2 | 2013-05-01 | 9:10 | 2013-05-01 | 9:17 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | Отключение произошло до начала производства переключений по выводу в рем 2СШ-10 согласно заявке (отходящие присоединения не отключались). Обесточена 2 сш 10 кВ, РПВ усп. В 10:05 2СШ-10кВ выведена по заявке (огранич 1,9МВт, оставшийся часть нагрузки 2,5МВт запитана в сетях Хасанкоммунэнерго). В 13:02 вкл СВ-10 запитана 2СШ-10 после чистки изоляции и успешного ВВ испытания. Не включается В-10 Т2 (по мехчасти) и В-10 ф-22 (база отдыха), на тележке поврежд втычных контактов вторичных цепей. 14:22 вкл В-10 Т2, 15:05 вкл ф-22 после устранения замеч. |  | 0:07 |  | котельн, насосн, госпит/ 4,4 МВт/ 950 чел / 47ТП | 513 | +6, пасмурно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 13 | 2013-05-01 | 12:24 | 2013-05-01 | 13:46 | 1:22 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:22 |  | нет | 164 | +13, пасм
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | БН | 21 | 2013-05-01 | 12:47 | 2013-05-07 | 22:08 | 153:21 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 153:21 |  | нет | 121 | +10, ясно
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Молодежная | 5 | 2013-05-01 | 12:44 | 2013-05-01 | 16:41 | 3:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:57 |  | нет | 840 | +13, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-05-01 | 12:55 | 2013-05-01 | 15:17 | 2:22 | ав.откл. АПВ, РПВ ну | с.Горное, Бабстово, 1400 чел. Обрыв проводов оп №64-65 поднятым кузовом а/м во время дорожно-строительных работ. Сообщено в полицию, СБ. Составлен акт. Выделен повреждённый участок, запитано без ТП-коровник. Устранено и всё вкл в 19:34. | ф-155 Унгун | 2:02 | 2013-05-01 14:57 | котельн, школа, насосн / 0,2МВт / 8ТП | 330 | -11, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новосельская | 2 | 2013-05-01 | 12:35 | 2013-05-01 | 13:03 | 0:28 | МТО. РПВ не усп | с.Новосельское, 80 чел. Поврежд на вед отп быза отдыха "Радуга". |  | 0:28 |  | насосн / 0,002МВт / 2ТП | 7 | +13, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-05-01 | 13:37 | 2013-05-01 | 14:07 | 0:30 | МТО. РПВ ну | с.Овчинниково, часть Барабаш, 370 чел. Вкл до ЛР-1 (оп №65) без 3-х ТП. Вкл в 16:30, поврежд оп. 1-9, вывалился верхний крюк. (Отп п/з Овчинниково вкл в 18:00). |  | 0:30 |  | п/з / 0,2МВт / 7ТП | 340 | +13, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-05-01 | 13:47 | 2013-05-01 | 13:55 | 0:08 | КУ, "земля" | с.Емельяновка, Ласточка, 309 чел. Включен до РЛ-2, обесточено три погранзаставы (на ДГ). Оп.243 накренилась в болоте (перекушена оттяжка сторонними лицами), образовался негабарит оп №242-243 (3,5м до земли). 2.5.13 произведена чистка от поросли в месте провиса провода. Отпайка включена в 13:30 (в плане выправка опор в конце мая). |  | 0:08 |  | 3 п/з (на ДГ), насосн / 0,1МВт / 6ТП | 13 | +13, пасм
МЭС | АПМЭС |  | 220 | РайГРЭС - Завитая | №1 | 2013-05-01 | 14:16 | 2013-05-01 | 14:16 | 0:00 | 1зДЗ. АПВ усп | Пал. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, ветер
МЭС | АПМЭС |  | 220 | РайГРЭС - Завитая | №2 | 2013-05-01 | 14:34 | 2013-05-01 | 14:34 | 0:00 | 1зДЗ. АПВ усп | Пал. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2013-05-01 | 14:22 | 2013-05-01 | 14:48 | 0:26 | МТО. РПВ ну. | Вкл до ТП-5. Осталось обесточ с.Красное, 1000 чел.(11ТП). Поврежд вводного каб 6кВ ТП-62, заменён на резервный в 16:50 (ч/з 2ч 28м), все потребители запитаны. |  | 0:26 |  | очист, котельн, больн, водозабор / 4350 чел / 1,2МВт / 18ТП | 2186 | 0, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Ракитное - Малиново |  | 2013-05-01 | 17:20 | 2013-05-01 | 17:25 | 0:05 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Lвл=30,3км. Осмотр ПС Малиново. Замеч нет. 2.5.13 произведён осмотр линии, оп №65-77 горел камыш (пал), других замечаний нет. |  | 0:05 |  | 7 насел пунктов, 1640 чел / 0,35МВт | 30 | +18, пасм, н/б ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 3 | 2013-05-01 | 18:00 | 2013-05-01 | 18:28 | 0:28 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не проб | с.Славинка, Зелёновка, 320 чел. Вкл без ТП-3258, поврежд изол ф-А, перекрытие на ф-В. Устранено в 19:37. |  | 0:28 |  | котельн, насосн / 0,08МВт / 4ТП | 38 | +18, пасм, н/б ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 5 | 2013-05-01 | 19:53 | 2013-05-01 | 20:43 | 0:50 | Ав.окл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 167 | +10, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Федоровка | 11 | 2013-05-01 | 21:20 | 2013-05-01 | 21:48 | 0:28 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Виноградовка, 463 чел (коттеджи) |  | 0:28 |  | школа, детдом / 17 ТП / 2МВт | 966 | +10, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-05-01 | 22:23 | 2013-05-02 | 0:05 | 1:42 | "земля" от КУ | с.Прохладное, Южное, Шмидтовка, 370 чел. Самоустранилось |  | 1:42 |  | школа / 8 ТП / 0,6 МВт | 900 | +10, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 5 | 2013-05-01 | 22:27 | 2013-05-01 | 23:03 | 0:36 | Ав.окл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:36 |  | нет | 120 | +10, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-05-01 | 23:58 | 2013-05-02 | 2:14 | 2:16 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Лазо, 743 чел. Включен на х.х. В 3:19 включен без ТП-7084, повреждена каб вставка 6кВ между шинами и Т1. Обесточено 15 частных домов. Ошинован Т2 (был в рем), введён в работу в 11:00 (ч/з 11ч 02м), потребитель запитан. |  | 3:21 | 2013-05-02 03:19 | больница / 10 ТП / 0,5 МВт | 800 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | ПаГРЭС - Находка тяга |  | 2013-05-02 | 1:08 | 2013-05-02 | 1:32 | 0:24 | ПаГРЭС: ЗНЗ 1 ст, АПВ ну Находка-тяг: ТЗНП 1 ст, АПВ ну | Разрыв транзита. В 1:34 транзит восстановлен. Днём произведён обход линии, повреждена гирлянда изол ф-В (целые 2 изолятора из 7-ми) промежуточной оп №30. С 14:18 до 17:26 выводилась в ремонт по неотложной заявке для устранения повреждения. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-05-02 | 7:56 | 2013-05-02 | 8:07 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Горбатка, Горное, 820 чел |  | 0:11 |  | нет / 0,2МВт | 40 | +10, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 23 | 2013-05-02 | 9:25 | 2013-05-02 | 9:25 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасм
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | БН | 5 | 2013-05-02 | 11:15 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 12 | 2013-05-02 | 10:15 | 2013-05-02 | 12:27 | 2:12 | МТО. АПВ, РПВ ну | Черниговка, 120 чел.(Lвл=16км). Поврежд изол оп №133, схлёст пров. Устранено. |  | 2:12 |  | д/сад / 0,03МВт / 2ТП | 65 | +10, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2013-05-02 | 11:08 | 2013-05-02 | 11:08 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Заменены вставки 10кВ КТП-4055, попал кот. |  | 0:00 |  | нет | 29 | +10, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 5 | 2013-05-02 | 13:45 | 2013-05-02 | 14:07 | 0:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 651 | +12, пасм.
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-05-02 | 15:40 | 2013-05-02 | 16:30 | 0:50 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Чугуевка, Новомихайловка, 800 чел. Вкл без 3-х ТП (0,04МВт). Наклонилась ж/б оп №506 (в болоте), схлёст пров оп №506-507. В 19:46 (ч/з 4ч 06м) устранено. |  | 0:50 |  | котельн, школа, насосн, ж/д станция / 0.7МВт / 20ТП | 610 | +8, морось
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 5 | 2013-05-02 | 16:20 | 2013-05-02 | 17:10 | 0:50 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 220 | +12, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | В-6 Т2 | 2013-05-02 | 17:49 | 2013-05-02 | 19:05 | 1:16 | МТЗ. РПВ усп | Одновременно с вед ф-26 Радиоприбор (МТО, был на ХХ, обнаружен кот в ячейке), СВ-6кВ АВР успешно. Проверка РЗА В-6 ф-26 без замечаний. Произведена замена ТТ в яч ф-26, повреждена каб разделка в ячейке (устранено собственником). | Т1 | 0:00 | 2013-05-02 17:49 | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-05-02 | 18:24 | 2013-05-02 | 18:37 | 0:13 | КУ "земля". | г.Партизанск, 2141 чел.(Lвл=12,2км). Вкл до ТП-7425. В 18:45 (ч/з 21 мин) вкл полностью, "земля" самоустранилась. 3.5.13 произведён обход, замеч нет. |  | 0:13 |  | д/сад, ТНС / 1,6МВт / 16ТП | 533 | +12, н/б дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-05-02 | 18:25 | 2013-05-02 | 20:08 | 1:43 | КУ "земля". | с.Раздольное, Кирга, 100 чел. Обеспечен резерв, кроме ТП-618, 619. ТП-619 поврежден изолятор на прием портале. Устранено, все включено в 21:20 | ф-18 Биробиджан | 1:15 | 2013-05-02 19:40 | котельн / 0,2МВт / 17ТП | 246 | +17, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Чайка - Океанская |  | 2013-05-02 | 21:29 | 2013-05-07 | 18:26 | 116:57 | МТО (выкл-ль не откл-ся), РПВ ну (МТО) | На ПС Чайка отключился В-35-Т1 (без блинк). При повторном включении В-35-Т1 - "Земля в сети 35 кВ", через 1 мин линия отключилась от МТО. Обесточена ПС Океанская. В течение 4 ч 50 мин по сетям ВПЭС переведено: в 0:00 - 1 МВт, в 00-39 - 1МВт, в 2:19 - 0,9 МВт. Остается обесточено 1 МВт. Через 9 ч 43 мин запитано все (после устранения поврежд на КЛ-35 Океанская-Сахарный Ключ). На ПС Чайка проведена проверка РЗА, ревизия выкл-ля В-35 Океанская, без замечаний. Вычисленное МП 180м от ПС Чайка обрыв ф.В, С. 3.5.13 по месту не подтвердилось. 4.5.13 в 12:41 допущена бригада испытателей (3 чел., 1 ед. техн.) , 5.05- определено МП 504 м от ПС Чайка , проведение земляных работ. 6.5.13- МП откопано, смонтирована вставка, установлено 6 муфт. 7.5.13 установлено еще 2 муфты, кабель испытан успешно, введен в работу. Схема восстановлена | по сети потребителя ВПЭС (2,9 МВт), КЛ-35 Океанская-Сахарный Ключ | 9:43 | 2013-05-03 07:12 | г.Владивосток, 3530 чел / госдачи, КНС, очистные / 3,9 МВт | 19801 | +12, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ручей | 21 | 2013-05-02 | 22:05 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Океанская - Сахарный ключ |  | 2013-05-02 | 21:29 | 2013-05-03 | 7:07 | 9:38 | бб, выкл-ль не отключался, откл. КУ | Одновременно с КЛ-35 Чайка-Океанская. Обесточена 1/2 Сахарный ключ. Повреждена концевая муфта на ПС Океанская КЛ-35 Океанская-Сахарный ключ ф.А. ПС Сахарный ключ В-35 неисправность блока управления (заводской дефект), управляется по временной схеме Устранено | ПС Спутник | 0:58 | 2013-05-02 22:27 | г.Владивосток, 3000 чел / гидроузел / 1,4 МВт | 1350 | +12, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | №1070 | 27 | 2013-05-03 | 6:59 | 2013-05-03 | 7:05 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Бузули, 38 чел |  | 0:06 |  | нет / 0,2МВт | 23 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Штыково | 10 | 2013-05-03 | 11:14 | 2013-05-03 | 12:31 | 1:17 | ТМ. АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:17 |  | водоканал г. Артем | 1600 | +6, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 (реклоузер) | 2013-05-03 | 11:39 | 2013-05-03 | 11:56 | 0:17 | МТО, РПВ усп. |  |  | 0:17 |  | нет | 68 | +7, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Амурская | 27 | 2013-05-03 | 12:21 | 2013-05-03 | 12:31 | 0:10 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 100 | +7, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Восточная | 20 | 2013-05-03 | 12:40 | 2013-05-03 | 17:34 | 4:54 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | ЦРП 10 повреждение кабельной вставки. | ф. 15 | 1:05 | 2013-05-03 13:45 | нет | 43 | +7, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | ЦРП ПаГРЭС | Строительство | 2013-05-03 | 12:40 | 2013-05-03 | 15:30 | 2:50 | МТЗ, АПВ неусп. | Оп. 74 (отпайка на ТП) отгорели 3 шлейфа. Восстановлены. Осмотр ТП без замечаний. |  | 2:50 |  | дом престарелых / 0,7 МВт / 14ТП | 2000 | +7, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 33 | 2013-05-03 | 13:10 | 2013-05-03 | 13:50 | 0:40 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет | 453 | +6, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 22 | 2013-05-03 | 14:10 | 2013-05-03 | 17:30 | 3:20 | МТЗ, АПВ неусп. | Падение оп.3 (прохождение пала), подгорела. Восстановлена. | ф. 20 | 1:10 | 2013-05-03 15:20 | коровники / 0,01 Мвт | 12 | +6, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-05-03 | 14:08 | 2013-05-03 | 17:02 | 2:54 | МТЗ, АПВ неусп. | с. Раздольное 1500ч Вкл головной кабель, 19:50 вкл без вед отпайки (22:50 вкл). |  | 2:54 |  | нет/0,3 МВт | 1600 | +7, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Б.гора | 21 | 2013-05-03 | 14:15 | 2013-05-03 | 15:20 | 1:05 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет | 978 | +6, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | Алдан1 | 2013-05-03 | 14:02 | 2013-05-03 | 14:02 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП10 | 5 | 2013-05-03 | 15:05 | 2013-05-03 | 15:20 | 0:15 | Ав. откл., АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 17 | +7, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | СМР | 21 | 2013-05-03 | 15:40 | 2013-05-03 | 15:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 171 | +9, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 11 | 2013-05-03 | 16:00 | 2013-05-03 | 16:20 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 23 | +8, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2013-05-03 | 15:17 | 2013-05-03 | 15:36 | 0:19 | МТО, АПВ ну., РПВ усп. | резерв аэропорта |  | 0:19 |  | нет | 46 | +22, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Северная | 2 | 2013-05-03 | 16:30 | 2013-05-03 | 16:50 | 0:20 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 10 | +9, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-05-03 | 16:51 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +14, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Падали | 8 | 2013-05-03 | 17:15 | 2013-05-04 | 4:45 | 11:30 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 11:30 |  | нет | 1399 | +9, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Протока | 25 | 2013-05-03 | 16:24 | 2013-05-03 | 17:08 | 0:44 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0:44 |  | нет | 170 | +17, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 3 | 2013-05-03 | 11:00 | 2013-05-03 | 17:43 | 6:43 |  | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:43 |  | нет | 300 | +7, ясно
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Хабаровская - Левобережная |  | 2013-05-03 | 13:14 | 2013-05-03 | 13:25 | 0:11 | ВЧБ, Левобережная АПВ усп, Хабаровская РПВ усп. | Пал. |  | 0:11 |  | нет | 0 | +20, ясно
МЭС | АПМЭС |  | 220 | РГРЭС - Завитая | №2 | 2013-05-03 | 16:06 | 2013-05-03 | 16:33 | 0:27 | ТЗНП, АПВ неусп, РПВ усп. | Пал. |  | 0:27 |  | нет | 0 | +20, ясно
МЭС | АПМЭС |  | 500 | БГЭС - Хабаровская | №1 | 2013-05-03 | 16:49 | 2013-05-03 | 17:20 | 0:31 | АПВ неусп, РПВ усп. | Пал. |  | 0:31 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | ЖБИ | 18 | 2013-05-03 | 17:49 | 2013-05-03 | 18:38 | 0:49 | МТО, АПВ неусп. | Сгорела траверса на дер оп. №18, отп. на ТП 238 (скважина). Произведена замена опоры, отпайка вкл в 22:14. |  | 0:49 |  | нет / 0,1МВт | 105 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Стройиндустрия | 23 | 2013-05-03 | 18:13 | 2013-05-03 | 19:19 | 1:06 | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:06 |  | нет | 400 | +13, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | лэп-3 | 2013-05-03 | 20:25 | 2013-05-04 | 9:07 | 12:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 12:42 |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-05-03 | 21:49 | 2013-05-03 | 21:49 | 0:00 | Иван: НЗНП 1ст. АПВ усп Пол: 2стНЗНП. Апв усп | ИМВ ф-В 16,7км от ПС Ивановка (Lвл=32,6км). 4.5.13 произведен обход ВЛ. ОП 63, 74 гнезда аистов. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 39 | 2013-05-03 | 22:26 |  |  |  | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +14, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2013-05-03 | 22:33 | 2013-05-04 | 1:52 | 3:19 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Гомелевка, 30 чел. Сгорела оп №39, пал. Разобраны шлейфа, вкл без 2-х вед ТП-"турбаза", "ЧП". Замена опоры с утра. 4.5.13 в 12:58 устранено, схема привед. В сходное состояние. |  | 3:19 |  | в/напорн башня / 0,07МВт / 5ТП | 243 | +14, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Мингородок | 210 | 2013-05-04 | 6:08 | 2013-05-04 | 7:03 | 0:55 | МТЗ 4ст | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:55 |  | нет | 410 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 33 | 2013-05-04 | 18:50 |  |  |  | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +22, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 7 | 2013-05-04 | 14:54 | 2013-05-04 | 17:10 | 2:16 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 2:16 |  | нет | 998 | +15, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Залив | 2 | 2013-05-04 | 15:23 | 2013-05-04 | 17:10 | 1:47 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:47 |  | нет | 1000 | +15, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Центральная | 2 | 2013-05-04 | 17:25 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Городская2 | 20 | 2013-05-04 | 18:40 | 2013-05-04 | 19:01 | 0:21 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:21 |  | нет |  | +5, неб. Дождь
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 500 | Амурская - БГЭС |  | 2013-05-04 | 12:40 | 2013-05-04 | 12:40 | 0:00 | АПВ усп. | пал по трассе ВЛ |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 500 | Амурская - БГЭС |  | 2013-05-04 | 12:51 | 2013-05-04 | 13:07 | 0:16 | ДФЗ, АПВ не раб., РПВ усп. | пал по трассе ВЛ |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 500 | БГЭС - Хабаровская | №1 | 2013-05-04 | 13:31 | 2013-05-04 | 14:21 | 0:50 | ДФЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Амурская-Благовещенская | №1 | 2013-05-04 | 14:28 | 2013-05-04 | 15:06 | 0:38 | АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:38 |  | нет | 0 | +23, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Амурская-Благовещенская | №2 | 2013-05-04 | 14:28 | 2013-05-04 | 14:59 | 0:31 | АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:31 |  | нет | 0 | +23, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 500 | БГЭС - Хабаровская | №1 | 2013-05-04 | 14:38 | 2013-05-04 | 14:58 | 0:20 | ДФЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Амурская-Благовещенская | №2 | 2013-05-04 | 15:10 | 2013-05-04 | 15:45 | 0:35 | АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:35 |  | нет | 0 | +23, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Шимановск - Ледяная |  | 2013-05-04 | 15:22 | 2013-05-04 | 15:22 | 0:00 | ДЗЛ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 500 | БГЭС - Хабаровская | №1 | 2013-05-04 | 17:47 | 2013-05-04 | 18:20 | 0:33 | ДФЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Благовещенская - Айгунь2 |  | 2013-05-04 | 18:41 | 2013-05-05 | 11:25 | 16:44 | Откл. КУ | В пролете ОП 53-54 негабарит ВОЛС. |  | 16:44 |  | нет | 0 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-04 | 10:01 | 2013-05-04 | 10:30 | 0:29 | ТЗНП, 2-х кратное АПВ неусп., РПВ не произв. ИМФ - 79 км. Ф.А | Обесточена ПС Октябрьская (0,4 МВт). В 10:30 включена в неполно фазном режиме (без ф.А). Потребитель запитан. |  | 0:29 |  | 2495ч./0,4 МВт | 195 | +18, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-04 | 11:27 | 2013-05-05 | 23:00 | 35:33 | ДЗ 1з. ИМФ-101 км. Ф.В | Обесточена ПС Октябрьская (0,4 МВт). Лесоохраной выделен вертолет. В районе 65 км от ПС Октябрьская сгорели опоры. Бригады идут с г.Зея ч/з ПС Октябрьская. На 6:00 2-е бригады (12 чел, 5 ед. техники стоят на р. Деп и р. Гарь. Ждут улучшения видимости для переправы. Оп 407, 415- сгорели полностью (произведена замена), оп 342, 402, 413, 419- сгорели стойки (установлены временные стойки). Временная схема остается до кап.ремонта ВЛ (в 2014г.) | У МЧС есть 3-и ДГ (соц. значемые объекты запитаны). | 35:33 |  | 2495ч./0,8 МВт | 9984 | +18, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2013-05-04 | 18:08 | 2013-05-04 | 18:15 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.куприяново, 190ч. |  | 0:07 |  | нет | 7 | +20, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-05-04 | 15:43 | 2013-05-04 | 16:02 | 0:19 | Откл. КУ "Земля" | Новобурейск, 4300ч. Включен до ЛР 254. В 17:04 включено все. "Земля" самоустранилась. |  | 0:19 |  | школа./0,5 МВт | 174 | +22, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Павловка1 | в СП по ф.1 откл. МВ 6кВ | 2013-05-04 | 15:48 | 2013-05-04 | 16:10 | 0:22 | Ав. откл., РПВ усп. | с. Зеленый яр, 20 ч. Обход без замечаний. |  | 0:22 |  | нет | 10 | +16, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2013-05-04 | 16:05 | 2013-05-04 | 16:10 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Чернягино, 260ч. Обход без замечаний. |  | 0:05 |  | нет | 12 | +16, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2013-05-04 | 18:07 | 2013-05-04 | 18:08 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Чернягино, 260ч. Повреждение на вед отпайке. |  | 0:01 |  | нет | 12 | +16, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-05-04 | 18:57 | 2013-05-04 | 22:08 | 3:11 | МТО, АПВ запрет., РПВ не произв. | часть с Ружино, с Тамга, с Елизоветовка. В пролете ОП 20-21 (Пересечение с автотрассой) обрыв провода стороними лицами, при транспортировке не габаритного груза. Сообщено в с.б., полицию. Виновник не установлен. Устранено. | ф.7 ПС Лесозаводск | 0:40 | 2013-05-04 19:37 | 1113ч./16 ТП/3 кот./0,15 МВт | 80 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-05-04 | 10:33 | 2013-05-04 | 10:35 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п. Анастасьевка, Петропавловка, 133ч. |  | 0:02 |  | нет | 6 | +17, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - Дежнево | С59 | 2013-05-04 | 12:41 | 2013-05-04 | 12:41 | 0:00 | ПС Ленинск: НЗНП 2ст.,АПВ усп. ИМФ-21,9 км. Ф.В. ПС Дежнево: НЗНП 3 ст., АПВ усп., ИМФ -24,4 км. ф.В |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 27 | 2013-05-04 | 18:50 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 21 | 2013-05-04 | 18:46 | 2013-05-04 | 18:46 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | радиоцентр г.Зея |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-05-04 | 18:46 | 2013-05-04 | 18:49 | 0:03 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 2 | +16, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 6 | 2013-05-04 | 20:00 | 2013-05-04 | 21:53 | 1:53 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:53 |  | нет | 1800 | +17, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 12 | 2013-05-04 | 20:03 | 2013-05-05 | 12:20 | 16:17 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +17, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 6 | 2013-05-04 | 19:24 | 2013-05-04 | 20:35 | 1:11 | ТМ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:11 |  | нет | 0 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-05-04 | 22:00 | 2013-05-04 | 22:50 | 0:50 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл до СМЛ1, до РЛ4 (ост. С. Прутки). Пр. 270-271 убрано подгоревшее дерево. Схема восстановлена в 1:50. |  | 0:50 |  | 1522ч / насосная / 0,2 МВт | 170 | +16, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Бурейск | 22 | 2013-05-04 | 21:15 | 2013-05-04 | 21:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Центральная | 13 | 2013-05-04 | 22:20 |  |  |  | МТО с землей | (Резервный) повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет | 0 | +17, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Гуран | 1 | 2013-05-04 | 20:02 | 2013-05-04 | 20:21 | 0:19 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Вкл без участка ВЛ (22км) на п/з (1ТП) пал под ВЛ. Обход с утра. Вкл 5.5.13 в 15:17. ЛР 180103 снята птица. | ДГ | 0:19 |  | нет | 5 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томь | 7 | 2013-05-04 | 20:18 | 2013-05-04 | 20:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Михайловка - Поярково |  | 2013-05-04 | 20:16 | 2013-05-04 | 20:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Исток | 3 | 2013-05-04 | 21:23 | 2013-05-04 | 21:30 | 0:07 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | Быт г. Зея | 120 | +14, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хехцир | 13 | 2013-05-04 | 23:34 | 2013-05-05 | 14:26 | 14:52 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение каб.воронки в яч.Ф13 Устранено. Вкл с выделенным уч, на ТП 3587 повреждение каб.воронки.(запитано по 0,4 кВ) |  | 14:52 |  | объект ГО и ЧС / 1ТП/ 0,1 МВт | 146 | +13, норма
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Западная - Объект 10 |  | 2013-05-05 | 1:43 | 2013-05-05 | 18:38 | 16:55 | ДЗ 2зона, АПВ неусп. | Обесточена ПС Объект-10. Пожар под ВЛ (частный дом). Пр.оп.11-12 повреждено 3 провода. Устранено, установлены 3 вставки. | ВЛ 35 Объект 202 - Объект 10 | 1:37 | 2013-05-05 03:20 | 550ч / 2ТП / 0,15 МВт | 250 | +11, норма
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-05-05 | 1:45 | 2013-05-05 | 4:08 | 2:23 | Земля, от КУ. | Оп. 20 заменен изолятор. |  | 2:23 |  | нет | 998 | +11, норма
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-05-05 | 5:03 | 2013-05-05 | 5:22 | 0:19 | МТО, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0:19 |  | нет | 130 | +10, гроза
АЧР |  | Ам ЭС | 10 | Западная |  | 2013-05-05 | 4:38 | 2013-05-05 | 5:45 | 1:07 |  | 15 фидеров |  | 1:07 |  | г. Благовещенск /4,5 МВт | 4761 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-05 | 6:15 | 2013-05-05 | 7:10 | 0:55 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | Вкл без отп. Золотой колос, вкл в 10:02 . Оп 291 наклонилась. (в болотистой местности), схлест проводов. Оп выравнена, схлест устранен. |  | 0:55 |  | 550ч / 13ТП / 0,5 МВт | 475 | +6, норма
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-05-05 | 4:14 | 2013-05-05 | 5:45 | 1:31 | Земля, от КУ. | Оп. 93 заменен изолятор. |  | 1:31 |  | нет | 111 | +10, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | ЛЭП-2 | 2013-05-05 | 5:59 | 2013-05-05 | 5:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +3, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 210 | 2013-05-04 | 22:21 | 2013-05-04 | 23:26 | 1:05 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед ТП. |  | 1:05 |  | 254ч / 4ТП 0,2 МВт | 210 | +14, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 72 | 2013-05-05 | 5:20 | 2013-05-05 | 6:15 | 0:55 | Земля, от КУ. | Вкл с выделенным уч м/ду ТП217-ТП155., ост 1 вед ТП "Швейный цех", 6.5.13- обнаружен наклон оп№40, сорван изолятор. 20.5.13 в 11:51 устранено и все включено |  | 0:55 |  | 5000ч / 11ТП / 0,4 МВт | 383 | +10, норма
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ПТО | 13 | 2013-05-05 | 4:00 |  |  |  | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | повреждение в сетях потребителя | Западная ф.28 | 0:00 | 2013-05-05 04:00 | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 1 | 2013-05-05 | 6:50 | 2013-05-05 | 9:05 | 2:15 | Земля, от КУ. | Повреждение на ведомственном участке. |  | 2:15 |  | 100ч, в/ч. насосная / 7ТП / 0,1 МВт | 70 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-05-05 | 6:57 | 2013-05-05 | 7:03 | 0:06 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 14 | +11, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 1 | 2013-05-05 | 8:08 | 2013-05-05 | 9:55 | 1:47 | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:47 |  | нет | 78 | +7, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - НГРЭС |  | 2013-05-05 | 7:08 | 2013-05-05 | 7:08 | 0:00 | ДФЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2013-05-05 | 8:30 | 2013-05-05 | 8:35 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | 850ч / 14ТП / 0,4 МВт | 28 | +10, ясно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Восток | 4 | 2013-05-05 | 8:20 | 2013-05-05 | 12:02 | 3:42 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:42 |  | жд, насосн | 1083 | +12, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-05-05 | 7:19 | 2013-05-05 | 8:18 | 0:59 | КУ, земля | Вкл до ЛР 417, вкл в 9:49. ТП 434 заменен поврежденный изолятор |  | 0:59 |  | в.н.башня, кот/ 0,1 МВт/ 397 чел | 86 | +12, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 2 | 2013-05-05 | 7:28 | 2013-05-05 | 7:39 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | школа, кот, скваж, атс/ 0,2 МВТ/ 400 чел | 10 | +12, облачно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-05-05 | 11:32 | 2013-05-05 | 11:51 | 0:19 | ТУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:19 |  | жд, насосн |  | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 11 | 2013-05-05 | 15:22 | 2013-05-05 | 15:48 | 0:26 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:26 |  | больница | 38 | +14, облчно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 22 | 2013-05-05 | 15:35 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | кот |  | +14, облчно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-05-05 | 15:45 | 2013-05-05 | 16:29 | 0:44 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 4054. 18:43 заменены опорные изоляторы. Вкл полностью. |  | 0:44 |  | школа, кот, д/с, в.забор/ 1 МВт/ 2650 чел/ 16 ТП | 723 | +14, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 7 | 2013-05-05 | 16:02 | 2013-05-05 | 16:40 | 0:38 | МТО, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:38 |  | нет | 203 | +15, опасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-05-05 | 16:30 | 2013-05-05 | 16:50 | 0:20 | КУ, земля | Вкл головной участок, ч/з 50 мин вкл до оп 73, вкл ч/з 1:13 до оп 91, вкл в 19:08. Оп 87/7 заменены 2-а изолятора. |  | 0:20 |  | д/с, тнс/ 1,2 МВт/ 2141 чел/ 6ТП | 1400 | +15, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 6 | 2013-05-05 | 16:25 | 2013-05-05 | 20:35 | 4:10 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:10 |  | нет | 280 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 3 | 2013-05-05 | 16:54 | 2013-05-05 | 17:05 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:11 |  | очистные, скваж, школа, д/с, психдисп/0,9 МВт/ 1344 чел | 161 | +13, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-05-05 | 16:48 | 2013-05-05 | 17:35 | 0:47 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп Таборово, вкл в 18:43 полностью, замечаний нет. |  | 0:47 |  | школа, кот, д/с/ 0,8 МВт/ 1227 чел/ 13 ТП | 370 | +14, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | З | 8 | 2013-05-05 | 17:50 | 2013-05-05 | 18:10 | 0:20 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет/ 0,5 МВт/ 600 чел/6ТП | 174 | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-05-05 | 17:45 | 2013-05-05 | 20:54 | 3:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп 3 разрушен изолятор, верхний провод упал на нижний. Устранено. |  | 3:09 |  | школа, кот, в.забор/ 0,2 МВт/ 482 чел/ 18 ТП | 651 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Артемовская | 21 | 2013-05-05 | 18:10 | 2013-05-05 | 18:30 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | кот, школа/ 600 чел | 300 | +14, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | МК | 119 | 2013-05-05 | 14:19 | 05.05.2013 | 15:01 | 0:42 | КУ, земля | Оп 8.01/5 заменен поврежденный изолятор фВ |  | 0:42 |  | нет/ 0,4 МВт/2000 чел | 107 | +12, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-05-05 | 15:48 | 05.05.2013 | 20:50 | 5:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 40-41 гнилое дерево на ВЛ. | Ф15 | 2:35 | 2013-05-05 18:42 | кот/ 0,01 МВт/10 чел | 96 | +12, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-05-05 | 16:07 | 05.05.2013 | 16:39 | 0:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | кот/0,2 МВт/ 967 чел | 87 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-05 | 18:55 | 2013-05-05 | 19:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | школа, кот/ 0,5 МВт/ 1217 чел/ 27 ТП | 125 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | 2 | 2013-05-05 | 19:01 | 2013-05-05 | 19:05 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/1035 чел | 4 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Иман - Н.Покровка |  | 2013-05-05 | 19:10 | 2013-05-05 | 19:19 | 0:09 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Лукьяновка, Н.Покровка, Рощино, Незаметное-быт, Незаметное-производство, Измайлиха, Глубинная, Восток. |  | 0:09 |  | 9 МВт/ 8500 чел | 933 | +12, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Орбита | 8 | 2013-05-05 | 19:30 | 2013-05-05 | 20:19 | 0:49 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:49 |  | нет | 241 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 3 | 2013-05-05 | 19:28 | 2013-05-05 | 23:40 | 4:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп. 169 заменен разрушенный изолятор. |  | 4:12 |  | п/з, кот, насосн/ 0,1 МВт/ 223 чел | 230 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-05-05 | 19:28 | 2013-05-05 | 20:08 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:40 |  | школа, кот, д/с, насосн/ 0,2 МВт/ 1129чел | 80 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-05-05 | 19:43 | 2013-05-06 | 13:00 | 17:17 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр. 39-40 дерево, обрыв трех проводов. Оп.38, 41 обрыв по 1-му проводу. Устранено. Восст.норм.схема. |  | 17:17 |  | кот, насосн/ 0,1 МВт/ 325 чел | 700 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-05-05 | 19:43 | 2013-05-06 | 4:09 | 8:26 | Земля, от КУ. | Вкл до оп. 268., вкл в 13:10. Обход без замечаний. |  | 8:26 |  | кот, насосн/0,2 МВт/ 749 чел | 220 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-05-05 | 19:43 | 2013-05-05 | 19:46 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 2 | +12, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Старт - Солнечная | С-104 | 2013-05-05 | 19:50 | 2013-05-05 | 19:50 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Иман - Н.Покровка |  | 2013-05-05 | 19:47 | 2013-05-05 | 19:52 | 0:05 | ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Лукьяновка, Н.Покровка, Рощино, Незаметное-быт, Незаметное-производство, Измайлиха, Глубинная, Восток. |  | 0:05 |  | 9 МВт/ 8500 чел | 1650 | +12, гроза
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 35 | Спасск | В-35 Т2 | 2013-05-05 | 19:53 | 2013-05-05 | 19:58 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | школа, кот, насосн/ 2,2 МВт/ 2455 чел | 183 | +12, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Пантелеймоновка | СВ-35 | 2013-05-05 | 20:16 | 2013-05-05 | 20:19 | 0:03 | МТЗ, РПВ усп | Погашение ПС Пантелеймоновка (в работе был Т1). |  | 0:03 |  | школа, кот, насосн,д/с, адм/ 0,6 МВт/ 3524 чел | 30 | +12, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-05-05 | 20:17 | 2013-05-05 | 21:45 | 1:28 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке. |  | 1:28 |  | нет/ 0,1 МВт/ 69 чел | 18 | +12, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-05 | 20:20 | 2013-05-05 | 20:24 | 0:04 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:04 |  | жд, насосн | 21 | +12, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | 15 | 2013-05-05 | 20:26 | 2013-05-05 | 21:43 | 1:17 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | (58ч с.Заметное, оставлено до утра, с поребителем согласовано) ТП 3206 поврежден тр-р. Произведена замена. (ТП вкл в 16:45 6.5.13) | ПС Чугуевка ф.16 | 3:08 | 2013-05-05 23:34 | 527ч / 14ТП/ 0,35МВт | 915 | +11, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 14 | 2013-05-05 | 20:02 | 2013-05-05 | 20:31 | 0:29 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет | 145 | +11, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 4 | 2013-05-05 | 20:48 | 2013-05-05 | 21:15 | 0:27 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без с. Покровка, оп. 333 заменен изолятор, устранен схлест в 1:12. |  | 0:27 |  | 600ч / 12тп / 0,18МВт | 318 | +11, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-05-05 | 19:29 | 2013-05-05 | 19:38 | 0:09 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:09 |  | 337ч / 0,24 МВт | 36 | +11, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2013-05-05 | 21:08 | 2013-05-06 | 12:43 | 15:35 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр оп 49-50 убраны ветки. | ф.14 | 1:05 | 2013-05-05 22:13 | 220ч / 11ТП / 0,3 МВт | 324 | +11, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Андреевка | 5 | 2013-05-05 | 21:14 | 2013-05-05 | 23:20 | 2:06 | Ав. откл., АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:06 |  | нет | 252 | +11, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-05-05 | 20:20 | 2013-05-06 | 1:45 | 5:25 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 64 обрыв вязки, схлест проводов. Устранено. |  | 5:25 |  | 680ч / 10 ТП / 0,45 МВт | 1927 | +11, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 4 | 2013-05-05 | 19:32 | 2013-05-05 | 21:09 | 1:37 | МТЗ, АПВ. РПВ неусп. | Пр. 101-102 убрана ветка. |  | 1:37 |  | 80ч / 3 ТП/ 0,04 МВт | 65 | +10, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Покровка - Алексее-Никольск - Корсаковка |  | 2013-05-05 | 21:35 | 2013-05-05 | 21:46 | 0:11 | ПС Покровка: МТЗ, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0:11 |  | 2100ч / 21ТП / 0,5 МВт | 80 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-05-05 | 22:10 | 2013-05-05 | 22:13 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | 478ч / 3 ТП / 0,07 МВт | 3 | +10, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-05-05 | 22:41 | 2013-05-05 | 23:05 | 0:24 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл по частям. |  | 0:24 |  | школа, кот, д/с/ 0,8 МВт/ 1227 чел/ 13 ТП | 250 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 4 | 2013-05-05 | 23:20 | 2013-05-06 | 20:15 | 20:55 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 85-86 сняли ветку. При вкл "земля". Оп 31, 98, 122 заменены поврежденные изоляторы, фВ |  | 20:55 |  | 400ч / 3ТП / 0,04 МВт | 819 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | 3 | 2013-05-05 | 23:20 | 2013-05-06 | 17:57 | 18:37 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 85-87 восстановлен оборваный провод, при включении земля. Пр оп 79-80 убраны ветки. |  | 18:37 |  | 310ч / 5ТП/ 0,04 МВт | 250 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-05-05 | 23:31 | 2013-05-05 | 23:55 | 0:24 | Земля, от КУ. | Вкл после осмотра. |  | 0:24 |  | нет | 280 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Хороль | Т2 | 2013-05-06 | 0:34 | 2013-05-06 | 1:32 | 0:58 | МТЗ | Обесточена ПС Хороль, с нагрузкой 35, 10 кВ (Т1 в резерве). В резервной яч. 19 следы перекрытия крысой. |  | 0:58 |  | 4 села, 1800 чел /6 котельных, 5 школ / 3,7 МВт | 3557 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-06 | 1:17 | 2013-05-06 | 1:32 | 0:15 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Вкл по частям. |  | 0:15 |  | 2 села, 1232ч / | 112 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2013-05-06 | 1:22 | 2013-05-06 | 1:56 | 0:34 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:34 |  | 646ч / 7ТП / 0,2 МВт | 68 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Уссури | 5 | 2013-05-06 | 1:22 | 2013-05-06 | 2:20 | 0:58 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0:58 |  | п/з / 2ТП / 0,1 МВт | 20 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-05-06 | 2:50 | 2013-05-06 | 2:52 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | 35ч / 5ТП / 0,12 МВт | 4 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Надаровская | СВ-35 | 2013-05-06 | 4:15 | 2013-05-06 | 4:30 | 0:15 | МТЗ, РПВ усп. | С погашением вед ПС Юго-Западная, Горная, Центральная |  | 0:15 |  | угольный разрез / 2 МВт | 500 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-05-05 | 21:30 | 2013-05-05 | 21:35 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | 1650ч / 23 ТП / 0,32 МВт | 22 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2013-05-06 | 5:40 | 2013-05-06 | 5:48 | 0:08 | 1ст НЗНП, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС-110 Поярково, ПС-35 Чесноково, Винниково, Слава, Калинино. Обход без замечаний. |  | 0:08 |  | 5 нас.пунктов / 10 559 чел / 2,9 МВт | 388 | +10, туман
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Новицкое | 11 | 2013-05-06 | 8:22 | 2013-05-06 | 10:22 | 2:00 | Земля, от КУ. | Вкл до оп 145, вкл в 15:29 (ч/з 7:07). Оп 157 заменен поврежденный изолятор |  | 2:00 |  | нет/ 0,25 МВт/ 500 чел. | 260 | +8, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горностай | 17 | 2013-05-06 | 9:08 | 2013-05-06 | 9:17 | 0:09 | Пав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет | 90 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | 2Р - 1Р |  | 2013-05-06 | 10:00 | 2013-05-06 | 11:41 | 1:41 | 2Р: ДЗЛ, ДЗ1з,АПВ ну; 1Р: Ав.откл, ТО, АПВ ну | Обесточены потребители 1,3 сш 6 кВ ПС 1Р. Роткл=5 МВт, 3000 чел. Произведен обход. Пр оп 16-17 следы перекрытия фС. При загрузке металлических швеллеров а/краном (ООО «Владстрой»), крановщик Прокудин А.В. приблизил стрелу крана на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ. Пострадал стропальщик, доставлен в больницу. | СВ-6 | 0:14 | 2013-05-06 10:14 | больн, насосн, УВД, кот, школа, д/с/ 5 МВт/ 3000 чел | 1150 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Хороль | Т2 | 2013-05-06 | 10:14 | 2013-05-06 | 14:20 | 4:06 | МТЗ | Обесточены потребители 1,2 сш 10 кВ (Т1 в резерве). Осмотр: ф4 , вед. откл от МТО, ф8, вед. не откл-ся, бл. МТО, МТЗ. Потребителю обеспечен резерв, кроме вед ф.4 (вкл в 13:58), ф8 (вкл в 14:32). Проверка РЗА без замечаний. | Т1 | 0:39 | 2013-05-06 10:53 | 4 села, 1200 чел / 1,1 МВт | 1051 | +8, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-05-06 | 11:08 | 2013-05-06 | 12:20 | 1:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 1:12 |  | нет/ 0,1 МВт/ 297 чел | 520 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СВ | 23 | 2013-05-06 | 11:29 | 2013-05-06 | 11:38 | 0:09 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:09 |  | кнс | 237 | +12, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-06 | 11:32 | 2013-05-06 | 11:53 | 0:21 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:21 |  | жд | 0 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2013-05-06 | 11:36 | 2013-05-06 | 13:48 | 2:12 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп РСК "ДВ Мис" (застряла машина), вкл ч/з 9:08 . Оп. 327 обрыв шлейфа. Устранено. |  | 2:12 |  | школа, кот/ 0,15 МВт/ 833 чел | 512 | +10, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 52 | 2013-05-06 | 12:00 | 2013-06-03 | 11:26 | 671:26 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Повреждение головного уч КЛ. 8.5.13 - монтаж муфт. (не испытан). 9-16.5.13 не работали. 17.5.13 второе МП 644м от ТП-195. 20-22.5.13 не работали. 23.5.12 смонтировано 2 муфты. 24-27.5.12 не работали. 28.5.13 третье МП 1122м (всего Lкл=1300м) от ТП-195. 29,30, 31-проведение земляных работ. 1.6.13 установлена вставка (2 муфты). 2.06.13-не занимались. 3.6.13 испытан и введён в работу. | МК ф118 | 0:45 | 2013-05-06 12:45 | школа, д/с, кнс/ 0,7 МВт/ 4000 чел | 36 | +12, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 16 | 2013-05-06 | 12:35 | 2013-05-06 | 12:50 | 0:15 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | школа, кот | 88 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 3 | 2013-05-06 | 12:30 | 2013-05-06 | 13:04 | 0:34 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0:34 |  | д/с, п/з/ 0,4 МВт/ 500 чел | 450 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 6 | 2013-05-06 | 12:40 | 2013-05-06 | 13:39 | 0:59 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:59 |  | нет |  | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 7 | 2013-05-06 | 12:40 | 2013-05-06 | 13:39 | 0:59 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:59 |  | нет |  | +10, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-06 | 12:03 | 2013-05-06 | 12:03 | 0:00 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 89км, фС=0. Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угольная | 5 | 2013-05-06 | 14:14 | 2013-05-06 | 14:14 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2013-05-06 | 13:50 | 2013-05-06 | 16:47 | 2:57 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Сбита оп 123 (жб, в поле, работает посевная техника). Сообщено в СБ. Виновник установлен. Опора заменена (на жб) |  | 2:57 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 538 чел | 430 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | В-10 Т1 | 2013-05-06 | 13:43 | 2013-05-06 | 15:43 | 2:00 | МТЗ | Поврежден ОПН-10 фА в яч ТН. ОПН демонтирован. |  | 2:00 |  | кот, насосн, д/с, школа/ 0,5 МВт/ 1922 чел | 500 | +14, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Надеждинская | 20 | 2013-05-06 | 15:18 | 2013-05-06 | 15:20 | 0:02 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 370 чел | 40 | +15, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Тепличный комбинат | 15 | 2013-05-06 | 15:05 | 2013-05-06 | 15:35 | 0:30 | Ав.откл, АПВвыв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет/ 0,5 МВт/ 700 чел |  | +14, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Силикатная | 26 | 2013-05-06 | 16:03 | 2013-05-06 | 16:06 | 0:03 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | школа, кнс/ 0,3 МВт/ 438 чел | 17 | +15. облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | МК | В-35 Т2 | 2013-05-06 | 16:12 | 2013-05-08 | 18:15 | 50:03 | КУ | При осмотре ПС"МК" обнаружен треск и задымление на В-35 Т2. Для вывода оборудования в ремонт отключали ВЛ 35 кВ "Биробиджан-ЖБИ с отп ГЗУ"(16:11-16:31). Обесточивалась ПС ЖБИ на 20 мин. Роткл=4,5 МВт, 14200чел, г.Биробиджан. В-35 Т2 не откл, бл.нет. Повреждение вводов В-35 Т2 по фВ. Устранено | по 35 кВ | 0:19 | 2013-05-06 16:31 | 4,5 МВт/ 14200 чел/ г.Биробиджан | 1245 | +14, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 1 | 2013-05-06 | 16:52 | 2013-05-06 | 17:26 | 0:34 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. | АВР-6 | 0:00 | 2013-05-06 16:52 | ПТФ/ 0,3 мвТ/ 956 чел | 0 | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 2 | 2013-05-06 | 16:52 | 2013-05-06 | 19:32 | 2:40 | КУ, земля | Наклонилась оп 125. Выправлена |  | 2:40 |  | нет/ 0,1 МВт | 125 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 3 | 2013-05-06 | 17:55 | 2013-05-06 | 18:15 | 0:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВну | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0:20 |  | очистные, скваж, школа, д/с, дисп/0,9 МВт/ 1344 чел | 73 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Эгершельд | 2 | 2013-05-06 | 18:54 | 2013-05-06 | 19:05 | 0:11 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:11 |  | бойлерная | 100 | +16, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Центральная Ф3 | ТП50 яч.4 В-6 кВ | 2013-05-06 | 19:00 | 2013-05-07 | 17:30 | 22:30 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение головного уч КЛ. Устранено. (смонтирована вставка 5 м.) |  | 22:30 |  | лодочная станция / 0,005 МВт | 230 | +14, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2013-05-06 | 19:23 | 2013-05-06 | 23:32 | 4:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=5,9км, Lбаза=22км. Повреждение головного уч.КЛ. Устранено. |  | 4:09 |  | школа, в.забор, в.н.башня, д/с/ 0,9 МВт/ 3640 чел | 2660 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | В10кВ Т2 | 2013-05-07 | 1:22 | 2013-05-07 | 1:33 | 0:11 | МТЗ | Задымление в КРУН 10кВ. Осмотр-повреждение конц.муфты в яч.Ф8 и на оп.1. Устранено |  | 0:11 |  | 2000ч / 10ТП / 1,2 МВт/ 1200 чел | 125 | +8, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 2013-05-07 | 1:22 | 2013-05-07 | 18:00 | 16:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждена конц.муфта в ячейке и на оп.1. Устранено | Ф-14 | 0:40 | 2013-05-07 02:02 | насосн/0,2 МВт/ 320 чел | 170 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-05-07 | 1:24 | 2013-05-07 | 2:00 | 0:36 | МТО, АПВ, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:36 |  | 480ч / 5ТП / 0,3 МВт | 202 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2013-05-07 | 6:10 | 2013-05-07 | 6:18 | 0:08 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | 540ч / 3ТП / 0,1 МВт | 6 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка | С-40 | 2013-05-07 | 7:56 | 2013-05-07 | 8:39 | 0:43 | НЗЗ 1 ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточены ПС Осиновая речка, НС-1, НС-2. Обход - под оп.41 проволока. Других замечаний нет. Проверка РЗА без замечаний, (дополнительно на ЩПТ устранена земля). |  | 0:43 |  | 2 нас.пункта / насосные / 2500 чел / 1,8 МВт | 1290 | +9, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 54 | 2013-05-07 | 8:13 | 2013-05-07 | 10:25 | 2:12 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:12 |  | нет | 2000 | +8, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 60 | 2013-05-07 | 8:34 | 2013-05-07 | 10:36 | 2:02 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:02 |  | нет | 1100 | +8, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 58 | 2013-05-07 | 8:45 | 2013-05-15 | 19:14 | 202:29 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 202:29 |  | нет | 50 | +8, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 11 | 2013-05-07 | 10:05 | 2013-05-07 | 10:57 | 0:52 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:52 |  | нет | 330 | +8, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Верхняя | 1 | 2013-05-07 | 10:57 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +8, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Верхняя | 2 | 2013-05-07 | 10:57 | 2013-05-07 | 13:52 | 2:55 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:55 |  | нет | 0 | +8, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 20 | 2013-05-07 | 10:07 | 2013-05-07 | 10:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Хороль | Т2 | 2013-05-07 | 12:23 | 2013-05-07 | 21:13 | 8:50 | ДЗТ | Обесточены потребители 1,2 сш 10 кВ . (Т1 в резерве). Не отключились вед. ф.8 (МТО, МТЗ), РСК ф.23 (МТЗ). Ч/з 18 мин всему потребителю обеспечен резерв. Поврежден разрядник ф.С на ТСН2. Разрядник заменен, Т2 в работе по нормальной сх. | Т1 | 0:18 | 2013-05-07 12:41 | 3 села, 1100 чел / 1,1 МВт | 334 | +8, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-07 | 12:21 | 2013-05-07 | 12:24 | 0:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:03 |  | нет | 64 | +8, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-05-07 | 12:42 | 2013-05-07 | 13:12 | 0:30 | КУ, земля | с.Раздольное, 468 чел. Повреждение на вед.участке. |  | 0:30 |  | школа, КНС / 0,2 МВт/ 468 чел | 125 | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-05-07 | 15:05 | 2013-05-07 | 15:12 | 0:07 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | школа,скваж/ 0,26 МВт/ 410 чел/ 15 ТП | 30 | +15, ясно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Широкий | 4 | 2013-05-07 | 12:13 | 2013-05-07 | 12:44 | 0:31 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:31 |  | нет | 22 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переясловка | В-10 Т1 | 2013-05-07 | 14:03 | 2013-05-07 | 14:19 | 0:16 | бб, РПВ усп | ПС однотрансф-я. Обесточены потребители сш-10 кВ. Осмотр- откл положение ф8 (вед, без блинк). |  | 0:16 |  | п.Переяславка, 8900 чел / 55 ТП / 3,7 МВт | 989 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 95 | 2013-05-07 | 15:06 | 2013-05-07 | 15:49 | 0:43 | МТО | Вкл в выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ЦРП- ТП591 (без нагрузки) |  | 0:43 |  | нет / 0,8 МВт/ 2900 чел | 608 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-05-07 | 16:50 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-05-07 | 17:10 | 2013-05-07 | 17:11 | 0:01 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. Пр оп.92-93 следы проезда гусеничной техники, провод без повреждений. Сообщено в СБ. |  | 0:01 |  | котельная, насосная, школа /0,06 МВт/ 470 чел | 1 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | СИ | 11 | 2013-05-07 | 17:40 | 2013-06-01 | 14:47 | 597:07 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 597:07 |  | нет | 150 | +15, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Аэропорт | 4 | 2013-05-07 | 20:12 | 2013-05-07 | 20:12 | 0:00 | ТМ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2013-05-07 | 23:04 | 2013-05-08 | 3:57 | 4:53 | Яр: ДЗ 2з, МТО, АПВ ну, РПВ ну Хороль: ДЗ 2з, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=40,1 км. ИМФ 6,1 км, фА,В от ПС Ярославка. Разрыв транзита. Обход (1бр, 4 чел, 1ед.техн). Пр оп 34-35 дерево на ВЛ (без повреждения проводов). Дерево убрано. ВЛ введена в работу. |  | 0:00 | 2013-05-07 23:04 | нет | 0 | +10, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-05-08 | 0:35 | 2013-05-08 | 0:35 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-05-08 | 3:45 | 2013-05-08 | 4:56 | 1:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 74. Основной потребитель запитан. Ост 100 ч.домов, школа. Оп 96(жб) сбита а/м МАЗ. Сообщено ОВД, СБ. Виновник установлен. Устранено и все включено в 11:14 |  | 1:11 |  | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/ 1566 чел | 969 | +9, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 1 | 2013-05-08 | 6:11 | 2013-05-08 | 7:30 | 1:19 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:19 |  | бойлер/ 0,3 МВт/ 6ТП | 395 | +5, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 9 | 2013-05-08 | 6:11 | 2013-05-08 | 6:58 | 0:47 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет/ 0,1 МВт/ 593 чел |  | +5, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-05-08 | 6:30 | 2013-05-08 | 7:10 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Песчаное, 350 чел. Пр оп 84-85 обрыв верхнего провода произведена перетяжка верхнего провода. В 13-20 все запитаны |  | 0:40 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/500 чел/ 6ТП | 350 | +5, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 7 | 2013-05-08 | 8:27 | 2013-05-08 | 9:34 | 1:07 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:07 |  | атс | 850 | +6, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 110 | Бурейск | Т1 | 2013-05-08 | 7:12 | 2013-05-08 | 12:06 | 4:54 | ДЗТ | Повреждение ОПН 110 ф.А (падение колонки). Устранено, схема восстановлена | Т2 | 0:15 | 2013-05-08 07:27 | п.Новобурейск, 17 000 чел / 4,2 МВт | 1800 | +10, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 1 | 2013-05-08 | 10:32 | 2013-05-08 | 11:18 | 0:46 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:46 |  | нет | 540 | +10, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-08 | 11:40 | 2013-05-08 | 11:40 | 0:00 | НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 86,6 км, ф.С=0. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 11 | 2013-05-08 | 10:52 | 2013-05-08 | 13:51 | 2:59 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:59 |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2013-05-08 | 13:20 | 2013-05-08 | 17:47 | 4:27 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | жд округ г.Хабаровск, дачи. Оп.5 дерево на опоре (подгоревшее из не охран зоны). | ф.34 | 3:17 | 2013-05-08 16:37 | нет / 0,3 МВт | 985 | +15, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП-24 | 7 | 2013-05-08 | 14:09 | 2013-05-08 | 14:35 | 0:26 | МТЗ | п.М.Хапсоль, 300 чел. Включен без 6КТП. Все включено в 16:20. Пр.оп.211-212 убрано дерево |  | 0:26 |  | нет | 178 | +10, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Восток - Угольная | №1,2 | 2013-05-08 | 13:25 | 2013-05-08 | 15:30 | 2:05 | ПНДЗ, АПВ выв (неиспр по мехчасти) | Обесточены ПС Угольная, Мебельная, Обувная, Энергетик. После частичного осмотра включен успешно | по 35 кВ ПС База | 0:11 | 2013-05-08 13:36 | г.Райчихинск, 17 000 чел / 5,6 МВт | 850 | +15, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-08 | 13:58 | 2013-05-08 | 13:58 | 0:00 | ТМ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 16 | 2013-05-08 | 14:10 | 2013-05-23 | 17:21 | 363:11 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 21 | 2013-05-08 | 14:10 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2013-05-08 | 12:48 | 2013-05-08 | 12:52 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Екатериновка, 155чел |  | 0:04 |  | нет / 7ТП / 1,1 МВт | 75 | +15, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Находка | 18 | 2013-05-08 | 14:08 | 2013-05-08 | 14:19 | 0:11 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:11 |  | нет | 70 | +15, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Екатериновка | 25 | 2013-05-08 | 14:30 | 2013-05-08 | 17:09 | 2:39 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с.Екатериновка, 155 чел. Оп.31/2 (ввод в КТП-7189) недопустимый наклон (просел грунт), сорвало изолятор СШ-10. Устранено. |  | 2:39 |  | нет / 7ТП / 1,1 МВт | 3180 | +15, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томичи | 1 | 2013-05-08 | 15:40 | 2013-05-08 | 15:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-05-08 | 17:02 | 2013-05-08 | 17:07 | 0:05 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | часть с.Раздольное, 428 чел. Повреждение на вед уч-ке |  | 0:05 |  | школа, КНС, 11ТП / 0,26 МВт | 21 | +15, ясно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Таежная | 26 | 2013-05-08 | 16:15 | 2013-05-08 | 16:15 | 0:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 11 | 2013-05-08 | 18:24 | 2013-05-08 | 20:14 | 1:50 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:50 |  | нет | 997 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | по ф9 реклоузер | 2013-05-08 | 18:02 | 2013-05-08 | 18:34 | 0:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Дворянка, 60 чел, 2 п/з. Вкл без от на п/з, вкл в 20:15 (ч/з 2:13), обход без замечаний. |  | 0:32 |  | нет / 1ТП/ 0,09 МВт/ 60 чел | 45 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМР | 117 | 2013-05-08 | 17:24 | 2013-05-08 | 18:35 | 1:11 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:11 |  | нет | 1065 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-05-08 | 17:53 | 2013-05-08 | 18:28 | 0:35 | "земля" от КУ | с. Вознесеновка, с. Успеновка, с. Крещеновка, 778 чел. Включен до СП-5, запитана ферма. В 18:40 включен без ТП-302 (без с.Успеновка). РТП-302 разрушен опор.изол на ПК-10. Устранено и все включено в 19:18 |  | 0:35 |  | дс, школа, котельная / 12 ТП/ | 46 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Уссурийск-1 | 4 | 2013-05-08 | 19:08 | 2013-05-08 | 21:46 | 2:38 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:38 |  | нет | 116 | +15, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Анучино | 17 | 2013-05-08 | 19:53 | 2013-05-08 | 21:38 | 1:45 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 2 ТП (быт), вкл ч/з 2:41 без ТП 5028 (часть быта Н.Варваровка), вкл ч/з 4:56 ,ТП 5028 произведена замена тр-ра. |  | 1:45 |  | 2 школы, котельная / 0,2 МВт/ 871 | 653 | +15, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Городская | 5 | 2013-05-08 | 19:20 | 2013-05-08 | 20:15 | 0:55 | КУ, земля | Вкл до ЛР 778, вкл в 21:38 (ч/з 2:18). Оп 29/38 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:55 |  | школа, АТС, котельная/ 0,7 МВт/ 4190 чел | 850 | +15, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Мухино | 12 | 2013-05-08 | 19:45 | 2013-05-09 | 0:12 | 4:27 | КУ, земля | Пр оп 6-7 обрыв провода. Устранено. При вкл земля. Вкл без СП5 (связь МТС, на АБ) С потребителем согласовано. 9.5.13 в 13:02 все запитаны, заменён изол ТП-3416. |  | 4:27 |  | мтс, мегафон/ 0,1 МВт | 66 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-05-08 | 22:06 | 2013-05-09 | 1:28 | 3:22 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | Пр оп 29-30 падение кроны дерева на ВЛ (без повреждения проводов). Устранено |  | 3:22 |  | кот, больн, насосн/ 0,5 МВт/ 3562 чел | 1985 | +10, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-05-08 | 21:29 | 2013-05-08 | 23:23 | 1:54 | КУ, земля | Вкл до РЛ415, вкл ч/з 2:56. Оп 113 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:54 |  | вн.башня, кот, п/з/ 0,1 МВт/ 211 чел | 363 | +13, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Иннокентьевка | 6 | 2013-05-08 | 23:35 | 2013-05-09 | 0:16 | 0:41 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:41 |  | кот, вн.башня | 115 | +10, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Романовка | 7 | 2013-05-09 | 2:14 | 2013-05-09 | 6:22 | 4:08 | КУ, земля | Оп 11, оп34/2 заменены поврежденные изоляторы. |  | 4:08 |  | чкваж/ 0,1 МВт/ 100 чел/ 1ТП | 59 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2013-05-09 | 3:29 | 2013-05-09 | 4:12 | 0:43 | КУ, перекос | Вкл с выделенным поврежденным уч (ост 53ч.дома, 120 чел). 10:23 (ч/з 6ч 54м) остаётся обесточено 1 ТП (пекарня, комендатура), население запитано. Выделен вед повреждён участок без потребит от оп №04/1 до ТП-52 (собственнику сообщено), по второму МП произведена замена изол оп №124-00-36. Всех запитали в 13:21 (ч/з 9ч 52м). |  | 0:31 | 2013-05-09 04:00 | кот, п/з/ 0,1 МВт/ 275 чел | 203 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Троица | 18 | 2013-05-09 | 4:45 | 2013-05-09 | 7:00 | 2:15 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:15 |  | нет | 700 | +6, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 2 | 2013-05-09 | 5:16 |  |  |  | АВ.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя (на ХХ). |  |  |  | нет | 0 | +6, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан4 | 2013-05-09 | 5:54 | 2013-05-09 | 6:33 | 0:39 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (ост 1 МВт, 6000 чел, скваж, теплопункт). Вкл полностью в 8:51 (ч/з 2ч 57м), повреждение ф-В РК-61 (вед ЦТП-АТХ2). Произведён демонтаж РК-61 (исключён из сх). |  | 0:39 |  | д/с, школа, кот, теплопункт, чкваж/ 1,35 МВт/ 7140 чел./ 7ТП | 5023 | +1, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Белогорская - Ср.Белая |  | 2013-05-09 | 6:15 | 2013-05-09 | 6:15 | 0:00 | НЗНП 2ст, МТО, АПВ усп | ИМФ ф-В 36,5км (Lвл=66км). Произведён обход всей линии, замеч нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 9 | 2013-05-09 | 7:45 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет/ 1,32 МВт |  | +6, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Коммунар | 3 | 2013-05-09 | 9:20 | 2013-05-09 | 9:37 | 0:17 | МТЗ. АПВ нет РПВ усп | Новоникольск, 900 чел. |  | 0:17 |  | котельн, школа / 0,6МВт | 167 | +9, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 11 | 2013-05-09 | 10:07 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +9, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Благовещенская - Марково |  | 2013-05-09 | 9:13 | 2013-05-09 | 9:21 | 0:08 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп | Обесточена ПС Марково (с.Марково, часть Игнатьево, 1430 чел.), после успешного РПВ взято 0,1МВт. В 9:44 ПС Марково запитана от резерва (взята вся нагрузка), ВЛ-35кВ Благовещенская -Марково отключена для осмотра. Произведён осмотр, замеч нет, 16:05 вкл на ХХ со стороны Марково (по распоряжению руководства до 13.5.13). В 20:36 включен выключатель В-35 Марково на ПС Благовещенская с отключенным разъединителем. 13.5.13 вкл по норм сх. | ВЛ-35 Совхозная-Марково | 0:31 | 2013-05-09 09:44 | котельная / 19ТП / 0,51МВт | 68 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Берёзовка | 6 | 2013-05-09 | 8:00 | 2013-05-09 | 10:20 | 2:20 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | п.Берёзовка, 2650 чел. Поврежд на вед отп. |  | 2:20 |  | школа / 0,8МВт / 14ТП | 1867 | +10, н/б дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Авангард | 5 | 2013-05-09 | 11:37 | 2013-05-09 | 11:39 | 0:02 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет / 0,1МВт | 3 | +11, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 4 | 2013-05-09 | 10:48 |  |  |  | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет |  | +10. ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 2 | 2013-05-09 | 12:55 | 2013-05-09 | 15:45 | 2:50 | КУ "земля". | с.Кишинёвка, 78 чел.(Lвл=1,8км). Разобраны шлейфа оп №44, запитано одно ТП. В 17:30 (ч/з 4ч 35м) включен весь фидер, повреждение не обнаружено. |  | 2:50 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 50 | +13, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 19 | 2013-05-09 | 13:03 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12,ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 1 | 2013-05-09 | 11:52 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет
МЭС | ППМЭС |  | 6 | Волна | В-6 Т1 | 2013-05-09 | 13:08 | 2013-05-09 | 13:20 | 0:12 | МТО. РПВ усп | Погашение 1СШ-6кВ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-05-09 | 13:05 | 2013-05-09 | 16:02 | 2:57 | КУ "земля". | с.Береговое, п.Рыбачий, 480 чел. В болоте лежит ж/б оп №18, наклонена оп №17. Оп №17 выправлена, оп №18 нет возможности подъехать, провод перенесён на деревья, все потребители запитаны. 10.5.13 с 10:40 до 12:10 по согласованной заявке установл временная металлическая стойка (вместо оп №18). |  | 2:57 |  | водонасосная / 0,25МВт / 5ТП | 119 | +13, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-05-09 | 15:05 | 2013-05-09 | 15:15 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | Синельниково, 200 чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0:10 |  | нет / 0,15МВт | 25 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-09 | 15:37 | 2013-05-09 | 15:42 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | Ивановка, Тарасовка, Ширяевка, 430 чел. |  | 0:05 |  | нет / 0,2МВт | 18 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-05-09 | 15:45 | 2013-05-09 | 15:58 | 0:13 | ав.откл. РПВ усп | Некруглое, 500 чел. |  | 0:13 |  | нет / 0,1МВт | 19 | +25, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 3 | 2013-05-09 | 15:50 | 2013-05-09 | 15:50 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-05-09 | 16:08 | 2013-05-09 | 17:14 | 1:06 | МТО. МТЗ. Апв ну. РПВ ну | г.Белогорск, 1000 чел. Запитан от резерва без 3-х ТП. Поврежд на вед ТП. | ф-10 Промышленная | 0:50 | 2013-05-09 16:58 | д.приют / 0,8МВт / 15ТП | 350 | +12, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-09 | 17:43 | 2013-05-09 | 17:47 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | Ивановка, Тарасовка, Ширяевка, 430 чел. Осмотр, обнаружен слёт изол ф-В оп №80, схлёст самоустранился. С 19:56 по 20:52 фидер отключали по неотложной заявке для замены. |  | 0:04 |  | нет / 0,2МВт | 15 | +25, ясно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2013-05-09 | 16:55 | 2013-05-09 | 16:55 | 0:00 | МТО. АПВ усп | В ЦРП обнаружен отключенный ф-3 (МТЗ). Снято гнездо оп №58. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Романовка | 4 | 2013-05-09 | 17:04 | 2013-05-09 | 18:03 | 0:59 | МТО. АПВ, РПВ ну | Марьяновка, 300 чел. Восстановлены 2 шлейфа ЛР-34. |  | 0:59 |  | скваж / 0,03МВт | 29 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томь | 24 | 2013-05-09 | 18:05 | 2013-05-09 | 20:46 | 2:41 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:41 |  | нет | 2900 | +12, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | МК | 117 | 2013-05-09 | 19:25 | 2013-05-13 | 20:42 | 97:17 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:46 | 2013-05-09 20:11 | нет | 226 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Угловая | Т1 | 2013-05-09 | 19:40 | 2013-05-09 | 22:15 | 2:35 | МТЗ-35, МТЗ-10 | Обесточена ПС Угловая (Т2 в резерве). В яч.5 разрушен опор.изолятор ф.В в стор 1сек-10, в яч.16 разрушен опор.изолятор ф.А в стор 2сек-10. Ч/з 2 ч 07 мин введен в работу Т2 (устранено поврежд яч.16), запитано 0,2 МВт, 4 фидера (из 6-ти). Ч/з 2 ч 35 мин устранено повреждение на 1сек-10, запитано все | Т2 | 2:07 | 2013-05-09 21:47 | 8 нас.пунктов / 0,25МВт / 2000 чел | 528 | +12, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Залив | В-110/35 Т2 | 2013-05-09 | 21:08 | 2013-05-10 | 1:01 | 3:53 | В-110-Т2, В-35-Т2 бл."Внешнее отключение", В-6-Т2 "дуговая защита" (выкл-ль не откл-ся) | Обесточена 2сш-6 кВ Залив, 2сш-35,6 кВ Телецентр. Ч/з 33 мин запитана ПС Телецентр, 3,8 МВт. В течение 3 ч 13 мин по сети потребителя было запитано 3,6 МВт: на 22:51 - 1,4 МВт, на 0:00 -2,2 МВт, на 0:21 - 0,8 МВт. На Заливе повреждены втычные контакты В-6кВ ввод А Т2 в стор тран-ра ( в работе с 7.5.13, до этого продолжительно был в ремонте). В 23:24 2сш-6 кВ поставлена на х.х., появилось искрение. В 23:51 секция выведена в ремонт для чистки изоляции. В 0:44 после чистки изоляции 2сш-6 введена в работу под нагрузку через СВ-6. В 1:01 вкл Т2 под нагрузку (по 6кВ только ввод В Т2). Проверка РЗА не проводилась. (не согласовывает ВПЭС) | СВ-6 Телецентр, сети потребителя | 3:13 | 2013-05-10 00:21 | г.Владивосток / 8750 чел / 8,2 МВт | 21080 | +25, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тупиковая | 2 | 2013-05-09 | 17:33 | 2013-05-09 | 20:23 | 2:50 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:50 |  | нет | 440 | +12, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 12 | 2013-05-09 | 22:08 | 2013-05-09 | 23:47 | 1:39 | "земля" от КУ | п.Чегдомын, 2000 чел. Оп.12-02/01 сорвало изолятор. Устранено |  | 1:39 |  | котельная / 21 ТП / | 2510 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Михайловка | В-6-Т2 | 2013-05-09 | 22:00 | 2013-05-10 | 1:46 | 3:46 | Дуговая защита | Обесточена 1,2 сш-6 кВ (Т1 в резерве). Осмотр без замечаний. 10.5.13 проверка РЗА, причина работы Дуг защ не выявлена, | Т1 | 0:51 | 2013-05-09 22:51 | 2 нас.пункта, 9000 чел / 28ТП / 5,8 МВт | 2030 | +20, ясно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2013-05-09 | 20:54 | 2013-05-09 | 20:54 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Западная | В-35/6кВ Т2 | 2013-05-09 | 22:59 | 2013-05-10 | 0:58 | 1:59 | бб | Обесточены 2сш-6 кВ ПС Западная, 1/2 ПС-35 Надеждинская, ПС-35 Соловей Ключ. Осмотр без замечаний. (13.5- проверка РЗА- излишняя работа защит). | Т1 | 0:11 | 2013-05-09 23:10 | г.Артем, 4025 чел / 12,5 МВт | 2125 | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Западная | В-110 Шахта-7 | 2013-05-09 | 22:59 | 2013-05-10 | 0:50 | 1:51 | 4 ст ТЗНП, АПВ ну | Разрыв транзита. ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7 оп.32 обрыв шлейфа ниж провода по середине (предположит от фейерверка). Линия выводилась в ремонт по неотлож заявке по согласованию с потреб с кратковр погашением ПС Шахта-7 (12 МВт, 4000 чел) на 20 мин. В 4:41 устранено, схема восстановлена |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 19 | 2013-05-09 | 21:08 | 2013-05-30 | 14:50 | 497:42 | МТО | Повреждение в сетях потребителя | ф17 | 0:42 | 2013-05-09 21:50 | нет | 624 | +12, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-05-09 | 22:35 | 2013-05-10 | 1:14 | 2:39 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Благодатное, 482 чел. Включен до РС-443, без 6ти ТП. В 2:30 включено все. Причина не установлена |  | 2:39 |  | котельная,школа,водозабор / 18 ТП / | 300 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-05-09 | 22:00 | 2013-05-09 | 22:43 | 0:43 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет | 317 | +20, ясно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ракушка | 23 | 2013-05-10 | 2:12 | 2013-05-10 | 10:35 | 8:23 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:23 |  | нет | 419 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Приозерная | 3 | 2013-05-10 | 2:45 | 2013-05-10 | 2:48 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Приозерное, 230 чел |  | 0:03 |  | нет / 0,12 МВт | 6 | +15, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2013-05-10 | 2:55 | 2013-05-10 | 3:25 | 0:30 | "земля" от КУ | п.Чегдомын, 2500 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:30 |  | жд станция | 214 | +12, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Залив | 2 | 2013-05-10 | 5:06 | 2013-05-10 | 6:17 | 1:11 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:11 |  | г.Владивосток | 400 | +15, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 8 | 2013-05-10 | 6:00 | 2013-05-10 | 6:55 | 0:55 | Ав.откл, РПВ усп | Бойня г.Хабаровск. |  | 0:55 |  | КНС / 0,4 Мвт | 413 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | по ф7 реклоузер | 2013-05-10 | 6:30 | 2013-05-10 | 7:24 | 0:54 | "земля" от КУ | п.Чигири, 500 чел. Самоустранилось. |  | 0:54 |  | нет / 0,4 Мвт | 400 | +12, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Залив | 18 | 2013-05-10 | 7:55 | 2013-05-10 | 13:57 | 6:02 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:02 |  | г.Владивосток | 300 | +15, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Залив | 19 | 2013-05-10 | 7:55 | 2013-05-10 | 15:08 | 7:13 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:13 |  | г.Владивосток | 300 | +15, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 4 | 2013-05-10 | 7:03 | 2013-05-10 | 8:02 | 0:59 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:59 |  | нет | 155 | +12, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-05-10 | 7:04 | 2013-05-10 | 7:04 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-05-10 | 7:17 | 2013-05-10 | 7:17 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Покровка | СВ-10 | 2013-05-10 | 8:10 | 2013-05-10 | 8:30 | 0:20 | МТЗ | Обесточена 2сш-10 кВ. Поврежден НТМИ-10. Исключен из схемы. |  | 0:20 |  | 400 чел / 0,02 МВт / 4ТП | 7 | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-05-10 | 9:10 | 2013-05-10 | 9:13 | 0:03 | МТЗ. АПВ нет РПВ усп | с.Благодатное, Лесное, 545 чел. |  | 0:03 |  | котельн, школа /0,26МВт | 13 | +10. пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2013-05-10 | 10:09 | 2013-05-10 | 10:09 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5, ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Краскино | 11 | 2013-05-10 | 10:55 | 2013-05-10 | 12:08 | 1:13 | КУ "земля". | с.Краскино, 100 чел. Вкл до ЛР-1 (оп №120). Поврежд прох. изол КТП-4001. Устранено и вкл в 16:21. |  | 1:13 |  | нет / 4ТП | 1071 | +5, ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | по ф-3 откл СП-2 | 2013-05-10 | 10:55 | 2013-05-10 | 19:00 | 8:05 | КУ "земля". | с.Сухановка, 100 чел. Провод на земле оп №190-193, оп.192 срыв изолятора с крюка ф.А. В 19:00 откл ф-3 полностью. Устранено, данный потребитель запитан от ф.6 Губерово в 19:58 | ф.6 Губерово | 9:03 | 2013-05-10 19:58 | нет / 0,05МВт / 3ТП | 450 | +5, сильн ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-05-10 | 11:59 | 2013-05-10 | 12:14 | 0:15 | МТЗ. РПВ ну | с.Гвоздево, Маяк, 570 чел. Повреждение на вед отп. п/з Школьная. |  | 0:15 |  | п/з Школьная / 0,13МВт / 7ТП | 43 | +5, ветер, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 20 | 2013-05-10 | 10:53 | 2013-05-10 | 10:53 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 24 | 2013-05-10 | 12:39 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ч | 74 | 2013-05-10 | 13:15 | 2013-05-10 | 13:56 | 0:41 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | п.Чегдомын, 3000 чел. Вкл до ЛР (оп №25), без 9-ти ТП (1500 чел; 0,3МВт). Выдавило из грунта и упала дер оп №29. В 19:00 (ч/з 5ч 45м) установл новая ж/б опора, потребитель запитан полностью. |  | 0:41 |  | котельн / 0,62МВт / 19ТП | 1964 | +13, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Залив | 2 | 2013-05-10 | 12:57 | 2013-05-10 | 14:02 | 1:05 | ЗЗ. АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет | 300 | +5, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Липовцы - Ильичёвка |  | 2013-05-10 | 14:15 | 2013-05-10 | 16:54 | 2:39 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=14,25км. Обесточ вед ПС Ильичёвка (бывшие шахты), 1/2 ПС Новогеоргиевка, 1735 чел. Ч/з 31 мин запит 1/2 ПС Н.Георгиевка, ч/з 37мин вкл СВ-35 на ПС Н.Геогиевка, запит вед ПС Ильичёвка. Устранён залип контакта реле МТЗ на ПС Липовцы, вкл по норм сх. 18:35 произведён обход, замеч нет. | ВЛ-35 Покровка-Новогеоргиевка | 0:31 | 2013-05-10 14:46 | 6 насел пунктов / 1МВт / 40ТП | 495 | +5, сильн. Ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2013-05-10 | 14:08 | 2013-05-10 | 14:10 | 0:02 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Веденка, Соловьёвка, 1900 чел. |  | 0:02 |  | 0,5МВт / 13ТП | 16 | +5, сильн. Ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | 3 | 2013-05-10 | 14:08 | 2013-05-10 | 14:10 | 0:02 | МТЗ. РПВ усп | с.Речное, Звенигородка, 196 чел |  | 0:02 |  | 0,07МВт / 5ТП | 2 | +5, сильн. Ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 5 | 2013-05-10 | 14:09 | 2013-05-10 | 16:30 | 2:21 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:21 |  | нет |  | +5, сильн. Ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 8 | 2013-05-10 | 14:09 | 2013-05-10 | 14:37 | 0:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 1500 | +5, сильн. Ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-05-10 | 14:13 | 2013-05-10 | 16:39 | 2:26 | КУ "земля". | с.Шумный, Ленино, Антоновка, Павловка, Изюбринный, 515 чел. Оп №156 разрушен изол ф-С, провод на траверсе перегорел. Произведена замена траверсы, вкл с "землёй". 18:25 откл ЛР-4, обесточено с.Ленино (2ТП), сорван провод с изол оп №1106. В 18:55 устранено, потребитель запитан полностью. |  | 2:26 |  | 3 школы, д/сад / 0.4МВт / 17ТП | 827 | +5, сильн. Ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 6 | 2013-05-10 | 13:41 | 2013-05-10 | 14:46 | 1:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет |  | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК-17 | 2013-05-10 | 13:41 | 2013-05-10 | 15:23 | 1:42 | МТЗ. РПВ ну | Плодопитомник, 500 чел. Убрана ветка оп №109. |  | 1:42 |  | нет / 0,01МВт | 25 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-05-10 | 13:51 | 2013-05-10 | 13:51 | 0:00 | МТЗ-1, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-05-10 | 14:00 | 2013-05-10 | 14:02 | 0:02 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет | 14 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-05-10 | 14:52 | 2013-05-10 | 14:52 | 0:00 | МТЗ-1, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-05-10 | 15:10 | 2013-05-10 | 15:20 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | с.Степное, 425 чел. |  | 0:10 |  | школа, д/сад / 0,3МВт / 11ТП | 25 | +5, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-05-10 | 15:06 | 2013-05-10 | 15:44 | 0:38 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Астрахановка, 100 чел. |  | 0:38 |  | нет / 0,4МВт | 271 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 26 | 2013-05-10 | 15:06 | 2013-05-10 | 15:54 | 0:48 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:48 |  | нет | 515 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-05-10 | 15:06 | 2013-05-10 | 15:06 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 22 | 2013-05-10 | 15:06 | 2013-05-10 | 15:06 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | К.Рыболов - Жариково с отп Новоселище, РП-3 |  | 2013-05-10 | 16:01 | 2013-05-10 | 16:01 | 0:00 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5. ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | К.Рыболов - Жариково с отп Новоселище, РП-4 |  | 2013-05-10 | 16:46 | 2013-05-10 | 16:46 | 0:00 | МТО. АПВ усп | В 19:40 произведён обход, замеч нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +5. ветер, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП-10 | 5 | 2013-05-10 | 16:10 | 2013-05-10 | 16:25 | 0:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 13 | +12, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Падали | 1 | 2013-05-10 | 15:50 | 2013-05-10 | 22:10 | 6:20 | МТЗ. РПВ ну | п.Малмыш, 100 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 6:20 |  | нет / 0,03 МВт | 200 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2013-05-10 | 16:23 | 2013-05-10 | 18:14 | 1:51 | КУ "земля". | с.Васильевка, 500 чел. Поврежд на вед отп Гарнизон. |  | 1:51 |  | нет / 0,15МВт / 7ТП | 468 | +5. ветер, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | К.Рыболов | 1 | 2013-05-10 | 16:28 | 2013-05-10 | 19:40 | 3:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:12 |  | нет | 98 | +5. ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-05-10 | 17:00 | 2013-05-10 | 17:01 | 0:01 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | После успешного РПВ, вывели накладку АПВ. |  | 0:01 |  | 1500 чел / 0,35МВт | 6 | +20, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-05-10 | 17:09 | 2013-05-10 | 17:35 | 0:26 | МТО. АПВ выв. РПВ не проб | Вкл до РК 14-5 (без п.Лесопильный, 1ТП Оренбуржец, 1ТП Покровка, 1000 чел; 0,2МВт). Отгорел шлейф ф-В на РТП ТП-8061 п.Оренбуржец. В 19:49 устранено и запитано от ф-15. | ф-15 | 2:40 | 2013-05-10 19:49 | 1500 чел / 0,35МВт | 463 | +20, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-05-10 | 17:30 | 2013-05-10 | 19:12 | 1:42 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п.Лучегорска, 100 чел. Вкл без хвостового участка (потребителя нет). |  | 1:42 |  | 0,2МВт / 5ТП | 370 | +5. ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-10 | 17:08 | 2013-05-10 | 17:25 | 0:17 | МТЗ. РПВ усп | с.Заречное, Покровка, 550 чел. |  | 0:17 |  | котельн / 0,4МВт / 12ТП | 145 | +5. ветер, дождь
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Покровка | 2 | 2013-05-10 | 17:50 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +5. ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-05-10 | 17:51 | 2013-05-10 | 19:35 | 1:44 | МТЗ. РПВ усп с "землёй". Откл КУ | п.Андреевка, 620 чел. Самоустранилась. |  | 1:44 |  | школа, насосная / 0,5МВт / 8ТП | 1360 | +5. ветер, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-05-10 | 18:32 | 2013-05-10 | 20:40 | 2:08 | КУ "земля". | с.Перевозное, 320 чел. Срыв изол оп №21. |  | 2:08 |  | насосн, школа / 0.15МВт / 3ТП | 340 | +5. ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-05-10 | 19:02 | 2013-05-11 | 16:55 | 21:53 | МТЗ. РПВ ну. | с.Анастасьевка, Павловка, 133 чел. Пр.оп103-104 обрыв провода (переход через дорогу), повреждена оп.105 (жб). Устранено |  | 21:53 |  | нет / 0,25МВт | 5668 | +17, облачно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 2 | 2013-05-10 | 18:52 | 2013-05-10 | 19:55 | 1:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:03 |  | нет |  | +5. ветер, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-10 | 19:00 | 2013-05-11 | 22:00 | 27:00 | МТЗ. РПВ ну | с.Сальское, Сухановка, 1217 чел. Оп.32-33 в недопустимом наклоне(выпучивание грунта). Оп.34 погнута траверса по ф.В,С, порваны провода лежат на земле в сторону оп.№ 35 , по ф.А провод сорван с изолятора лежит на крюке изолятора. В 20:46 запитали от ф.6 Губерово, кроме 5 вед отпаек и 2 КТП РСК. В 00-18 (ч/з 5ч 18м) 11.5.13 запитали все, кроме ТП-5020 (пилорама и 2 одноэтаж дома 8 чел.) и 1 вед.отпайки. Устранено и включено в 22:00. | ф-6 Губерово | 5:18 | 2013-05-11 00:18 | школа, д/сад, 2 П/З / 0,5МВт / 27ТП | 2600 | +5, сильн ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Троица | 25 | 2013-05-10 | 19:33 | 2013-05-10 | 19:40 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | п.Витязь, 140 чел. |  | 0:07 |  | насосн, в/ч / 0.6МВт | 170 | +5, сильн ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 19 | 2013-05-10 | 18:42 | 2013-05-10 | 19:50 | 1:08 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет | 156 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 27 | 2013-05-10 | 18:42 | 2013-05-10 | 19:08 | 0:26 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет | 193 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-05-10 | 20:15 | 2013-05-10 | 22:00 | 1:45 | МТО. РПВ ну | Станция обезжелезования, 50 чел. Пр.оп.31-32 схлест проводов с вед. ВЛ-0,4кВ Устранено |  | 1:45 |  | нет / 0,18МВт / 6ТП | 315 | +5, сильн ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Бреевка | 1 | 2013-05-10 | 20:20 | 2013-05-11 | 0:08 | 3:48 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Архиповка, Тополёвое, Ясное, 168 чел. В пр.оп.№ 298-299 убрали крону дерева с проводов из неохранной зоны, провода не повреждены. все потребители запитаны. |  | 3:48 |  | школа, котельная, детсад / 0,08 МВт / 7 ТП | 311 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-05-10 | 20:43 | 2013-05-10 | 20:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-05-10 | 21:43 | 2013-05-10 | 21:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2013-05-10 | 20:36 | 2013-05-10 | 20:39 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | п.Новобурейский, 189 чел |  | 0:03 |  | нет / 0,02 МВт | 1 | +10, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 24 | 2013-05-10 | 22:07 | 2013-05-10 | 23:58 | 1:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:51 |  | нет |  | +15, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Чуркин | Т2 | 2013-05-10 | 22:15 | 2013-05-11 | 1:18 | 3:03 | ДЗТ | Обесточена 2сш-110, 6 кВ. Закопчение прох изол в яч.ТСН-2, перекрытие предохр 6кВ ТСН-2, предохр-ль ф.С рассыпался. ТСН-2 исключен из схемы, Т2 введен в работу. Устранено 11.5.13 в 17:29. | Т1 | 0:36 | 2013-05-10 22:51 | г.Владивосток, 9800 чел / 53ТП / 4,5 МВт | 2700 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-05-10 | 22:30 | 2013-05-10 | 22:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Лохвицы | 7 | 2013-05-10 | 21:30 | 2013-05-11 | 0:04 | 2:34 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ | с.Лохвицы, 176 чел. Оп.8 разрушены изоляторы ф.А,С. Устранено |  | 2:34 |  | нет / 0,03 МВт | 60 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-05-10 | 23:50 | 2013-05-11 | 12:25 | 12:35 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ не произ | 4 нас.пункта, 342 чел. Поиск МП с утра, согласовано. Оп. 38, 39 накренились (выдавило, подвижка грунта). Обрыв вязки провода ф.С, схлест. Устранено. |  | 12:35 |  | котельная, школа, насосная, детдом / 15 ТП / 0,15 МВт | 2000 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новоселище | 3 | 2013-05-10 | 22:30 | 2013-05-11 | 17:40 | 19:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Новоселище, 250 чел. Обеспечен резерв, без КТП-3258 (быт с.Новоселище 80 чел, пекарня). На ПС по Ф-С скол и следы перекрытия проход.изолят ф.А. Устранено. Оп.10, 24 заменены 2-а изолятора по ф.В. | ф.6 | 2:34 | 2013-05-11 01:04 | детсад, школа, котельная / 4ТП / 0,2 МВт | 520 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2013-05-10 | 22:09 | 2013-05-10 | 22:13 | 0:04 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | с.Ивановка, 2000 чел |  | 0:04 |  | школа, МЧС / 0,6 МВт | 40 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2013-05-10 | 22:09 | 2013-05-10 | 22:13 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Большеозерка, 247 чел |  | 0:04 |  | нет / 8ТП / 0,06 МВт | 4 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-05-10 | 23:40 | 2013-05-11 | 0:20 | 0:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Береговое, п.Рыбачий, 480 чел. Включен без отпайки на пионерлагерь (без нагрузки). Обход без замечаний. Схема восстановлена. |  | 0:40 |  | водонасосная / 0,17МВт / 5ТП | 113 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-05-10 | 23:52 | 2013-05-11 | 0:58 | 1:06 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 2141 чел. Оп.1 заменили изолятор ф.В |  | 1:06 |  | КНС, детсад / 16 ТП / 0,9 МВт | 800 | +10, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Инструментальный завод | 23 | 2013-05-11 | 0:05 | 2013-05-11 | 0:54 | 0:49 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет | 230 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 9 | 2013-05-11 | 0:10 | 2013-05-11 | 0:15 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Камень-Рыболов, 500 чел |  | 0:05 |  | больница, школа / 7ТП / 0,6 МВт | 49 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2013-05-11 | 0:22 | 2013-05-11 | 1:40 | 1:18 | "земля" от КУ | с.Новая сила, Перетино, 294 чел. Включен до ТП-7064. В 2-05 запитали с.Перетино, осталось погашено часть с.Новая сила. Выделен уч-к без нагрузки от оп.1 до ТП-7064, все запитано. Оп.98 заменены 2-а изолятора ф.В. Схема восстановлена в 11:55 | ф.Насосная ЦРП-ПаГРЭС | 4:20 | 2013-05-11 04:42 | школа / 11ТП / 0,3 МВт | 300 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2013-05-11 | 0:40 | 2013-05-11 | 2:48 | 2:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Галенки, часть п.Липовцы, 860 чел Включен без с.Липовцы, 2ТП, 80 чел. В 2-55 включено все. Причина не установлена |  | 2:08 |  | нет / 9ТП / 0,4 МВт | 1049 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 3 | 2013-05-11 | 0:40 | 2013-05-11 | 4:30 | 3:50 | "земля" от КУ | п.Липовцы, 228 чел. Включен без отп.х.Краснополье, 5 чел. Оп. 108 заменен изолятор, вкл в 9:30. |  | 3:50 |  | нет / 6ТП / 0,18 МВт | 689 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Тереховка | СВ-110 | 2013-05-11 | 1:31 | 2013-05-12 | 16:24 | 38:53 | бб, АПВ ну | Разрыв транзита. Проверка РЗА, сгорело выходное реле ДЗ по ВЛ Уссурийск-1-Тереховка, сгорело реле времени в блоке КРБ-126 по ВЛ Раздольное-2- Тереховка. 12.05.13 заменили оба реле, обробовали от защит, замечаний нет. СВ-110 введён в работу. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | 8 | 2013-05-11 | 2:00 | 2013-05-11 | 6:05 | 4:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Ильинка, 1785 чел.Включили без КТП-3123 водокачка. Вкл в 14:10 без замечаний. |  | 4:05 |  | школа, пекарня / 10 ТП / 0,44 МВт | 1300 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-05-11 | 3:55 | 2013-05-11 | 4:16 | 0:21 | ЗЗ, РПВ усп | часть с.Михайловка, 500 чел. |  | 0:21 |  | нет / 3ТП / 0,2 МВт | 52 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2013-05-11 | 4:14 | 2013-05-11 | 13:30 | 9:16 | "земля" от КУ | кольцо с ПС ЖБИ-130 по стороне 6кВ стоит на Х.Х, земля самоустранилась. |  | 0:00 | 2013-05-11 04:14 | нет | 0 | +10, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 9 | 2013-05-11 | 4:15 | 2013-05-11 | 5:43 | 1:28 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:28 |  | нет | 150 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-05-11 | 6:08 | 2013-05-11 | 6:26 | 0:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Таборово, с.Богуславица, 1227 чел. Включили без с.Таборово, В 08-25 включено все. Причина не установлена |  | 0:18 |  | школа, детсад / 13 ТП / 0,56 МВт | 170 | +8, дождь
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Тимофеевка | 8 | 2013-05-11 | 6:18 | 2013-05-11 | 8:25 | 2:07 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:07 |  | нет | 190 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чайка | 11 | 2013-05-11 | 6:19 | 2013-05-11 | 6:55 | 0:36 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:36 |  | нет | 50 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-05-10 | 22:41 | 2013-05-10 | 23:18 | 0:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Унгун, Лазарево, 1300 чел |  | 0:37 |  | нет / 0,66 МВт | 41 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Петровичи - Новодевица с отп Сиваковка, Сиваковка-насосн |  | 2013-05-10 | 20:00 | 2013-05-10 | 20:00 | 0:00 | МТЗ. После АПВ усп. "земля" | Пр оп 14-15 обрыв провода Ф-А(в лодочке на оп14). В 4:21 11.5.13 ВЛ выведена по неотложной заявке, для сборки шлейфов на оп 63 произв.погашение потребителя на 2часа (18:32-20:32) | ч/з 39 мин обеспечен резерв. (по 35 кВ от ПС Новодевица, после разрезания шлейфов на оп 63) | 0:00 |  | насосн/ 0,4 МВт/ 720 чел | 0 | +8, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-05-10 | 22:44 | 2013-05-11 | 14:33 | 15:49 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 15:49 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2013-05-11 | 2:36 | 2013-05-11 | 2:42 | 0:06 | МТЗ. РПВ усп | п.Камень-Рыболов, 280 чел |  | 0:06 |  | 0,3МВт / 10ТП | 29 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | МК | 6 | 2013-05-11 | 3:32 | 2013-05-11 | 3:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2013-05-11 | 4:28 | 2013-05-11 | 5:50 | 1:22 | МТЗ, АПВ усп | г.Биробиджан, 3000 чел. Повреждение на вед.уч-ке | ф.6 | 2:39 | 2013-05-11 07:07 | нет / 13 ТП/ | 1881 | +8, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2013-05-11 | 8:44 | 2013-05-11 | 9:00 | 0:16 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п. Гордечное, 141 чел |  | 0:16 |  | нет / 4ТП / 0,1 МВт | 40 | +8, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-05-11 | 7:46 | 2013-05-11 | 7:47 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  |  | 1 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Шкотово | 9 | 2013-05-11 | 8:40 | 2013-05-11 | 13:18 | 4:38 | Ав. откл, земля. | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:38 |  | нет | 1160 | +8, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-05-11 | 8:50 | 2013-05-11 | 9:07 | 0:17 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с. Черняево, Чирки, Невельское, Аргунск, 280ч, вкл без отп. на п/з (есть ДГ). Обход 13.05.13. Пр оп 92-93 устранен схлест проводов. |  | 0:17 |  | п/з/8ТП/ 0,1 МВт | 24 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Тереховка | 17 | 2013-05-11 | 8:44 | 2013-05-11 | 12:37 | 3:53 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п. Тереховка, 70 чел, выделен поврежд. участок, наклонена оп. №14 разрушение изолятора, схлест (без потребителя). 12.05.13 в 16:33 устранено. | ф.33 | 4:15 | 2013-05-11 12:59 | нет / 1ТП / | 640 | +8, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Новомихайловка | 1 | 2013-05-11 | 8:08 | 2013-05-11 | 10:10 | 2:02 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с. Федоровка, Харьковка, 170ч, вкл без 1ТП. Заменены 8 изоляторов на ЛР и ТП. |  | 2:02 |  | нет / 3ТП / 0,2 МВт | 30 | +9, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская - АК - МЖК |  | 2013-05-11 | 9:32 | 2013-05-11 | 9:32 | 0:00 | ХТЭЦ1: ВЧБ НЗЗ-1 ст, МТО, АПВ-усп, Корфовская: ВЧБ при КЗ на земля, НЗЗ-1 ст., АПВ-усп | Осмотр ПС без замечаний. ИМФ 9,5 км. Пр. 111-112 перекрытие на наклонившееся дерево. Устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Талдан-тяга | 10 | 2013-05-11 | 9:00 | 2013-05-11 | 9:04 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  |  | 11 | +7, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рождественка | В10 Т1 | 2013-05-11 | 9:49 | 2013-05-11 | 9:51 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Осмотр без замечаний, при вкл. земля по ф.8, откл. от КУ. |  | 0:02 |  | нет / 0,6 МВт | 20 | +9, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2013-05-11 | 9:55 | 2013-05-11 | 11:12 | 1:17 | Земля, от КУ. | с. Рождественка, 150ч, вкл с выделенным участком (без нагрузки). Оп. 207 заменен изолятор. |  | 1:17 |  | нет/4ТП/0,04МВт | 55 | +9, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарская | 5 | 2013-05-11 | 9:50 | 2013-05-11 | 10:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с. Никитовка, 180ч |  | 0:10 |  | нет/2ТП/0,03МВт | 5 | +9, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2013-05-11 | 9:07 | 2013-05-11 | 9:07 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-05-11 | 9:07 | 2013-05-11 | 9:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Смирновка | В-10 1Т | 2013-05-11 | 10:25 | 2013-05-11 | 10:27 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Пропуск ф.2 (не откл, бб), вкл без 1ТП, повреждение кабельной муфты на отпайке к ТП. Устранено. |  | 0:02 |  | нет | 34 | +8, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Талдан-тяга | 10 | 2013-05-11 | 10:23 | 2013-05-11 | 13:22 | 2:59 | МТО, АПВ выв, РПВ отказ ЖД | п. Талдан, самовольное вкл вед отпайки. Демонтированны шлейфа. |  | 2:59 |  | нет | 109 | +7, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2013-05-11 | 10:13 | 2013-05-11 | 10:15 | 0:02 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 31 | +7, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хор | 17 | 2013-05-11 | 11:36 |  |  |  | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +9, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-05-11 | 10:54 | 2013-05-11 | 12:00 | 1:06 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | L-34км, с. Ново-Спасск 200ч, ТП 814 заменен проходной изолятор |  | 1:06 |  | нет | 65 | +8, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево 110 | 18 | 2013-05-11 | 10:55 | 2013-05-11 | 12:56 | 2:01 | ЗДЗ | Перекрытие в яч., заменены изоляторы 2-х фаз. |  | 2:01 |  | в/башня/10ТП/0,1 МВт | 254 | +9, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | СВ-10 | 2013-05-11 | 11:43 | 2013-05-11 | 12:10 | 0:27 | ЛЗШ | ТСН2 повреждение изоляторов, исключён из сх.. |  | 0:27 |  | г. Свободный / 3,5 МВт | 1568 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-05-11 | 12:01 | 2013-05-11 | 14:28 | 2:27 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение на участке АКС |  | 2:27 |  | нет | 72 | +12, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2013-05-11 | 12:27 | 2013-05-11 | 12:29 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет | 35 | +9, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-05-11 | 12:48 | 2013-05-11 | 12:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 11 | 2013-05-11 | 12:48 | 2013-05-11 | 13:41 | 0:53 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:53 |  | нет | 24 | +8, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 17 | 2013-05-11 | 13:53 | 2013-05-11 | 14:25 | 0:32 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | нет | 156 | +13, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 36 | 2013-05-11 | 13:53 | 2013-05-11 | 14:44 | 0:51 | МТЗ, АПВ выв, РПВ неусп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет |  | +13, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 23 | 2013-05-11 | 13:53 |  |  |  | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +13, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 13 | 2013-05-11 | 15:53 | 2013-05-11 | 16:24 | 0:31 | Земля, от КУ. | г. Зея, 1500ч, вкл без 3-х отпаек. Перекрытие в ТП183. устранено и вкл в 17:24. |  | 0:31 |  | нет / 0,8 МВт | 169 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дружба | 3 | 2013-05-11 | 16:53 | 2013-05-11 | 19:05 | 2:12 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с. Украинка, Нестеровка, Сергеевка, 720ч. Вкл без отп с.Нестеровка, произведена замена изол ф-А оп №15, ф-В оп №19. Вкл в 21:55 (ч/з 5ч 02м). |  | 2:12 |  | нет/6ТП/0,7МВт | 484 | +9, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-05-11 | 16:13 | 2013-05-11 | 16:33 | 0:20 | Земля, от КУ. | с. Домикан 143ч. Самоустранилась. |  | 0:20 |  | нет /2ТП/ | 10 | +8, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2013-05-11 | 17:18 | 2013-05-11 | 17:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Океан | 16 | 2013-05-11 | 18:28 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +11, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Океан | 12 | 2013-05-11 | 18:28 | 2013-05-11 | 18:44 | 0:16 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет | 350 | +11, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Шахта7 | 6 | 2013-05-11 | 18:32 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет | 484 | +11, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томь | 30 | 2013-05-11 | 17:37 | 2013-05-11 | 17:50 | 0:13 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на вед участке. |  | 0:13 |  | нет | 15 | +8, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Литовко | 15 | 2013-05-11 | 18:50 | 2013-05-11 | 21:55 | 3:05 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | п. Украинка, 20ч. Вкл после осмотра. |  | 3:05 |  | нет/0,084 МВт | 261 | +6, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-05-11 | 19:13 | 2013-05-11 | 19:32 | 0:19 | Земля, от КУ. | Поврежд на вед отп. |  | 0:19 |  | школа / 200 чел / 0,06МВт | 18 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Артёмовская | 21 | 2013-05-11 | 21:45 | 2013-05-11 | 21:50 | 0:05 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 125 | +8, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 16 | 2013-05-11 | 22:55 |  |  |  | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя | ф-10 | 0:30 | 2013-05-11 23:25 | нет | 395 | +11, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 26 | 2013-05-11 | 23:25 | 2013-05-11 | 23:45 | 0:20 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 67 | +11, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Волчанец | 8 | 2013-05-12 | 1:58 | 2013-05-12 | 3:08 | 1:10 | ав.откл. РПВ ну | п.Новолитовск, 250 чел. Выдавило оп №60/6, выделен участок на отпайке (кольцо с ф-9, без нагрузки). 13:59 устранено. |  | 1:10 |  | нет / 0,9МВт / 7ТП | 1050 | +8, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2013-05-12 | 9:10 | 2013-05-12 | 9:15 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | с. Тимофеевка 98чел |  | 0:05 |  | нет / 5ТП/0,16МВт | 13 | +8, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 19 | 2013-05-12 | 10:19 | 2013-05-12 | 10:38 | 0:19 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение разъеденителя в ТП-5126, запитали от Раздольное2 ф.2 в 11:16 (ч/з 57 мин). Повреждение устранено 13.05.13 в 16:11. Сх приведена в исходное сост. |  | 0:19 |  | нет / 5ТП/0,16МВт | 85 | +8, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-12 | 11:01 | 2013-05-12 | 11:01 | 0:00 | ТЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +9, дождь
ввод графиков ограничения |  | АмЭС, ЮЯЭС |  | НГРЭС | блок №1 | 2013-05-12 | 10:49 | 2013-05-12 | 12:37 | 1:48 | Ввод графиков ограничений | НГРЭС останов блока№1 (сброс с 280 до 180МВт) по причине некачественного топлива, команда РДУ на ввод графиков 50,3МВт, 11:38 ограничено 48МВт, команда набрать 10МВт, 11:54 ограничено 38МВт, команда набрать 20МВт, 12:04 ограничено 18МВт. 12:27 сняты ограничения. 12:37 набрана нагрузка. 15:04 введен в работу блок №1. Н/о Ам ЭС 35045/ЮЯ ЭС 35200 кВтч. |  | 1:48 |  | 38800 чел / 48МВт | 70245 | +3+10, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 7 | 2013-05-12 | 11:48 | 2013-05-12 | 12:26 | 0:38 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:38 |  | нет | 55 | +7, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-05-12 | 12:29 | 2013-05-12 | 12:29 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Слава | 9 | 2013-05-12 | 12:59 | 2013-05-12 | 14:06 | 1:07 | Земля, от КУ. | с. Дим, ферма . Вкл до РК424, упала оп. 227 (выдавило из грунта). Обесточено 2ТП (с/х). В 21:02 (ч/з 8ч 30м) опора восстановлена, потребитель запитан. |  | 1:07 |  | нет / 8ТП / 0,06 МВт | 36 | +7, дождь
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 42 | 2013-05-12 | 18:33 | 2013-05-12 | 19:08 | 0:35 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | нет | 0 | +9, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахтовая | 6 | 2013-05-12 | 17:51 | 2013-05-13 | 12:10 | 18:19 | МТО | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +8, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | ПРП | 13 | 2013-05-12 | 19:45 | 2013-05-12 | 19:53 | 0:08 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 0 | +9, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | ПРП | 14 | 2013-05-12 | 19:45 | 2013-05-12 | 20:01 | 0:16 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет | 156 | +9, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 8 | 2013-05-12 | 22:59 | 2013-05-12 | 22:59 | 0:00 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6. гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 1 | 2013-05-12 | 22:59 | 2013-05-12 | 22:59 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Нововладимировка. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6. гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Заря | 2 | 2013-05-12 | 22:59 | 2013-05-12 | 22:59 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6. гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2013-05-12 | 23:00 | 2013-05-12 | 23:00 | 0:00 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6. гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СВ | 13 | 2013-05-12 | 23:32 | 2013-05-13 | 0:02 | 0:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 410 | +9, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Картель | 30 | 2013-05-13 | 1:41 | 2013-05-13 | 3:50 | 2:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:09 |  | нет | 251 | +8, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 19 | 2013-05-13 | 4:07 | 2013-05-13 | 6:36 | 2:29 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:29 |  | нет | 154 | +7, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2013-05-13 | 6:14 | 2013-05-13 | 7:27 | 1:13 | МТО. РПВ ну | Веденка, Соловьёвка, 1900 чел. Повреждение на вед ТП. |  | 1:13 |  | школа, детсад / 0,5МВт / 13ТП | 243 | +6, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Черниговка | 1 | 2013-05-13 | 6:30 | 2013-05-13 | 6:35 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | с.Черниговка, 233 чел. |  | 0:05 |  | нет / 0,04МВт | 3 | +6, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 11 | 2013-05-13 | 6:52 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +6, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Ярославка - Дмитриевка - Спасск |  | 2013-05-13 | 6:47 | 2013-05-13 | 6:47 | 0:00 | Яросл:НЗЗ 1ст. АПВ усп Спас: ДЗ 1з. АПВ усп | Яросл: ИМФ ф-С 33,9км (Lвл=70,5км). Произведен обход, замечаний не обнаружено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +6, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по ф-9 откл реклоузер | 2013-05-13 | 7:00 | 2013-05-13 | 14:22 | 7:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Наклон оп № 533 на 30 град (болотисиая местность), схлест проводов. Оп выравнена, произведена обваловка оп 531-534 |  | 7:22 |  | школа, д/с / 0,08МВт / 619 чел/9ТП | 541 | +6, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-05-13 | 6:01 | 2013-05-13 | 6:02 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Николаевка, 1175 чел. |  | 0:01 |  | нет / 0,48МВт | 8 | +7, дождь
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Новокиевка - Февральская с отп Уландочка |  | 2013-05-10 | 23:16 | 2013-05-10 | 23:16 | 0:00 | ДФЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2013-05-13 | 9:06 | 2013-05-13 | 9:35 | 0:29 | КУ, земля | Вкл до оп 25-00-22 (ост с.Улико-Национальное), вкл в 18:39 (ч/з 9:39). Оп 25-00/66 заменен поврежденнный изолятор. Восстановлена норм.сх. |  | 0:29 |  | больн/ 0,1 МВт/ 160 чел | 66 | +7, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 1 | 2013-05-13 | 9:10 | 2013-05-13 | 9:22 | 0:12 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 325 | +6, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-05-13 | 8:45 | 2013-05-13 | 8:47 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пр оп 125-126 спилено угрожающее дерево. |  | 0:02 |  | кот, связь/ 0,3 МВт/ 1107 чел | 9 | +7, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарское | 5 | 2013-05-13 | 10:10 | 2013-05-13 | 11:26 | 1:16 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ-земля. Вкл без ТП 2024 "Школа", вкл в 14:56. Произведена замена проходного изолятора фВ. |  | 1:16 |  | кот, школа/ 0,03 МВт/ 189 чел/ 2ТП | 86 | +7, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-05-13 | 9:58 | 2013-05-13 | 9:58 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-05-13 | 15:01 | 2013-05-13 | 20:15 | 5:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 134 наклонена (болотистая местность), обрыв 3-х проводов. Обеспечен резер кроме 3-х вед ТП (гаражи). Устранено. Восстановлена исх.сх. | Ф6 | 2:02 | 2013-05-13 17:03 | школа/ 0,24 МВт/ 517 чел/ 14 ТП | 480 | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 8 | 2013-05-13 | 17:16 | 2013-05-13 | 21:55 | 4:39 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:39 |  | нет | 651 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 11 | 2013-05-13 | 18:50 | 2013-05-13 | 19:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет/ 0,1 МВт/ 133 чел | 28 | +14, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Картель | 24 | 2013-05-13 | 20:03 | 2013-05-13 | 22:15 | 2:12 | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:12 |  | вч | 372 | +14, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-05-13 | 19:09 | 2013-05-13 | 19:16 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:07 |  | кнс, д/с, кот, насосн/ 1,2 МВт/ 3000 чел | 220 | +12, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 2 | 2013-05-13 | 19:10 | 2013-05-13 | 22:53 | 3:43 | КУ, земля | Оп 3 заменен поврежденный изолятор | Базовая ф.2 | 1:05 | 2013-05-13 20:15 | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 153 | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-05-13 | 21:50 | 2013-05-13 | 21:55 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Повреждение на вед участке. |  | 0:05 |  | нет / 3 ТП / 0,15МВт | 14 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-05-13 | 21:22 | 2013-05-13 | 21:22 | 0:00 | Ивановка: 1ст НЗНП, АПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 17,5км от ПС Ивановка. 14.05.13 обход доступных участков без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Судоверфь | 18 | 2013-05-13 | 23:34 |  |  |  | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Березовка | 16 | 2013-05-14 | 0:27 | 2013-05-14 | 0:31 | 0:04 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет / 0,6 МВт | 40 | +12, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-05-14 | 5:55 | 2013-05-14 | 6:17 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:22 |  | нет / 0,3 МВт | 108 | +9, норма
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-05-14 | 5:55 | 2013-05-14 | 6:17 | 0:22 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:22 |  | нет / 0,1 МВт | 43 | +9, норма
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-05-14 | 7:30 | 2013-05-14 | 7:32 | 0:02 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 1 | +7, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16, 20, 26 | 2013-05-14 | 7:30 | 2013-05-14 | 7:32 | 0:02 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 35 | +7, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-05-14 | 10:43 | 2013-05-14 | 11:30 | 0:47 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без ТП 7465 (течь кровли). Устранено. |  | 0:47 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1460 чел | 700 | +6, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-05-14 | 12:24 | 2013-05-14 | 13:02 | 0:38 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв | Вкл без ТП 7354, вкл в 15:10. Самоустранилось. |  | 0:38 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 1460 чел | 400 | +6, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-05-14 | 11:30 | 2013-05-14 | 11:45 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на ведомственом ТП 613 |  | 0:15 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 55 | +12, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Арсеньев1 | 11 | 2013-05-14 | 12:04 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:56 | 2013-05-14 13:00 | нет |  | +8, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-05-14 | 11:59 | 2013-05-14 | 11:59 | 0:00 | Ив: НЗНП 1ст, АПВ усп, Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп | ИМФ 17,1км, фВ=0. 14.05.13 обход доступных участков без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-14 | 12:01 | 2013-05-14 | 12:36 | 0:35 | ТНЗНП 3ст, АПВ 2-х кр ну, РПВ усп | ИМФ 107км, фА=0. |  | 0:35 |  | 2495 чел/ 0,8 МВт | 283 | +10, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2013-05-14 | 12:23 | 2013-05-14 | 13:06 | 0:43 | КУ, земля | Вкл до ЛР954 (без 2ТП), вкл в 14:28 (ч/з 2:05), оп 112/2 снята птица. |  | 0:43 |  | адм/ 0,1 МВт/ 179 чел | 84 | +12, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-14 | 13:11 | 2013-05-14 | 15:20 | 2:09 | ТНЗНП 3ст, АПВ 2-х кр ну, РПВ не произв | ИМФ 98,5км от Сиваков. L=142км. Включена в НФНР. Обход 1 бр (7 чел, 1ед.техн (вездеход)), двигаются от ПС Октябрьская. 1:17 остановились на ночевку (пройдено 42 км). 15.5.13 произведен обход от ПС Октябрьская до р.Зея. На оп.342 произведен ремонт стойки (негабарит), на оп.402 ремонт траверсы. в пр.оп.406-407, 341-342 чистка просеки. Включено по нормальной схеме в 18:06. |  | 2:09 |  | 2495 чел/ 0,8 МВт | 869 | +10, пасмурно
ДГК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Патрокл с отп Загородная |  | 2013-05-14 | 14:34 | 2013-05-14 | 14:34 | 0:00 | Неиспр.цепей U, Неиспр. цепей ДЗ, АПВ усп | Схема сети 110 кВ ремонтная, ВЛ 110 "ВТЭЦ2 -Голдобин с отп Улисс,Загородная" выведена в ремонт. Отключение произошло при отыскании "земли" на ВТЭЦ2 в цепях постоянного тока, персоналом ДГК. Произведен обход обеих ВЛ, без замечаний. /На ПС Улисс при посадке U откл Ф25- КРМ, РПВ усп- нормальная работа КРМ/. По согласованию ПЭС-Кантовский отключение проводим как ведомственное. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Давыдовка | 8 | 2013-05-14 | 16:15 | 2013-05-14 | 16:24 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет/ 500 чел | 133 | +10, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | КРС - Дубовое | Т129 | 2013-05-14 | 17:21 | 2013-05-15 | 19:04 | 25:43 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. ВЛ вкл с выделенным уч (без нагрузки) "Найфельд-Дубовое". Падение оп. 68, бетон, болото. В пр.оп.57-69 подтопление опор на 1,8м, разлив р.Бира. 15.5.13 сняты провода с упавшей оп.68 и ВЛ-35 включена в 19:04 (удлинен пролет). | ВЛ 35 "Валдгейм-Пронькино" "Надеждинское-Дубовое" | 0:31 | 2013-05-14 17:52 | школа, д/с, насосн, кот/ 0,4 МВт/ 4401 чел/ 49ТП | 263 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2013-05-14 | 17:22 | 2013-05-14 | 17:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-05-14 | 19:43 | 2013-05-17 | 20:54 | 73:11 | КУ, земля | Повреждение головного кабеля. Устранено. | Бычиха ф.15 | 1:57 | 2013-05-14 21:40 | школа, кот, д/с/ 0,5 МВт/ 420 чел | 1008 | +14, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 11 | 2013-05-14 | 19:06 | 2013-05-14 | 19:38 | 0:32 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | насосн, п/ч/ 2000 чел | 39 | +14, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 25 | 2013-05-14 | 21:10 | 2013-05-16 | 16:05 | 42:55 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 42:55 |  | нет | 1000 | +10, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Залив | 5 | 2013-05-14 | 22:58 | 2013-05-14 | 23:56 | 0:58 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:58 |  | нет | 830 | +8, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Залив | 5 | 2013-05-15 | 0:07 | 2013-05-15 | 0:31 | 0:24 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:24 |  | нет | 380 | +8, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Литовка | 10 | 2013-05-15 | 5:40 | 2013-05-15 | 8:00 | 2:20 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | с. Литовка 300ч, Пр.13-14 снято сухое дерево из неохранной зоны. |  | 2:20 |  | вн. башня / 3ТП / 0,17МВт | 390 | +8, норма
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-05-15 | 5:23 | 2013-05-15 | 5:23 | 0:00 | Ивановка: 1ст НЗНП, АПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ 13,6км от ПС Ивановка, ф.С=0. При обходе на оп.63, 74 гнезда аистов (загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц). В ведении управления по охране животного мира, ведётся контроль. Запланирована установка козырьков. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-05-15 | 3:12 | 2013-05-15 | 13:55 | 10:43 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с. Береговое, Рыбачий, 480ч. Оп 357 излом 2-х стоек из 3-х, падение в болоте. Оп. 356 наклон. Устранено. убрали оп.№356 промежуточная угловая стояла в болоте, оп.№355 пром., установили укос и оттяжку, оп.№357 подняли и переставили на сухое место |  | 10:43 |  | нет / 6ТП / 0,08 МВт | 1780 | +7, норма
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-05-15 | 4:30 | 2013-05-15 | 4:33 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 2 | +7, норма
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-05-15 | 7:54 | 2013-05-15 | 8:31 | 0:37 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 3 села, 440ч. Включен до оп.104 без с.Кугуки, с.Леневичи, 300чел. Включено полностью в 10:35, повреждение на вед. отпайке. |  | 0:37 |  | нет / 8ТП / | 311 | +7, норма
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 47 | 2013-05-15 | 9:32 | 2013-05-15 | 10:18 | 0:46 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:46 |  | нет | 270 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Р | 5 | 2013-05-15 | 11:18 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | ф.12 | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Амурская | 22 | 2013-05-15 | 11:19 | 2013-05-15 | 12:02 | 0:43 | МТЗ 1ст. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет | 186 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-05-15 | 11:57 | 2013-05-15 | 12:00 | 0:03 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Обход |  | 0:03 |  | нет | 6 | +12, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-05-15 | 12:10 | 2013-05-15 | 18:02 | 5:52 | "земля" от КУ | На оп.20, 24 заменены поврежденные изоляторы. |  | 5:52 |  | нет / 0,1МВт | 645 | +8, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Соленое озеро | 23 | 2013-05-15 | 13:10 | 2013-05-15 | 13:48 | 0:38 | ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:38 |  | нет | 443 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | РП Кондратеновка | 1 | 2013-05-15 | 14:05 | 2013-05-15 | 14:25 | 0:20 | б/б, АПВ нет, РПВ ну. | с.Кондратеновка, 82чел. Повреждение на вед отп. |  | 0:20 |  | нет / 3ТП / 0,08МВт | 26 | +12, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-05-15 | 13:04 | 2013-05-15 | 13:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-15 | 13:53 | 2013-05-15 | 13:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-05-15 | 14:04 | 2013-05-15 | 14:04 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Амур | 14а | 2013-05-15 | 14:02 | 2013-05-24 | 16:58 | 218:56 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | МЖК | 2а | 2013-05-15 | 14:45 | 2013-05-15 | 14:51 | 0:06 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 0 | +12, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | МЖК | 52 | 2013-05-15 | 14:45 | 2013-05-15 | 14:51 | 0:06 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 3 | 2013-05-15 | 15:15 | 2013-05-15 | 16:00 | 0:45 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на вед. участке. |  | 0:45 |  | нет | 150 | +12, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Набережная - Иннокентьевка |  | 2013-05-15 | 14:54 | 2013-05-15 | 14:54 | 0:00 | МТЗ-2, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | РП2 | 15 | 2013-05-15 | 14:40 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение головного уч. КЛ. Потребителю обеспечен резерв. | ф.15 ПС Базовая | 1:31 | 2013-05-15 16:11 | суд, д/с / 0,33МВт | 502 | +10, пасм
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | №5 | 8 | 2013-05-15 | 14:40 | 2013-05-15 | 14:48 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 14 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое |  | 2013-05-15 | 16:45 | 2013-05-15 | 17:00 | 0:15 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Lвл=21.8км. ИМФ 46.1.км. Одновременно отключалась ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное (МТЗ, АПВ усп). Обесточивались ПС Новотроицкое, Ракитное, Малиново. Пр.оп. 260-261 дерево при падении зацепило провод, провод не повреждён. |  | 0:15 |  | 4500чел / 1,5МВт | 280 | +12, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Литовко | 10 | 2013-05-15 | 16:32 | 2013-05-15 | 17:29 | 0:57 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | На оп.8 (дерев., подгнившая) вырван верхний крюк изолятора. Устранено. |  | 0:57 |  | нет | 337 | +12, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Климауцы | 13 | 2013-05-15 | 15:40 | 2013-05-15 | 17:01 | 1:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.25-25/1 снят наброс проволоки на проводах. |  | 1:21 |  | скважина, больница / 856чел / 0,08МВт | 119 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Амур | 21 | 2013-05-15 | 16:23 | 2013-05-15 | 17:07 | 0:44 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет |  | +15, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | ЛРЗ | СВ-6 | 2013-05-15 | 17:10 | 2013-05-15 | 17:23 | 0:13 | б/б | Обесточена 1сш-6кВ. Отходящие фидера не откл, блинкеров нет. Ч/з 13 мин отключены все фидера, 1сш-6кВ поставлена под напряжение. В 17:41 при наборе нагрузки при вкл вед. ф.3 отключился В-6 Т2, обесточились 1,2сш-6кВ (4МВт, 4600чел). В 17:48 (ч/з 48мин) включено все кроме вед ф.3 (потребителю обеспечен резерв от ф.4). 17.5.13 проверка РЗА, произведена замена промежут реле. |  | 0:38 | 2013-05-15 17:48 | КНС, школы, больница / г.Уссурийск, 4000чел / 2,2МВт | 851 | +12, облачно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Разрез | 11 | 2013-05-15 | 16:23 | 2013-05-15 | 16:38 | 0:15 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 350 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | РЦ - ХТЭЦ3 с отп. на ПС КПУ, СМР, Березовка №2 | С-18 | 2013-05-15 | 17:57 | 2013-05-15 | 17:57 | 0:00 | РЦ: НЗЗ 1ст, АПВ усп. ХТЭЦ3: АПВ усп. | По словам оцевидцев работа автокрана под ВЛ-110 в р-не отп. на ПС КПУ. Пострадавших нет. Линейной бр произведен осмотр отпайки, пр оп 18-20, замечаний не обнаружено (крана на месте не было). Сообщено в СБ, ведется разбирательство. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 5 | 2013-05-15 | 18:34 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМ | 14 | 2013-05-15 | 18:44 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 4 | 2013-05-15 | 18:17 | 2013-05-15 | 19:07 | 0:50 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 367 | +12, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-05-15 | 11:31 | 2013-05-15 | 11:31 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-05-15 | 17:16 | 2013-05-15 | 17:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 136 | 2013-05-15 | 18:07 | 2013-05-15 | 18:17 | 0:10 | "земля" от КУ | Выделен участок от ТП-11 до оп.136-00/75 (остается обесточены 15 частн. домов, АЗС). В пр.оп.136-05/2-3 обрыв провода. Устранено в 21:44 (ч/з 3:37), сх приведена в исх.сост. | ф.124 | 0:10 |  | нет / 0,15МВт / 16ТП | 25 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 10 | 2013-05-15 | 18:39 | 2013-05-15 | 20:00 | 1:21 | "земля" от КУ | ТП 764 заменен поврежденный прох.изолятор. |  | 1:21 |  | ФАП, школа, д/с, скважина / 7ТП / 0,09МВт/ 472 чел | 99 | +12, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Бурейск - Родионовка |  | 2013-05-15 | 18:40 | 2013-05-15 | 23:46 | 5:06 | "земля" от КУ | На ПС Родионовка заменены 2 поврежд изолятора на ЛР-35 "Бурейск", оп 122 заменен поврежденный изолятор. |  | 5:06 |  | школа, в/н башня, кот / 10ТП / 0,1МВт/ 550 чел | 429 | +12, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-05-15 | 19:00 | 2013-05-16 | 10:34 | 15:34 | КУ, земля | Lвл=36,6км. Поиск МП до 23:00 неуспешен. С 6:15 возобновлен обход/ПС ведомственная, собственник МУП РЭС, в работе с землей отказал/. В пр. в пр.оп.204/26-27 падение сухого дерева на провода, обрыв нижнего провода. Устранено. |  | 15:34 |  | школа, д/с , д/дом, кот/ 0,38 МВт/ 1460 чел | 7519 | +12, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Аэропорт | 10 | 2013-05-15 | 19:48 | 2013-05-16 | 13:46 | 17:58 | Ав.откл, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:58 |  | нет |  | +5, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 16 | 2013-05-15 | 20:40 | 2013-05-15 | 21:01 | 0:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ТП130-ТП136 (без нагрузки) |  | 0:21 |  | кот, атс, скваж, д/с, школа, почта/ 0,8 МВт/ 5600чел/ 6ТП | 200 | +15, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2013-05-15 | 21:29 | 2013-05-15 | 21:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-05-15 | 21:55 | 2013-05-15 | 23:44 | 1:49 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний. |  | 1:49 |  | школа, кот/ 0,06 МВт/ 450 чел | 107 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2013-05-15 | 21:55 | 2013-05-15 | 22:15 | 0:20 | ЗЗ, АПВ выв РПВ усп |  |  | 0:20 |  | нет/ 0,01 МВт/ 200 чел/ 3ТП | 3 | +10, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 10 | Лебединый | Орбита2 | 2013-05-16 | 1:27 | 2013-05-16 | 1:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -1, снег
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-05-16 | 6:20 | 2013-05-16 | 6:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2013-05-16 | 7:20 | 2013-05-16 | 7:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево | С-60 | 2013-05-16 | 7:55 | 2013-05-16 | 7:55 | 0:00 | Биджан: НЗНП 2ст, АПВ усп Дежнево: НЗНП 2ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-05-16 | 8:41 | 2013-05-16 | 9:55 | 1:14 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Гродеково, Переяславка, 2300чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 1:14 |  | школа, д/с / 1,06МВт | 1920 | +10, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-05-16 | 9:25 | 2013-05-16 | 9:26 | 0:01 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет / 0,2МВт | 3 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-05-16 | 12:14 | 2013-05-16 | 12:17 | 0:03 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет / 0,26МВт | 13 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 11 | 2013-05-16 | 13:20 | 2013-05-16 | 13:20 | 0:00 | ав.откл., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Гранит | 11 | 2013-05-15 | 16:00 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет/ 0,5 МВт/ 3300 чел/ 3ТП |  | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-16 | 13:20 | 2013-05-16 | 13:26 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 37 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 20 | 2013-05-16 | 13:37 | 2013-05-16 | 14:45 | 1:08 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет |  | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Мингородок | 19 | 2013-05-16 | 14:09 | 2013-05-16 | 15:35 | 1:26 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:26 |  | нет |  | +14, обл
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Горки | 16 | 2013-05-16 | 14:40 | 2013-05-16 | 17:52 | 3:12 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:12 |  | нет | 0 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Промышленная | 16 | 2013-05-16 | 14:42 | 2013-05-16 | 22:58 | 8:16 | МТЗ | Повреждение на ведомственном ТП "Дружба". Потребителю обеспечен резерв. Вкл на ХХ в 22:58, (проверка РЗА без замечаний). 17.5.13 в 18:56 вкл по норм сх. | ф.29 | 2:00 | 2013-05-16 16:42 | 3ТП / 0,7МВт | 1470 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Промышленная | Т1 | 2013-05-16 | 14:42 | 2013-05-16 | 22:47 | 8:05 | ДЗТ | Обесточилась 1сш-10кВ (8 фидеров). Ч/з 1:18 нагрузка переведена по сети потребителя кроме ф.16 (запитан ч/з 2 часа от ф.29). Разрушение проходных и опорных изоляторов со стороны 1С-10, поврежд 2 втычных контактов в яч.В-10 Т1. Проведена проверка РЗА Т1, замечаний нет. 1сш 10кВ испытана и вкл в работу через СВ-10 в 22:07 (ч/з 7:25) . Т1 успешно испытан (в 22:47 вкл на ХХ). 17.5.13 (после устранения повреждения втычных конт в яч.ввода) Т1 введён в работу в 18:56 под нагрузку. | сети потребителя | 1:18 | 2013-05-16 16:00 | 1,5МВт | 2006 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-16 | 14:43 | 2013-05-16 | 14:47 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 37 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 15 | 2013-05-16 | 14:43 | 2013-05-16 | 18:40 | 3:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:57 |  | нет |  | +10, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-05-16 | 14:44 | 2013-05-16 | 17:41 | 2:57 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв. | п.Новобурейский, 4167чел. Запитано от резерва кроме 2 ТП. Повреждение головного кабеля от ячейки до оп.1. Переведено на резервный. | ф.25 | 0:50 | 2013-05-16 15:34 | Админ, ЦРБ, Соц.приют, Школа, д/с, в/н башня, оч сооруж, УФСБ / 23ТП / 1,35МВт | 608 | +12, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахта-7 | 18 | 2013-05-16 | 14:56 | 2013-05-16 | 15:37 | 0:41 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:41 |  | нет | 80 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 31 | 2013-05-16 | 15:14 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Гайдамак | 13 | 2013-05-16 | 15:32 | 2013-05-16 | 18:52 | 3:20 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:20 |  | нет | 1666 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-05-16 | 15:48 | 2013-05-16 | 16:22 | 0:34 | "земля" от КУ | с.Степное, 250 чел. Самоустранилось. |  | 0:34 |  | 5ТП / 0,05МВт | 114 | +12, обл
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 60 | 2013-05-16 | 16:09 | 2013-05-16 | 17:55 | 1:46 | ав.откл., АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:46 |  | нет | 56 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-05-16 | 16:41 | 2013-05-16 | 16:42 | 0:01 | "земля" от КУ | п.Тигровый, Орловка, 36 чел. Включен с отлюч. реклоузером на оп.207. В 17:38 включен без отп. на п.Тигровый. В пр.оп.125-126 обрыв провода. Устранено и включено полностью в 19:54. |  | 0:01 |  | нет / 0,02МВт. | 96 | +12, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ч | 80 | 2013-05-16 | 12:20 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Огоджа - Софийск |  | 2013-05-16 | 18:29 | 2013-05-16 | 19:50 | 1:21 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Софийск, 1100чел. Включена на ХХ (с откл ЛР35 на ПС Софийск), вкл в 20:48 (ч/з 2:19). Повреждение на участке потребителя ("Драга 197"). |  | 1:21 |  | нет / 1,7МВт/1100 чел | 2362 | +12, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ник.ТЭЦ | 31 | 2013-05-16 | 20:12 | 2013-05-16 | 21:13 | 1:01 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Включен с выделенным поврежденным уч. КЛ м/ду ТП 83-ТП86 (без нагрузки) | Ф16 | 4:08 | 2013-05-17 00:20 | нет / 12ТП / 2МВт/ 5850 чел | 2500 | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 16 | 2013-05-16 | 20:00 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-05-16 | 20:05 | 2013-05-16 | 21:31 | 1:26 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл до ЛР 760, вкл в 23:07 (ч/з 3:02). Наклон оп 233 (укреплена оттяжками), заменены 2 поврежд.изолятора. |  | 1:26 |  | школа, кот, скваж/ 0,05 МВт/ 344 чел | 133 | +17, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 5 | 2013-05-16 | 22:22 | 2013-05-16 | 23:32 | 1:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без ТП 4173 (фермер, 1 чел). Поврежд верх изол оп №54. Устранено в 13:00. |  | 1:10 |  | нет/ 0,02 МВт | 17 | +12, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Андреевка | 3 | 2013-05-16 | 22:25 | 2013-05-16 | 22:34 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет |  | +10, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 8 | 2013-05-16 | 23:24 | 2013-05-17 | 1:02 | 1:38 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:38 |  | нет | 320 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 20 | 2013-05-16 | 23:00 | 2013-05-16 | 23:23 | 0:23 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | цтп, школа, д/с/ 0,4 МВт/ 3100 чел | 225 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 8 | 2013-05-17 | 6:10 | 2013-05-17 | 7:34 | 1:24 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:24 |  | нет | 130 | +6, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-05-17 | 5:35 | 2013-05-17 | 6:44 | 1:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 1:09 |  | нет /346чел/0,15 МВт/ 3 ТП | 198 | +12, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2013-05-17 | 7:45 | 2013-05-17 | 10:24 | 2:39 | МТЗ, АПВ усп (с "землёй), откл КУ | После АПВ -земля, откл от КУ. (п.Ачан, 450 чел). Обрыв вязки оп №66. Устранено. |  | 2:39 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 450 чел | 806 | +8, облачно
вед | СЭС | Ам СЭС | 6 | Невер | 14 | 2013-05-17 | 7:04 | 2013-05-17 | 9:57 | 2:53 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:53 |  | нет | 51 | +8, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинское | С-58 | 2013-05-17 | 8:54 | 2013-05-17 | 8:54 | 0:00 | КРС: 1,2стНЗНП. АПВ усп Лен: 2ст НЗНП. Апв усп | от ПС КРС ф-В 26км (Lвл=66км). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-05-17 | 9:20 | 2013-05-17 | 11:07 | 1:47 | КУ "земля". | Накренилась оп №161-00-189, касание дерева. Опора выправлена. |  | 1:47 |  | 445 чел / 0,08МВт / 8ТП | 147 | +16, пасм
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-05-17 | 9:45 | 2013-05-17 | 10:09 | 0:24 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:24 |  | нет | 284 | +16, пасм
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-05-17 | 10:38 | 2013-05-17 | 10:58 | 0:20 | КУ, земля | с.Чернышевка., 178 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0:20 |  | нет / 0,1МВт | 29 | +9, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-17 | 11:38 | 2013-05-17 | 11:55 | 0:17 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 1300 чел. |  | 0:17 |  | котельн, водозаб, д.сад / 1МВт | 296 | +25, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Коболдо | 8 | 2013-05-17 | 11:53 | 2013-05-17 | 11:53 | 0:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, облач
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-17 | 12:19 | 2013-05-17 | 12:31 | 0:12 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | Магдагачи, 1300 чел. |  | 0:12 |  | котельн, водозаб, д.сад / 1МВт | 191 | +25, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 33 | 2013-05-17 | 11:55 | 2013-05-17 | 13:55 | 2:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет | 950 | +10. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 9 | 2013-05-17 | 14:21 | 2013-05-17 | 15:55 | 1:34 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:34 |  | нет | 1100 | +10. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 33 | 2013-05-17 | 14:35 | 2013-05-17 | 14:54 | 0:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | нет | 630 | +10. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 41 | 2013-05-17 | 14:35 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 8 | 2013-05-17 | 14:35 | 2013-05-17 | 15:26 | 0:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 2160 | +10. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 25 | 2013-05-17 | 14:35 | 2013-05-17 | 15:26 | 0:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 0 | +10. ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Ильинка | 12 | 2013-05-17 | 14:50 | 2013-05-17 | 15:25 | 0:35 | МТЗ, ЗЗ, АПВ выв. РПВ ну | Производство (населения нет). Поврежд концевой муфты рез-го кабеля 6кВ (был на ХХ) ТП-456. |  | 0:35 |  | нет / 0,2МВт / 3ТП | 117 | +25, облач
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ново-Никольск | 7 | 2013-05-17 | 15:00 | 2013-05-17 | 15:27 | 0:27 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 66 | +10. ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 13 | 2013-05-17 | 15:01 | 2013-05-17 | 16:08 | 1:07 | МТЗ. РПВ ну | с. Трудовое. Вкл до ТП-5188, без коттеджей. В 17:23 до ТП-5050. Оп.№113/4 наклонилась потянуло провода, болотистая местность. Замечание устранено и включено полностью в 21:00 |  | 1:07 |  | нет / 0,6МВт / 14ТП | 2950 | +10. ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 3 | 2013-05-17 | 15:25 | 2013-05-17 | 15:28 | 0:03 | КУ, земля | п.К.Рыболов, 3700 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0:03 |  | школа, д.сад / 0,65МВт / 17ТП | 33 | +10. ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-05-17 | 16:15 | 2013-05-17 | 16:17 | 0:02 | МТЗ. РПВ усп | с.Снегуровка, Калёновка. |  | 0:02 |  | нет | 2 | +10. ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 9 | 2013-05-17 | 16:20 | 2013-05-17 | 17:32 | 1:12 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:12 |  | нет | 50 | +10. ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-17 | 15:40 | 2013-05-17 | 16:33 | 0:53 | МТЗ. АПВ выв. РПВ не разреш МЭС | Магдагачи, 1300 чел. Повреждение на вед отп (в/ч). |  | 0:53 |  | котельн, водозаб, д.сад / 1МВт | 481 | +25, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 36 | 2013-05-17 | 15:54 | 2013-05-17 | 16:54 | 1:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:00 |  | нет | 441 | +25, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-05-17 | 18:32 | 2013-05-17 | 18:38 | 0:06 | МТЗ. РПВ усп | Благодатное, 482 чел. |  | 0:06 |  | водозабор / 0,3МВт / 18ТП | 26 | +10, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-05-17 | 18:36 | 2013-05-17 | 18:47 | 0:11 | КУ, земля | Старобельмановка, 245 чел. Самоустранилась. |  | 0:11 |  | нет / 0,16МВт / 9ТП | 40 | +10, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 21 | 2013-05-17 | 18:12 | 2013-05-17 | 18:34 | 0:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:22 |  | в/ч, радиоцентр / 0,17МВт | 64 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-05-17 | 18:12 | 2013-05-17 | 18:34 | 0:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Без нагрузки. |  | 0:00 | 2013-05-17 18:12 | Орбита-2 | 0 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Исток | 15 | 2013-05-17 | 18:55 | 2013-05-17 | 20:30 | 1:35 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Зея, 150 чел. В пр.оп.11-12 снята ветка с проводов. |  | 1:35 |  | нет / 0,58МВт | 582 | +22, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-05-17 | 19:04 | 2013-05-17 | 19:22 | 0:18 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Благовещенск, 200 чел. |  | 0:18 |  | насосн осветл воды БТЭЦ / 0,2МВт / 29ТП | 65 | +20, ветер, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-05-17 | 19:00 | 2013-05-17 | 19:43 | 0:43 | КУ "земля". | самоустранилась. |  | 0:43 |  | Орбита-2 / | 11 | +22, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-17 | 19:19 | 2013-05-17 | 19:30 | 0:11 | 1стДЗ. АПВ ну. РПВ усп | ИМФ ф-В,С 98,5км от ПС Сиваки. L=142км. |  | 0:11 |  | 2495 чел/ 0,4 МВт | 59 | +17, ветер, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-17 | 19:34 | 2013-05-17 | 19:34 | 0:00 | 1зДЗ. АПВ усп | ИМФ ф-В,С 97,3км от ПС Сиваки. L=142км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ветер, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Поздеевка | 13 | 2013-05-17 | 19:30 | 2013-05-17 | 21:15 | 1:45 | МТЗ. АПВ ну, РПВ ну. | В.Белое, 384 чел. Выделен участок без потребителя. В пр.оп.131-132 обрыв провода (над федеральной трассой, увеличенный габарит опор). Устранено 18.5.13 в 11:36. | ф.1 ПС Знаменка | 0:22 | 2013-05-17 19:52 | нет / 0.02МВт | 52 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-05-17 | 19:30 | 2013-05-17 | 19:48 | 0:18 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:18 |  | нет | 44 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 22 | 2013-05-17 | 19:30 | 2013-05-17 | 21:08 | 1:38 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:38 |  | нет | 83 | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-17 | 19:55 | 2013-05-17 | 21:01 | 1:06 | НЗНП 2,3ст, АПВ ну., РПВ ну. | ИМФ ф-В 86,7км от ПС Сиваки. L=142км. Включена в неполнофазном режиме. |  | 1:06 |  | 2495 чел/ 0,4 МВт | 441 | +17, ветер, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2013-05-17 | 20:17 | 2013-05-17 | 20:35 | 0:18 | Тамбовка: НЗНП 1ст, МТО, АПВ не работ, РПВ усп. Михайловка: НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. ИМФ ф.С 24,7км от Тамбовка. 18.5.13 осмотр, замеч нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горностай | 17 | 2013-05-17 | 19:54 | 2013-05-17 | 21:02 | 1:08 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет | 75 | +10. ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 16 | 2013-05-17 | 22:00 | 2013-05-17 | 22:22 | 0:22 | б/б, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет |  | +10. ясно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Лесная | 3 | 2013-05-17 | 19:27 | 2013-05-29 | 17:35 | 286:08 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-17 | 21:52 | 2013-05-19 | 22:35 | 48:43 | НЗНП 2ст, АПВ выв, РПВ ну. | ИМФ ф.А 92,2км от ПС Сиваки. L=142км. Оставлено до утра. В 6:17 РПВ 2 неуспешно (есть 3 передвижных ДГ: 2 - 100кВт, 1 - 60кВт, включение по необходимости). 18.5.13 в 5:45 бригада (7 чел) вышла в обход от ПС Октябрьская. 17:45 пройдено 43км переправились через р.Гарь до оп №494 (счёт опор от ПС Сиваки), замечаний нет. В 20:30 обход завершен, пройдено 50км, сломался вездеход. Продолжение 19.5.13 вышел в 4:00 на осмотр частник на вездеходе, повреждение оп №402 (временная одностоечная, упала). В 16:00 бригда на вездеходе поехала на МП. В 19:30 допуск бригады. Произведена замена оп №402 на П-обр. | У МЧС есть 3-и ДГ (соц. значемые объекты запитаны). | 48:43 |  | 2495 чел/ 0,4 МВт | 11799 | +17, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 7 | 2013-05-17 | 21:25 | 2013-05-17 | 21:35 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 73 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2013-05-17 | 21:25 | 2013-05-17 | 21:35 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | школа, скважина / 0,3МВт | 49 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-05-17 | 21:42 | 2013-05-17 | 21:42 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | админ, школа | 0 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-05-17 | 21:58 | 2013-05-17 | 22:06 | 0:08 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | насосная, КНС / 0,6Мвт | 82 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-05-17 | 22:22 | 2013-05-18 | 0:27 | 2:05 | ав.откл., АПВ ну. | г.Завитинск, с.Валуево, с.Червона армия, 418 чел. Включен до вед. ЛР-723. В пр.оп.23-24 снята ветка с проводов. Устранено |  | 2:05 |  | ФАП, скважина, ретранслятор / 0,27МВт | 306 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 7 | 2013-05-17 | 22:30 | 2013-05-17 | 23:39 | 1:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Демьяновка, 153чел. В КТП-736 перекрытие животным (кот). Устранено. |  | 1:09 |  | ФАП / 3ТП / 0,02МВт | 33 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-05-17 | 22:30 | 2013-05-17 | 23:55 | 1:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ленино, 80чел. После осмотра включен. |  | 1:25 |  | ФАП / 1ТП / 0,01МВт | 10 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Мебельная | 17 | 2013-05-17 | 22:35 | 2013-05-18 | 1:21 | 2:46 | ав.откл., АПВ ну, РПВ ну. | г.Райчихинск, 700чел. В пр.оп.22-23 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 2:46 |  | нет / 4ТП / 0,07МВт | 180 | +12, ветер, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-05-18 | 1:05 | 2013-05-18 | 1:05 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | админ, школа | 0 | +12, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2013-05-18 | 3:45 | 2013-05-18 | 6:45 | 3:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Воскресенка, 733чел. Включен до оп.№134, все потребители запитаны. Обрыв провода 2-х фаз оп №156-157 над ж/д (увеличенный габарит до 7м), излом траверсы оп №156, излом анк. ж/б оп №157 (территория Спасск цемент). Предположительно провоз негабарита, сообщено СБ, полицию. Устранено в 19:35. |  | 3:00 |  | нет / 11ТП / 0,16МВт | 480 | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-05-18 | 4:35 | 2013-05-18 | 4:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2013-05-18 | 4:30 | 2013-05-21 | 16:00 | 83:30 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение головного кабеля. | ф.171 | 1:48 | 2013-05-18 06:18 | нет / 0,05МВт | 88 | +12, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 11 | 2013-05-18 | 5:00 | 2013-05-18 | 5:08 | 0:08 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет / 0,6Мвт | 80 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Костюковка | 2 | 2013-05-18 | 7:05 | 2013-05-18 | 10:04 | 2:59 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Рогачевка, Эргель, 365чел. Убрано дерево из неохранной зоны оп №44-45. |  | 2:59 |  | скважина / 0,03МВт | 44 | +12, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2013-05-18 | 8:17 | 2013-05-18 | 10:11 | 1:54 | МТО, АПВ ну. | с.Алексеевка, 80чел. Вкл до ЛР-1. В 12:36 вкл все, повреждение на вед ТП. |  | 1:54 |  | нет / 0,05МВт / 5ТП | 100 | +14, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-05-18 | 9:11 | 2013-05-18 | 10:05 | 0:54 | МТЗ. АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:54 |  | нет | 644 | +17, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 31 | 2013-05-18 | 9:11 | 2013-05-18 | 9:11 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 5 | 2013-05-18 | 12:30 | 2013-05-18 | 14:34 | 2:04 | ав.откл. АПВ, РПВ ну | Завод минвод "Ласточка", населения нет. Упала анк оп №51 (заболоченная местность), оборвано 2 провода. Вкл без отпайки (поврежд участок) на вед. ТП-источник. Устранено и включено в 19:20 (ч/з 6ч 50м). |  | 2:04 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 94 | +10, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-05-18 | 12:51 | 2013-05-18 | 13:18 | 0:27 | КУ "земля". | Новобурейск, Бурея, 3000 чел. Вкл до ЛР-231. В 13:52 всё включено, "земля" самоустранилась. |  | 0:27 |  | очистные, водоканал, ржд, МЧС / 0,6МВт / 21ТП | 341 | +24, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2013-05-18 | 14:18 | 2013-05-18 | 15:18 | 1:00 | КУ "земля". | Пригород г.Биробиджан, 2500 чел. Поврежд на вед отп. |  | 1:00 |  | 4 котельн, дет. сад / 0,7МВт / 11ТП | 295 | +24, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 11 | 2013-05-18 | 14:24 | 2013-05-18 | 16:49 | 2:25 | МТО. АПВ, РПВ ну | Камышовка, 61 чел. Убрано дерево оп №17-18 из неохрнной зоны. |  | 2:25 |  | нет / 0,03МВт / 2ТП | 64 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-05-18 | 12:20 | 2013-05-18 | 12:36 | 0:16 | МТО. РПВ усп | Вадимовка, 483 чел. |  | 0:16 |  | нет / 0,15МВт / 5ТП | 40 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 41 | 2013-05-18 | 15:28 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +24. облач
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | А | 11 | 2013-05-18 | 15:21 | 2013-05-18 | 15:21 | 0:00 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-05-18 | 15:38 | 2013-05-18 | 16:19 | 0:41 | КУ "земля". | Новобурейск, Бурея, 3000 чел. Вкл до ЛР-250. Вкл в 16:54 (ч/з 1ч 16м), на оп №156 заменён изолятор. |  | 0:41 |  | очистные, водоканал, ржд, МЧС / 0,6МВт / 21ТП | 260 | +24, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Трудовое | 7 | 2013-05-18 | 16:34 | 2013-05-18 | 18:25 | 1:51 | КУ "земля". | с.Борисоглебка, 304 чел. (Lвл=18,66км). Выделен повреждённый участок от оп №18 до ЛР-37 без потребителя. На оп.51, 52 заменено по 1 изолятору и включено полностью в 20:37. | ф-6 Максимовка | 1:51 |  | школа, скваж / 0,05МВт / 5ТП | 136 | +27, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Березовка | 16 | 2013-05-18 | 18:40 | 2013-05-18 | 19:00 | 0:20 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | с.Березовка, 450 чел. |  | 0:20 |  | нет / 0,65МВт / 5ТП | 217 | +23, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Силикатная | 28 | 2013-05-18 | 23:34 | 2013-05-18 | 23:44 | 0:10 | МТО, АПВ ну. | с.Алексеевка, 80чел. Отключился при включении вед. ТП. Повреждение на вед ТП. |  | 0:10 |  | нет / 0,05МВт / 5ТП | 100 | +14, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 25 | 2013-05-19 | 1:30 | 2013-05-27 | 11:17 | 201:47 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 201:47 |  | нет / 0,2МВт | 0 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-05-19 | 2:14 | 2013-05-19 | 3:48 | 1:34 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Сибирцево, 492чел. Оп. 93 выдвило из земли (болотистая местность), на оп. 83 разрезали шлейфа. Включен без ТП-7144, 7128 и 1-го вед. ТП. Все включено в 10:55. Оп.93,94 переустановлены на новое место |  | 1:34 |  | нет / 11ТП / 0,43МВт | 245 | +12, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2013-05-19 | 2:05 | 2013-05-19 | 2:10 | 0:05 | МТЗ-3, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет / 0,25МВт | 21 | +13, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2013-05-19 | 2:03 | 2013-05-19 | 3:10 | 1:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение КЛ-6 между ТП-561 - ТП-560, без нагрузки. |  | 1:07 |  | д/с / 15ТП / 0,87МВт | 972 | +12, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-19 | 3:40 | 2013-05-19 | 6:52 | 3:12 | "земля" от КУ | с.Сухановка, 356 чел. Оп. 150 наклонило, сорвало изоляторы ф.А. Устранено. |  | 3:12 |  | нет / 6ТП / 0,15МВт | 480 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Дубки - Анастасьевка с отп Краснознаменка |  | 2013-05-19 | 6:10 | 2013-05-19 | 16:16 | 10:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Анастасьевка, Краснознаменка. Падение оп.56 (бетоная, круглая, в низине, обвалована, размягчение грунта водой). В 10:44 от ф.7 Елабуга подали напряжение на шины 10 кВ Анастасьевка (ф.16), запитали ф-3,16 (0,7 МВт). В 16:16 (ч/з 10ч 06м) включили линию до оп.42 (разрезали шлейфа), запитали ПС Краснознаменка (0,4 МВт). В 16:50 запитали ф.8,11,18 Анастасьевка (1МВт). В 19:05 МЧС выделил плавающий вездеход. Остаётся обесточено около 1,4МВт (8 фидеров, 3363 чел). 22:38 работы по восстановлению опоры приостановлены (загорелся двигатель у плавающего вездехода). 20.5.13 работают 2 лин бригады, 16 чел, 6 ед.техн РСК, 2 ед МЧС, перетяжка провода (опору исключили из схемы). В 10:19 отключили ф.8,11 РСк, в 11:45 включили вед.ф.7. оп.56 исключена из схемы, поднят один провод на высоту 3,5 м от воды, второй провод подготовлен к подъему.Работы на сегодня завершены(началась гроза с градом и ветром; на технике МЧС закончилось топливо). 21.5.13 допуск на ВЛ в 9:00 (2 бр, 9 чел, 6ед. техники). В 10:30 прибытие вездехода МЧС +10 чел (МЧС). Приступили к подъему 2 фазы. в 17:39 работы по перетяжке проводов завершены, готовятся к сращиванию шлейфов на оп42. в 20:52 закончены работы по сращиванию шлейфов на оп42, ВЛ готовят к включению.21.05.2013 СП ЦЭС 20:52 ВЛ-35 Т-38 срастили. 21:15 Собрали схему подготовили к включению. 21:37 ПС Дубки вкл В-35 Т-38 подано напряжение на ВЛ. 21:40 дана команда на вкл отходящих фидеров Анастасьевка. ОДИАС Конкин. | ф.7 Елабуга | 4:34 | 2013-05-19 10:44 | Дет.дом, школа, ВНС, детсад / 8 сел, 9965чел / 3,5МВт | 65659 | +13, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-05-19 | 7:30 | 2013-05-19 | 10:20 | 2:50 | МТЗ | с.Григорьевка, 900 чел., 0,08МВт,13ТП. Включен голов.уч-к без нагрузки. В 12:14 включено все. Обход без замечаний |  | 2:50 |  | школа / 13ТП / 0,08МВт | 696 | +13, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное |  | 2013-05-19 | 7:27 | 2013-05-19 | 7:27 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | Гнездование птиц |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-05-19 | 8:44 | 2013-05-19 | 8:52 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | Некруглое, 500 чел. |  | 0:08 |  | школа / 13ТП / 0,08МВт | 20 | +13, облачно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 161 | 2013-05-19 | 9:09 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-05-19 | 9:35 | 2013-05-19 | 11:19 | 1:44 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с.Камышовое, 2пз, 150 чел. Включен без 4ТП. Оп.283 заменен разрушен изолятор. Все включено в 19:45 |  | 1:44 |  | школа / 7 ТП / 0,05 МВт | 300 | +15, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-05-19 | 8:36 | 2013-05-19 | 9:02 | 0:26 | "земля" от КУ | п.Новобурейский, 3000 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0:26 |  | очистные, водоканал, ржд, МЧС / 0,6МВт / 21ТП | 170 | +15, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-19 | 8:34 | 2013-05-19 | 11:32 | 2:58 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | п.Магдагачи, 1300 чел. Провис провода в пр.оп.98/1-98/2. Устранено (сделали перетяжку) |  | 2:58 |  | дс, водозабор / 0,5 МВт | 1550 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 44 | 2013-05-19 | 10:05 | 2013-08-03 | 14:59 | 1828:54 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1828:54 |  | нет |  | +15, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп на Ургальскую ЦЭС | Т-301 | 2013-05-19 | 10:31 | 2013-05-19 | 10:31 | 0:00 | ДЗ 1 зона, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп на Ургальскую ЦЭС | Т-301 | 2013-05-19 | 10:33 | 2013-05-19 | 10:33 | 0:00 | ДЗ 1 зона, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | ЗГЭС - Магдагачи |  | 2013-05-17 | 19:15 | 2013-05-17 | 19:48 | 0:33 | 1зДЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын - Шахта с отп на Северную | Т-305 | 2013-05-19 | 10:29 | 2013-05-19 | 10:29 | 0:00 | ДЗ 1 зона, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп Северную | Т-306 | 2013-05-19 | 10:29 | 2013-05-19 | 10:29 | 0:00 | ДЗ 1 зона, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-05-19 | 11:10 | 2013-05-19 | 12:47 | 1:37 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Новожатково, 450 чел. Включен без 4ТП. В 15:40 включено все. КТП-2005 заменен разрушен опор.изолятор |  | 1:37 |  | школа / 7 ТП / 0,03 МВт | 132 | +15, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 46 | 2013-05-19 | 10:33 | 2013-05-19 | 11:30 | 0:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 114 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 5 | 2013-05-19 | 11:33 | 2013-05-19 | 11:48 | 0:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 43 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-05-19 | 11:33 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-19 | 11:36 | 2013-05-19 | 12:28 | 0:52 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | п.Магдагачи, 1300 чел. Включен без ТП-24. Вкл в 13:37 после осмотра. |  | 0:52 |  | дс, водозабор / 0,5 МВт | 520 | +15, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Шахта - Карьер | Т-316 | 2013-05-19 | 12:20 | 2013-05-20 | 17:05 | 28:45 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Карьер, обеспечен резерв по 6 кВ. Оп.33 разрушение изоляции нижнего провода. Устранено | ф.6 Северная | 0:30 | 2013-05-19 12:50 | производство / 0,8 МВт | 500 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-05-19 | 12:34 | 2013-05-19 | 12:34 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2013-05-19 | 13:10 | 2013-05-19 | 13:15 | 0:05 | бб, РПВ усп | г.Николаевск-на-Амуре, с.Красное, 4350 чел |  | 0:05 |  | очистные, водозабор, больница / 18 ТП / 0,7 МВт | 60 | +15, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Южная - Тяговая | С-19 | 2013-05-19 | 14:08 | 2013-05-19 | 17:04 | 2:56 | НЗЗ 1 ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточена 2сш-110 ПС Тяговая. Осмотр проводит собственник (ж/д). | АВР у потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Промышленная | 1 | 2013-05-19 | 14:14 | 2013-05-19 | 15:45 | 1:31 | "земля" от КУ | Обесточено два вед.ТП. Оп.61 обрыв вязки ф.В. Устранено |  | 1:31 |  | нет / 0,1 МВт | 150 | 15, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-05-19 | 15:48 | 2013-05-19 | 16:43 | 0:55 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | с.Новожатково, 450 чел. Включен без 4ТП. В 18:10 включено все. Причина не установлена |  | 0:55 |  | школа / 7 ТП / 0,03 МВт | 54 | +15, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-05-19 | 15:51 | 2013-05-19 | 16:59 | 1:08 | "земля" от КУ | с.Степное, 250 чел. Осмотр без замечаний. Самоустранилось |  | 1:08 |  | школа, дс / 5 ТП / 0,1 МВт | 166 | +15, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-05-19 | 16:55 | 2013-05-19 | 17:05 | 0:10 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Вадимовка, 69 чел |  | 0:10 |  | нет / 0,01 МВт | 3 | +15, морось
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Этеркан |  | 2013-05-19 | 10:29 | 2013-05-19 | 10:29 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15 гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурная | 309 | 2013-05-19 | 16:41 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-05-19 | 16:31 | 2013-05-19 | 18:24 | 1:53 | "земля" от КУ | с.Асташиха, с.Алексеевка, 507 чел. Поврежд на вед участке. |  | 1:53 |  | дс, скважина, школа / 0,02МВт | 30 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-05-19 | 16:50 | 2013-05-19 | 16:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-05-19 | 17:01 | 2013-05-19 | 17:01 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Тамбовка - Михайловка |  | 2013-05-19 | 17:27 | 2013-05-19 | 17:38 | 0:11 | Тамбовка: ДФЗ, ТЗНП 1ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп. Михайловка: ДФЗ, ТЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп. | Разрыв транзита. ИМФ Михайловка: ф.С 24,9 км, Тамбовка: ф.С 31,6 км |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 114 | 2013-05-19 | 17:35 | 2013-05-19 | 17:35 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп | Пр.оп.114/02/4 отгорел шлейф в сторону КТП-229 (быт). Устранено и вкл в 21:01 (ч/з 3ч 26м). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-05-19 | 19:23 | 2013-05-19 | 19:50 | 0:27 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Мирный, 1600 чел. Поврежд каб 10кВ между ТП-2003 и ТП-251, исключён из сх. Потребитель запитан полностью. |  | 0:27 |  | школа, насосная / 5ТП/ 0,2 МВт | 290 | +25, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 26 | 2013-05-19 | 18:54 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 2 | 2013-05-19 | 17:22 | 2013-05-19 | 17:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-05-19 | 17:25 | 2013-05-19 | 17:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Раздольная | 13 | 2013-05-19 | 17:58 | 2013-05-19 | 19:05 | 1:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Жариково, 560 чел. В РП Жариково по ф-5 заменили оп №9 (падение дерева). Вкл в о:12. |  | 1:07 |  | нет | 156 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-05-19 | 18:18 | 2013-05-19 | 21:23 | 3:05 | "земля" от КУ | с.Ильиновка, 210 чел. Выделен поврежд участок оп №140 до ЛР-634 без потребителя. Оп.165 заменен изолятор. Устранено 20.5.13 10:46 | ф-5 Ильиновка. | 3:05 |  | скважина / 0,1МВт | 344 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Озерная | 8 | 2013-05-19 | 18:20 | 2013-05-19 | 19:31 | 1:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.П-Озерка, п.Варваровка, 238 чел. Вкл до СП-77, поврежд пасынка оп №117 (слёт крыши с частного дома). Устранено в 20:15. |  | 1:11 |  | скважина / 0,04МВт | 50 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-05-19 | 18:33 | 2013-05-19 | 18:51 | 0:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Восточный, 1500 чел |  | 0:18 |  | школа, скважина / 0,08 МВт | 25 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 20 | 2013-05-19 | 18:42 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-05-19 | 18:43 | 2013-05-19 | 18:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 12 | 2013-05-19 | 18:46 | 2013-05-20 | 9:13 | 14:27 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 14:27 |  | нет | 210 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-05-19 | 18:50 | 2013-05-19 | 19:34 | 0:44 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Благовещенск, 1341 чел |  | 0:44 |  | О-л Василек, дача Губернатора Ам.обл. / 0,2МВт | 161 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Доброе | 37 | 2013-05-19 | 17:30 | 2013-05-20 | 16:54 | 23:24 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | с.Ручейки, 103 чел. Оп.37/00/12 упала (жб, стояла на оттяжках - срезаны неустановл лицом). Устранено | ф.33 | 2:14 | 2013-05-19 19:44 | детсад / 0,06 МВт | 37 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2013-05-19 | 19:00 | 2013-05-19 | 19:09 | 0:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Гродеково, Каникурган (кольцо с ф.1 Николаевка), 750 чел |  | 0:09 |  | администраци / 0,1 МВт | 20 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Уссури | 4 | 2013-05-19 | 20:02 | 2013-05-19 | 20:05 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет | 5 | +15, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Шахта | 1,2 сш-35 | 2013-05-19 | 19:25 | 2013-05-19 | 22:30 | 3:05 | ДЗШ-35 | Повреждение 1ТН-35 ф.А с выбросом масла. Обесточена ПС Шахта (резерва нет, на повреждении ВЛ-35 Северная-Шахта с отп на Карьер). Всё включено после демонтажа 1ТН-35. 20.5.13 произведена замена ТН-35. 21.5.13 наладка РЗА. |  | 3:05 |  | 0,31 МВт | 960 | +15, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын - Шахта с отп на Северную | Т-305 | 2013-05-19 | 19:25 | 2013-05-21 | 0:30 | 29:05 | "земля" от КУ | Предварительно обеспечен резерв для потребителя. Оп.18 (отп на Северную) провод на траверсе, поврежден изолятор. Устранено. | Т-306 Ургал - Чегдомын с отп Северную | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2013-05-19 | 18:51 | 2013-05-19 | 19:25 | 0:34 | "земля" от КУ | п.Поярково, 2630 чел. Вкл без РТП-34 поврежден прох. изолятор (быт). Вкл в 20:05. |  | 0:34 |  | админ, связь, школа, вн башня | 500 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-05-19 | 19:02 | 2013-05-19 | 22:25 | 3:23 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Поярково, 389 чел. Схлёст пров оп №77. |  | 3:23 |  | нет / 0,06МВт | 200 | +25, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 6 | 2013-05-19 | 19:08 | 2013-05-19 | 19:17 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Безозерное, 715 чел |  | 0:09 |  | школа / 0,3 МВт | 50 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 8 | 2013-05-19 | 20:28 | 2013-05-21 | 19:00 | 46:32 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 46:32 |  | нет | 80 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-05-19 | 19:36 | 2013-05-19 | 19:51 | 0:15 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Белогорье, 100 чел. О-л Мухинка, Огонек, в-ч, кольцо с ф-11 Петровка |  | 0:15 |  | нет / 0,48МВт | 120 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-05-19 | 19:48 | 2013-05-19 | 20:55 | 1:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произ | НС со сторонним лицом! п.Галкино ТП-1406 по ул. садовая. Ребёнок 12 лет Чирков Виталий. Проникновение на крышу ТП-1406 по стационарной лестнице. Упал с крыши ТП-1406, задел линейный ввод в ТП (перекрытие). Получены травмы: ожоги руки и спины, травмы при падении. При оказании первой помощи прохожим (данных нет), пришёл в сознание, далее увезла скорая. |  | 1:07 |  | п.Галкино, 342 чел / 16ТП / 0,54МВт | 603 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-05-19 | 20:35 | 2013-05-19 | 20:42 | 0:07 | МТЗ. РПВ усп | Вкл без отп с.Новожатково, 450 чел. Заменён изол ТП-2051, 2055. Всё вкл в 23:22 (ч/з 2ч 47м). |  | 0:07 |  | школа, котельн / 7ТП / 0,07МВт | 250 | +12, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-05-19 | 19:40 | 2013-05-19 | 19:59 | 0:19 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Благовещенск, 200 чел. |  | 0:19 |  | насосн осветл воды БТЭЦ / 0,08МВт | 25 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 26 | 2013-05-19 | 20:01 | 2013-05-19 | 21:27 | 1:26 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:26 |  | нет | 316 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Марково | 7 | 2013-05-19 | 20:01 | 2013-05-19 | 22:31 | 2:30 | КУ "земля". | п.Марково, 1100 чел. ТП-2201 убрана ветка со спусков ВЛ. |  | 2:30 |  | нет / 0,16МВт / 6ТП | 183 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 9 | 2013-05-19 | 18:42 | 2013-05-19 | 20:05 | 1:23 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 1:23 |  | нет | 508 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-05-19 | 20:11 | 2013-05-19 | 21:02 | 0:51 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Сергеевка, Бибиково, 590 чел. Вкл до ЛР-16. Снята ветка оп №94, вкл в 1:43. |  | 0:51 |  | нет / 0,15МВт / 9ТП | 89 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Сергеевка - Петровка |  | 2013-05-19 | 20:11 | 2013-05-19 | 20:18 | 0:07 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Петровка. |  | 0:07 |  | 4 насел пункта (1250 чел) / 0,4МВт / 30ТП | 30 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Раздольная | 11 | 2013-05-19 | 20:10 | 2013-05-19 | 21:02 | 0:52 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | с.Раздольное, 630 чел. Повреждение РТП 5-04. По распоряжению ГИ установлен шунт, потребитель запитан полностью. Устранено 20.5.13 в 16:35 |  | 0:52 |  | школа, детсад / 0,2МВт / 9ТП | 367 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-05-19 | 20:21 | 2013-05-19 | 23:15 | 2:54 | КУ "земля". | с.Константиноградовка, 739 чел. Вкл до ЛР-49, обрыв вязки оп №89. Устранено и вкл в 0:06. |  | 2:54 |  | школа, котельн / 10ТП / 0,3МВт | 75 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Совхозная - Марково |  | 2013-05-19 | 20:35 | 2013-05-19 | 20:51 | 0:16 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Марково, 1430 чел. |  | 0:16 |  | 0,4МВт / 19ТП | 96 | +17, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 10 | 2013-05-19 | 22:10 | 2013-05-20 | 0:05 | 1:55 | МТО. АПВ ну. РПВ не проб | с.Трудовое, 300 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 1:55 |  | нет / 0,2МВт / 10ТП | 400 | +12. морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 18 | 2013-05-19 | 22:10 | 2013-05-19 | 23:21 | 1:11 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:11 |  | нет | 100 | +12. морось
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2013-05-19 | 20:50 | 2013-05-19 | 20:58 | 0:08 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 57 | +17, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 6 | 2013-05-19 | 20:50 | 2013-05-19 | 20:54 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Свободный, 1000 чел |  | 0:04 |  | нет / 0,07МВт | 5 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Садовая | 5 | 2013-05-19 | 21:15 | 2013-05-19 | 23:10 | 1:55 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Садовая, 703 чел. Поврежд изол ф-А,В оп №5/2. Устранено. |  | 1:55 |  | в/н башня, институт сои / 0,3МВт / 11ТП | 263 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-05-19 | 22:18 | 2013-05-20 | 2:18 | 4:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Георгиевка, 1566 чел. Снята ветка оп №12-13. |  | 4:00 |  | школа, детсад, насосн / 0,7МВт / 15ТП | 1680 | +17, гроза, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-05-19 | 22:50 | 2013-05-19 | 22:55 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет / 0,25МВт | 21 | +17, гроза, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-05-19 | 22:50 | 2013-05-20 | 13:47 | 14:57 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | с.Васильевка, 2-й сплавной, 190 чел. Пр.оп.30-31 убрана ветка |  | 14:57 |  | нет / 0,05МВт / 4ТП | 259 | +17, гроза, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-05-19 | 23:40 | 2013-05-20 | 0:50 | 1:10 | МТЗ. РПВ ну | Старобельмановка, 245 чел. Вкл без ТП-2060 свиноферма. Заменён прох изол. Вкл в 2:52. |  | 0:11 |  | нет / 0,16МВт / 9ТП | 175 | +10. пасм
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-20 | 5:19 | 2013-05-20 | 5:19 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 5 | 2013-05-20 | 6:05 | 2013-05-20 | 9:00 | 2:55 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Сенная, 60 чел. Включили без отпайки на П/З Золотая. Осмотр уч-ка РСК этой отпайки без замечаний. В 11-40 все включено. Повреждение на вед.уч-ке |  | 2:55 |  | 2 п/з (на ДГ)/ 0,01МВт | 43 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | КРС - Ленинское | С-58 | 2013-05-20 | 6:37 | 2013-05-20 | 6:37 | 0:00 | На обоих ПС: 2стНЗНП. АПВ усп | Гнездование птиц |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Артёмовская | 24 | 2013-05-20 | 7:19 | 2013-05-20 | 15:14 | 7:55 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:55 |  | нет | 2400 | +8, пасмурно
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Лондоко - Ургал |  | 2013-05-19 | 16:04 | 2013-05-19 | 16:04 | 0:00 | ВЧБ, НЗЗ 1ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Амурская - Благовещенская | №2 | 2013-05-19 | 19:45 | 2013-05-19 | 20:13 | 0:28 | ДЗЛ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | БАМ т - Большая Омутная т |  | 2013-05-19 | 21:10 | 2013-05-19 | 21:10 | 0:00 | ВЧБ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Уруша т - Ерофей Павлович т |  | 2013-05-19 | 21:10 | 2013-05-19 | 21:10 | 0:00 | ВЧБ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Ерофей Павлович т - Чичатка т |  | 2013-05-19 | 21:43 | 2013-05-19 | 21:43 | 0:00 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Аячи т - Амазар т |  | 2013-05-19 | 21:44 | 2013-05-19 | 21:44 | 0:00 | 1зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Сковородино - Тында |  | 2013-05-19 | 22:09 | 2013-05-19 | 22:09 | 0:00 | ДФЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | НГРЭС - Тында | №2 | 2013-05-20 | 1:12 | 2013-05-20 | 1:12 | 0:00 | ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахта-7 | 15 | 2013-05-20 | 8:11 | 2013-05-20 | 10:31 | 2:20 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:20 |  | нет | 4100 | +8, морось
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | ХФЗ | 22 | 2013-05-20 | 8:05 | 2013-05-20 | 9:14 | 1:09 | КУ "земля". | Водозабор г.Партизанск. Включен без 3-х ТП.(быт),водозабор запитан. Все включено в 16:35. Повреждение на вед.учке |  | 1:09 |  | водозабор / 0,5МВт | 800 | +8, мелкий дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-20 | 8:17 | 2013-05-20 | 8:17 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | КЭТ | 24 | 2013-05-20 | 9:30 | 2013-05-20 | 11:55 | 2:25 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:25 |  | нет |  | +8, мелкий дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СРЗ | 13 | 2013-05-20 | 9:40 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-2 | 2 | 2013-05-20 | 10:04 | 2013-05-20 | 11:55 | 1:51 | МТО, АПВ нет | База Чайка, часть. с.кипарисово-1, п.Таёжный. Оп.56/2 устранен наклон опоры, схлест проводов. |  | 1:51 |  | нет / 4ТП / 0,25 МВт | 400 | +8, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 9 | 2013-05-20 | 12:34 | 2013-05-20 | 13:04 | 0:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 855 | +8, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Чалбачи | 8 | 2013-05-20 | 12:15 | 2013-05-20 | 12:26 | 0:11 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Рублевка |  | 0:11 |  | нет / 1ТП / 0,01 МВт | 2 | +10, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Коммунар | 8 | 2013-05-20 | 13:45 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Коммунар | 5 | 2013-05-20 | 13:45 | 2013-05-21 | 15:28 | 25:43 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 25:43 |  | нет | 0 | +10, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Златоустовск |  | 2013-05-20 | 13:35 | 2013-05-20 | 13:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Связь | 8 | 2013-05-20 | 14:44 | 2013-05-20 | 15:04 | 0:20 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 99 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2013-05-20 | 14:42 | 2013-05-20 | 14:58 | 0:16 | "земля" от КУ | с.Васильевка 500 чел. Повреждение на вед уч-ке |  | 0:16 |  | нет / 0,05 МВт | 33 | +10, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 10 | 2013-05-20 | 14:59 | 2013-05-20 | 15:24 | 0:25 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | 4-е отд Совхоза 339 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:25 |  | нет / 0,4 МВт | 160 | +10, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 28 | 2013-05-20 | 15:18 | 2013-05-20 | 19:46 | 4:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:28 |  | нет |  | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 25 | 2013-05-20 | 13:44 | 2013-05-30 | 13:44 | 240:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 240:00 |  | нет |  | +25, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Сковородино - Невер |  | 2013-05-20 | 13:42 | 2013-05-20 | 13:42 | 0:00 | 1 з ДЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-05-20 | 13:00 | 2013-05-20 | 13:01 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Тамга, Елезоветовка, с.Ружино. 917 чел. В пр.оп.20-21 под ВЛ-10 экскаватор (дорожная служба), следы перекрытия на проводах. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0:01 |  | нет / 15ТП / 0,2 МВт | 15 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2013-05-20 | 15:16 | 2013-05-20 | 16:35 | 1:19 | "земля" от КУ | кольцо с ф-8 ПС ЖБИ-130. ЦЭС 16-35 Михайловка ф-9 включен, работают прибором "Поиск". После обхода "земля" самоустранилась. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-05-20 | 16:00 | 2013-05-20 | 16:31 | 0:31 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | с.Меркулово, часть Дмитриевки, 717 чел. ЗТП-7228 снят наброс с прох.изоляторов |  | 0:31 |  | школа, дс / 0,1 МВт | 61 | +10, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Преображение | 7 | 2013-05-20 | 16:00 | 2013-05-20 | 17:05 | 1:05 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет | 255 | +8, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 9 | 2013-05-20 | 16:07 | 2013-05-20 | 16:18 | 0:11 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 270 | +8, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Преображение | 11 | 2013-05-20 | 16:00 | 2013-05-20 | 16:07 | 0:07 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:07 |  | нет |  | +8, морось
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-05-20 | 8:19 | 2013-05-20 | 8:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-05-20 | 13:13 | 2013-05-20 | 13:17 | 0:04 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Горное, Бабстово, 1400 чел. |  | 0:04 |  | школа, насосная / 0,1 МВт | 7 | +15, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка - Надеждинск | Т-122 | 2013-05-20 | 8:14 | 2013-05-20 | 8:14 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Строительная | 20 | 2013-05-20 | 15:30 | 2013-05-20 | 17:37 | 2:07 |  | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:07 |  | нет | 112 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-05-20 | 16:35 | 2013-05-20 | 16:47 | 0:12 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:12 |  | нет / 18 ТП / 0,7 МВт | 152 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-05-20 | 16:47 | 2013-05-20 | 18:00 | 1:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Нагорное 870 чел. Включен без отп на пионерлагерь. В 19:30 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:13 |  | нет / 0,05 МВт | 60 | +8, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-20 | 15:46 | 2013-05-20 | 15:46 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-20 | 15:42 | 2013-05-20 | 15:51 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 1300 чел. |  | 0:09 |  | дс, водозабор / 0,3 МВт | 46 | +15, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 35 | Соколовка - Фадеево - Извилинка - Бреевка |  | 2013-05-20 | 17:03 | 2013-05-20 | 17:37 | 0:34 | МТО, АПВ ну | С 14:03 работа с "землёй", после отключения на ПС Соколовка В-35 Фадеево (обесточено 1438 чел; 0,35МВт), в 17:37 (ч/з 34 мин) включили без ВЛ-35 Фадеево-Извилинка-Бреевка. Обесточены ПС Извилинка (16 чел; 0,02МВт) , Бреевка (6 нас.пункт: 453 чел; 0,15МВт). 20:10 (ч/з 3ч 07м) ВЛ-35кВ Фадеево-Извилинка -Бреевка разобраны шлейфа на оп №97, запитана ПС Извилинка ("земля" не исчезла), велся поиск "земли" прибором. 23:37 (ч/з 6ч 34м) оп №64 заменён изолятор ф-В, собраны шлейфа оп №97, вкл с "землёй ф-А". 21.5.13 в 0:50 откл ВЛ-35кВ Фадеево-Извилинка -Бреевка, оп №146 ф-А обрыв гирлянды изол (лежит в болоте, оставлено до утра). Обесточ ПС Извилинка, Бреевка (469 чел/0,17МВт). Повреждение устранено, в 9:16 (ч/з 16:13)восст.исх.схема. |  | 16:13 | 2013-05-21 09:16 | 8 насел пунктов, 1438 чел / 0,35 МВт | 1649 | +8, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-20 | 16:02 | 2013-05-20 | 16:30 | 0:28 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 1300 чел. |  | 0:28 |  | дс, водозабор / 0,3 МВт | 206 | +15, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-05-20 | 16:20 | 2013-05-20 | 18:45 | 2:25 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | п.Тыгда, 300 чел. Пр.оп.50-51 убрано дерево |  | 2:25 |  | нет / 0,2 МВт | 571 | +15, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-20 | 16:50 | 2013-05-20 | 19:14 | 2:24 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произ | п.Магдагачи, 1300 чел. Включен без ТП-24 (поврежден тр-р 100 кВА), обесточен шиномонтаж. По согласованию замена оставлена до утра. 21.5.13 в 12:10 произвели замену (250 кВА) |  | 2:24 |  | дс, водозабор / 0,3 МВт | 350 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Сита | С-24 | 2013-05-20 | 17:53 | 2013-05-20 | 17:53 | 0:00 | НЗЗ 2ст , АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 10 | 2013-05-20 | 18:02 | 2013-05-20 | 18:18 | 0:16 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:16 |  | нет / 0,25 МВт | 67 | +15, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп на Ургальскую ЦЭС | Т-301 | 2013-05-20 | 17:44 | 2013-05-20 | 17:44 | 0:00 | ДЗ 1 зона, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-05-20 | 18:10 | 2013-05-20 | 18:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | РЦ - Р | Т-16 | 2013-05-20 | 18:05 | 2013-05-20 | 18:05 | 0:00 | ДЗ 2 ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Февральская - Новокиевка с отп на Уландочку |  | 2013-05-20 | 18:32 | 2013-05-20 | 18:44 | 0:12 | ДФЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Уландочка (2 фидера РСК, 0,5 МВт) |  | 0:12 |  | школа, больн / 1045 чел / / 0,5МВт | 117 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Февральская - Этеркан |  | 2013-05-20 | 18:34 | 2013-05-20 | 18:34 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Золотое - Сукпай | С-38 | 2013-05-20 | 18:53 | 2013-05-20 | 19:10 | 0:17 | НЗЗ 2ст , АПВ не работало, РПВ усп | Обесточена ПС Сукпай, 2162 чел |  | 0:17 |  | школа, дс / 0,4 МВт | 113 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Бычиха | СВ-35 | 2013-05-20 | 19:00 | 2013-05-20 | 19:23 | 0:23 | бб, РПВ усп | Обесточены 1/2 Краснореченская, Корейский поселок, на ПС Бычиха АВР-10 успешно. |  | 0:23 |  | 2614 чел / 1,1 МВт | 1353 | +15, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 15 | 2013-05-20 | 18:05 | 2013-05-20 | 18:56 | 0:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 312 | +15, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Лидога | 6 | 2013-05-20 | 18:36 | 2013-05-20 | 18:43 | 0:07 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:07 |  | нет |  | +15, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 4 | 2013-05-20 | 18:40 | 2013-05-20 | 19:01 | 0:21 | бб, РПВ усп | г.Комсомольск-на-Амуре, 800 чел |  | 0:21 |  | нет / 0,08 Мвт | 30 | +15, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Гранитная | 7 | 2013-05-20 | 18:40 |  |  |  | ТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Гранитная | 8 | 2013-05-20 | 18:40 | 2013-05-20 | 18:52 | 0:12 | ТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 10 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-05-20 | 20:42 | 2013-05-20 | 20:50 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | с Михайловка 500 чел |  | 0:08 |  | нет / 3ТП / 0,08МВт | 25 | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-20 | 19:19 | 2013-05-20 | 19:48 | 0:29 | ДЗ 1 зона, ТНЗНП, АПВ ну, РПВ усп | ИМФ ф-В 95,9км от ПС Сиваки. L=142км |  | 0:29 |  | 2495 чел/ 0,4 МВт | 195 | +17, ветер, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | Северная котельная | 405 | 2013-05-20 | 20:48 | 2013-05-20 | 20:54 | 0:06 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет |  | +14, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ДМ | 33 | 2013-05-20 | 21:28 | 2013-05-20 | 21:33 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Осиновка, Владимировка, 290 чел. Поврежд на вед СКТП. |  | 0:05 |  | водозабор / 0,3МВт / 12ТП | 24 | +14, гроза
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 15 | 2013-05-20 | 20:48 | 2013-05-22 | 16:27 | 43:39 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 43:39 |  | в/ч | 1900 | +15, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-05-20 | 22:37 | 2013-05-20 | 22:37 | 0:00 | 1ст НЗНП. АПВ усп. | ИМФ 36,5км ф-В (Lвл=51,2км). |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-20 | 22:02 |  |  |  | МТО. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Березовка | 6 | 2013-05-20 | 22:10 | 2013-05-20 | 22:55 | 0:45 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | с.Березовка, 3650 чел. (Lвл=2,4км) |  | 0:45 |  | нет / 1МВт/ 3650 чел | 750 | +14, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-05-20 | 21:47 | 2013-05-20 | 22:34 | 0:47 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Поврежд на вед отп Б.Горы (Ам. Уголь). |  | 0:47 |  | в/н башня, о/л Белые горы / 0,02МВт / 3ТП | 10 | +15, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Базовая | 6 | 2013-05-20 | 21:54 | 2013-05-20 | 22:00 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Заречная слобода, Монастырь. |  | 0:06 |  | нет / 0.1МВт | 10 | +15, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Селемджинск | 3 | 2013-05-20 | 22:10 | 2013-05-21 | 11:10 | 13:00 | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя (повреждение разрядника на ТП1) |  | 13:00 |  | нет | 191 | +15, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | лэп-2 | 2013-05-20 | 23:01 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Протока | 25 | 2013-05-20 | 22:26 | 2013-05-20 | 22:44 | 0:18 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | Поврежд на вед отп. |  | 0:18 |  | нет / 0, 8МВт | 25 | +13, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-05-21 | 5:01 | 2013-05-21 | 7:50 | 2:49 | МТО. АПВ, РПВ ну | Падение оп 160-01/8. Устранено. |  | 2:49 |  | водозаб, КНС, очистн, администр / 0,17МВт / 11ТП | 923 | +12, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 19 | 2013-05-21 | 3:54 | 2013-05-21 | 7:47 | 3:53 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:53 |  | нет | 980 | +7, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 13 | 2013-05-21 | 2:45 | 2013-05-21 | 2:45 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение на вед ТП (собственник ЦРБ, ТП без №,повреждение прох.изолятра, перегорание ВВ предохранит). Устранено, восст.исх.схема (в 7:32, ч/з 4:47) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +7, пасмурно
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 2 | 2013-05-21 | 6:20 | 2013-05-21 | 6:56 | 0:36 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:36 |  | нет |  | +7, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2013-05-21 | 6:55 | 2013-05-21 | 9:00 | 2:05 | МТЗ. АПВ нет. 7:05 РПВ усп с "землёй", откл КУ. | Участок РСК без замечаний. Повреждение на ведомственном участке. п.Орочи, 780 чел.(база 50км, Lвл=21,8км). |  | 2:05 |  | больница / 0,59МВт / 1ТП | 1200 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | ВТЭЦ2 - Патрокл с отп Загородная |  | 2013-05-21 | 7:47 | 2013-05-21 | 8:00 | 0:13 | КУ, РПВ усп | При выводе ВЛ в ремонт по заявке № 1450/2794 ВЛ-110 кВ (в управлении РДУ), произошло обесточивание Т-2 ПС"Голдобин", Т-2 ПС"Улисс", Т-2 ПС"Чуркин"(45000 чел г.Владивосток; 22МВт). Вкл через 13 мин, потребитель запитан. Ведется расследование. |  | 0:13 |  | 45000 чел / 22МВт | 4766 | +6, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 37 | 2013-05-21 | 9:35 | 2013-05-21 | 10:17 | 0:42 | МТО, АПВ не раб, РПВ не произв | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ТП142-ТП131 (без нагрузки) | Ф25 | 2:30 | 2013-05-21 12:05 | школа, д/с/кнс/ 0,6 МВт/ 1500 чел | 812 | +10, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 35 | К - Кавалерово |  | 2013-05-21 | 11:52 | 2013-05-21 | 11:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Междуречье | СВ-110, В-110 Т2, В-10 Т2 | 2013-05-21 | 10:52 | 2013-05-21 | 11:45 | 0:53 | по СВ-110: НЗЗ, АПВ усп; В-110-Т2, В-10-Т2 "внешняя защита" | В-110 Т2, В-10 Т2 вкл ч/з 53 мин по прибытии персонала. Отключились при работе ДЗШ 1,2 сш 220 кВ на ПС Уссурийск 2 (МЭС). |  | 0:53 |  | 2,5 МВт/ 11600 чел/ г.Уссурийск | 1826 | +10, пасмурно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Кавалерово | 11 | 2013-05-21 | 12:06 | 2013-05-21 | 14:22 | 2:16 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:16 |  | нет/ 2000 чел/ 16ТП/ 2,9 МВт | 6575 | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 24 | 2013-05-21 | 11:51 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | больн |  | +14, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 32 | 2013-05-21 | 11:51 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +14, облачно
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Хехцир – Дормидонтовка/т с отп. на ПС Кругликово/т |  | 2013-05-20 | 19:04 | 2013-05-20 | 21:24 | 2:20 | 2з. ДЗ, МТО, АПВ (КС) на ПС Дормидонтовка/т не было. | При отключении на ПС Хехцир неполнофазное отключение МВ-220 Л-228 ф.В. Осмотр без замечаний |  | 2:20 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 28 | 2013-05-21 | 11:51 | 2013-05-21 | 14:36 | 2:45 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:45 |  | нет | 0 | +14, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-05-21 | 13:32 |  |  |  | МТО. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 3 | 2013-05-21 | 14:54 | 2013-05-24 | 11:43 | 68:49 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | ф.32 | 0:00 |  | нет/ 0,8 МВт | 0 | +14, пасмурно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Селихино | 1 | 2013-05-21 | 15:00 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | вч |  | +16, пасмурно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Водозабор | 24 | 2013-05-21 | 14:30 | 2013-05-22 | 13:16 | 22:46 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Падение дерев.оп 6-12. (Рнагр=0,002 МВт, пекарня. пос.Арочон- заброшен, жителей нет, всего на фидере 40 опор). Ведутся АВР (1бр, 7 чел, 2ед.техн).Осталось установить одну опору, продолжение с утра 22.5.13. 13:16 закончены АВР, включен в работу по нормальной сх. |  | 22:46 |  | нет/ 0,002 МВт/ | 46 | +12, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | РП Кандратеновка | 2 | 2013-05-21 | 15:11 | 2013-05-31 | 15:32 | 240:21 | КУ, земля |  |  | 0:00 |  | вч/ 0,2 МВт | 0 | +10, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево110 | 15 | 2013-05-21 | 14:25 | 2013-05-21 | 14:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 14 | 2013-05-21 | 15:36 | 2013-05-21 | 16:40 | 1:04 | ТМ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:04 |  | нет |  | +12. ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2013-05-21 | 15:20 | 2013-05-21 | 15:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 15 | 2013-05-21 | 15:32 | 2013-05-21 | 16:20 | 0:48 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:48 |  | кот, п/з/ 1500 чел | 529 | +20, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 11 | 2013-05-21 | 15:34 |  |  |  | нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2013-05-21 | 15:51 | 2013-05-21 | 15:51 | 0:00 | Лебед: ДЗ 1з, АПВ усп, ЧТЭЦ: ДЗ 2з, АПВ усп | Гроза. ИМФ 138,1 км |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океан | 12 | 2013-05-21 | 17:12 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 2 | 2013-05-21 | 16:15 | 2013-05-21 | 16:48 | 0:33 | ТМ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет |  | +12, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 15 | 2013-05-21 | 17:50 | 2013-05-21 | 17:58 | 0:08 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 187 | +20, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Бам | Т1 | 2013-05-21 | 16:51 | 2013-05-21 | 18:18 | 1:27 | МТЗ, РПВ усп | Повреждение на ведомственной ВЛ 35 кВ "Бам-Монголи" (выключатель не отключался, бл не выпадали). /В работе Т1, Т2, раздельная работа/ | Т2 | 0:57 | 2013-05-21 17:48 | УИН, кот, школа, д/с/ 0,8 МВт/ 3115 чел | 438 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Овсянка | 4 | 2013-05-21 | 17:15 | 2013-05-21 | 17:22 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Овсянка |  | 0:07 |  | нет/ 0,1 МВт/ 360 чел | 19 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Панино | 15 | 2013-05-21 | 17:27 | 2013-05-21 | 17:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Березовка | В-10 Т1 | 2013-05-21 | 17:20 | 2013-05-21 | 17:25 | 0:05 | МТЗ, РПВ усп | с.Березовка |  | 0:05 |  | школа, д/с, в/ч/ 0,5 МВт/ 2300 чел | 39 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 6 | 2013-05-21 | 17:10 | 2013-05-21 | 18:10 | 1:00 | КУ, земля | с.Ср.Белая, Троицкая. ТП13/3 повреждение разрядника. |  | 1:00 |  | школа / 0,1 МВт/ 533 чел | 45 | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Новомихайловка | 1 | 2013-05-21 | 17:45 | 2013-05-21 | 19:40 | 1:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С.Федоровка, Харьковка, 150 чел. В пр.оп.45-46 убрали ветку |  | 1:55 |  | нет/ 0,1 МВт/ 150 чел | 28 | +18, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Озерная | 8 | 2013-05-21 | 18:01 | 2013-05-21 | 18:27 | 0:26 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0:26 |  | нет/ 0,02 МВт/ 50 чел | 6 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-05-21 | 19:05 | 2013-05-21 | 19:08 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | ОП.146 заменен изолятор |  | 0:03 |  | нет/ 0,16 МВт/ 245 чел/ 9ТП | 55 | +12, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 2 | 2013-05-21 | 18:38 | 2013-05-21 | 18:53 | 0:15 | ТМ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет |  | +12, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Горная | 12 | 2013-05-21 | 18:20 | 2013-05-21 | 20:50 | 2:30 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:30 |  | нет | 22 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-05-21 | 19:30 | 2013-05-21 | 21:30 | 2:00 | МТЗ, АПВ ну | с.Новониколаевка, Амаранка, Братолюбовка, 537 чел. Включен без одно нас.пункта. Оп.128 заменен изолятор, устранен обрыв провода. Выделен уч-к без нагрузки, в 22:18 запитано все. Продолжение осмотра 22.5.13, вкл в 12:15- осмотр без замечаний. |  | 2:00 |  | школа / 0,08 МВт | 154 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-05-21 | 19:33 | 2013-05-21 | 21:40 | 2:07 | "земля" от КУ | с.Каховка, с.Новолиствянка,Н-Быт, 572 чел. Оп.45 заменили два изолятора, оп.40 устранен обрыв провода. Включен без трех ТП с.Каховка. В 0:01 включен без ТП-945 (4 однокв.дома), согласован осмотр с утра, вкл 22.5.13 в 10:30, замечаний не обнаружено. |  | 2:07 |  | нет / 0,01 МВт | 29 | +20, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 12 | 2013-05-21 | 19:30 | 2013-05-21 | 19:30 | 0:00 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет |  | +20, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2013-05-21 | 20:26 | 2013-05-21 | 21:54 | 1:28 | "земля" от КУ | с.Долдыкан. Обеспечен резерв, кроме дробилки. Выделен уч-к без нагрузки от оп.79 до ЛР-227, запитано все. Накренилась оп.143, негабарит с землей. Устранено. | ф.15 | 0:46 | 2013-05-21 21:12 | нет / 0,1 МВт | 135 | +20, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 15 | 2013-05-21 | 22:00 | 2013-05-22 | 12:48 | 14:48 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 14:48 |  | нет | 2960 | +20, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-05-21 | 21:45 | 2013-05-22 | 20:33 | 22:48 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 22:48 |  | нет | 199 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Горка | 8 | 2013-05-21 | 21:05 | 2013-05-21 | 21:35 | 0:30 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 485 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-21 | 22:40 | 2013-05-21 | 23:45 | 1:05 | "земля" от КУ | с.Заречное, Покровка, 550 чел. Включен без отп на фермер хоз-во. Согласован осмотр с утра, вкл 22.5.13 в 17:19. Оп 177 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:05 |  | нет / 15ТП / 0,5 МВт | 520 | +20, дождь
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Хорогочи – Лопча |  | 2013-05-20 | 19:23 | 2013-05-20 | 19:23 | 0:00 | 2ст. НЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Инструментальный завод | 3 | 2013-05-21 | 23:57 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, облачно
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Хорогочи – Лопча |  | 2013-05-20 | 19:30 | 2013-05-20 | 19:30 | 0:00 | 1ст. НЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2013-05-21 | 23:50 | 2013-05-22 | 0:00 | 0:10 | "земля" от КУ | кольцо с ф-8 ПС ЖБИ-130. Пока велся поиск "земли" прибором, "самоустранилось" |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-05-21 | 23:45 | 2013-05-22 | 0:05 | 0:20 | ЗЗ, РПВ усп | с.Михайловка, 500 чел. |  | 0:00 |  | нет | 37 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-05-22 | 1:20 | 2013-05-22 | 4:35 | 3:15 | "земля" от КУ | Был в работе с нагрузкой ф.5. Обесточены, 4 нас.пункта, 2200 чел. Оп.190 следы перекрытия птицей (сова) на траверсе |  | 3:15 |  | очистные, школа / 0,1 МВт | 195 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 19 | 2013-05-22 | 1:20 | 2013-05-22 | 18:35 | 17:15 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:15 |  | нет | 7435 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 39 | 2013-05-22 | 1:02 | 2013-05-22 | 2:07 | 1:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет |  | +15, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Птицефабрика | 14 | 2013-05-22 | 5:19 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 2 | 2013-05-22 | 7:04 | 2013-05-22 | 9:49 | 2:45 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:45 |  | нет | 1617 | +15, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 9 | 2013-05-22 | 7:14 | 2013-05-22 | 20:00 | 12:46 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 12:46 |  | нет |  | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 25 | 2013-05-22 | 8:29 | 2013-05-22 | 18:45 | 10:16 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Вкл с выделенным уч КЛ оп14-оп15 без нагрузки (переход ч/з жд) | Ф5 | 0:15 | 2013-05-22 08:44 | хоспис, школа/ 0,3 МВт/ 700 чел | 8 | +10, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | 20 | 2013-05-22 | 8:42 | 2013-05-22 | 10:22 | 1:40 | ТМ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:40 |  | нет | 0 | +8, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-05-22 | 9:04 | 2013-05-22 | 11:36 | 2:32 | КУ, земля | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ оп 56/7/5-ТП33. (ост ТП33), вкл в 15:40. Произведена замена уч. КЛ. |  | 2:32 |  | школа, д/с/ 0,6 МВт/ 3000 чел | 745 | +10, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-05-22 | 10:49 | 2013-05-22 | 16:54 | 6:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 6 заменены поврежд.изоляторы. | Ф7 | 1:22 | 2013-05-22 12:11 | школа, скваж, д/с/ 0,3 МВт/ 1402 чел | 424 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Тополево | 1 | 2013-05-22 | 13:30 | 2013-05-22 | 13:35 | 0:05 | ББ, РПВ усп | Повреждение на вед.отп. |  | 0:05 |  | кнс/ 0,2 МВт/ 150 чел | 22 | +15, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-05-22 | 13:38 | 2013-05-22 | 13:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | КАФ | 41 | 2013-05-22 | 14:12 | 2013-05-22 | 14:59 | 0:47 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 298 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-05-22 | 12:56 | 2013-05-22 | 13:24 | 0:28 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хорль | 2 | 2013-05-22 | 14:13 | 2013-05-22 | 14:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-05-22 | 14:13 | 2013-05-22 | 14:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Ярославка - Лузановка |  | 2013-05-22 | 14:16 | 2013-05-22 | 14:16 | 0:00 | ТО, АПВ усп | ИМФ 5,2км, фА,В. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-05-22 | 13:40 | 2013-05-22 | 14:15 | 0:35 | КУ, земля | Вкл до ЛР 922 (без с.В.Нива, 9 чел). Оп 390 (дер) повреждена попаданием молнии. Устанавлена плавающую опора, все включено в 21:42 |  | 0:35 |  | школа / 0,1 МВт/ 531 чел | 26 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-05-22 | 15:02 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | ф.4 | 7:01 | 2013-05-22 22:03 | нет | 2058 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Вадимовка - Мучная |  | 2013-05-22 | 15:17 | 2013-05-22 | 15:17 | 0:00 | Вадимовка: ДЗ 1з, АПВ усп; Мучная: отключения не было | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 4 | 2013-05-22 | 15:17 | 2013-05-22 | 16:08 | 0:51 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 176 | +15, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 7 | 2013-05-22 | 15:17 | 2013-05-22 | 16:08 | 0:51 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 44 | +15, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 2 | 2013-05-22 | 15:17 | 2013-05-22 | 16:10 | 0:53 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | нет | 122 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Речная | 2 | 2013-05-22 | 15:50 | 2013-05-22 | 16:04 | 0:14 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:14 |  | нет/ 0,15 МВт/ 300 чел | 34 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-05-22 | 15:03 | 2013-05-22 | 15:09 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | связь/ 0,1 МВт/ 1107 чел | 7 | +18, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Соленое озеро | 22 | 2013-05-22 | 16:32 | 2013-05-22 | 16:59 | 0:27 | АВ.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 360 | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-05-22 | 16:35 | 2013-05-22 | 17:17 | 0:42 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Барабаш, Овчинниково, 490 чел. Вкл до ЛР1 (ост 3ТП). В 20-55 включено все. Оп.179 (дерево, стоит в болоте), устранен наклон опоры и схлест проводов. |  | 0:42 |  | п/з/ 0,2 МВт/ 490 чел/ 7ТП | 120 | +15, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Старая Райчиха | 4 | 2013-05-22 | 16:13 | 2013-05-22 | 16:51 | 0:38 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 303 (остается уч-к без нагрузки, поиск МП на 23.5.13) |  | 0:38 |  | скваж, школа/ 0,1 МВт/ 25 чел | 10 | +18, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Таежная | 29 | 2013-05-22 | 16:20 | 2013-05-22 | 16:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Таежная | 5 | 2013-05-22 | 16:20 | 2013-05-23 | 0:40 | 8:20 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:20 |  | вч | 2500 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 28 | 2013-05-22 | 17:37 | 2013-05-22 | 17:39 | 0:02 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2013-05-22 | 17:29 | 2013-05-22 | 19:10 | 1:41 | КУ, земля | с.Липовцы, Галенки, 300 чел. Вкл до РС-510 (ост с.Липовцы). В 20-50 включено все. Оп.243 заменен натяжной изолятор |  | 1:41 |  | школа/ 0,1 МВт/ 4ТП | 57 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Раздольное-2 - Тереховка |  | 2013-05-22 | 17:30 | 2013-05-22 | 17:30 | 0:00 | Тер: НЗЗ 2ст, АПВ усп; Разд2: ЗНЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ 29,6 км. фВ. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2013-05-22 | 17:30 | 2013-05-22 | 18:02 | 0:32 | МТЗ, АПВ нет, РПВусп | Обход без замечаний. |  | 0:32 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 444 чел/ 7ТП | 65 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 9 | 2013-05-22 | 17:30 | 2013-05-22 | 18:05 | 0:35 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:35 |  | скваж/ 0,17 МВт/ 909 чел/ 7ТП | 99 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Баневур | Т2 | 2013-05-22 | 18:45 | 2013-05-22 | 19:47 | 1:02 | ДЗТ | Обесточена ПС Баневур (Т1 в резерве). Осмотр: ф.2 (вед, МТЗ, АПВ усп), ф.4 (РСК, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп), ф.6 (РСК, МТЗ, АПВ усп). В 19:47 Т2 вкл на ХХ. 23.05.13 произведен отбор проб масла, произведено испытание трансформатора, замечаний нет. Излишнее срабатывание ДЗТ Т-2 из-за неисправности вторичных цепей (излом нулевого проводника ДЗТ в месте соединения с выводами трансформатора тока). | Т1 | 0:25 | 2013-05-22 19:10 | больн, школа / 2 МВт/ 1500 чел | 650 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2013-05-22 | 18:58 | 2013-05-22 | 19:00 | 0:02 | КУ, земля | Вкл до РЛ-11, в 19:58 включено все. Оп 171 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:02 |  | д/с/ 0,24 МВт/ 748 чел/ 11ТП | 5 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | В-10 1Т | 2013-05-22 | 19:00 | 2013-05-22 | 19:09 | 0:09 | Ав.откл, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | школа / 0,4 МВт/ 1200 чел | 61 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 3 | 2013-05-22 | 18:49 | 2013-05-22 | 18:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 8 | 2013-05-22 | 19:07 | 2013-05-22 | 19:07 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-05-22 | 19:07 | 2013-05-22 | 19:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-05-22 | 19:07 | 2013-05-22 | 19:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Суражевка | 2 | 2013-05-22 | 19:22 | 2013-05-22 | 19:26 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп |  | АВР у потребителя | 0:00 |  | птицефабрика, | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Суражевка | 8 | 2013-05-22 | 19:22 | 2013-05-22 | 19:27 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп |  | АВР у потребителя | 0:00 |  | птицефабрика, | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2013-05-22 | 19:21 | 2013-05-22 | 19:32 | 0:11 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел | 40 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-05-22 | 19:32 | 2013-05-22 | 23:45 | 4:13 | КУ, земля | Включен с "землей" для поиска. В 6-18 включен по норма.схеме. На оп.104 замен разруш.изолятор и восстановлен обрыв провода в обе стороны. |  | 4:13 |  | школа/ 0,2 МВт/ 250 чел | 677 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Жариково - Богуславка |  | 2013-05-22 | 19:34 | 2013-05-23 | 19:14 | 23:40 | КУ, земля | В 18-24 на ПС Камень рыболов появилась "земля" в сети 35кВ, потребителю был обеспечен резерв Оп.36 обрыв провода в 30 см от лодочки, ВЛ с двумя проводами на фазу, оборван верхний провод, провод лежит на земле в сторону оп.37 (болотистая местность). 23.5.13 выправлена опора № 33, в пр.оп.36-37 устранен обрыв провода. | по 35 кВ | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 12 | 2013-05-22 | 20:04 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | 46 | 2013-05-22 | 19:20 | 2013-05-22 | 20:05 | 0:45 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ ну | п.Биракан, 1600 чел. Включен без двух ТП. Пр оп 46-04/8-9 упало дерево. В 23:07 устранено и все включено |  | 0:45 |  | дс, больница, школа / 11 ТП / 0,3 МВт | 243 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Горки | 15 | 2013-05-22 | 20:48 | 2013-05-22 | 20:54 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Семисточный, 405 чел. Повреждение на ТП-404 (повреждены 2 рубильника по 0,4 кВ) |  | 0:06 |  | нет / 2ТП / 0,1 МВт | 13 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Речная | 2 | 2013-05-22 | 21:25 | 2013-05-22 | 21:30 | 0:05 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Ляличи 30 чел. По ф.5 Речная оп.196 на РТП-6 обрыв провода в сторону ТП-4131, устранен в 23:30 по соглас-й заявке. Фидер 2 Речная отключается при появлении "земли" или отключении другого фидера, как "сигнализаця" |  | 0:05 |  | нет / 6ТП / 0,06 МВт | 4 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 218 | 2013-05-22 | 22:35 | 2013-05-22 | 23:50 | 1:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Смольный, 230 чел. ТП-43 заменены 2 разруш.изолятора |  | 1:15 |  | школа | 37 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 37 | 2013-05-23 | 0:33 | 2013-05-23 | 0:45 | 0:12 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 45 | +15, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ЖБИ | 65 | 2013-05-23 | 2:32 | 2013-05-23 | 3:03 | 0:31 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Биробиджан, 1600 чел. Выделен уч-к без нагрузки от ТП-176 до ТП-561. Поиск МП с утра |  | 0:31 |  | сизо / 0,8 МВт | 413 | +15, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2013-05-23 | 6:10 | 2013-05-23 | 6:30 | 0:20 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | п.Чегдомын, 2500 чел. Включен без отп. на Ср.Ургал (част.сектор). Падение оп.№7А-01/13 (выдавило из грунта). 23.5.13 в 17:00 заменена опора, включен ополностью. |  | 0:20 |  | нет / 22 ТП / 0,9 МВт | 4400 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 7 | 2013-05-23 | 8:07 | 2013-05-23 | 13:12 | 5:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | оп.39 заменен изолятор поврежденный изолятор. |  | 5:05 |  | школа/ 450 ЧЕЛ | 200 | +10, морось
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | К | 17 | 2013-05-23 | 8:00 | 2013-05-23 | 23:40 | 15:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | г.К-на-Амуре, 200 чел. Повреждение КЛ-10. Устранено. |  | 15:40 |  | нет / 0,05МВт | 790 | +10, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-05-23 | 9:27 | 2013-05-23 | 9:30 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля" | Вкл без отп на п/з Крайнова, вкл ч/з 6:02. Оп 316 сорвало верхний изолятортор. Устранено. |  | 0:03 |  | нет | 225 | +10, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахта-7 | 6 | 2013-05-23 | 9:44 | 2013-05-23 | 12:34 | 2:50 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:50 |  | нет | 600 | +10, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Находка | 27 | 2013-05-23 | 9:50 | 2013-05-23 | 11:10 | 1:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 1064 | +10, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 17 | 2013-05-23 | 10:43 | 2013-05-23 | 12:27 | 1:44 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:44 |  | нет | 3500 | +14, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 11 | 2013-05-23 | 10:43 | 2013-05-23 | 12:27 | 1:44 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:44 |  | нет | 1500 | +14, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Лиан | СВ-110, Т2 | 2013-05-23 | 10:40 | 2013-05-23 | 15:30 | 4:50 | ДЗТ | Излом ОСИ на ШР-110 2ТН-110 Ф"В" при переключениях. Пострадавших нет. Восстановлено. | Т1 | 0:05 | 2013-05-23 10:45 | нет / 0,04МВт | 3 | +14, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 4 | 2013-05-23 | 10:06 | 2013-05-23 | 10:58 | 0:52 | МТО, АПВ запрет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:52 |  | нет | 191 | +20, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Судоверфь | 16 | 2013-05-23 | 10:14 | 2013-05-23 | 10:23 | 0:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет | 209 | +20, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | А - З - Луговая - Восточная | №1 | 2013-05-23 | 11:50 | 2013-05-23 | 11:50 | 0:00 | А: ДЗ1ст, АПВ усп. З: ПНДЗ, АПВ усп. | Повреждение на ведомственной ПС Восточная (работа ОД-КЗ) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-23 | 13:10 | 2013-05-23 | 13:24 | 0:14 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет | 223 | +18, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 7 | 2013-05-23 | 15:06 | 2013-05-23 | 16:43 | 1:37 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:37 |  | нет |  | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-05-23 | 14:00 | 2013-05-23 | 14:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-05-23 | 15:30 | 2013-05-23 | 15:35 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | оч.сооруж, д/с | 72 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 25 | 2013-05-23 | 15:34 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-05-23 | 14:31 | 2013-05-23 | 14:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2013-05-23 | 14:39 | 2013-05-23 | 14:48 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:09 |  | интернат / 0,6МВт / 17ТП | 75 | +18, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-05-23 | 14:55 | 2013-05-23 | 15:12 | 0:17 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:17 |  | нет | 100 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-05-23 | 16:40 | 2013-05-23 | 17:10 | 0:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Покровка, Заречное, 550чел. Включен без отп. "Золотой колос", вкл ч/з 4:30. Оп 160 наклонилась (лопнула оттяжка), схлест проводов. Устранено. |  | 0:30 |  | нет / 15ТП / 0,5МВт | 270 | +24, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-05-23 | 15:28 | 2013-05-23 | 15:38 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 10 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 15:42 | 2013-05-23 | 15:42 | 0:00 | ДЗ 1з, ТНЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 93,6км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 16:13 | 2013-05-23 | 16:13 | 0:00 | ДЗ 1з, ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 85,8км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 16:15 | 2013-05-23 | 16:15 | 0:00 | ТНЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 87,6км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 16:20 | 2013-05-23 | 16:20 | 0:00 | ТНЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 91,4км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 16:21 | 2013-05-23 | 16:21 | 0:00 | ТНЗНП 3ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 87,3км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-05-23 | 16:30 | 2013-05-23 | 17:46 | 1:16 | ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп. | ИМФ ф.В 90,3км. После стихания ветра РПВ усп. |  | 1:16 |  | 2945чел / 0,3МВт | 280 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Совхозная | 7 | 2013-05-23 | 14:51 | 2013-05-23 | 16:28 | 1:37 | КУ, земля | ТП-21/7 перекрытие на предохранителе 10кВ. Устранено. |  | 1:37 |  | нет | 150 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-05-23 | 16:27 | 2013-05-23 | 16:59 | 0:32 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | п.Тыгда, 300чел. |  | 0:32 |  | нет / 0,36МВт | 191 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-05-23 | 16:38 | 2013-05-23 | 16:59 | 0:21 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | п.Тыгда, 2200чел. |  | 0:21 |  | больница, водозабор / 0,15МВт | 51 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Реммаш | 6 | 2013-05-23 | 16:47 | 2013-05-23 | 16:55 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 1 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 6 | 2013-05-23 | 15:49 | 2013-05-23 | 18:08 | 2:19 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Пр. оп.291-292 снята ветка. |  | 2:19 |  | п/з / 2ТП / 0,13МВт | 300 | +18, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-05-23 | 16:23 | 2013-05-23 | 17:10 | 0:47 | ав.откл, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 6 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Академическая | 6 | 2013-05-23 | 17:25 | 2013-05-23 | 18:24 | 0:59 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:59 |  | нет |  | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сулус-тяга | 10 | 2013-05-23 | 17:15 | 2013-05-23 | 18:15 | 1:00 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:00 |  | нет | 35 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-05-23 | 18:07 | 2013-05-23 | 18:10 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 12 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-05-23 | 18:24 | 2013-05-23 | 21:22 | 2:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 2:58 |  | РРС / 0,06МВт | 45 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-05-23 | 18:47 | 2013-05-23 | 20:58 | 2:11 | "земля" от КУ | Lвл=4,8км, Lбазы=70км. п.Сиваки, 2000чел. Обход без замечаний, земля самоустранилась. |  | 2:11 |  | школа / 13ТП / 0,3МВт/2000 чел | 381 | +18, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Гонжа-тяга | 6 | 2013-05-23 | 19:00 | 2013-05-23 | 21:59 | 2:59 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Обход без замечаний |  | 2:59 |  | нет / 0,15МВт/ 1000 чел | 90 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-05-23 | 19:48 | 2013-05-23 | 21:02 | 1:14 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 1:14 |  | школа, кот/ 0,3 МВт/ 546 чел | 212 | +22, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 17 | 2013-05-23 | 21:05 | 2013-05-23 | 21:21 | 0:16 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет | 211 | +22, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Набережная | 14 | 2013-05-23 | 22:29 | 2013-05-24 | 2:16 | 3:47 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 57 заменены поврежд. изоляторы. |  | 3:47 |  | нет/ 0,02 МВт/ населения нет | 110 | +18, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Набережная - Спасск |  | 2013-05-23 | 23:12 | 2013-05-24 | 0:05 | 0:53 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Спасск, Ярцево. Вкл до ЛР 16. Потребителю обеспечен резерв. На оп.119 заменено 2 изолятора и включено по нормальной схеме в 16:15. | по 35 кВ от ПС Усть-Кивда | 0:30 | 2013-05-23 23:42 | щкола, кот, д/с, насосн/ 0,15 МВт/ 914 чел | 97 | +18, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2013-05-23 | 23:30 | 2013-05-24 | 0:23 | 0:53 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ ТП5-ТП109 (без нагрузки) |  | 0:53 |  | кот, скваж, школа, интернат/ 0,5 МВт/5158 чел | 588 | +18, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Академическая | 17 | 2013-05-24 | 1:47 | 2013-05-24 | 22:41 | 20:54 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 20:54 |  | школа, атс | 250 | +10, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2013-05-24 | 0:47 | 2013-05-24 | 2:34 | 1:47 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 34-35 убрано дерево. |  | 1:47 |  | нет/ 0,02 МВт/ населения нет | 26 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 11 | 2013-05-24 | 0:47 | 2013-05-24 | 1:11 | 0:24 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 4-11-06. Повреждение на ведомственной отпайке |  | 0:24 |  | нет/ 0,03 МВт | 6 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 20 | 2013-05-24 | 4:30 | 2013-05-24 | 4:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Уссурийск-1 | 2 | 2013-05-24 | 4:50 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +6, лблачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-05-24 | 5:10 | 2013-05-24 | 5:43 | 0:33 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 525 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-05-24 | 5:20 | 2013-05-24 | 6:55 | 1:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 28 (ост часть быта с.Амаранка). В 13:00 включен до ЛР-9/22 без 1ТП. На оп.422 заменен изолятор. Включено полностью в 15:00 |  | 1:35 |  | школа / 0,08 МВт/ 537 чел | 116 | +10, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | А - Зеленый угол | №2 | 2013-05-24 | 6:31 | 2013-05-24 | 14:53 | 8:22 | ЗУ: ДЗЛ фА,В, АПВ ну: А: ДЗЛ фА,В, ТНЗНП1,4ст, ТО, АПВ ну | Оп 11 (промеж) обрыв гирлянды изоляторов верхнего провода, повреждение гирл.изол. нижнего провода. Организовано проведение ав-восст.работ. Восстановлено. |  | 0:00 | 2013-05-24 06:31 | нет | 0 | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-05-24 | 7:13 | 2013-05-24 | 7:32 | 0:19 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:19 |  | интернат, больн/ 0,3 МВт/ 1700 чел | 45 | +10, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | ЦЭС | В-35 1Т | 2013-05-24 | 8:10 | 2013-05-24 | 16:20 | 8:10 | б/б | Обесточена 1сш-6кВ. Отходящие фидера не откл. Осмотрен 1Т, взяты пробы газа, замечаний нет. Включен в работу. | 2Т | 0:20 | 2013-05-24 08:30 | 0,74МВт | 247 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурная | 411 | 2013-05-24 | 9:30 | 2013-05-24 | 9:54 | 0:24 | МТС | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:24 |  | нет | 700 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Парус | 20 | 2013-05-24 | 8:31 | 2013-05-24 | 10:55 | 2:24 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2013-05-24 | 10:04 | 2013-05-24 | 15:00 | 4:56 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | п.Кипарисово1, 184чел. Включен выделен поврежденный участок. (остт 1 вед ТП), вкл в 23:15. РТП 5127 заменены 2 поврежд. изол. | ф.13 | 5:36 | 2013-05-24 15:40 | нет / 11ТП / 0,12МВт | 660 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 21 | 2013-05-24 | 10:13 | 2013-05-24 | 10:20 | 0:07 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 5 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 9 | 2013-05-24 | 11:08 | 2013-05-24 | 11:28 | 0:20 | МТО |  |  | 0:20 |  | нет | 495 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Парус | 20 | 2013-05-24 | 12:10 | 2013-05-24 | 16:00 | 3:50 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 7 | 2013-05-24 | 10:47 | 2013-05-24 | 11:00 | 0:13 | МТЗ, АПВ не раб. | Включен до ЛР-4-07-03 без 1 ТП. На оп.46/17/2 повреждение 2 изоляторов, обрыв 2 проводов. Устранено и включено в 16:14. |  | 0:13 |  | скважины, д/с, дет.дом, интернат / 22ТП / 0,52МВт | 114 | +20, обл
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 10 | 2013-05-24 | 10:47 | 2013-05-24 | 10:47 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Северная | 15 | 2013-05-24 | 10:47 | 2013-05-24 | 12:28 | 1:41 | "земля" от КУ | Повреждение на вед ТП |  | 1:41 |  | скважина, интернат / 15ТП / 0,54МВт | 915 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 21 | 2013-05-24 | 10:58 | 2013-05-24 | 10:58 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2013-05-24 | 13:07 | 2013-05-24 | 19:13 | 6:06 | Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ ну., РПВ ну. Хороль: НЗЗ 2ст, АПВ не работ. | ИМФ ф.С 7,4 км. Вся длина ВЛ=41,2 км. В пр.34-35 падение дерева, без повреждения ВЛ. Устранено. На ПС Хороль бл.АПВ механическая неисправность, устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 4 | 2013-05-24 | 13:32 | 2013-05-24 | 18:32 | 5:00 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:00 |  | нет | 367 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-05-24 | 13:39 | 2013-05-24 | 16:32 | 2:53 | "земля" от КУ | п.Сибирцево, 492чел. включиди до оп.84 в 16:32, погашено 5 домов в п.Сибирцево. На оп.85 (дерев.анкер.) сломана траверса. Устранено и включено полностью в 18:47. |  | 2:53 |  | поликлиника/ 11ТП / 0,3МВт | 1272 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-05-24 | 13:46 | 2013-05-24 | 13:47 | 0:01 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Вадимовка, 25 чел |  | 0:01 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-05-24 | 14:09 | 2013-05-24 | 19:21 | 5:12 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | с.Зоевка, Чирки, Владимировка, 368чел. Потребители запитаны от резерва. В пр.оп.71-72 падение сухого дерева на ВЛ-10, без повреждения. Устранено. | ф.15 | 2:45 | 2013-05-24 16:54 | нет / 0,2МВт | 550 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 21 | 2013-05-24 | 13:17 | 2013-05-24 | 13:18 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 1 | +18, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-05-24 | 14:33 | 2013-05-24 | 16:15 | 1:42 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:42 |  | нет / 0,34МВт | 1006 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2013-05-24 | 14:05 | 2013-05-24 | 14:20 | 0:15 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ивановка 221 чел. Обход без замечаний. |  | 0:15 |  | школа, база РЭС / 0,06МВт | 16 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2013-05-24 | 14:40 | 2013-05-24 | 14:50 | 0:10 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Утесное, 480 чел. |  | 0:10 |  | нет / 0,05МВт | 59 | +15, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-05-24 | 14:45 | 2013-05-24 | 14:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп., "земля" | Работа с "землей", поиск МП. с.Федосьевка, с.Бурлит, 719 чел. В пр.66-67 над дорогой обрыв нижнего провода сторонней техникой, сообщено в полицию и ГИБДД. Отключили в 15:19. Восстановили и включили в 17:20 |  | 0:00 |  | школа / 16ТП / 0,1МВт | 202 | +15, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 7 | 2013-05-24 | 15:04 | 2013-05-24 | 19:12 | 4:08 | "земля" от КУ | с.Раздольное, п.Тихий, Нежино, 880 чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 4:08 |  | нет / 29ТП / 0,5МВт | 680 | +18, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-24 | 14:02 | 2013-05-24 | 14:40 | 0:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточена ПС Усть-Кивда, вед. ПС Пионерская. Включена после стихания ветра. |  | 0:38 |  | 1,5МВт | 397 | +20, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 12 | 2013-05-24 | 14:30 | 2013-05-24 | 14:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-24 | 15:40 | 2013-05-24 | 15:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-05-24 | 15:48 | 2013-05-24 | 17:16 | 1:28 | б/б, АПВ ну, РПВ не произв.(неисправность привода). | с.Глебово, Видное. Неисправность привода В-10 (по мех.части). Устранено. |  | 1:28 |  | нет / 0,08 Мвт | 117 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-05-24 | 15:34 | 2013-05-24 | 15:41 | 0:07 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | школа, насосная / 23ТП / 0,32МВт | 38 | +15, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-05-24 | 15:03 | 2013-05-24 | 16:00 | 0:57 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 70 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-05-24 | 17:50 | 2013-05-24 | 17:56 | 0:06 | МТО, АПВ выв. РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет / 0,04МВт | 16 | +20, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-05-24 | 17:29 | 2013-05-24 | 18:33 | 1:04 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произв. | с.Авдеевка, Шмаковка, Луговое, 544чел. На оп.88 РТП-6058 обрыв шлейфа Ф-"В". Устранено. |  | 1:04 |  | школа, насосная / 23ТП / 0,32МВт | 340 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-05-24 | 17:45 | 2013-05-24 | 22:07 | 4:22 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лончаково, Козловка, 196чел. Пр оп 38-39 убрано дерево (кольцо с ф5) |  | 4:22 |  | нет / 0,3МВт | 1310 | +16, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 22 | 2013-05-24 | 17:47 | 2013-05-24 | 21:39 | 3:52 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:52 |  | нет / 0,55МВт | 220 | +16, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 3 | 2013-05-24 | 17:30 | 2013-05-24 | 18:05 | 0:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Включен до ЛР-19/18/02. В пр.оп.14/22-23. падение дерева на ВЛ-10, обрыв провода. Устранено в 20:34, восст.нормальная сх. |  | 0:35 |  | нет / 0,3МВт | 300 | +17, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 9 | 2013-05-24 | 18:50 | 2013-05-24 | 20:50 | 2:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет | 147 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 13 | 2013-05-24 | 23:02 | 2013-05-24 | 23:42 | 0:40 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | вч | 730 | +13, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-05-25 | 0:20 | 2013-05-25 | 15:40 | 15:20 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Произведена подрезка поросли оп №156. | Ф3 | 1:40 | 2013-05-25 02:00 | школа, кот, д/с/ 0,3 МВт/ 1460 чео | 633 | +10, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-05-25 | 2:00 | 2013-05-25 | 2:48 | 0:48 | МТЗ, АПВ ну. РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:48 |  | внб, кот/ 0,2 МВт | 23 | +6, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Верхняя | 16 | 2013-05-25 | 4:31 | 2013-05-25 | 4:37 | 0:06 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 5 | +6, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СРЗ | 15 | 2013-05-25 | 6:05 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +6, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-05-25 | 5:40 | 2013-05-25 | 8:08 | 2:28 | КУ, земля | Пр оп 26-27 обрыв верхнего провода. Потребитель запитан от резерва. Устранено. | ф-7 | 1:25 | 2013-05-25 07:05 | котельн, насосн, д/с/ 0,6 МВт/ 1990 чел/ 20 ТП | 1500 | +6, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 2 | 2013-05-25 | 7:43 | 2013-05-25 | 8:15 | 0:32 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Поврежд на вед участке. |  | 0:32 |  | д/с, школа/ 0,44 МВт/ 1100 чел | 92 | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Тамбовка - Степная |  | 2013-05-25 | 7:16 | 2013-05-25 | 8:15 | 0:59 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | ИМФ 32,1 км, фА,В,С. Вкл без участка ВЛ-35 Степная-Александровка (была на ХХ), сбита трактором ж/б оп №172, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Произведена замена опоры, ВЛ введена в работу в 14:45. |  | 0:59 |  | 4 насел-х пункта (школа, котельн, д/с, адм) / 0,7 МВт / 2281 чел | 607 | +10, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | А - Орлиная с отп Голубинка |  | 2013-05-25 | 8:47 | 2013-05-25 | 8:47 | 0:00 | А: НЗЗ 2ст. АПВ усп Орл: ТНЗНП 1,2ст, ДЗ 5 зона. АПВ усп | Наброс верёвки рядом с оп №25 в сторону оп №26 на нижнем проводе (коронирует). ВЛ выводилась по неотложной заявке (без ограничения потребителя) для устранения наброса с 13:00 до 14:50. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +9, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-05-25 | 9:35 | 2013-05-25 | 10:18 | 0:43 | КУ, земля | Потребитель запитан от резерва. Оп №27 срыв 2 изоляторов среднего провода в обе стороны. Устранено. | ф-7 | 0:00 | 2013-05-25 09:35 | нет | 0 | +6, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 23 | 2013-05-25 | 9:19 | 2013-05-25 | 9:31 | 0:12 | МТО. АПВ, РПВ ну | Вкл без 3-х ТП (27 частных домов). В 13:55 запитаны от резерва (ТП-47), выделен повреждённый участок между ТП-5 и ТП-68 без потребителя. |  | 0:12 |  | очистн, больн, психинтернат, водокачка / 4354 чел / 18ТП / 1,3МВт | 989 | +15. ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Эгге - Восток | Т12Ф | 2013-05-25 | 10:57 | 2013-05-25 | 12:22 | 1:25 | МТЗ. АПВ нет. РПВ не проб | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:25 |  | в/ч / 0,29МВт | 412 | +18. ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Энергия | 513 | 2013-05-25 | 10:44 | 2013-05-25 | 11:52 | 1:08 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | г.Зея, 1000 чел. Вкл без ТП-110 дом культуры "Энергетик", поврежд каб 6кВ. Вкл в 14:26, сделан воздушный ввод СИПом. |  | 1:08 |  | дет. поликлиника, банк, почта / 0,5МВт / 7ТП | 350 | +16, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | БТЭЦ - Центральная | №2 | 2013-05-25 | 12:15 | 2013-05-25 | 12:15 | 0:00 | БТЭЦ: ВЧБ. АПВ усп. Центр: 1ст НЗНП. АПВ усп. | Произведён осмотр линии, замеч нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | дражный | 2013-05-25 | 14:09 | 2013-05-25 | 14:09 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-05-25 | 14:47 | 2013-05-25 | 14:55 | 0:08 | МТО. АПВ, РПВ ну | Ник. на Амуре, 2680 чел. Вкл до ТП-23 (остались обесточ 14ТП), слёт провода с изол оп №3. Устранено в 16:13 (ч/з 1ч 26м). |  | 0:08 |  | 0,7МВт / 16ТП | 1127 | +15. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 47 | 2013-05-25 | 15:45 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +11. ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 24 | 2013-05-25 | 11:40 | 2013-05-25 | 14:34 | 2:54 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:54 |  | нет |  | +22, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | дражный | 2013-05-25 | 15:06 | 2013-05-25 | 15:48 | 0:42 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | Микрорайон Дражный, 1478 чел. Повреждение на вед участке. |  | 0:42 |  | сбербанк, котельн, скваж, ж/д станц / 0.5МВт / 5ТП | 350 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 13 | 2013-05-25 | 16:46 | 2013-05-25 | 17:35 | 0:49 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет |  | +24, облач
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 23 | 2013-05-25 | 16:46 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +24, облач
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 35 | 2013-05-25 | 16:46 | 2013-05-25 | 23:32 | 6:46 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:46 |  | нет | 0 | +24, облач
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | КСК | 9 | 2013-05-25 | 18:37 | 2013-05-25 | 22:30 | 3:53 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:53 |  | нет | 70 | +23, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2013-05-25 | 20:12 | 2013-05-25 | 21:45 | 1:33 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Тимофеевка, 98 чел. Повреждение на вед. ТП |  | 1:33 |  | водозабор / 0,12МВт / 4ТП | 156 | +12, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Береговая1 | 42 | 2013-05-25 | 20:44 | 2013-05-25 | 21:00 | 0:16 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет |  | +12, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СМР | 221 | 2013-05-25 | 20:57 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя | ф.118 | 1:31 | 2013-05-25 22:28 | нет | 1441 | +12, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-05-25 | 19:49 | 2013-05-25 | 19:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2013-05-25 | 19:49 | 2013-05-25 | 22:26 | 2:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Чигири, 200чел. Запитано часть нагрузки (быт) от резерва. В пр.оп.5-6 устранен схлест проводов. На оп.3 отгорел шлейф. Устранено. Включено полностью в 22:26. | ф.10 ПС Кооперативная | 1:01 | 2013-05-25 20:50 | водонасосная / 0,07МВт | 147 | +20, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Б.Гора | 2 | 2013-05-25 | 21:05 | 2013-05-26 | 18:12 | 21:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | п.Чля, 634чел. Падение оп.25-28 (дерев, сгнили). 26.5.13 произведена замена всех опор, потребитель запитан. |  | 21:07 |  | насосная, школа, д/с / 9ТП / 0,2МВт | 4200 | +18, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-05-25 | 20:53 | 2013-05-25 | 23:10 | 2:17 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 300чел. В пр.оп.94-94/1 снята ветка с проводов. |  | 2:17 |  | нет / 0,04МВт | 270 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбный порт | 27 | 2013-05-25 | 22:38 | 2013-05-25 | 23:23 | 0:45 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:45 |  | нет |  | +18, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-05-26 | 0:01 | 2013-05-26 | 0:55 | 0:54 | "земля" от КУ | п. Кролевцы, с. Ясное, 480 чел. Включен до РЛ-2 без с.Ясное. Опора №231/13 упала, опора № 231/14 и 231/15 сильно накренились (болотистая местность). Осталось погашено ТП-5017 (питается один жилой дом) и 3 вед. ТП. Опоры выправлены и всё вкл в 17:12 (ч/з 17ч 11м). |  | 0:54 |  | нет / 0,2МВт | 1750 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2013-05-26 | 2:40 | 2013-05-26 | 13:35 | 10:55 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 10:55 |  | нет |  | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбники | 15 | 2013-05-26 | 3:15 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 3 | 2013-05-26 | 2:10 | 2013-05-28 | 17:00 | 62:50 | МТЗ. АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя | ф.32 и ф.47 | 0:40 | 2013-05-26 02:50 | нет | 533 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-05-25 | 22:57 | 2013-05-26 | 1:35 | 2:38 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 6 | 2013-05-26 | 1:35 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2013-05-26 | 4:38 | 2013-05-26 | 4:53 | 0:15 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:15 |  | нет | 20 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-05-26 | 6:28 | 2013-05-26 | 6:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-05-26 | 9:10 | 2013-05-26 | 9:10 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-05-26 | 11:35 | 2013-05-26 | 11:39 | 0:04 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:04 |  | очистные / 1500 чел / 4ТП / 0,4МВт | 26 | +16, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 15 | 2013-05-26 | 11:03 | 2013-05-26 | 11:03 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 6 | 2013-05-26 | 13:03 |  |  |  | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +14, ясно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2013-05-26 | 13:03 | 2013-05-26 | 14:00 | 0:57 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Озёрное, Орлиное, Бельцево, 220 чел. Вкл без ТП-6010. Снята змея с авт 0,4кВ. Вкл в 14:30. |  | 0:57 |  | нет / 11ТП / 0,1МВт | 95 | +14, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Бройлерная | 9 | 2013-05-26 | 13:18 |  |  |  | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 17 | 2013-05-26 | 13:28 | 2013-05-26 | 13:54 | 0:26 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет | 342 | +17, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Тополево | 1 | 2013-05-26 | 13:50 | 2013-05-26 | 18:00 | 4:10 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | п.Горького, 160 чел. Срыв изол оп №52. |  | 4:10 |  | КНС / 0,17МВт / 3ТП | 717 | +17, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Эгге - Восток | Т12Ф | 2013-05-26 | 14:20 | 2013-05-26 | 17:00 | 2:40 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:40 |  | в/ч / 0,16МВт | 420 | +18, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-26 | 13:52 | 2013-05-26 | 13:52 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-05-26 | 15:19 | 2013-05-26 | 15:19 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-26 | 15:32 | 2013-05-26 | 15:40 | 0:08 | МТЗ. РПВ усп | с.Ивановка, Николаевка, 1030 чел. |  | 0:08 |  | нет / 0,2МВт | 23 | +14, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-05-26 | 15:57 | 2013-05-26 | 19:08 | 3:11 | МТО. РПВ не дел | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 1013 чел. Обрыв нижнего провода оп №20-21 техникой сторонней организации при производстве дорожных работ. Виновник установлен. Сообщено в полицию, СБ. Потребитель запитан от резерва. После восстановления провода вкл по норм сх. | ф-7 Лесозаводск | 0:48 | 2013-05-26 16:45 | 3 насосн / 0.24МВт / 16ТП | 190 | +14, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2013-05-26 | 16:40 | 2013-05-26 | 17:00 | 0:20 | МТЗ. РПВ усп | с.Ровное, Сергеевка, 1570 чел. |  | 0:20 |  | котельн / 1,3МВт / 11ТП | 450 | +19, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-26 | 16:46 | 2013-05-26 | 16:51 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Усть-Кивда, Гомелевка, 300 чел. Обход зоны РСК без замечаний |  | 0:05 |  | оздор. лаг. Белые горы / 0,12МВт | 10 | +23, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-05-26 | 15:51 |  |  |  | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +23, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2013-05-26 | 17:00 | 2013-05-26 | 18:00 | 1:00 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Бычиха, 270 чел. (Lвл=23,5км). Выделен уч-к, обесточены вед ТП-1050,1079,0153 ферм хоз-во. Линия идёт по тайге (требуется вездеход), 27.5.13 устранено, все включено. Пр.оп.25-26 убрано два дерева из вне охр зоны | ф-12 Осиновая речка | 1:00 |  | нет / 0,1МВт / 8ТП | 100 | +23, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2013-05-26 | 18:40 | 2013-05-26 | 22:59 | 4:19 | КУ "земля". | Ферма. 5 чел. На оп.50 заменен изолятор. |  | 4:19 |  | НТК / 0,05МВт / 2ТП | 990 | +14, ясно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-05-26 | 8:46 | 2013-05-28 | 13:20 | 52:34 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 52:34 |  | нет |  | +17, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-05-26 | 12:12 | 2013-05-26 | 12:52 | 0:40 | КУ "земля". | п.Приамурский, 2350 чел. Повреждение на вед ТП. |  | 0:40 |  | КНС / 0,25МВт / 10ТП | 165 | +27, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | БН | 25 | 2013-05-26 | 19:35 |  |  |  | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Повреждение головного каб. 6кВ в сетях ГЭС г.Хабаровска. Потребитель запитан персоналом собственника от резерва. | ф-13 БН, ф-8 Интурист | 0:55 | 2013-05-26 20:30 | Дом Официальных приемов Правительства края (в здании есть АВР 0,4кВ) / 1,56МВт / 542 чел | 1430 | +26, ветер
ДГК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | МайГРЭС | В-35 Тишкино с отп Капитуль (Т3Ф) | 2013-05-26 | 20:05 | 2013-05-26 | 20:27 | 0:22 | без блинкеров. АПВ выв. РПВ усп | Линия транзитная, без погашения потребителя. |  | 0:00 | 2013-05-26 20:05 | нет | 0 | +26, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК-17 | 2013-05-26 | 19:37 | 2013-05-26 | 20:59 | 1:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Часть г.Благовещенск, 375 чел. Включен до Р-31. В 22:10 включен полностью. Повреждение на вед. ТП |  | 1:22 |  | связь ФСБ / 0,22МВт | 250 | +20. пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 3 | 2013-05-26 | 22:15 | 2013-05-26 | 23:20 | 1:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | После частичного осмотра включен. |  | 1:05 |  | нет / 0,05МВт | 19 | +20, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | КСК | 9 | 2013-05-26 | 22:00 | 2013-05-26 | 22:10 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 3 | +17, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 24 | 2013-05-26 | 22:15 | 2013-05-26 | 22:30 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 10 | +17, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | КСК | 9 | 2013-05-26 | 22:40 | 2013-06-06 | 13:00 | 254:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 254:20 |  | нет | 4300 | +17, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Руновка | 6 | 2013-05-26 | 23:43 | 2013-05-26 | 23:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф.13 СП2 | 2013-05-27 | 2:01 | 2013-05-27 | 12:04 | 10:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Орловка, 50 чел. Включен до СП-2. В 13-14 включен все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 10:03 |  | нет / 3ТП / 0,05МВт | 502 | +16, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-05-27 | 1:35 | 2013-05-27 | 1:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 7 | 2013-05-27 | 3:23 | 2013-05-27 | 11:17 | 7:54 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя | ф.13 | 0:02 | 2013-05-27 03:25 | нет | 13 | +16, облач
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Архара - Набережная |  | 2013-05-27 | 3:50 | 2013-05-27 | 3:50 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 29 | 2013-05-27 | 5:32 | 2013-05-27 | 5:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шмидтовка | 8 | 2013-05-27 | 7:35 | 2013-05-27 | 11:36 | 4:01 | КУ "земля". | Ферма, 5 чел. Повреждение на вед.отп |  | 4:01 |  | НТК / 0,05МВт / 2ТП | 220 | +14, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Пашково - Башурово | Т-154 | 2013-05-27 | 8:37 | 2013-05-27 | 8:37 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 216 | 2013-05-27 | 8:09 | 2013-05-27 | 8:09 | 0:00 | МТЗ. ПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2013-05-27 | 9:05 | 2013-05-27 | 10:47 | 1:42 | "земля" от КУ | п.Алексеевка, 222 чел. Включен головной уч-к, потребитель запитан. В 14:20 включено все. Оп.153-00/117 заменен изолятор |  | 1:42 |  | нет / 0,02 МВт | 28 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Николаевка | 1 | 2013-05-27 | 7:30 | 2013-05-27 | 8:21 | 0:51 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Гродеково. Включен до СП-7. Сбита жб анкер оп.354. Виновник скрылся. Сообщено в СБ. Опора заменена, все включено в 14:15 |  | 0:51 |  | нет / 0,1 МВт | 137 | +16, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-05-27 | 9:18 | 2013-05-27 | 9:19 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Новотроицкое, Стретенка, 476 чел |  | 0:01 |  | школа, детсад / 0,06МВт | 1 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2013-05-27 | 8:57 | 2013-05-27 | 10:03 | 1:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Большеозерка, 247 чел. Включен без двух ТП. Пр.оп.2/4-2/5 падение тополя из вне охр зоны. Устранено и все включено в 13:22 |  | 1:06 |  | нет / 0,05МВт | 45 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК-17 | 2013-05-27 | 9:31 | 2013-05-27 | 9:48 | 0:17 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | Часть г.Благовещенск, 375 чел. Предположительно самовольное включение вед.ТП потребителем |  | 0:17 |  | связь ФСБ / 0,5 МВт | 250 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-05-27 | 10:33 | 2013-05-27 | 16:03 | 5:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о поврежд) | п.Могилевка, 1402 чел. (Lвл=10,2км). Пр.оп.46-47 ветка. Выделен уч-к без нагрузки. Устранено, схема восстановлена | ф.7 | 2:58 | 2013-05-27 13:31 | скважина, школа, детсад / 0,4 МВт | 1279 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-27 | 11:49 | 2013-05-27 | 13:03 | 1:14 | "земля" от КУ | Ширяевка,Тарасовка 880 чел. Включен головной уч-к без нагрузки. В 15:14 включено все. Оп.284, 285 устранен срыв вязки. |  | 3:25 | 2013-05-27 15:14 | нет / 15ТП / 0,2 МВт | 1524 | +16, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2013-05-27 | 11:17 | 2013-05-27 | 11:19 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | п.Новобурейск, 189 чел |  | 0:02 |  | связь / 0,03 МВт | 1 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Уссурийск-1 | 1 | 2013-05-27 | 12:33 | 2013-05-27 | 13:33 | 1:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:00 |  | нет | 880 | +16, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2013-05-27 | 12:09 | 2013-05-27 | 12:28 | 0:19 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Прогресс, 5500 чел |  | 0:19 |  | детсады, водозабор, насосные, адм-я, милиция, школа / 1,3 МВт | 400 | +16, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-27 | 12:36 | 2013-05-27 | 12:39 | 0:03 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | п.Магдагачи, 1300 чел |  | 0:03 |  | детсад, водозабор, воен.городок / 0,6 МВт | 32 | +16, дождь, гроза, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-05-27 | 13:45 | 2013-05-27 | 14:51 | 1:06 | "земля" от КУ | п.Магдагачи, 800 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:06 |  | нет / 0,18 МВт | 195 | +16, дождь, гроза, ветер
вед | СЭС | Ам СЭС | 6 | Горная | 12 | 2013-05-27 | 13:45 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2013-05-27 | 13:43 | 2013-05-27 | 14:33 | 0:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Большеозерка, 247 чел. Включен без четырех ТП. В 16:31 включено все. Оп.187 заменен изолятор ф.В |  | 0:50 |  | нет / 0,05МВт | 38 | +16, дождь, гроза, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП-24 | ф.7 ТП-303 | 2013-05-27 | 15:15 | 2013-05-27 | 21:00 | 5:45 | "земля" от КУ | дачи. Обрыв пров оп №3-4, повело оп №4. Устранено. |  | 5:45 |  | нет / 0,1Мвт | 583 | +16, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-05-27 | 14:17 | 2013-05-27 | 15:16 | 0:59 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ | п.Магдагачи, 1300 чел. Включен без ТП-32. В 18:03 включено все. Заменена каб.вставка от предхр-ля до тр-ра в ТП-32 |  | 0:59 |  | детсад, водозабор, воен.городок / 0,6 МВт | 309 | +16, дождь, гроза, ветер
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 126 | 2013-05-27 | 15:42 | 2013-05-27 | 15:42 | 0:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 14 | 2013-05-27 | 15:17 | 2013-05-27 | 15:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, дождь, гроза, ветер
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Хорогочи – Лопча |  | 2013-05-20 | 21:05 | 2013-05-20 | 21:05 | 0:00 | 1з. ДЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Этеркан |  | 2013-05-20 | 23:02 | 2013-05-20 | 23:32 | 0:30 | 1ст.НЗЗ, 1з. ДЗ, АПВ усп | На оп. 168 (67,7 км от ПС Ургал) ф.”В”, ”С” оплавление ближних изоляторов в гирлянде к траверсе, отсутствие 2-х заземляющих устройств. Следов перекрытия на проводе нет, ремонт не требуется. |  | 0:30 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Этеркан |  | 2013-05-20 | 23:28 | 2013-05-20 | 23:28 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 220 | Уссурийск2 | 1,2 сш 220 | 2013-05-21 | 10:52 | 2013-05-21 | 11:26 | 0:34 | ДЗШ | Разрушение ввода 220 кВ СОМВ 220 ПС 220 кВ Уссурийск-2 |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
МЭС | ППМЭС |  | 220 | Дальневосточная – Уссурийск-2 | №2 | 2013-05-21 | 10:53 | 2013-05-21 | 13:38 | 2:45 | ДФЗ, АПВ не было, РПВ усп |  |  | 2:45 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Лопча – Юктали |  | 2013-05-21 | 14:59 | 2013-05-21 | 14:59 | 0:00 | 2 ст. НЗНП, АПВ успешно |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | БАМ/т – Большая Омутная/т |  | 2013-05-21 | 15:34 | 2013-05-21 | 15:53 | 0:19 | БАМ/т: ВЧБ, АПВ ну. ПС Большая Омутная/т: ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0:19 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Светлая – Ключевая |  | 2013-05-21 | 18:00 | 2013-05-21 | 18:00 | 0:00 | Светлая: ДФЗ, АПВ усп. Ключевая: МТО, АПВ усп | оп. 377 – 378 ф.В следы грозового перекрытия. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Ключевая – Сулус/т |  | 2013-05-21 | 18:35 | 2013-05-21 | 20:19 | 1:44 | 1 ст. НЗНП, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 1:44 |  | нет | 0 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 35 | Шимановск - Чагоян - Ураловка |  | 2013-05-21 | 21:22 |  |  |  | КУ | При осмотре обнаружен поврежденный кабель ф.С /на гарантии, решается вопрос по устранению поврежедния/. Обесточена ПС Чагоян, Ураловка (РСК), 0,05 МВт, 520 чел. По согласов-й заявке в 0:30 выводилась в ремонт ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка-Саскаль для сращивания шлейфов на опоре с ВЛ-35 Шимановск-Чагоян-Ураловка и включения в работу. | В-35 Шимановск-Георгиевка | 5:13 | 2013-05-22 02:35 | школа, дс / 520 чел / 0,05 МВт | 261 | +17, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 110 | Сковородино - БАМ |  | 2013-05-21 | 22:47 | 2013-05-21 | 22:47 | 0:00 | бб, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, дождь
МЭС | АПМЭС |  | 220 | РГРЭС –Ядрин/т - Облучье |  | 2013-05-24 | 2:58 | 2013-05-24 | 2:58 | 0:00 | Облучье: ВЧБ при к.з. на «землю», 1 ст. НЗЗ, АПВ усп РГРЭС: ВЧБ при к.з. на «землю», АПВ усп | Оп. 386 (91 км от РайГРЭС) ф. А следы грозового перекрытия. Ремонт провода не требуется. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Таежная | 5 | 2013-05-27 | 17:11 | 2013-05-27 | 17:11 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 6 | 2013-05-27 | 17:29 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 9 | 2013-05-27 | 14:06 | 2013-05-27 | 14:22 | 0:16 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет | 2 | +16, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-05-27 | 17:38 | 2013-05-27 | 17:40 | 0:02 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Николаевка, |  | 0:02 |  | нет / 0,03 МВт | 5 | +16, дождь
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Нижний Куранах – НПС-16 | №1 | 2013-05-24 | 17:33 | 2013-05-24 | 17:34 | 0:01 | Н. Куранах: блинкеров нет. Пуска фиксирующих при-боров не было. | На момент отключения производились работы персонала РЗА на ПРМ/ПРД PBS по ВОЛС - ВЛ 220 кВ НПС-18 – Нижний Куранах № 1 с отпайкой на ПС НПС-17 для интеграции в АСУ ТП. |  | 0:01 |  | нет | 0 | +16, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-05-27 | 19:22 | 2013-05-27 | 19:25 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Лубянка, Орловка, Тигровый, 260 чел |  | 0:03 |  | нет / 5ТП / 0,04 МВт | 2 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Березовка | 6 | 2013-05-27 | 18:35 | 2013-05-27 | 19:08 | 0:33 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произ | с.Березовка, 3650 чел.Сторонней техникой повреждена КТП-2274(ведом) на отпайке к ПНС-324.Виновник скрылся.Сообщено в СБ. Выделен поврежденный участок, потребитель запитан. |  | 0:33 |  | школа / 1 МВт | 550 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 15 | 2013-05-27 | 20:01 | 2013-05-27 | 20:07 | 0:06 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | с.Сергеевка, 130 чел |  | 0:06 |  | детсад | 27 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-05-27 | 19:07 | 2013-05-27 | 19:07 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 18 | 2013-05-27 | 19:07 | 2013-05-27 | 19:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-05-27 | 19:07 | 2013-05-27 | 19:15 | 0:08 | МТЗ, АПВ усп | 5 нас.пунктов, 761 чел |  | 0:08 |  | вн башни / 0,16 МВт | 41 | +16, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-05-27 | 20:10 | 2013-05-27 | 20:30 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Богуславец, с,Таборово, 1227 чел. Включен до РЛ-5.осталось погашено с,Таборово, КТП-2шт. (опора№ 194 наклонилась, сорвало два изолятора фаза- "А" и "С", местность болотистая). Устранено и вкл в 23:10. |  | 0:20 |  | школа, детсад / 13 ТП / 0,56 МВт | 300 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-05-27 | 20:25 | 2013-05-27 | 20:32 | 0:07 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | 2 нас.пункта, 546 чел |  | 0:07 |  | школа / 0.85МВт | 99 | +16, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-05-27 | 20:51 | 2013-05-27 | 21:15 | 0:24 | КУ "земля". | п.Приамурский, 2350 чел. Повреждение на вед ТП. |  | 0:24 |  | КНС / 0,2МВт / 10ТП | 118 | +21, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-05-27 | 21:20 | 2013-05-27 | 21:41 | 0:21 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:21 |  | нет | 160 | +16, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-05-27 | 21:20 | 2013-05-28 | 10:34 | 13:14 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 13:14 |  | нет | 6700 | +16, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 5 | 2013-05-27 | 20:25 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Уртуй | 4 | 2013-05-27 | 20:45 | 2013-05-27 | 20:52 | 0:07 | МТО. Апв ну. РПВ усп |  |  | 0:07 |  | нет / 0,05МВт | 5 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2013-05-27 | 22:34 | 2013-05-27 | 22:37 | 0:03 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Ярославка, 900 чел. |  | 0:03 |  | скваж / 0,3МВт / 18ТП | 15 | +15, пасм
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-05-27 | 22:21 | 2013-05-27 | 22:21 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-05-27 | 22:21 | 2013-05-27 | 22:21 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 9 | 2013-05-27 | 22:21 | 2013-05-27 | 22:21 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2013-05-27 | 23:26 | 2013-05-28 | 1:22 | 1:56 | МТО. АПВ ну. РПВ не проб | с.Ярославка, Дальзавод, 900 чел. Падение ж/б оп №41, 46 (болото). Выделен повреждённый участок оп №39-47 (разрезаны шлейфа), запитано кроме ТП-2789 зерноток. 28.5.13 в 21:50 установлена ж/б оп № 46 и одна опора (СК-35) габаритами 35кВ вместо оп № 39-44. 29.5.13 в 19:45 устранено, схема восстановлена | ф-13 | 3:04 | 2013-05-28 02:30 | скваж / 0,3МВт / 18ТП | 609 | +15, пасм
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 48К | 2013-05-27 | 22:38 |  |  |  | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | трол. ДЭПО |  | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 10 | 2013-05-27 | 23:43 | 2013-05-27 | 23:43 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-05-28 | 6:09 | 2013-05-28 | 8:20 | 2:11 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Ивановский, Майский, 595 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 2:11 |  | школа / 0,5МВт / 11ТП | 450 | +13, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Беневское | 1 | 2013-05-28 | 7:50 | 2013-05-28 | 8:00 | 0:10 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | 43 чел / 0,02МВт / 3ТП | 3 | +10, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2013-05-28 | 8:29 | 2013-05-28 | 9:10 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с Новопокровка, 50 чел. Выделен уч-к без нагрузки, все потребители запитаны. Оп.165, 170, 180 наклонены, болотистая местность, схлест проводов. В 18:40 устранено, включен по норм.схеме |  | 0:41 |  | нет / 1ТП / 0,3 МВт | 200 | +10, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Токур |  | 2013-05-28 | 8:35 | 2013-05-28 | 8:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Астафьева | 10 | 2013-05-28 | 9:09 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, морось
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 17 | 2013-05-28 | 9:35 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 14 | 2013-05-28 | 9:53 | 2013-05-28 | 21:00 | 11:07 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | 4 нас.пункта, 1500 чел. Пр.оп.19-22 обрыв проводов, повреждение изоляции падение двух берез из внеохр зоны. Устранено. Работу проводил мастер Кухтин (2 бригады, 4 чел). |  | 11:07 |  | очистные / 0,06 МВт | 667 | +16, сильный ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-05-28 | 10:11 | 2013-05-28 | 18:28 | 8:17 | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:17 |  | нет | 125 | +16, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-05-28 | 10:11 | 2013-05-28 | 18:28 | 8:17 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:17 |  | нет | 125 | +16, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-28 | 10:26 | 2013-05-28 | 10:26 | 0:00 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, сильный ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 32 | 2013-05-28 | 10:27 | 2013-05-28 | 11:16 | 0:49 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет | 1364 | +16, сильный ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-05-28 | 10:34 | 2013-05-28 | 21:10 | 10:36 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Лончаково, Козловка, 196чел. (Lвл=16км). Вкл до Р-56. Убраны дер оп №111-112, 123-124 без повреждения провода (неохранная зона). Полностью вкл в 21:41. Работу проводил мастер Бергин (бригада 2 чел). |  | 10:36 |  | школа, детсад / 0,18МВт / 15ТП | 1912 | +16, сильный ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-28 | 10:50 | 2013-05-28 | 10:54 | 0:04 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с Сальское, с Сухановка, 1235 чел |  | 0:04 |  | нет / 29ТП / 0,4МВт | 27 | +16, сильный ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 6 | 2013-05-28 | 10:58 | 2013-05-28 | 14:17 | 3:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:19 |  | нет | 2289 | +16, сильный ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахтовая | 4 | 2013-05-28 | 11:14 | 2013-05-28 | 11:54 | 0:40 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет |  | +16, сильный ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-05-28 | 11:20 | 2013-05-28 | 12:22 | 1:02 | "земля" от КУ | г.Биробиджан, 2000 чел. Выделен уч-к, потребитель запитан. Оп.49 поврежден опор.изолятор | ф.72 ЧТФ | 0:57 | 2013-05-28 12:17 | больница / 0,15 МВт | 121 | +16, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-05-28 | 11:25 | 2013-05-28 | 11:25 | 0:00 | 1 ст.НЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Белая Гора | 13 | 2013-05-28 | 11:35 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 5 | 2013-05-28 | 11:38 | 2013-05-28 | 16:11 | 4:33 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | 4 нас.пункта, 500 чел. (Lвл=37км). ТП-8083 убрали ветку с ввода. Работу проводил мастер Бергин (бригада 2 чел). |  | 4:33 |  | школа, 3 детсада / 0,28 МВт | 1274 | +16, сильный ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2013-05-28 | 11:39 | 2013-05-28 | 14:12 | 2:33 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Оренбурское, Покровка, 280 чел. Выделен уч-к без нагрузки. Работу проводил мастер Кухтин (2 бригады, 4 чел). |  | 2:33 |  | школа, детсад, таможня / 0,4 МВт | 1020 | +16, сильный ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-28 | 11:48 | 2013-05-28 | 14:40 | 2:52 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | с Сальское, с Сухановка, 1235 чел. Основному потребителю обеспечен резерв (быт), осталось производство. Схлест проводов на отпайке оп №58-ЧП "Семенов" Устранено и все включено | ф.6 Губерово | 0:52 | 2013-05-28 12:40 | нет / 29ТП / 0,4МВт | 500 | +16, сильный ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Судоверфь | 17 | 2013-05-28 | 11:59 | 2013-05-28 | 14:06 | 2:07 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:07 |  | нет | 4500 | +16, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-05-28 | 12:00 | 2013-05-28 | 16:00 | 4:00 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | п.Зоевка, Владимировка, 360 чел.(Lвл=8.4км). Повреждение на вед.уч-ке. Работала ОВБ (2 чел). |  | 4:00 |  | нет / 0,2 МВт | 800 | +16, сильный ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Подъяпольск | 2 | 2013-05-28 | 12:06 | 2013-05-28 | 13:40 | 1:34 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:34 |  | нет | 140 | +16, сильный ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | НПЗ-35 | 22 | 2013-05-28 | 12:30 | 2013-05-28 | 19:20 | 6:50 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произ | Совершен наезд неизвестным а/м на оп.23 (деревянная, поврежден ж/б пасынок, опора висит на проводах). Опора заменена, схема восстановлена. Работу проводил мастер Максимов (бригада 5 чел). | АВР у потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +16, сильный ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-05-28 | 12:38 | 2013-05-28 | 13:22 | 0:44 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с Пожига, Ариадное, Любитовка, Савиновка 1200 чел. Включен до СП-2 запитано два села. В 14:10 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:44 |  | детсад / 0,3 МВт | 200 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 12 | 2013-05-28 | 13:40 | 2013-05-28 | 15:57 | 2:17 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:17 |  | нет | 655 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новоникольск | 1 | 2013-05-28 | 13:50 | 2013-05-28 | 14:40 | 0:50 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 676 | +16, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК-17 | 2013-05-28 | 14:10 | 2013-05-28 | 14:15 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Часть г.Благовещенск, 375 чел. На фидере была нагрузка ф.4 Кооперативной (в том числе ТП-1518) |  | 0:05 |  | связь ФСБ / 0,22МВт | 20 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-05-28 | 14:12 | 2013-05-28 | 17:08 | 2:56 | МТО. АПВ выв, РПВ ну | 6 нас.пунктов, 2320 чел. Включен голов.уч-к до Р-1, запитано два ТП. В 17:43 включено все. Пр.оп.18-20 касание веток деревьев из вне охранной зоны |  | 2:56 |  | школа, больница, детсад / 4 ТП/ | 114 | +16, сильный ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК-17 | 2013-05-28 | 14:20 | 2013-05-28 | 15:02 | 0:42 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не произ | Часть г.Благовещенск, 375 чел. На фидере была нагрузка ф.4 Кооперативной (в том числе ТП-1518). Через 30 минут ф.4 Кооперативной введен в работу по норм схеме. Включен до ЛР-31. Все включено в 16:25. Пр.оп.70-71 убрано дерево |  | 0:42 |  | связь ФСБ / 0,22МВт | 85 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Шереметьево | 9 | 2013-05-28 | 14:37 | 2013-05-28 | 20:30 | 5:53 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | база 50км, Lвл=14км. Пр.оп. 58-59 дерево из вне охр.зоны обрыв двух проводов. Работала ОВБ (2 чел). |  | 5:53 |  | нет / 0,04 МВт | 235 | +16, сильный ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-05-28 | 15:51 | 2013-05-28 | 16:45 | 0:54 | "земля" от КУ | с Дворянка с Комиссарово 730 чел. Устранен обрыв вязки на оп 112 |  | 0:54 |  | нет / 12ТП / 0,08 МВт | 265 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 1 | 2013-05-28 | 16:00 | 2013-05-28 | 16:45 | 0:45 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:45 |  | нет | 250 | +16, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 23 | 2013-05-28 | 16:20 | 2013-06-04 | 16:53 | 168:33 | МТО, АПВ выв, РПВ не произ | Теплосети. Поврежд.конц.разделки. Есть второе питание. | АВР у потребителя | 0:00 | 2013-05-28 16:20 | нет | 0 | +16, сильный ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Тепличный комбинат | 15 | 2013-05-28 | 16:50 | 2013-06-11 | 22:40 | 341:50 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ | Повреждение в сетях потребителя | Ф1б | 0:00 | 2013-05-28 16:50 | нет | 0 | +16, сильный ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Николаевка | 23 | 2013-05-28 | 16:55 | 2013-05-28 | 17:20 | 0:25 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 292 | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 1 | 2013-05-28 | 16:58 | 2013-05-29 | 12:40 | 19:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 19:42 |  | нет |  | +16, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 9 | 2013-05-28 | 16:59 | 2013-05-28 | 17:26 | 0:27 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 14 | +16, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 2 | 2013-05-28 | 17:20 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Беневское | 1 | 2013-05-28 | 17:20 | 2013-05-28 | 23:40 | 6:20 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Беневское 43 чел. Убрано дер оп №30-31 без поврежд провода (опрокидывание дерева в следствии проведения дорожных работ сторонней организацией). Виновник установлен, составлен АКТ. Не включается В-6кВ, произведена ревизия привода. Устранено (бригада 4 чел). |  | 6:20 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт | 210 | +16, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Верхний Куранах | ЛЭП-2 | 2013-05-28 | 17:27 | 2013-05-28 | 17:27 | 0:00 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Верхний Куранах | ЛЭП-2 | 2013-05-28 | 17:47 | 2013-05-28 | 17:53 | 0:06 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 40 | +15, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Северная | 7 | 2013-05-28 | 18:10 | 2013-05-28 | 18:28 | 0:18 | "земля" от КУ | с.Фроловка 404 чел. Включен голов.уч-к, срыв изол оп №64. Устранено и вкл в 21:50 (ч/з 3ч 40м). |  | 0:18 |  | школа / 16ТП / 0,2 МВт | 160 | +16, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-05-28 | 18:53 | 2013-05-28 | 19:08 | 0:15 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | п.им.Тельмана, 1100 чел |  | 0:15 |  | нет / 0,3 МВт | 73 | +15, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Славянка | 22 | 2013-05-28 | 18:55 | 2013-05-28 | 21:56 | 3:01 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:01 |  | нет | 150 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 3 | 2013-05-28 | 19:26 | 2013-05-28 | 20:35 | 1:09 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | нет | 12 | +15, дождь
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 15 | 2013-05-28 | 19:27 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2013-05-28 | 19:27 | 2013-05-28 | 19:29 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Верхнеильиновка, 283 чел |  | 0:02 |  | нет / 0,09 МВт | 3 | +16, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Озёрная | 8 | 2013-05-28 | 20:03 | 2013-05-28 | 20:24 | 0:21 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.П-Озёрка, Варваровка, 238 чел. Вкл 2 ТП до ЛР-48. Произведена замена по 2 изол оп №23,24,25, устранён обрыв верх пров оп №25. Включено в 21:57 (ч/з 1ч 54м). |  | 0:21 |  | скваж / 0,02МВт / 6ТП | 28 | +16, дождь, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-05-28 | 20:24 | 2013-05-28 | 20:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-05-28 | 20:44 | 2013-05-28 | 20:44 | 0:00 | МТО |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2013-05-28 | 20:44 | 2013-05-28 | 20:44 | 0:00 | МТЗ |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-05-28 | 20:53 | 2013-05-28 | 20:53 | 0:00 | МТО |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 5 | 2013-05-28 | 20:53 | 2013-05-28 | 20:53 | 0:00 | МТО |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Базовая | 15 | 2013-05-28 | 21:05 | 2013-05-28 | 21:09 | 0:04 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Свободный, 7200 чел |  | 0:04 |  | интернат / 0,6МВт / 17ТП | 40 | +16, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 2 | 2013-05-28 | 21:09 | 2013-05-28 | 21:32 | 0:23 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | нет | 153 | +14, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Васильевка | 9 | 2013-05-28 | 21:28 | 2013-05-28 | 21:33 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет / 0,06МВт | 5 | +16, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 17 | 2013-05-28 | 21:30 | 2013-05-28 | 21:30 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кипарисово | 4 | 2013-05-28 | 21:30 | 2013-05-28 | 21:57 | 0:27 | ав.откл. РПВ уну | п.Кипарисово-1;2; Мирный, 500 чел. Вкл 2ТП. В 22:33 (ч/з 1ч 03м) включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:27 |  | нет / 0,3МВт / 14ТП | 640 | +14, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 4 | 2013-05-28 | 21:38 | 2013-05-28 | 21:40 | 0:02 | МТЗ. Апв ну. РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет / 0,01МВт | 2 | +16, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 19 | 2013-05-28 | 21:50 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубовка | 28 | 2013-05-28 | 23:07 | 2013-05-28 | 23:59 | 0:52 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:52 |  | нет | 440 | +10, пасм
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-05-28 | 23:10 | 2013-05-28 | 23:30 | 0:20 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Свободный, 3000 чел. Вкл до ТП-91, запитано 7ТП. В 5:58 вкл без ТП-100 КНС (поврежд проходных изол, населения нет). Устранено 29.5.13 в 12:04, восст.исх.схема. |  | 0:20 |  | КНС / 1МВт / 14ТП | 470 | +16, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-05-29 | 0:15 | 2013-05-29 | 1:56 | 1:41 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Дубовка, 800 чел. Выделен уч-к без нагрузки. 29.5.13 в 17:13 на оп 100 заменена поврежденная изоляция. Сх.восстановлена. |  | 1:41 |  | скважина, больн, очистн / 0,45МВт / 18ТП | 242 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 2 | 2013-05-29 | 0:23 | 2013-05-29 | 1:11 | 0:48 | КУ "земля". | с.Васильевка, 500 чел. Повреждение на вед отп Гарнизон. |  | 0:48 |  | нет / 0,2МВт / 7ТП | 264 | +10, пасм
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Арга | 15 | 2013-05-29 | 0:40 | 2013-05-29 | 16:03 | 15:23 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 15:23 |  | нет | 0 | +15, гроза
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Пёра | 6 | 2013-05-29 | 1:50 | 2013-05-29 | 2:36 | 0:46 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Свободный, 7845 чел. Вкл без ТП дачи и ТП спасательная станция, вкл в 18:20. Обход без замечаний. |  | 0:46 |  | ЦРБ, скваж. КНС, детдом / 0,6МВт / 21ТП | 450 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 110 | Серышево-110 | Т1 | 2013-05-29 | 2:15 | 2013-05-29 | 8:50 | 6:35 | ДЗТ | Обесточ ПС Серышево-110 (Т2 в резерве); ПС 35кВ Казанка, Украина, Серышево-35, Арга, Поляна, Верное. В 2:28 (ч/з 13мин) вкл Т2, запитаны все ПС 35кВ (1,49МВт). В 2:50 (ч/з 35 мин) от Т2 запитана 1,2СШ-10кВ ПС Серышево-110 (1,76МВт). В яч В-10-Т1 перекрытие изоляторов в сторону Т1. Изол очищены, ипытаны. /В 17:20 Т1 сх.приведена в исх сост/. | Т2 | 0:35 | 2013-05-29 02:50 | 1 ПС 110кВ, 6 ПС 35кВ (30226 чел) / 3,25МВт | 1352 | +15, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-05-29 | 2:34 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15. пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океан | 16 | 2013-05-29 | 4:47 | 2013-05-29 | 11:21 | 6:34 | КУ "земля". | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:34 |  | нет |  | +12, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | РП Норки | 4 | 2013-05-29 | 5:07 | 2013-05-29 | 5:20 | 0:13 | ав.откл. РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | нет / 250 чел / 0,08МВт | 17 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 2 | 2013-05-29 | 5:29 | 2013-05-29 | 5:46 | 0:17 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 113 | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | РП Норки | 1СШ-6 | 2013-05-29 | 5:53 | 2013-05-29 | 6:05 | 0:12 | без блинкеров. РПВ усп | В РП Норки откл б/б ввод 6кВ от Ф-16 Кожзавод (откл фидеров нет), погашена 1СШ-6. В 6:20 (ч/з 27мин) вкл ф-3 (РСК, холодильник рыбзавода). Повреждение на вед ф-4 (Уссурийская эл.сеть, на повреждении) - 250 чел/0,08МВт. |  | 0:27 | 2013-05-29 06:20 | г.Уссурийск, 250 чел / 0,55МВт / 10ТП | 110 | +12, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 25 | 2013-05-29 | 6:39 | 2013-05-29 | 6:45 | 0:06 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | г.Зея. |  | 0:06 |  | больн / 0,02МВт / 3ТП | 2 | +14, дождь, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2013-05-29 | 7:47 | 2013-05-29 | 8:24 | 0:37 | КУ "земля". | с.Межгорье, база РЭС, 68 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0:37 |  | нет | 6 | +12, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 13 | 2013-05-29 | 7:55 | 2013-05-29 | 10:28 | 2:33 | ЗДЗ | Перекрытие прох.изоляторов в яч. Произведена чистка. |  | 2:33 |  | д/с, школа/ 0,15 МВт/ 225 чел | 244 | +14, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-05-29 | 7:59 | 2013-05-29 | 8:08 | 0:09 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | д/с, школа/ 0,8 МВт/ 3000 чел | 132 | +12, дождь, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-05-29 | 7:59 | 2013-05-29 | 8:08 | 0:09 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | больница / 0,5 МВт/ 900 чел | 79 | +12, дождь, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2013-05-29 | 8:30 | 2013-05-29 | 11:39 | 3:09 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 38-39 убрано дерево. (без повреждения ВЛ). |  | 3:09 |  | школа, д/с/ 0,2 МВт/ 450 чел | 307 | +14, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Арга | 10 | 2013-05-29 | 8:37 | 2013-05-29 | 10:12 | 1:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 70-71 убрана ветка. |  | 1:35 |  | в.н.башня, школа / 0,1 МВт/ 338 чел | 152 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 6 | 2013-05-29 | 8:42 | 2013-06-12 | 9:34 | 336:52 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 336:52 |  | п/з, школа, перекачка |  | +15, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 1 | 2013-05-29 | 9:27 | 2013-05-29 | 14:39 | 5:12 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп.24-26 убрано дерево (расколоно грозой, без повреждений проводов), произведена подрезка угрож.деревьев |  | 5:12 |  | больн, школа, насосн, адм/ 0,4 МВт/ 1600 чел | 169 | +12, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Приусадебная | 21 | 2013-05-29 | 9:30 | 2013-05-29 | 12:24 | 2:54 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ ТП703-ТП710, потребителю обеспечен резерв. | Ф28 | 6:10 | 2013-05-29 15:40 | кнс/ 0,1 МВт/ 200 чел | 350 | +12, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | ЦРП | 2 | 2013-05-29 | 10:19 | 2013-05-29 | 12:12 | 1:53 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 35-36 убрана ветка. |  | 1:53 |  | нет | 140 | +12, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 5 | 2013-05-29 | 10:25 | 2013-05-29 | 12:01 | 1:36 | КУ, земля | Оп 3 поврежден изолятор, провод на траверсе. |  | 1:36 |  | школа, д/с/ 0,14 МВт/ 1002 чел/ 8ТП | 225 | +10, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-05-29 | 11:20 | 2013-05-29 | 11:28 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:08 |  | школа, кот/ 0,25 МВт/ 821 чел/ 5 ТП | 26 | +12, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 25 | 2013-05-29 | 11:24 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд |  | +14, дождь
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-05-29 | 11:26 | 2013-05-29 | 11:30 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | кнс, больн, кот, д/с/ 0,7 МВт/ 3000 чел | 98 | +14, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 15 | 2013-05-29 | 11:28 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд |  | +14, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 36 | 2013-05-29 | 11:38 | 2013-05-29 | 12:08 | 0:30 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 7 | +15, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Аэропорт | 10 | 2013-05-29 | 12:12 | 2013-05-29 | 12:12 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Восточная | 2 | 2013-05-29 | 12:20 | 2013-05-29 | 12:37 | 0:17 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пр оп 17-18 убрана ветка |  | 0:17 |  | скваж, кт/ 0,6 МВт/ 2759 чел | 208 | +14, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 28 | 2013-05-29 | 12:49 | 2013-05-29 | 13:20 | 0:31 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 200 | +12, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 3 | 2013-05-29 | 13:33 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +14, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Калинино | 1 | 2013-05-29 | 14:24 | 2013-05-29 | 14:24 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасмурно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 35 | Лебединый - Алдан |  | 2013-05-29 | 14:35 | 2013-05-29 | 14:38 | 0:03 | КУ, земля | С 14:15 работа с землей. Выделен поврежденный уч РП Ленинский - ПС Водозабор (без нагрузки) Потребителю предварительно обеспечен резерв. Негабарит участка ВЛ-35 кВ ПС Лебединый - ПС Алдан ПС Ленинский - ПС Водозабор в пересечении ВЛ 6 кВ ф.Орочен в пролете опор №70-71. Устранено. (на ПС В.Забор: НТМИ-6кВ 1,2 сш перегорание предохранителей, произведена замена, по Ф"ГВП-2" поврежден ОПН, фА, заменен) | по 35 кВ от ПС Алдан | 0:00 | 2013-05-29 14:15 | нет | 0 | +12, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Аэропорт | 10 | 2013-05-29 | 15:25 | 2013-05-29 | 19:06 | 3:41 | АВ.откл, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:41 |  | нет |  | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 14 | 2013-05-29 | 15:25 | 2013-05-29 | 15:25 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-05-29 | 15:31 | 2013-05-29 | 15:46 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | нет/ 0,08 МВТ/ 157 чел/ 5ТП | 20 | +14, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 11 | 2013-05-29 | 15:32 | 2013-05-29 | 15:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-29 | 15:32 | 2013-05-29 | 15:35 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | ОЛ Б.Горы/ 0,12 МВт/ 300 чел | 2 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-05-29 | 15:32 | 2013-05-29 | 15:32 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 15 | 2013-05-29 | 15:42 | 2013-05-29 | 15:43 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | школа, адм, связь/ 0,1 МВт/ 400 чел | 2 | +18, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-05-29 | 15:47 | 2013-05-29 | 16:07 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 3007, повреждение прох.изол. (ост.часть быта Прохры). Устранено, вкл в 18:40 |  | 0:20 |  | нет/ 0,08 МВТ/ 157 чел/ 5ТП | 60 | +14, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2013-05-29 | 15:59 | 2013-05-29 | 16:02 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | 0,5 МВт/700 чел/ 8ТП | 22 | +14, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Электрокотельная | Жилпоселок | 2013-05-29 | 16:23 | 2013-05-29 | 17:05 | 0:42 | КУ, земля | ТП-144 повреждение опорного изолятора. Устранено. |  | 0:42 |  | теплопункт/ 0,1 МВт/ 846 чел | 215 | +12, олблачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 7 | 2013-05-29 | 16:40 | 2013-05-29 | 16:53 | 0:13 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | жд | 69 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-05-29 | 16:53 | 2013-05-29 | 21:49 | 4:56 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделен уч-к, обесточено 3ТП. Поврежден ЛРНД-154-04-1. Выделен уч-к, потребитель запитан (последнему потребителю обеспечен резерв в 0:52 30.5.13 по 0,4 кВ, при включении выкл-ля (МЭС) на всю нагрузку он отключается, фидер включен без двух ТП, нагрузка переведена по 0,4 кВ) | ф.173 | 2:09 | 2013-05-29 19:02 | школа, кнс, ОВД/ 0,4 МВт/ 2350 чел | 415 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 9 | 2013-05-29 | 17:00 | 2013-05-29 | 18:06 | 1:06 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:06 |  | нет | 162 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-29 | 17:00 | 2013-05-29 | 17:15 | 0:15 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | жд | 65 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-05-29 | 17:00 | 2013-05-29 | 17:10 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | школа/ 0,55 МВт/ 2619 чел/ 6ТП | 10 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-05-29 | 17:00 | 2013-05-29 | 17:10 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | 0,3 МВт/ 492 чел | 22 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2013-05-29 | 17:00 | 2013-05-29 | 17:10 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет/ 0,08 МВт/ 282 чел/ 6ТП | 10 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Тихменево | 2 | 2013-05-29 | 17:25 | 2013-05-29 | 17:34 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | насосн/ 0,2 МВт/ 500 чел | 10 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 2 | 2013-05-29 | 17:38 | 2013-05-29 | 22:35 | 4:57 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:57 |  | нет | 0 | +12, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 12 | 2013-05-29 | 17:41 | 2013-05-29 | 20:47 | 3:06 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:06 |  | нет | 2031 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 3 | 2013-05-29 | 18:01 | 2013-05-29 | 20:31 | 2:30 | КУ, земля | ТП-2864 заменен опорн.изолятор |  | 2:30 |  | школа/ 0,2 МВт/ 700 чел | 367 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-05-29 | 18:09 | 2013-05-29 | 19:06 | 0:57 | КУ, земля | Включен голов.уч-к, в 19:44 включено все. Повреждение на вед.уч-ке. |  | 1:35 | 2013-05-29 19:44 | школа / 0,4 МВт/ 522 чел | 580 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 11 | 2013-05-29 | 18:11 | 2013-05-29 | 18:58 | 0:47 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 401 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 8 | 2013-05-29 | 18:16 | 2013-05-29 | 19:36 | 1:20 | МТЗ, АПВ выв |  |  | 1:20 |  | нет/ 0,6 МВт/ 2ТП/ 50 чел | 488 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-05-29 | 18:44 | 2013-05-29 | 21:06 | 2:22 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Пр.оп.4-5 убрана ветка |  | 2:22 |  | школа, д/с, больн/ 0,6 МВт/ 2200 чел | 119 | +17, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 15 | 2013-05-29 | 18:50 | 2013-05-29 | 19:07 | 0:17 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 150 | +12, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-29 | 18:51 | 2013-05-30 | 15:45 | 20:54 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 20:54 |  | жд | 128 | +12, дождь
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан-5 | 2013-05-29 | 18:58 | 2013-05-29 | 18:58 | 0:00 | ТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-05-29 | 19:14 | 2013-05-29 | 20:06 | 0:52 | КУ, земля | Включен голов.уч-к без нагрузки. В 21:13 включено все. Оп.327 наклонилась, провода касались веток. Ветки подрезаны. Опора выправлена (30.5.13) |  | 1:59 | 2013-05-29 21:13 | школа, д.приют/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 372 | +12, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 1Р | В-6 Т1 | 2013-05-29 | 19:14 | 2013-05-29 | 20:24 | 1:10 | МТЗ | Обесточены 1,3 сш 6кВ. Задымление в ЗРУ 3 сш 6 кВ (без нагрузки), повреждены верх втычные контакты на СВ-6-1,3 сш-6кВ. В 20:24 (ч/з 1:10) включен В-6 Т1, запитаны потребители 1 сш 6кВ, кроме Ф9 (вед, повреждение в сети потребителя, нагрузка переведена кроме 5ТП, 0,5 МВт). В 6:45 заменены проход.изоляторы в яч.СВ-6-1,3, произведен кап.ремонт тележки, схема восстановлена. ЗРУ 3сш 6кВ затекание воды с крыши в ячейку СВ-6кВ (1-3). |  | 1:10 |  | 4,3 МВт/ 5500 чел/ больн, насосн, интернат | 4400 | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.16 РК | 2013-05-29 | 19:50 | 2013-05-29 | 21:00 | 1:10 | МТЗ | Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:10 |  | нет | 310 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 1Р | 9 | 2013-05-29 | 20:30 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-05-29 | 20:44 | 2013-05-29 | 21:53 | 1:09 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Лончаково,с.Козловка,195 чел. Включен до Р-66, запитано 1ТП. В 0:05 устранен обрыв провода на Р-57. РПВ неусп. В 2:20 включен без с.Козловка. В 18:52 включено все. Пр.оп.186-189 обрыв проводов (падение дерева из внеохран зоны). Устранено |  | 22:08 | 2013-05-30 18:52 | нет / 9ТП / 0,2 МВт | 7545 | +15, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 2 | 2013-05-29 | 21:09 | 2013-05-29 | 21:09 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2013-05-29 | 21:37 | 2013-05-29 | 22:30 | 0:53 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ракитное,Боголюбовка,Орехово, 327 чел. Выделен уч-к без нагрузки (кольцо с ф.2) |  | 0:53 |  | нет / 3ТП / 0,01 МВт | 9 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 78 | 2013-05-29 | 21:46 | 2013-05-29 | 21:48 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Рудное, Известковый, 280 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:02 |  | нет | 5 | +15, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Центральная | Д6Ф | 2013-05-29 | 22:09 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-05-29 | 22:10 | 2013-05-29 | 22:12 | 0:02 | "земля" от КУ | с.Перевозная,340 чел. Самоустранилось |  | 0:02 |  | насосная, школа, связь / 0,1 МВт | 4 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 4 | 2013-05-29 | 22:47 | 2013-05-29 | 22:53 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | нет / 0,02 МВт | 2 | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-05-29 | 23:05 | 2013-05-30 | 0:37 | 1:32 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | ТП 41 заменены поврежденные предохр (вкл 30.5.13 в 9:27) |  | 1:32 |  | больница / 0,5 МВт/ 900 чел | 451 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Приморская | 2 | 2013-05-29 | 23:21 | 2013-05-30 | 1:27 | 2:06 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:06 |  | нет | 120 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Штыково | 2 | 2013-05-29 | 23:23 | 2013-05-30 | 2:39 | 3:16 | "земля" от КУ | п.Штыково, 200 чел. Включен с "землей" для поиска . Пр.оп.8-16 обрыв провода (падение дерева). В 4:41 обеспечен резер от ф.18, линия вывдена в ремонь |  | 3:16 |  | нет / 4ТП / | 600 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Веденка - Новотроицкое |  | 2013-05-30 | 0:46 | 2013-05-30 | 13:23 | 12:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Новотроицкая, Ракитное, Малиново. Через 14 мин запит ПС Ракитное, Малиново. В 3:27 нагрузка ПС Новотроицкая запитана по 10 кВ ф.5 Ракитное. По ВЛ-35 кВ "Ракитное-Новотроицкое" на оп.300 разрушен штыревой изолятор Ф"А" провод на земле. Устранено, восст.норм.сх. | ПС Новопокровка; ф.5 Ракитное | 0:14 | 2013-05-30 01:00 | 14 нас.пунктов 6430 чел / 91ТП / 1,2 МВт | 270 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-05-30 | 0:46 | 2013-05-30 | 11:57 | 11:11 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | 6 нас.пунктов, 515 чел Пр оп 120-121 убрано дерево. | ф.5 Самарка | 1:14 | 2013-05-30 02:00 | 3 школы, связь, детсад / 17 ТП/ 0,47 МВт | 583 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2013-05-30 | 1:02 | 2013-05-30 | 1:11 | 0:09 | МТЗ, РПВ усп | с.Ариадное, 476 чел |  | 0:09 |  | нет / 0,04 МВт | 7 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Малиново | по ф.4 СП-22 | 2013-05-30 | 1:30 | 2013-05-30 | 5:51 | 4:21 | МТЗ, РПВ ну | с.Ариадное, 476 чел. Включен после осмотра |  | 4:21 |  | нет / 0,04 МВт | 35 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-05-30 | 2:29 | 2013-05-30 | 3:54 | 1:25 | КУ, земля | Выделен уч-к без нагрузки, потребителю обеспечен резерв | ф.4 Пограничная | 0:31 | 2013-05-30 03:00 | школа, д.приют/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 405 | +12, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 15 | 2013-05-30 | 2:32 | 2013-05-30 | 2:34 | 0:02 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет | 1 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | НСРЗ | 22 | 2013-05-30 | 3:27 | 2013-05-30 | 4:42 | 1:15 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет | 1125 | +15, дождь
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Широкий | 4 | 2013-05-30 | 4:29 | 2013-05-30 | 9:25 | 4:56 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:56 |  | нет |  | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | НСРЗ | 22 | 2013-05-30 | 4:49 | 2013-05-30 | 5:14 | 0:25 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 378 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 23 | 2013-05-30 | 5:00 | 2013-05-30 | 5:32 | 0:32 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Оренбурское, Покровка, 280 чел. |  | 0:32 |  | школа, детсад, таможня / 0,6 МВт | 363 | +16, сильный ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-05-30 | 5:25 | 2013-05-30 | 5:30 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Пухово, 362 чел |  | 0:05 |  | нет / 0,2 МВт | 22 | +15, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-05-30 | 5:32 | 2013-05-30 | 5:51 | 0:19 | "земля" от КУ | Чернышевка, 178 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0:19 |  | нет / 0,1 МВт | 36 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 15 | 2013-05-30 | 8:06 | 2013-05-30 | 10:15 | 2:09 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:09 |  | нет |  | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-05-30 | 8:30 | 2013-05-30 | 9:35 | 1:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке |  | 1:05 |  | вч/ 0,5 МВт/ 850 чел | 433 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 10А | 2013-05-30 | 8:41 | 2013-05-30 | 9:34 | 0:53 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | нет | 743 | +16, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 10а | 2013-05-30 | 8:41 | 2013-05-30 | 9:34 | 0:53 | МТО, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | школа, кот |  | +12, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Милоградово | по ф.7 реклоузер | 2013-05-30 | 9:19 | 2013-05-30 | 9:30 | 0:11 | КУ, земля | Вкл без отп с.Моряк-Рыболов (1000 чел), вкл ч/з 2:53. Оп 11/50 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено. |  | 0:11 |  | нет/ 0,2 МВт/ 1000 чел | 627 | +8, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ЮМР | 9 | 2013-05-30 | 9:20 | 2013-06-24 | 21:40 | 612:20 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 612:20 |  | нет |  | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 9 | 2013-05-30 | 9:56 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +8, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-05-30 | 11:31 | 2013-05-30 | 12:47 | 1:16 | МТЗ, АПВ запрет, РПВ не приозв | Вкл до ЛР214, вкл ч/з 2:03. Повреждение на ведомственном участке. |  | 1:16 |  | БТЭЦ осветление воды/ 0,3 МВт/ 200 чел | 112 | +9, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 25 | 2013-05-30 | 11:41 | 2013-05-30 | 11:46 | 0:05 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 300 | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 9 | 2013-05-30 | 11:45 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, пасмурно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2013-05-30 | 13:05 | 2013-05-30 | 13:16 | 0:11 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | нет/ 0,1 МВт/ 900 чел | 20 | +12, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-05-30 | 13:07 | 2013-05-31 | 14:58 | 25:51 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 25:51 |  | нет | 3750 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-05-30 | 14:21 | 2013-05-30 | 16:28 | 2:07 | КУ, земля | ТП-635 убрана ветка. |  | 2:07 |  | скваж, школа, д/с/ 0,31 МВт/ 1432 чел | 895 | +14, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-30 | 14:23 | 2013-05-30 | 14:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2013-05-30 | 14:56 | 2013-05-30 | 18:43 | 3:47 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед ТП |  | 3:47 |  | школа, д/с, таможня/ 0,4 МВт/ 279 чел | 650 | +14, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 15 | 2013-05-30 | 14:58 | 2013-05-30 | 16:26 | 1:28 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:28 |  | нет | 44 | +16, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 В-10 на СП8 | 2013-05-30 | 15:03 | 2013-05-30 | 15:04 | 0:01 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет/ 0,08 МВт/ 174 чел/ 3ТП | 2 | +14, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РайГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-05-30 | 15:24 | 2013-05-30 | 15:34 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Осмотр уч РСК без замечаний. Обход ведомств отпайки на ПС Пионерская персоналом РСК (Lотп=4,3км) - пр оп 33-34 угрожающие деревья (далее дорога перекрыта шлагбаумом, 31.5.13-решение вопроса с потребителем о продолжении обхода) |  | 0:10 |  | ОЛ Б.Горы/ 0,12 МВт/ 300 чел | 2 | +16, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2013-05-30 | 15:25 | 2013-05-30 | 15:40 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение на ведомственном участке. |  | 0:15 |  | школа/ 0,4 МВт/ 2300 чел | 72 | +12, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-05-30 | 15:26 | 2013-05-30 | 18:56 | 3:30 | МТО, АПВ выв |  |  | 3:30 |  | нет | 1008 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 10 | 2013-05-30 | 15:26 | 2013-05-30 | 15:45 | 0:19 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | жд | 128 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 1 | 2013-05-30 | 15:39 | 2013-05-30 | 15:57 | 0:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на с.Ровное (106 чел). В 20:20 включено все. Причина не установлена |  | 0:18 |  | д/с, школа / 0,4 МВт/ 1569 чел | 264 | +12, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-05-30 | 15:42 | 2013-05-30 | 15:47 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет/ 0,05 МВт/ 1130 чел | 2 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЛРЗ | 0 | 2013-05-30 | 15:44 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +10, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Известковая | 3 | 2013-05-30 | 15:44 | 2013-05-30 | 20:46 | 5:02 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:02 |  | нет | 2428 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-05-30 | 15:50 | 2013-05-30 | 16:46 | 0:56 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отп.Нагорное (станция обезжелезования, без нагрузки ). в пр.оп. 217-218 сняли ветку с проводов, в 17:05 31.5.13 схема приведена в исходное состояние. |  | 0:56 |  | нет/ 0,4 МВт/ 520 чел | 170 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-05-30 | 16:00 | 2013-05-30 | 19:07 | 3:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 81-82 падение дерева, обрыв провода. Устранено. |  | 3:07 |  | школа / 0,5 МВт/ 637 чел | 70 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2013-05-30 | 16:02 | 2013-05-30 | 16:02 | 0:00 | НЗЗ 1ст, АПВ усп | ИМФ 19км, фВ |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Павло-Федоровка | 1 | 2013-05-30 | 16:10 | 2013-05-31 | 11:55 | 19:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Произвёден осмотр в светлое время суток до погран зоны, ночью не пропустили. В пр. оп. 6-8 дерево упало на провода, провода и изоляция не повреждены. Устранено. |  | 19:45 |  | п/з (есть дг) / 0,01 МВТ | 5 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Иман - Новопокровка |  | 2013-05-30 | 16:12 | 2013-05-30 | 16:12 | 0:00 | НЗЗ 1ст, АПВ усп | ИМФ 19км, фВ. В пр. оп 26-27 обнаружен кусок проволоки длинной 1,5м на расстоянии 5м от оп.26 по ф."В" |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 2 | 2013-05-30 | 16:12 | 2013-05-30 | 16:18 | 0:06 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | насосн, школа/ 0,04 МВт/ 342 чел | 6 | +10, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Инструментальный завод | 23 | 2013-05-30 | 16:23 | 2013-05-30 | 16:37 | 0:14 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:14 |  | нет | 100 | +12, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Рыбники | Т2 | 2013-05-30 | 16:41 | 2013-05-30 | 16:57 | 0:16 | МТЗ | Т-1 в резерве. Погашено 1и 2С-6 кВ. Осмотр: Ф13, вед, не откл, бл МТО (повреждение в сетях потребителя). Проведена ревизия привода В-35-Т2, без замечаний |  | 0:16 |  | больн, д.дом, ОВД/ 7,2 МВт/ 6540 чел | 2300 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 14 | 2013-05-30 | 16:50 | 2013-05-30 | 17:21 | 0:31 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 200 | +12, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-05-30 | 16:50 | 2013-05-30 | 16:53 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет / 0,2 МВт/ 1021 чел | 6 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-05-30 | 17:03 | 2013-05-30 | 21:45 | 4:42 | КУ, земля | Заменен изолятор оп 288 (сорвало ветром) |  | 4:42 |  | насосн, школа, д/с/ 0,3 МВт/ 1965 чел | 625 | +10, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 52 | 2013-05-30 | 17:04 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +12, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Веденка | 1 | 2013-05-30 | 17:37 | 2013-05-30 | 17:38 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | скваж, школа, д/с/ 0,3 МВт/1702 чел | 4 | +10, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-05-30 | 17:44 | 2013-05-30 | 17:46 | 0:02 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет | 0 | +14, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-05-30 | 17:49 | 2013-05-30 | 18:03 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:14 |  | школа, д/с/ 0,4 МВт/1235 чел | 93 | +10, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-05-30 | 17:51 | 2013-05-30 | 18:04 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:13 |  | нет/ 0,02 МВт/ 297 чел/ 5ТП | 4 | +10, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | В-10 Т1 | 2013-05-30 | 17:51 | 2013-05-30 | 18:04 | 0:13 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 0:13 |  | школа, д/с, скваж/ 0,6 МВт/ 1472 чел | 130 | +10, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-05-30 | 17:55 | 2013-05-30 | 18:20 | 0:25 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до РЛ-1, вкл ч/з 1:33. Обход без замечаний. |  | 0:25 |  | в.н.башня, школа, скваж/ 0,25 МВт/ 410 чел | 305 | +10, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Эгершельд | 2 | 2013-05-30 | 17:58 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | бойлерная |  | +12, пасмурно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | 14 | 2013-05-30 | 18:14 | 2013-05-31 | 13:20 | 19:06 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В пр. оп. 178-179 сняли дерево, провода и изоляция без повреждений (дерево не в охранной зоне, вырвано с корнем). | ф.5 Самарка | 2:21 | 2013-05-30 20:35 | больн, школа/ 14ТП / 0,2 МВт/ 595 чел | 470 | +10, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | 4 | 2013-05-30 | 18:14 | 2013-05-30 | 19:33 | 1:19 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 133, запитали с.Уборка. В 23:04 включено все. Пр.оп. 178-179 падение дерева из внеохр зоны, сорвало крепление проводов, провода на земле (целые). Устранено |  | 1:19 |  | нет/ 0,3 МВт/ 515 чел | 1643 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-05-30 | 19:10 | 2013-05-30 | 19:37 | 0:27 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен при откл РЛ-8. В 21:50 включен все после обхода. Причина не установлена |  | 2:40 | 2013-05-30 21:50 | школа / 0,4 МВт/ 637 чел | 1100 | +10, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кислородная | Д11Ф | 2013-05-30 | 19:20 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | очистн, больн/ 0,5 МВт/ 250 чел |  | +14, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кислородная | Д3Ф | 2013-05-30 | 19:20 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет/ 0,7 МВт/ 200 чел |  | +14, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | по ф.3 РК | 2013-05-30 | 19:25 | 2013-05-30 | 20:02 | 0:37 | Ав.откл, АПВнет, РПВ ну | Включен без с.Малышево. На оп.89 падение дерева из внеохр. Зоны, без повреждения. Устранено и включено полностью в 10:40 31.5.13. |  | 0:37 |  | нет/ 0,2МВт/ 450 чел | 210 | +14, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-05-30 | 20:06 | 2013-05-30 | 22:35 | 2:29 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Устранен обрыв провода пр 66-67, ф. В(отгорел в зажиме от оп 66) |  | 2:29 |  | в.н.башня, школа, скваж/ 0,25 МВт/ 410 чел | 606 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-05-30 | 20:08 | 2013-05-30 | 20:09 | 0:01 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | насосн/ 0,1 МВт/ 370 чел | 1 | +10, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Верхний Куранах | ЛЭП-2 | 2013-05-30 | 20:23 | 2013-05-30 | 23:29 | 3:06 | ТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:06 |  | нет | 0 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 10 | 2013-05-30 | 21:34 | 2013-05-30 | 22:08 | 0:34 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:34 |  | нет |  | +10, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 12 | 2013-05-30 | 21:34 | 2013-05-30 | 22:56 | 1:22 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:22 |  | нет | 100 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-05-30 | 21:43 | 2013-05-30 | 22:51 | 1:08 | "земля" от КУ | с Струговка 800 чел. Включен до РС 5272. В 23:05 был ключен, для поиска земли прибором, "земля" самоустранилось. Причина не установлена |  | 1:08 |  | нет / 11ТП / 0,6 МВт | 595 | +10, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-05-31 | 2:10 | 2013-05-31 | 2:50 | 0:40 | Ав.откл, РПВ усп | п. Восточный, с. Черная речка, 3149 чел |  | 0:40 |  | очистные, детсад / 0,5 МВт | 353 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-05-31 | 2:55 | 2013-05-31 | 3:10 | 0:15 | Ав.откл, РПВ усп | п. Восточный, с. Черная речка, 3149 чел |  | 0:15 |  | очистные, детсад / 0,5 МВт | 133 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-05-31 | 3:25 | 2013-05-31 | 4:00 | 0:35 | Ав.откл, РПВ не произ | п. Восточный, с. Черная речка, 3149 чел. Выделен уч-к, обесточен остается одно ТП(АЗС). На вед. отпайке снято 2 дерева с ВЛ-10. Включено полностью в 17:25. | ф.18 Сергеевка | 0:53 | 2013-05-31 04:18 | очистные, детсад / 0,5 МВт | 468 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 17к | 2013-05-31 | 6:00 | 2013-05-31 | 11:39 | 5:39 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:39 |  | нет | 50 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Приморская | 2 | 2013-05-31 | 7:45 | 2013-05-31 | 9:18 | 1:33 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:33 |  | нет | 320 | +15, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Отважное | 14 | 2013-05-31 | 7:56 | 2013-05-31 | 8:02 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 11 | +14, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2013-05-31 | 8:07 | 2013-05-31 | 16:30 | 8:23 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Губерово, 356 чел. На оп.9 (ж/б промежут.) наклонилась в болотистой местности, сорваны изоляторы 3х фаз, повисли на проводах. Устранено. |  | 8:23 |  | нет / 4ТП / 0,03 МВт | 36 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 16 | 2013-05-31 | 8:22 | 2013-05-31 | 10:16 | 1:54 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:54 |  | нет | 390 | +15, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 41к | 2013-05-31 | 9:47 | 2013-05-31 | 11:36 | 1:49 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:49 |  | нет | 50 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2013-05-31 | 10:50 | 2013-05-31 | 10:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-05-31 | 12:40 | 2013-05-31 | 12:47 | 0:07 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | 15ТП / 0,25МВт | 30 | +20, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-05-31 | 12:55 | 2013-05-31 | 17:46 | 4:51 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв | Молчановка, Монакино, Слинкино, часть п.Сергеевка, п.Романовский, 410 чел. Включен до РЛ-1 оп. 66, запитано 2 ТП. В 17:46 включен полностью. В пр.оп. 162-163 снята ветка с проводов. |  | 4:51 |  | 15ТП / 0,25МВт | 30 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 1 | 2013-05-31 | 13:36 | 2013-05-31 | 14:50 | 1:14 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:14 |  | нет |  | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2013-05-31 | 13:52 | 2013-05-31 | 13:59 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | школа / 17ТП / 0,53МВт | 62 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Амуркабель | 26 | 2013-05-31 | 14:02 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Дежнево |  | 2013-05-31 | 14:24 | 2013-05-31 | 14:24 | 0:00 | ДЗ 3з., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-05-31 | 14:39 | 2013-05-31 | 14:46 | 0:07 | МТО ,РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | больница / 0,44МВт | 51 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-31 | 14:48 | 2013-05-31 | 14:55 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | школа / 0,2МВт | 23 | +18, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахтовая | 4 | 2013-05-31 | 15:05 | 2013-05-31 | 18:10 | 3:05 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:05 |  | нет |  | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 8 | 2013-05-31 | 15:08 |  |  |  | ТЗНП, МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-05-31 | 15:10 | 2013-05-31 | 18:22 | 3:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | часть с.Вадимовка,69 чел. В пр. оп. 77-78 убрали дерево. |  | 3:12 |  | нет / 11ТП / 0,03МВт | 96 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-05-31 | 15:38 | 2013-05-31 | 19:45 | 4:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Галенки, Дзержинец, 1000 чел. Потребители запитаны от резерва. В-10 кВ Ф-16 не включается. Произведена регулировка привода В-10. | ф.15 | 2:24 | 2013-05-31 18:02 | школа / 16ТП / | 1000 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Речная | 3 | 2013-05-31 | 15:50 | 2013-05-31 | 15:55 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | школа / 0,08МВт | 26 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф-5 рек-р на оп. 207 | 2013-05-31 | 15:55 | 2013-05-31 | 16:55 | 1:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тигровый, Орловка, 43 чел. Включен до РС654, РС655, без нагрузки. В 17:20 включено без 1 ТП. |  | 1:00 |  | нет / 0,01 МВт | 22 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Манзовка - Реттиховка |  | 2013-05-31 | 16:06 | 2013-05-31 | 16:06 | 0:00 | Манзовка: ДЗ 1ст, АПВ ну. , РПВ усп. Реттиховка: ДЗ 1ст, АПВ усп. | Разрыв транзита. ИМФ ф."В,С" расстояние 11,5 км.от ПС Реттиховка. Обход 1.6.13, спилены 3 дерева с обожжёнными верхушками прол оп №74-75, 79-80. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-05-31 | 16:07 | 2013-05-31 | 19:25 | 3:18 | "земля" от КУ | с.Струговка, 800 чел. На оп. 27, 116 заменено по 1 изолятору ф.В. |  | 3:18 |  | школа, д/с / 11ТП / 0,3 МВт | 922 | +18, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 46 | 2013-05-31 | 16:12 | 2013-05-31 | 20:59 | 4:47 | ав.откл., АПВ ну. | Поврежден резервный уч.КЛ (каб.воронка на оп1). Исключен из схемы. | ф.58 | 0:55 | 2013-05-31 17:07 | нет / 0,03МВт | 30 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | В-6 Т1 | 2013-05-31 | 16:20 | 2013-05-31 | 20:08 | 3:48 | МТЗ-35 | Одновременно отключился ф.10 (вед, МТЗ, повреждение КЛ, нагрузка переведена на ф.16). В яч.10 (вед) разрушены проходные и опорные изоляторы в стор сш. Ч/з 1:20 нагрузка ф.7,8,12 переведена в горсети сети (3,6МВт, 13743чел). В 18:12 допустилась бригада (7 чел) на замену поврежденной изоляции. Восстановлено. | Ф7,8,12 по 10 кв от ПС ХЭС, Парк Гайдара, Эмальзавод | 1:20 | 2013-05-31 17:40 | г.Хабаровск, 20313 чел / 7,3МВт | 9740 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Воскресеновка | 1 | 2013-05-31 | 16:39 | 2013-05-31 | 19:15 | 2:36 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Аносово, п\застава, 80чел. В ТП-3602 заменено 2 проходных изолятора. |  | 2:36 |  | п/з / 0,02МВт | 76 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-05-31 | 16:43 | 2013-05-31 | 17:02 | 0:19 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:19 |  | нет / 0,38МВт | 114 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2013-05-31 | 16:50 | 2013-05-31 | 18:10 | 1:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лучки, часть п.Ярославка, 1039 чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 1:20 |  | школа / 17ТП / 0,53МВт | 860 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-05-31 | 16:54 | 2013-05-31 | 17:00 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | школа / 0,2МВт | 23 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЛРЗ | 12 | 2013-05-31 | 16:59 | 2013-05-31 | 17:21 | 0:22 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 100 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-05-31 | 17:08 | 2013-05-31 | 20:48 | 3:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр оп 170-171 снято дерево . Без повреждения ВЛ |  | 3:40 |  | нет / 5ТП / 20 чел | 183 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-05-31 | 17:28 | 2013-05-31 | 17:37 | 0:09 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:09 |  | в/ч / 3ТП / 0,08МВт | 6 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-05-31 | 17:40 | 2013-05-31 | 17:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет / 0,35МВт | 26 | +18, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 2 | 2013-05-31 | 17:50 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2013-05-31 | 17:50 | 2013-05-31 | 21:15 | 3:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Каменка, 2050 чел. Вкл до ЛР15 (головной уч),вкл в 5:34. ТП 1061, ТП1059 заменены поврежденные изоляторы, оп 8 сорван изолятор, провод на траверсе. Устранено. |  | 3:25 |  | школа / 6ТП / 0,5МВт | 5000 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Авангард | 5 | 2013-05-31 | 18:00 | 2013-05-31 | 18:34 | 0:34 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:34 |  | насосная / 5ТП / 0,1МВт | 1.5 | +18, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-05-31 | 18:09 | 2013-05-31 | 18:10 | 0:01 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Произведен обход. Пр оп 456-457 проведена рубка ОСД |  | 0:01 |  | 15ТП / 0,25МВт/ 410 чел/15ТП | 150 | +18, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 110 | Стойба - Маломыр №1 |  | 2013-05-31 | 18:38 | 2013-05-31 | 18:38 | 0:00 | ТНЗНП 2ст, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 15 | 2013-05-31 | 18:40 | 2013-06-01 | 16:23 | 21:43 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 21:43 |  | нет | 958 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Вишневка | 2 | 2013-05-31 | 18:44 | 2013-05-31 | 19:56 | 1:12 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.135 устранен обрыв вязки. |  | 1:12 |  | школа, насосная / 1270чел / | 294 | +18, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Центральная | Д8Ф | 2013-05-31 | 18:57 | 2013-05-31 | 19:43 | 0:46 | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:46 |  | нет / 3МВт | 2073 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 4 | 2013-05-31 | 19:10 | 2013-05-31 | 21:11 | 2:01 | "земля" от КУ | с.Павловка, 500 чел. Слетел изолятор на портале. Восстановлено |  | 2:01 |  | нет / 5ТП / 0,015МВт | 321 | +18, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-05-31 | 19:11 | 2013-05-31 | 21:13 | 2:02 | ТМ | часть п.Кролевцы, часть с.Ясное, 480 чел. Повреждение на ведомственном участке. |  | 2:02 |  | нет / 15 ТП / 0,5МВт | 1000 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 25 | 2013-05-31 | 19:27 | 2013-05-31 | 21:07 | 1:40 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | часть с.Ярославка, 848 ч. Обход без замечаний. |  | 1:40 |  | детдом / 5 ТП / 0,25МВт | 860 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хор | 11 | 2013-05-31 | 19:30 | 2013-05-31 | 21:16 | 1:46 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:46 |  | нет | 1095 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 9 | 2013-05-31 | 19:55 | 2013-05-31 | 20:03 | 0:08 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет 0,01 МВт/ 200чел / | 1 | +18, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Ц | 19 | 2013-05-31 | 20:30 | 2013-05-31 | 21:00 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 100 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф-5 рек-р на оп. 207 | 2013-05-31 | 20:35 | 2013-05-31 | 22:18 | 1:43 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | п.Тигровый, Орловка, 43 чел. В пр.оп.242-243 падение дерева на ВЛ, обрыв провода, срыв изоляторов, обрыв вязок. Устранено. Вкл без пос Тигровый (20 чел). В пр.оп.98-99 упало дерево и внеохр зоны, обрыв верхнего провода. Устранено и включено в 12:00. |  | 1:43 |  | нет / | 25 | +18, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 8 | 2013-05-31 | 22:00 | 2013-05-31 | 22:00 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Губерово | 8 | 2013-05-31 | 22:10 | 2013-06-01 | 1:10 | 3:00 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 33-34 убрано дерево. Без повреждения ВЛ. |  | 3:00 |  | школа, кот/ 0,16 МВт/ 224 чел/ 3ТП | 500 | +10, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2013-05-31 | 22:38 | 2013-05-31 | 22:38 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Узловая - Муравьевка |  | 2013-05-31 | 22:45 | 2013-05-31 | 23:09 | 0:24 | МТО, АПВ ну, РПв усп | С обесточиванием ПС Муравьевка, Уртуй |  | 0:24 |  | школа, д/с. Кот, вн.башня, больн/ 0,5 МВт/ 2597 чел | 110 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Новокиевка - Сопроново |  | 2013-05-31 | 23:07 | 2013-05-31 | 23:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Полевая | 4 | 2013-05-31 | 23:12 | 2013-05-31 | 23:14 | 0:02 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 425 чел | 2 | +14, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Державинка |  | 2013-05-31 | 23:14 | 2013-05-31 | 23:23 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Державинка |  | 0:09 |  | школа, кот, д/с, вн.башня/ 0,57 МВт/ 1171 чел | 86 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Бочкаревка |  | 2013-05-31 | 23:14 | 2013-05-31 | 23:23 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием ПС Державинка |  | 0:09 |  | насосн,школа, кот, д/с, вн.башня/ 0,2 МВт/ 4387 чел | 15 | +15, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Белогорская - Новосергеевка |  | 2013-05-31 | 23:14 | 2013-05-31 | 23:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Чесноково - Винниково |  | 2013-05-31 | 23:15 | 2013-05-31 | 23:32 | 0:17 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:17 |  | скваж, школа, вн.башня/ 0,3 МВт/ 838 чел | 73 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 2 | 2013-05-31 | 23:15 | 2013-05-31 | 23:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 7 | 2013-05-31 | 23:15 | 2013-05-31 | 23:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 6 | 2013-05-31 | 23:55 | 2013-05-31 | 23:57 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | школа, д/с, скваж/ 0,1 МВт/ 283 чел | 2 | +13, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-06-01 | 0:13 | 2013-06-01 | 0:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Белогорская | 6 | 2013-06-01 | 0:30 | 2013-06-01 | 3:25 | 2:55 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 21-24, 24/15-24/22 убраны ветки. |  | 2:55 |  | приют, радиоцентр/ 0,5 МВт/ 1000 чел | 880 | +13, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-06-01 | 0:47 | 2013-06-01 | 0:47 | 0:00 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +13, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Николаевка | 1 | 2013-06-01 | 1:18 | 2013-06-01 | 1:45 | 0:27 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:27 |  | нет/ 0,14 МВт/ 67 чел | 65 | +10, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-06-01 | 2:34 | 2013-06-01 | 2:34 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп | Обход 3.6.13, гнездо оп №102. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 8 | 2013-06-01 | 2:37 | 2013-06-01 | 2:37 | 0:00 | МТО, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 17 | 2013-06-01 | 2:37 | 2013-06-01 | 2:46 | 0:09 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет |  | +10, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Здоровье | 15 | 2013-06-01 | 3:12 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя | РЦ ф41 | 0:00 | 2013-06-01 03:12 | кардиоцентр | 0 | +10, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 1 | 2013-06-01 | 3:28 | 2013-06-01 | 3:33 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | в.забор, кнс, больн/ 1,2 МВт/ 3000 чел | 70 | +8, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 2 | 2013-06-01 | 3:29 | 2013-06-11 | 16:09 | 252:40 | КУ, земля | Находился на ХХ (Lкл=730м). Повреждение КЛ, устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 13 | 2013-06-01 | 3:40 | 2013-06-01 | 9:50 | 6:10 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:10 |  | больн, школа | 1400 | +8, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-06-01 | 5:44 | 2013-06-01 | 7:31 | 1:47 | КУ, земля | Вкл до ЛР837 (ост 1ТП). На оп.209/30 заменен изолятор и включено полностью в 10:14. |  | 1:47 |  | кот, школа, насосн/ 0,06 МВт/ 143 чел | 78 | +8, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Учебная | В-6/110кВ Т2 | 2013-06-01 | 7:16 | 2013-06-01 | 15:55 | 8:39 | Дуг.защ | Sтр=16МВА. В работе Т2. (Т1 резерв). Отключенных фидеров нет, по вед. ф.18 выброс масла, повреждение бака ф.А. В 9:08 включен Т1. В 9:14 запитаны потребители кроме ф.18 (1МВт, перезапитан от ф.11 в 10:20). По В-110 Т2 залипание контакта на выходном реле. Устранено. В 14:20 заменен бак В-6 ф.18, произведена проверка защит и включен. | Т1 | 1:58 | 2013-06-01 09:14 | Находка/ 5 МВт/ 12883 чел | 9833 | +8, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Угловая | 14 | 2013-06-01 | 9:10 | 2013-06-01 | 11:26 | 2:16 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ульма, 177чел. На оп.147 заменено 2 изолятора ф.А, В. |  | 2:16 |  | нет / 0,03МВт | 66 | +18, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-06-01 | 9:53 | 2013-06-01 | 9:57 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | больница, школа / 0,18МВт | 12 | +18, ветер, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Очистные сооружения | 7 | 2013-06-01 | 10:50 | 2013-06-01 | 11:20 | 0:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | После осмотра включен. | ф.14 | 0:15 | 2013-06-01 11:05 | нет / 0,28МВт | 70 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 3 | 2013-06-01 | 11:01 | 2013-06-01 | 12:22 | 1:21 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:21 |  | нет |  | +8, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-06-01 | 11:25 | 2013-06-01 | 11:30 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | 1990чел / 0,96МВт | 80 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 12 | 2013-06-01 | 11:55 | 2013-06-01 | 13:15 | 1:20 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 570 | +17, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-06-01 | 12:07 | 2013-06-01 | 14:43 | 2:36 | МТО, АПВ выв., РПВ ну. | Падение дерева в пр.оп.43-44 из вне охранной зоны, без повреждения. Устранено. |  | 2:36 |  | 2-е пит радиоцентра | 115 | +17, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. Амуркабель, МЖК №1 | С-5 | 2013-06-01 | 12:41 | 2013-06-01 | 15:50 | 3:09 | ХТЭЦ1: ВЧБ, НЗЗ 1ст, АПВ ну. Корфовская: ВЧБ, НЗЗ 1ст, АПВ ну. | Обесточены 1сш-6кВ ПС Амуркабель, АВР-35 усп. На ПС МЖК АВР-6 усп. ИМФ 10,3км. В пр.оп.78-79 (пересечение с вед. ВЛ-0,4кВ, садовое общество "Целинник") перекрытие с ВЛ-0,4кВ, перегорание СИП 0,4кВ. ВЛ-110 не повреждена. | цепь №2 | 0:04 | 2013-06-01 12:45 | г.Хабаровск, 14500чел / 2,1МВт | 144 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Дормидонтовка | 1 | 2013-06-01 | 13:20 | 2013-06-01 | 17:53 | 4:33 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 4:33 |  | нет / 0,01МВт | 46 | +19, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-06-01 | 13:38 | 2013-06-01 | 13:41 | 0:03 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | 1990чел / 0,96МВт | 45 | +18, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Болин | 5 | 2013-06-01 | 14:00 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-06-01 | 14:02 | 2013-06-01 | 14:15 | 0:13 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:13 |  | 1990чел / 0,96МВт | 195 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф-5 рек-р на оп. 207 | 2013-06-01 | 15:08 | 2013-06-01 | 16:04 | 0:56 | "земля" от КУ | п.Тигровый, Орловка, 43 чел. Включен без отп. на п.Тигровый. В пр.оп.56-57 падение дерева на провода. Устранено и включено полностью в 18:02. |  | 0:56 |  | нет / | 47 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Манзовка - Реттиховка |  | 2013-06-01 | 15:30 | 2013-06-01 | 18:47 | 3:17 | Манзовка: ДЗ 1ст, АПВ ну. Реттиховка: ДЗ 1ст, АПВ ну. | Разрыв транзита. ИМФ ф."В,С" расстояние 10,6 км.от ПС Реттиховка. В пр.оп.74-75, 79-80 произведена чистка просеки. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Георгиевка | 4 | 2013-06-01 | 15:36 | 2013-06-02 | 18:01 | 26:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Актай, 150чел. В пр.110-120 ураганом сломаны опоры (ж/б). На оп.84,87,90,128,172,173 загнуты траверсы, сорваны изоляторы. Организованы АВР /2 бр, 9 чел, 4 ед.техн, допуск в 18:00. На 24:00: траверсы выправлены, изол заменены, установлено 2 оп. Работа до 2:00, далее перерыв (застряла техника), 5:50 2.6.13 возобновление работ. Произведена замена опор, потребитель запитан. |  | 26:25 |  | нет / 2ТП / 0,014МВт | 388 | +18, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | по ф.2 в ТП-316 ф.5 | 2013-06-01 | 15:40 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кирзавод | 2 | 2013-06-01 | 15:40 | 2013-06-01 | 22:30 | 6:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Хапсоль, 400чел. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 6:50 |  | нет / 23ТП / 0,22МВт | 400 | +18, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 27 | 2013-06-01 | 16:00 | 2013-06-01 | 16:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 11 | 2013-06-01 | 16:11 | 2013-06-01 | 17:38 | 1:27 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:27 |  | нет |  | +18, облачно
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Лондоко - Ургал |  | 2013-06-01 | 16:11 | 2013-06-01 | 16:11 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго | С-172 | 2013-06-01 | 16:19 | 2013-06-04 | 19:16 | 74:57 | НЗНП 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Маго, Б.Гора. На ПС Многовершинная АВР-6 успешно. Одновременно на ПС Многовершинная от АЧР отключились 14 фидеров (14,38МВт). В 16:25 (ч/з 6 мин) все фидера включены. Ч/з 21 мин Б.Гора запитана от ПС Многовершинная. Остается обесточена ПС Маго (с.Иннокентьевка, Сахаровка, Маго, 1700чел, 0,75МВт). 2.6.13 в 11:30 (ч/з 19ч 11м) на участке ВЛ-110 С-172 Николаевская ТЭЦ-Б.Гора до отпайки на ПС Маго (оп №274) разрезаны шлейфа. Успешно запитана ПС Маго от ПС Белая Гора. На участке Ник ТЭЦ-Б.Гора в 18:00 произведён осмотр оп №1-148, 250-274, замеч нет. 3.6.13 пройден оставшийся участок ВЛ-110. 4.6.13 повторный обход с 1 по 11 и 100-200 опору - замечаний нет. В 19:16 включена до оп №274 (поставлена на Х.Х.). | ВЛ-110 Многовершинная-Б.Гора | 0:21 | 2013-06-01 16:40 | 3864чел / 8МВт | 17048 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-06-01 | 16:45 | 2013-06-01 | 16:55 | 0:10 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет / 0,35МВт | 51 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 14 | 2013-06-01 | 16:55 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 6 | 2013-06-01 | 17:00 | 2013-06-01 | 17:30 | 0:30 | "земля" от КУ | Повреждение разрядников на вед. ТП. |  | 0:30 |  | нет / 2500чел / 0,9МВт | 456 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 7 | 2013-06-01 | 17:22 | 2013-06-11 | 12:14 | 234:52 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 234:52 |  | нет |  | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Ярославка | 7 | 2013-06-01 | 18:50 | 2013-06-01 | 19:20 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну. | часть с. Ярославка, с. Дальзавод, 900 чел. Включен без отпайки "экспедиция". Вкл в 21:14. В пр.оп.281-282 падние дерева на ВЛ из внеохр.зоны. Устранено. |  | 0:30 |  | школа, скважина / 18ТП / 1МВт | 853 | +18, ветер
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 7 | 2013-06-01 | 19:10 | 2013-06-01 | 22:02 | 2:52 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:52 |  | нет | 460 | +18, облачно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 28 | 2013-06-01 | 19:24 | 2013-06-02 | 13:06 | 17:42 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:42 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 11 | 2013-06-01 | 19:47 | 2013-06-01 | 21:27 | 1:40 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:40 |  | нет | 733 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-06-01 | 19:55 | 2013-06-01 | 19:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-06-01 | 19:57 | 2013-06-01 | 20:20 | 0:23 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя (резерв для водозабора) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 12 | 2013-06-01 | 20:04 | 2013-06-02 | 13:27 | 17:23 | МТО, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:23 |  | нет | 255 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Озерная - Черемушки |  | 2013-06-01 | 20:09 | 2013-06-01 | 20:28 | 0:19 | МТО, МТЗ. АПВ ну. РПВ уп | С обесточиванием ПС Черемушки, Александровка |  | 0:19 |  | школа, кот, скваж/ 0,35 МВт/ 1327 чел | 114 | +10, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 2 | 2013-06-01 | 20:25 | 2013-06-01 | 21:12 | 0:47 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Вкл до ЛР 318, ост ТП "кафе Восток", вкл в 0:32. На оп 30 разобраны шлейфа, выделен поврежденный уч.без нагрузки (в 3-х пролетах обрыв проводов сторонним а/м). Сообщено в СБ, ОВД. 3.6.13 в 14:34 провод восстановлен. | Чигири Ф7 | 0:00 | 2013-06-01 20:25 | насосн,кот/ 0,2 МВт/ 425 чел | 45 | +10, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 78 | 2013-06-01 | 20:57 | 2013-06-01 | 21:00 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | кот/ 0,01 МВт/ 280 чел | 5 | +14, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | по ф-13 откл РК | 2013-06-01 | 21:11 | 2013-06-01 | 22:23 | 1:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР31, вкл в 2:15. ТП 1511 перекрытие прох.изоляторов. Произведена чистка. |  | 1:12 |  | связь, ОРТПЦ / 0,07МВт | 85 | +10, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-06-01 | 21:23 | 2013-06-01 | 22:41 | 1:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 812 (ост 1ТП), вкл в 23:48, пр оп 243/28-243/29 сняли ветку. |  | 1:18 |  | школа/ 0,2 МВт/ 200 чел | 19 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 22 | 2013-06-02 | 1:11 | 2013-06-02 | 3:29 | 2:18 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 4. Потребителю обеспечен резерв, поврежд на вед ТП. | сети потребителя | 0:29 | 2013-06-02 01:40 | насосн, школа/ 0,6 МВт/ 2000 чел | 374 | +8, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-06-02 | 2:05 | 2013-06-02 | 2:05 | 0:00 | ав.откл., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дим | 10 | 2013-06-02 | 3:08 | 2013-06-02 | 3:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +8, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-06-02 | 8:12 | 2013-06-02 | 9:17 | 1:05 | КУ, земля | с.Гродеково, Переясловка, 2300 чел. Вкл до Р-4, потребитель запитан полностью. На выделенном участке (без потребителя) обнаружен обрыв провода оп №28 (выдавило опору в болоте). Повреждение устранено. |  | 1:05 |  | нет / 1,2МВт / 23ТП | 1308 | +12 пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 21 | 2013-06-02 | 8:22 | 2013-06-02 | 18:55 | 10:33 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Новокуровка (населения нет), Lвл=5,12км. в сопках (трудный рельеф местности). Дерево в прол оп №64-65 без повреждения провода. |  | 10:33 |  | ретранслятор на ДГ / 0,02 МВт / 1ТП | 171 | +8, облачно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 19 | 2013-06-02 | 11:00 | 2013-06-04 | 15:38 | 52:38 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 52:38 |  | нет | 0 | +16, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Новодевица | 5 | 2013-06-02 | 11:00 | 2013-06-02 | 19:12 | 8:12 | МТЗ. РПВ ну | с.Новодевица, 210 чел. Поврежд изол оп №31,37, повреждение В-6кВ в яч. (перекрытие баков). Произведена замена изоляторов и баков на В-6кВ. | ф-2 | 5:25 | 2013-06-02 16:25 | нет / 0,07МВт / 12ТП | 398 | +14, пасмурно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 11 | 2013-06-02 | 11:04 | 2013-06-02 | 12:20 | 1:16 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:16 |  | нет | 0 | +16, облач
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 126 | 2013-06-02 | 13:05 | 2013-06-02 | 17:35 | 4:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:30 |  | нет |  | +20. ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 15 | 2013-06-02 | 14:33 | 2013-06-02 | 15:48 | 1:15 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет | 370 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-06-02 | 14:33 | 2013-06-02 | 14:36 | 0:03 | МТЗ. РПВ суп | Рыбхоз. |  | 0:03 |  | нет / 0,03МВт | 2 | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Троица | 24 | 2013-06-02 | 14:55 | 2013-06-02 | 15:00 | 0:05 | ав.откл. РПВ усп | п.Андреевка, 595 чел. |  | 0:05 |  | нет / 0,5МВт / 10ТП | 35 | +16, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 3 | 2013-06-02 | 15:01 | 2013-06-02 | 15:01 | 0:00 | ав.откл. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Старт - Солнечная с отп ПС Ручей | С-103 | 2013-06-02 | 15:08 | 2013-06-02 | 15:08 | 0:00 | Старт: ВЧБ. АПВ усп Солн: ВЧБ. 1з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, дождь, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Старт - Солнечная | С-104 | 2013-06-02 | 15:08 | 2013-06-02 | 15:08 | 0:00 | Старт: ВЧБ. АПВ усп Солн: ВЧБ. 1з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Белогорская - Васильевка |  | 2013-06-02 | 16:43 | 2013-06-02 | 16:43 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Васильевка | 10 | 2013-06-02 | 17:04 | 2013-06-02 | 18:10 | 1:06 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Васильевка, 500 чел. Вкл после осмотра успешно. |  | 1:06 |  | нет / 0,2МВт / 5ТП | 88 | +19, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2013-06-02 | 17:14 | 2013-06-02 | 17:27 | 0:13 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп. | с.Гродеково, Каникурган, 756 чел. |  | 0:13 |  | погранотряд / 0,25МВт / 6ТП | 54 | +19, облач
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-06-02 | 17:32 | 2013-06-02 | 18:15 | 0:43 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Биробиджан, 525 чел. Повреждение на вед. отп. |  | 0:43 |  | больн / 0,27МВт / 16ТП | 211 | +23, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2013-06-02 | 17:43 | 2013-06-02 | 17:45 | 0:02 | ав.откл. АПВ нет. РПВ усп | п.Орочи, 780 чел. |  | 0:02 |  | больница / 0,51МВт / 1ТП | 17 | +19, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-02 | 17:58 | 2013-06-02 | 20:20 | 2:22 | МТЗ-1. АПВ, РПВ ну | п.Садовое, Моховая падь. Повреждение на вед. участке. |  | 2:22 |  | ж/д станц (есть резерв) / 0,4МВт / 6ТП | 417 | +20, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-06-02 | 18:04 | 2013-06-02 | 18:04 | 0:00 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0:00 |  | дача губернатора Ам.обл | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-06-02 | 18:14 | 2013-06-02 | 19:26 | 1:12 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Белогорье, 100 чел.(Lвл=22,4км). Поврежд на вед ТП. |  | 1:12 |  | озд/лагерь Мухинка, Огонёк / 10ТП / 0,17МВт | 212 | +20, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 16 | 2013-06-02 | 18:20 | 2013-06-03 | 13:20 | 19:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 19:00 |  | нет | 10 | +22, пасм
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-06-02 | 18:20 | 2013-06-02 | 18:28 | 0:08 | МТО. РПВ усп | с.Киевка, 70 чел. |  | 0:08 |  | нет / 0.03МВт / 6ТП | 4 | +22, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-06-02 | 18:28 | 2013-06-02 | 18:28 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Среднебелая | 24 | 2013-06-02 | 18:45 | 2013-06-02 | 21:39 | 2:54 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Среднебелая, 1100 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 2:54 |  | колония УВ-14/3 / 0,24МВт | 213 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Марково | 4 | 2013-06-02 | 19:45 | 2013-06-02 | 20:34 | 0:49 | КУ, земля | Марково, 50 чел. Включен до ЛР-178. Потребители запитаны от резерва. 3.6.13 в 11:06 устранён обрыв провода оп №13. | ф.11 ПС Игнатьево | 1:00 | 2013-06-02 20:45 | нет / 0,07МВт | 120 | +19, облач
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 15 | 2013-06-02 | 19:47 | 2013-06-03 | 1:07 | 5:20 | МТО, АПВ запрет | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:20 |  | нет | 1500 | +19, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Александровка | 1 | 2013-06-02 | 20:05 | 2013-06-02 | 20:12 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 17 | +20, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Штыково | 2 | 2013-06-02 | 21:02 | 2013-06-03 | 0:02 | 3:00 | "земля" от КУ | часть с.Штыково, часть с.Кучелиново, 20 чел. Включен до ЛР на оп.34/3 без 1ТП и 5 вед. отпаек. На портале КТП-5306 слетел изолятор, провод упал на корпус. Устранено. Включен без 5 вед. отпаек. |  | 3:00 |  | нет / 0,05МВт | 150 | +19, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2013-06-02 | 21:20 | 2013-06-03 | 0:45 | 3:25 | ТМ | с.Городечное, 141 чел. Включен до РЛ-1 оп.1. Включен головной участок без нагрузки. В 2:23 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 3:25 |  | нет / 6ТП / 0,08МВт | 400 | +19, облач
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | В-10 2Т | 2013-06-02 | 21:47 | 2013-06-03 | 17:26 | 19:39 | ав.откл | Обесточена 2сш-10кВ. Не включается В-10 2Т. Потребители запитаны от резерва. Произведена замена РПВ (реле положения вкл, сгорела катушка) В-10 Т2. | 1Т | 0:28 | 2013-06-02 22:15 | насосная, больница, КНС / 0,98МВт | 458 | +17, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сергеевка | 2 | 2013-06-02 | 22:15 |  |  |  | ав.откл., АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +19, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 204 | 2013-06-02 | 22:25 | 2013-06-03 | 0:16 | 1:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:51 |  | нет | 1650 | +19, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 206 | 2013-06-02 | 22:25 | 2013-06-03 | 1:10 | 2:45 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:45 |  | нет | 2100 | +19, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2013-06-02 | 23:19 | 2013-06-03 | 1:52 | 2:33 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:33 |  | нет | 150 | +19, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 206 | 2013-06-03 | 2:00 | 2013-06-03 | 2:28 | 0:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 700 | +19, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-06-03 | 6:05 | 2013-06-03 | 7:18 | 1:13 | "земля" от КУ | ж/д округ г.Хабаровск 832 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 1:13 |  | нет | 365 | +15, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Вадимовка - Петровичи |  | 2013-06-03 | 6:43 | 2013-06-03 | 6:43 | 0:00 | Вадимовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.С 7,8км от ПС Вадимовка. Lвл=13,7км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 3 | 2013-06-03 | 8:15 | 2013-06-03 | 10:26 | 2:11 | ав.откл. РПВ ну | п.Сита. Снята ветка оп №53-54. |  | 2:11 |  | нет / 0,02МВт / 1ТП | 43 | +15, облач
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 14 | 2013-06-03 | 8:20 | 2013-06-03 | 9:03 | 0:43 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет | 63 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 15 | 2013-06-03 | 12:35 | 2013-06-03 | 15:35 | 3:00 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:00 |  | нет | 200 | +16, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-06-03 | 12:56 | 2013-06-03 | 15:54 | 2:58 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не проб | Новобурейск, 2951 чел. Повреждение каб разделки оп №1. Устранено и вкл по норм сх. | ф-25 | 0:35 | 2013-06-03 13:31 | администрация, школа, больн, приют, ФСБ, очистные, УИН №5 / 0,9МВт / 13ТП | 515 | +22, облач
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Шимановск | 10 | 2013-06-03 | 12:58 | 2013-06-03 | 12:58 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-06-03 | 14:16 | 2013-06-03 | 14:30 | 0:14 | авар. Откл. РПВ ну | п.Кипарисово-1;2; Мирный, 274 чел. В КТП-5119 перекрытие на шинах 10кВ ф-В,С. Произведена чистка изоляции. |  | 0:14 |  | нет / 0,4МВт / 14ТП | 180 | +16, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-06-03 | 14:16 | 2013-06-03 | 16:40 | 2:24 | КУ, земля | п.Кипарисово, 860 чел. Вкл без вед отп. |  | 2:24 |  | 0,03МВт / 8ТП | 400 | +16, ясно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Городская | 18 | 2013-06-03 | 14:40 | 2013-06-03 | 14:50 | 0:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 116 | +16, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 25 | 2013-06-03 | 15:04 | 2013-06-03 | 15:04 | 0:00 | МТЗ-2. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 24 | 2013-06-03 | 15:14 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +22, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2013-06-03 | 15:38 | 2013-06-03 | 18:43 | 3:05 | МТО. АПВ, РПВ ну | Константиновка, 2500 чел. Поврежд 2-х изол оп №53. |  | 3:05 |  | нет / 0,17МВт / 10ТП | 540 | +22, облач
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево-110 | 12 | 2013-06-03 | 16:06 | 2013-06-03 | 16:58 | 0:52 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ударное, 416 чел. Поврежд на вед отп оборонэнерго. |  | 0:52 |  | водонап башня / 0,37МВт / 12ТП | 323 | +22, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Находка | 27 | 2013-06-03 | 16:12 | 2013-06-04 | 17:50 | 25:38 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 25:38 |  | нет | 600 | +16, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый | Л-104 | 2013-06-03 | 16:23 | 2013-06-04 | 1:36 | 9:13 | Н.Кур: НЗЗ 2ст. АПВ, РПВ ну Леб: НЗЗ 2ст. АПВ выв. РПВ усп | Обесточен РП-Рябиновый (строительство перераб фабрики, населения нет). Вкл со стороны ПС Лебединый до Р-100, запитан РП Рябиновый. Выведен в ремонт участок Н.Куранах-РП Рябиновый (L участка=50,1км). В пр.оп.117-118 падение дерева на ВЛ, без повреждения. Устранено. | Лебединый-РП Рябиновый | 1:37 | 2013-06-03 18:00 | нагрузки нет | 0 | +16. ветер
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Призейская - Тунгала |  | 2013-06-03 | 16:29 | 2013-06-03 | 16:29 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, обл
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Хлебозавод | 2013-06-03 | 16:48 | 2013-06-03 | 16:48 | 0:00 | МТЗ.АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16. ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | 10 | Н.Куранах | Дражный | 2013-06-03 | 16:50 | 2013-06-03 | 16:50 | 0:00 | МТЗ.АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16. ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Белогорская - Васильевка |  | 2013-06-03 | 16:56 | 2013-06-03 | 16:56 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Произведён обход, замеч нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-06-03 | 17:24 | 2013-06-03 | 18:39 | 1:15 | МТЗ. РПВ ну | п.Прохоры, Известковый, 157 чел. Вкл до ТП-33. На оп.113 обрыв вязки. Устранено и включено в 22:55. |  | 1:15 |  | нет / 0,8МВт / 5ТП | 450 | +25, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-06-03 | 17:29 | 2013-06-03 | 19:24 | 1:55 | МТО. РПВ ну | Партизанск, 2856 чел. Вкл без ТП-7451, поврежд вводного каб. 6кВ. Устранено и включено в 6:30. |  | 1:55 |  | ТНС. школа / 0,5МВт / 22ТП | 1025 | +26, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-06-03 | 17:30 | 2013-06-03 | 17:50 | 0:20 | КУ, земля | Вкл без отп с.Грибное, 100 чел. Не установленными лицами порван нижний провод оп №264-265, сообщено в полицию. СБ. Устранено в 19:20. |  | 0:20 |  | санаторий, в/ч / 489чел / 0,26МВт / 7ТП | 120 | +26, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-06-03 | 17:34 | 2013-06-03 | 18:20 | 0:46 | КУ, земля | Партизанск, 1473 чел. Вкл головной участок. Всё вкл в 18:30, на дер. анк оп №34 отпал заземляющий контур и коснулся шлейфа ф-А. Устранено. |  | 0:46 |  | больн, школа / 0,5МВт / 11ТП | 100 | +26, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Спасск - Чкаловка |  | 2013-06-03 | 17:35 | 2013-06-03 | 17:35 | 0:00 | МТО. ДЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2013-06-03 | 17:35 | 2013-06-03 | 17:35 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый | Л-101 | 2013-06-03 | 17:36 | 2013-06-03 | 17:36 | 0:00 | ЧТЭЦ: 2з ДЗ. АПВ усп Леб: 1з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Беркакит | 6 | 2013-06-03 | 17:51 | 2013-06-03 | 17:51 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Хорогочи - Лопча |  | 2013-06-03 | 18:38 | 2013-06-03 | 18:38 | 0:00 | ДЗ 2з, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Гранитная | 8 | 2013-06-03 | 18:50 | 2013-06-03 | 18:53 | 0:03 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет |  | +16, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Гранитная | 9 | 2013-06-03 | 18:50 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый | Л-101 | 2013-06-03 | 19:17 | 2013-06-03 | 19:17 | 0:00 | 1з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ветер
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Тында - Аэропорт |  | 2013-06-03 | 20:27 | 2013-06-03 | 20:27 | 0:00 | ДЗ 3з, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, дождь, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | ЛЭП2 | 2013-06-03 | 21:23 | 2013-06-03 | 21:23 | 0:00 | ТМ, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +10, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Черниговка | 2 | 2013-06-03 | 21:35 | 2013-06-03 | 22:22 | 0:47 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 678 | +15, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-06-03 | 22:10 | 2013-06-03 | 22:40 | 0:30 | "земля" от КУ | ж/д округ г.Хабаровск 832 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0:30 |  | нет / 0,3МВт | 150 | +15, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 1 | 2013-06-03 | 23:10 |  |  |  | МТО, МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя | ф.2 | 2:00 | 2013-06-04 01:10 | нет / 0,45МВт | 240 | +15, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2013-06-03 | 23:10 | 2013-06-04 | 11:04 | 11:54 | "земля" от КУ | жд округ г.Хабаровска (дачи). Произведен обход - замечаний нет. При включении "Земля" устранилась. |  | 11:54 |  | нет / 0,26МВт | 1380 | +15, облач
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | НПС 18 – Нижний Куранах №1 с отп. на ПС НПС-17 |  | 2013-06-03 | 23:49 | 2013-06-03 | 23:59 | 0:10 | Н.Куранах: ДЗ 1з, 1ст. НЗНП, АПВ неусп., РПВ усп. НПС 18: 3 ст. НЗНП, АПВ усп. | В ремонте ВЛ-220 НГРЭС-Н.Куранах №2 с отп. на ПС НПС-17, ВЛ-110 Н.Куранах-Лебединый. Обесточение 14 ПС. |  | 0:10 |  | 28215чел / 25,9МВт | 4315 | +14, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Береговая | 20 | 2013-06-04 | 3:05 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-04 | 5:46 | 2013-06-04 | 5:46 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Приморская | 2 | 2013-06-04 | 6:00 | 2013-06-04 | 7:10 | 1:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:10 |  | нет | 340 | +15, облач
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2013-06-04 | 6:41 | 2013-06-04 | 6:46 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 6 | +15, облач
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кедровая | 38 | 2013-06-04 | 9:20 | 2013-06-04 | 19:30 | 10:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 10:10 |  | в/ч | 1300 | +15, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 4 | 2013-06-04 | 9:25 | 2013-06-04 | 9:43 | 0:18 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | нет | 32 | +10, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Парус | 21 | 2013-06-04 | 9:45 | 2013-06-04 | 11:27 | 1:42 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:42 |  | нет | 680 | +10, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2013-06-04 | 10:09 | 2013-06-04 | 10:11 | 0:02 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Ивановка |  | 0:02 |  | нет/0,8 МВт | 28 | +20, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новопокровка | 31 | 2013-06-04 | 11:04 | 2013-06-04 | 12:13 | 1:09 | МТЗ, Апв неусп., РПВ неусп. | с. Ромное, 400ч., 0,02 МВт. Наклонена ОП 213 (болотистая местность), сорвано 2-а изолятора. Замечания устранены. |  | 1:09 |  | нет/0,02 МВт/4 тп/400ч. | 24 | +12, обл.
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Горная | 12 | 2013-06-04 | 11:28 | 2013-06-04 | 11:37 | 0:09 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет |  | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2013-06-04 | 12:06 | 2013-06-04 | 14:39 | 2:33 | МТЗ, Апв неусп., РПВ не произв. | часть г.Белогорск, 15400ч. Выделен кабельный участок от ЛР 10 до ТП 49 (без ТП 71, частный сектор). В 17:14 включено все, устранено повреждение концевой каб. муфты. | ф.8,7 Комунальная | 1:31 | 2013-06-04 13:37 | 15400ч./0,9 МВт | 1450 | +22, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 107 | 2013-06-04 | 12:09 | 2013-06-04 | 12:41 | 0:32 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | нет | 400 | +14, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-06-04 | 12:40 | 2013-06-04 | 12:45 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Киевка, 70 кВт |  | 0:05 |  | нет/6 ТП/0,036 МВт | 3 | +14, пасм.
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф."Аэропорт1" | 2013-06-04 | 12:52 | 2013-06-04 | 12:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-06-04 | 12:54 | 2013-06-04 | 15:34 | 2:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВне произв. | с. Киевка, 70 кВт. В ТП 7074 заменено 2-а проходных изолятора. |  | 2:40 |  | нет/6 ТП/0,036 МВт | 125 | +14, пасм.
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ОУП2 | 2013-06-04 | 13:16 | 2013-06-04 | 13:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 15 | 2013-06-04 | 13:31 | 2013-06-04 | 19:36 | 6:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:05 |  | нет |  | +21, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Болин | 26 | 2013-06-04 | 14:35 | 2013-06-04 | 18:17 | 3:42 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 3:42 |  | в/ч | 636 | +22, обл.
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | №5 | 4 | 2013-06-04 | 15:10 | 2013-06-04 | 16:27 | 1:17 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:17 |  | нет | 74 | +22, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-06-04 | 15:15 | 2013-06-04 | 15:49 | 0:34 | ав.откл., АПВ нет, РПВ не произв | Дачи,п. Кипарисово1 100ч. Поврежд на вед отп. |  | 0:34 |  | нет/0,12 МВт/8 ТП | 60 | +16, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 131 | 2013-06-04 | 15:21 | 2013-06-04 | 16:15 | 0:54 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Найфельд, 600ч. Включен без 2-х ТП (314,208 - КФХ), повело оп №43 (в болоте), обрыв вязки. Устранено 5.6.13. в 15:30, схему привели в исх. Состояние. |  | 0:54 |  | больница, насосная / 0,08МВт / 5 ТП | 72 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Никольское | 16 | 2013-06-04 | 15:30 | 2013-06-06 | 18:12 | 50:42 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 50:42 |  | нет | 0 | +22, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 16 | 2013-06-04 | 15:53 | 2013-06-04 | 16:05 | 0:12 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 0 | +14, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-06-04 | 15:53 | 2013-06-04 | 17:07 | 1:14 | МТО, АПВ нет, РПВне произв. | с. Киевка, 70 кВт. Вкл без КТП 7074 |  | 1:14 |  | нет/6 ТП/0,03 МВт | 60 | +14, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд | 142 | 2013-06-04 | 16:15 | 2013-06-04 | 20:11 | 3:56 | Откл. КУ "Земля" | с. Петровка, 645ч. Самоустранилась. |  | 3:56 |  | нет/ 0,08МВт / 4ТП | 316 | +20, обл.
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2013-06-04 | 16:22 | 2013-06-04 | 16:45 | 0:23 | ЧТЭЦ: ДЗ 1ст., АПВ неусп., РПВ неусп. ИМФ 191 км. от ЧТЭЦ | Обесточены ПС Юхта, Б. Нимныр, 150ч., 1,1 МВт. В 16:45 (ч/з 23 мин) на ЧТЭЦ включен В 110кВ, запитана ПС Б.Нимныр (0,1 МВт). В 18:19 (ч/з 1ч.57 мин.) ПС Юхта запитана от ПС Лебединый. Выделен участок ВЛ-110 Юхта- Б.Нимныр (Л-133А; L участка=19,3км), излом дер. П-обр оп №81. 5.06.13 произведена замена опоры, вкл в работу в 23:18. | от ПС Лебединый | 1:57 | 2013-06-04 18:19 | 150 чел/2 МВт | 4000 | +14, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-06-04 | 16:33 | 2013-06-04 | 22:45 | 6:12 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Вед база "Радон", населения нет. Убрана ветка оп №4-5. |  | 6:12 |  | нет/0,03 МВт | 209 | +21, обл.
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ольга | 11 | 2013-06-04 | 16:37 | 2013-06-04 | 17:00 | 0:23 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | нет | 320 | +14, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-06-04 | 17:25 | 2013-06-04 | 17:59 | 0:34 | ДЗ 1,2з., АПВ неусп., РПВ неусп. | ИМФ ф.В 79,9 км. Обесточена ПС Октябрьская. В 17:59 включена в неполнофазном режиме (без ф.В). Оп.337 расщеплена траверса ф.В грозой. 6.06.13 в 23:09 повреждение устранено, схема приведена в нормальное состояние. |  | 0:34 |  | 0,3 Мвт/2945ч. | 99 | +20, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-06-04 | 17:34 | 2013-06-04 | 21:21 | 3:47 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ неусп. | с. Сергеевка, Монакино, Слинкино, 320ч. Включен головной участок в 19:05 (без потреб). В 21:21 вкл без с.Монакино. Убрано спиленное дерево оп №77-78 (лежало на проводах). Вкл в 22:46 (ч/з 5ч 12м). |  | 3:47 |  | нет / 0,08МВт | 310 | +14, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Тепличный комбинат | 1Б | 2013-06-04 | 17:55 | 2013-06-04 | 18:39 | 0:44 | ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет |  | +21, обл.
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | РМЗ | 1 | 2013-06-04 | 19:05 | 2013-06-04 | 19:20 | 0:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет |  | +8, пасм.
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | ф."Дражный" | 2013-06-04 | 19:36 | 2013-06-04 | 19:50 | 0:14 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:14 |  | нет / 0,4МВт | 100 | +8, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 7 | 2013-06-04 | 19:45 | 2013-06-05 | 20:52 | 25:07 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 25:07 |  | нет | 69 | +15, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Обор - Мухен с отпайкой на ПС Дурмин | с35 | 2013-06-04 | 20:48 | 2013-06-04 | 20:48 | 0:00 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. | Обнаружено по прибытию утром дежурного |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Сита | С-24 | 2013-06-04 | 20:50 | 2013-06-04 | 20:50 | 0:00 | НЗЗ 2ст. АПВ усп | 5.6.13 Обход не проводили. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Золотая - Сукпай | С-38 | 2013-06-04 | 20:50 | 2013-06-04 | 22:53 | 2:03 | НЗЗ 2ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточена ПС Сукпай (деж на дому, нет связи с ПС). РПВ успешное в 22:53 (ч/з 2ч 03м). |  | 2:03 |  | 1190 чел / 0,5МВт | 1025 | +20, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 4 | 2013-06-04 | 21:08 |  |  |  | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбпорт | 3 | 2013-06-04 | 21:09 | 2013-06-04 | 21:27 | 0:18 | авар. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | нет |  | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-06-04 | 21:28 | 2013-06-04 | 23:58 | 2:30 | МТО. РПВ ну | п.Бычиха, садовые общества, горнолыжная база (Lвл=14,6км). Вкл до Р-43. |  | 2:30 |  | нет / 0,54МВт | 1350 | +20, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 17 | 2013-06-04 | 22:36 | 2013-06-06 | 10:48 | 36:12 | авар. | повреждение в сетях потребителя |  | 36:12 |  | нет | 3982 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новодевица | 2 | 2013-06-04 | 23:00 | 2013-06-04 | 23:54 | 0:54 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Новодевица, 295 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0:54 |  | нет / 0,3МВт / 6ТП | 264 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Интурист | 1Т | 2013-06-04 | 23:01 | 2013-06-05 | 17:30 | 18:29 | ДЗТ | Обесточ 1СШ-6кВ, вкл СВ-6 по ТМ. 5.06.13 проведена проверка РЗА - замечаний нет. На 1Т обнаружено повреждение концевой кабельной разделки 35кВ ф.А (между 1Т и 1СШ-35кВ). Устранено, схема приведена в исх. состояние. | 2Т | 0:24 | 2013-06-04 23:25 | г.Хабаровск, 16000 чел / 2,7МВт | 1080 | +17, дождь, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-06-04 | 23:16 | 2013-06-04 | 23:28 | 0:12 | авар. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 101 | +17, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-06-04 | 23:18 | 2013-06-05 | 2:22 | 3:04 | КУ, земля | с.Киевка, 70 чел. Вкл. без ТП 7074 и ТП 7271. В 9:25 в ТП 7074 заменили тр-ра (S=160кВА), в ТП 7271 заменили 2-а проходных изолятора. Все включено. |  | 3:04 |  | нет / 0,03МВт / 6ТП | 300 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2013-06-04 | 23:23 | 2013-06-04 | 23:43 | 0:20 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | с.Чистополье, 295 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0:20 |  | нет / 0,09МВт / 7ТП | 29 | +17, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-06-04 | 23:25 | 2013-06-04 | 23:28 | 0:03 | авар. Откл. РПВ усп | с.Кремово, 1019 чел. |  | 0:03 |  | нет/ 0,74МВт / 10ТП | 37 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-06-04 | 23:56 | 2013-06-05 | 2:05 | 2:09 | МТО. РПВ ну | Повреждение на вед отп "Радон". |  | 2:09 |  | нет/0,03 МВт | 73 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-04 | 23:57 | 2013-06-05 | 1:02 | 1:05 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Смидовичи. Вкл без КТП-мегафон (есть ДГ). ОП 3-00-139 замененили 2 изолятора. В 14:13 все включено. |  | 1:05 |  | нет / 0,22МВт / 8ТП | 246 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Князе-Волконская - Елабуга | С-50 | 2013-06-04 | 23:58 | 2013-06-04 | 23:58 | 0:00 | 1з ДЗ. АПВ усп | 5.6.13 Обход не проводили. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Лондоко – Облучье №1 с отпайкой на ПС Кимкан/т |  | 2013-06-01 | 16:41 | 2013-06-01 | 16:41 | 0:00 | Облучье: 1 з. ДЗ, АПВ усп Лондоко: 2 з. ДЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Хехцир - Южная | С-13 | 2013-06-05 | 0:54 | 2013-06-05 | 0:54 | 0:00 | Хехцир:ВЧБ. АПВ усп Южн: НЗЗ 1ст. АПВ усп | 5.6.13 произведен обход - замечаний нет |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-06-05 | 1:08 | 2013-06-07 | 16:11 | 63:03 | КУ, земля | п.Бычиха, садовые общества, горнолыжная база (Lвл=14,6км). Повреждение головного кабеля, 5.6.13 в 16:40 в пролете ОП 46-47; 64-65 убраны ветки с проводов. 7.6.13 повреждение голов.кабеля устранено, схема восстановлена | ф.15 Бычиха | 39:32 | 2013-06-06 16:40 | нет / 0,54МВт | 8388 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ЗОСП | 7 | 2013-06-05 | 2:05 | 2013-06-05 | 2:10 | 0:05 | ав.откл. РПВ усп | Птицефабрика. |  | 0:05 |  | нет / 0,05МВт / 2ТП | 4 | +17, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СВ | 35 | 2013-06-05 | 2:22 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 21 | 2013-06-05 | 4:01 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, пасм
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 4 | 2013-06-05 | 4:09 | 2013-06-05 | 4:50 | 0:41 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:41 |  | нет | 432 | +11, облач
вед | ЗЭС | Ам ЦЭС | 10 | Восточная | 15 | 2013-06-05 | 5:11 | 2013-06-05 | 5:17 | 0:06 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 24 | +11, облач
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-06-05 | 7:00 | 2013-06-05 | 7:38 | 0:38 | МТО. РПВ ну | с.Прохоры, 157 чел. Вкл до ТП-33. Оставшаяся нагрузка переведена на ф.4 Евгеньевка в 8:57. На абан. РЛ 32 отгорел шлейф. Устранено. Схема приведена в норм. состояние в 12:45 | ф.4 Евгеньевка | 1:57 | 2013-06-05 08:57 | 0,8МВт / 5ТП | 40 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-06-05 | 7:02 | 2013-06-05 | 14:35 | 7:33 | МТЗ. РПВ не проб | с.Элитное, 90 чел. Повреждение ВВ-10кВ (межполюсное перекрытие). Потребителю обеспечен резерв. В 14:35 заменили ВВ 10кВ, схему привели в исх. состояние. | ф-20 ПС Полевая | 1:54 | 2013-06-05 08:56 | 0,05МВт / 3ТП | 100 | +11, пасм
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | СВ-10 3-4СШ-10 | 2013-06-05 | 7:02 | 2013-06-05 | 7:15 | 0:13 | МТЗ. РПВ усп | Одновременно с ф-13. Обесточ 3СШ-10кВ (ф-16.19,21,13). Вкл без ф-13 (запит от резер 8:56). |  | 0:13 |  | 2160 чел / 1,4МВт / 34ТП | 307 | +11, пасм
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-06-05 | 7:07 | 2013-06-05 | 7:18 | 0:11 | МТО. АПВ выв. РПВ усп | п.Магдагачи, 800 чел. |  | 0:11 |  | нет / 0,45МВт | 81 | +12, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2013-06-05 | 8:10 | 2013-06-05 | 8:10 | 0:00 | Ав. откл., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 126 | 2013-06-05 | 8:20 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 | 2013-06-05 09:00 | нет |  | +17, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-06-05 | 8:41 | 2013-06-05 | 11:32 | 2:51 | Откл. КУ "Земля" | Обесточена ПС Георгиевка, Саскаль. (с.Георгиевка, Саскаль, Свободный труд,Симоново, Ушаково, 5 П/З, 2258ч.). Lвл-34 км. ОП 77 обрыв вязки. Устранено. |  | 2:51 |  | 2258ч./5 п/з/0,4 МВт | 1026 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 15 | 2013-06-05 | 8:50 | 2013-06-05 | 17:06 | 8:16 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 8:16 |  | нет |  | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Возжаевка | 26 | 2013-06-05 | 9:50 | 2013-06-05 | 10:20 | 0:30 | МТО, Апв неусп., РПв неусп. | с. Возжаевка. В пролете ОП 190-191 (переход через автотрассу) крупногабаритной техникой (виновник не установлен) оборвано 3 провода. Сообщено в С.Б. , полицию. Выделен поврежд участок без потребит. Устранено в 15:48. | ф.8 ПС Комсомольская | 0:08 | 2013-06-05 09:58 | нет/0,1 МВт | 2 | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Томь | Т1 | 2013-06-05 | 10:10 | 2013-06-05 | 13:01 | 2:51 | ДЗТ | Т2 в резерве. Обесточена ПС Томь (6 МВт, 25000ч.г.Белогорск). В ячейке В 10 Т1 обнаружен кот. В 11:46 включен Т2, потребитель запитан . Проведена чисткая, в 13:01 схема приведена в исх. состояние(дежурной не хватало сил для взвода пружины привода В 10 Т2 вручную, ждали прибытия бригады, отсутствовал опер. ток). | Т2 | 1:36 | 2013-06-05 11:46 | 7300ч. Часть г.Белогорск/6 МВт | 3440 | +23, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 55 | 2013-06-05 | 10:30 | 2013-06-05 | 11:41 | 1:11 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Котельная (отключена). Повреждение в вед. ТП (залез кот) |  | 0:00 |  | котельная | 0 | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-06-05 | 10:52 | 2013-06-05 | 11:28 | 0:36 | Откл. КУ "Земля" | Включен до ЛР 168. В 14:39 всё включено. Повреждение на вед ТП. |  | 0:36 |  | дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ОРТПЦ/0,14 Мвт | 88 | +23, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 50 | 2013-06-05 | 11:23 |  |  |  | МТО | повреждение в чсетях потребителя |  |  |  | нет |  | +21, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эльбан | 20 | 2013-06-05 | 11:23 |  |  |  | МТЗ | повреждение в чсетях потребителя |  |  |  | нет |  | +21, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 55 | 2013-06-05 | 13:28 | 2013-06-05 | 14:27 | 0:59 | ТМ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г.Биробиджан, 3800ч. Выделен участок КЛ от ТП 810 до ТП 194 (без нагрузки). | ф.118 ПС МК | 0:59 | 2013-06-05 14:27 | часть г.Биробиджан, 3800ч./0,6 МВт | 664 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-06-05 | 15:42 | 2013-06-05 | 16:23 | 0:41 | Откл. КУ "Земля" | с.Гаровка, Гаровка2, Ракитное,4000ч. Наклонена ОП 71/12 (находится в болотистой местности). На оп 71/10 демонтированы шлейфа, включен без вед. ТП385. Опора выправлена, все включено в 13:05 |  | 0:41 |  | 4000ч./1,1 Мвт | 983 | +22, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-06-05 | 15:55 | 2013-06-05 | 15:55 | 0:00 | Ник ТЭЦ: НЗНП 2 ст., АПВ усп. Многоверш: откл без блинк | Сх. ремонтная, ВЛ-110 НикТЭЦ-Б.Гора с отп ПС Маго поделён на 2 участка (разрезаны шлейфа оп №274), ПС Маго питается от ПС Б.Гора. При успешном АПВ ВЛ-110 С-171 произошел сброс нагрузки. На ПС Многовершинная: отключился СВ 110, РПВ СВ 110кВ неуспешен, АВР 6кВ успешен, работа АЧР по 11 фидерам. В 16:22 на ПС Б.Гора отключен СВ 110. В 16:32 (ч/з 37 мин) все откл. от АЧР фидера включены(14,38МВт), включен СВ 110 , запитана ПС Б.Гора (0,34МВт). Остается отключен участок ВЛ-110 Б.Гора-Маго (до оп №274), обесточена ПС Маго. (1700ч., 0,75 МВт.). Произведён обход отпайки на ПС Маго, замеч нет. 23:30 собраны шлейфа оп №274 участка Ник ТЭЦ-Маго (работал на ХХ). 6.6.13 в 10:54 разрезаны шлейфа оп.291. В 11:30 линия опробована до оп.291 успешно. В 11:48 запитана ПС Маго. Остается отключен уч-к от оп.291 до ПС Б.Гора. Оп.294 ф.С слетел провод с зажима изолятора(провод лежит на траверсе). В 15:28 устранено. В 18:22 выведена в ремонт ВЛ-110 Маго-Б.Гора для сращивания шлейфов на оп.291 (обесточена ПС Маго). В 21:30 Никол.ТЭЦ-Б.Гора введена в работу, ПС Маго запитана. Восстановлена норм.схема. Чистка просеки оп№ 426-449; 485-539; 585-529. 25.6.13 оп 426-439, . 26.6.13.оп.428-433. 27-28.6.13 оп №463-466, наряд закрыт полностью. |  | 19:53 | 2013-06-06 11:48 | 3864ч./15,47 Мвт | 8000 | +20, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-06-05 | 17:21 | 2013-06-05 | 17:50 | 0:29 | НЗНП 2 ст., АПВ выв. , РПВ не произв. ИМФ ф.С-101,5 км. | При попытке включить на ПС Б.Гора СВ 110 кВ отключилась ВЛ 110 С171. Обесточено ПС Многовершинная, Б.Гора. (На ПС Многовершинная работа АЧР по 11 фидерам, все включено в 17:50). Схема приведена в исходное состояние (до данного отключения). |  | 0:29 |  | 2184ч./12,5 МВт | 4800 | +20, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Ильинка | 3 | 2013-06-05 | 19:45 | 2013-06-05 | 20:20 | 0:35 | авар.откл. РПВ ну | Ильинка, 1344 чел. Поврежд на вед отп оборонэнерго. |  | 0:35 |  | очист, КНС / 0,88МВт / 6ТП | 513 | 24, ясно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-06-05 | 19:53 | 2013-06-05 | 22:59 | 3:06 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Норск, 450 чел. Вкл одно ТП. 6.6.13 в 0:49 вкл без ТП-1409 (26 част домов). Произведена замена 2-х прох. изол, вкл в 1:41. |  | 3:06 |  | больн / 0,05МВт / 5ТП | 136 | +26, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская-2 | 20 | 2013-06-05 | 20:50 | 2013-06-05 | 21:05 | 0:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 150 | +17, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Портовая | 14 | 2013-06-05 | 21:13 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +26, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Портовая | 18 | 2013-06-05 | 21:13 | 2013-06-05 | 23:59 | 2:46 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 2:46 |  | нет | 448 | +26, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 32 | 2013-06-05 | 23:56 |  |  |  | КУ, земля | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, ясно
МЭС | АПМЭС |  | 500 | Амурская - БГЭС |  | 2013-06-06 | 0:03 | 2013-06-06 | 0:03 | 0:00 | ДФЗ. ОАПВ усп | При осмотре ВЛ 500 кВ Амурская - Бурейская ГЭС обнаружили в пролете оп. 298 – 299 (в данном пролете пересечение с автомобильной дорогой М-58 «Чита – Хабаровск») следы перекрытия на проводе ф. В. В данном пролете ведутся работы по кап. ремонту автодороги, работу производит ЗАО «Асфальт». При осмотре техники обнаружены следы перекрытия на экскаваторе. Ремонт провода не требуется. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океан | 16 | 2013-06-06 | 0:37 | 2013-06-08 | 15:25 | 62:48 | авар.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 62:48 |  | нет | 100 | +14, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2013-06-06 | 1:00 | 2013-06-06 | 15:30 | 14:30 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Ачан, 450 чел.(Lвл=32,2км). Оп №120 обрыв вязки, схлёст проводов, падение оп №104, 109, 110 (болото), в 6:20 выехала бригада на вездеходе из п.Эльбана (50км). Оп.104 исключена из схемы, срощены шлейфа, оп.109,110 установленые временные (на трехножн подставках). |  | 14:30 |  | нет / 0,1МВт | 1460 | +17, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Дуки | 9 | 2013-06-06 | 1:05 | 2013-06-06 | 15:00 | 13:55 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 13:55 |  | нет | 2350 | +17, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-06-06 | 2:08 | 2013-06-06 | 5:06 | 2:58 | МТЗ. РПВ ну | Пограничное, Бойкое, 330 чел. Запитано с.Пограничное. В 5:52 (ч/з 3ч 44м) вкл без КТП5402 (обесточ 70 чел с.Бойко), на РТП (оп №522 наклон 25%) поврежд изолятора подвижного ножа ф-В. В 16:46 устранено и все включено |  | 2:58 |  | нет / 0,1МВт / 9ТП | 285 | +11, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-06-06 | 3:04 | 2013-06-06 | 4:30 | 1:26 | МТО. АПВ не раб. РПВ ну | п.им.Тельмана, 1100 чел. Упала оп №160/01/8 (выдавило в болоте). Вкл без отп, обесточено три 4-х квартирных дома (11 семей). Все включено в 18:27, сделана перетяжка провода |  | 1:26 |  | водозаб, КНС, очистн, администр / 0,3МВт / 11ТП | 467 | +13, ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Эльга | 42 | 2013-06-06 | 6:00 | 2013-06-06 | 7:15 | 1:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет | 92 | +12, пасмурно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | ЛЭП3 | 2013-06-06 | 8:18 | 2013-06-06 | 15:50 | 7:32 | ТО, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:32 |  | нет | 500 | +15, ясно
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Строительная | 20 | 2013-06-06 | 10:35 | 2013-06-06 | 11:05 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 35 | +15, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-06-06 | 14:12 | 2013-06-06 | 14:18 | 0:06 | НЗНП 4 ст, АПВ ну, РПВ усп | Схема ремонтная, в работе ВЛ-110 НТЭЦ-Маго до оп.291, уч-к от оп.291 до ПС Б.Гора в ремонте. Обесточено ПС Многовершинная, Б.Гора. (На ПС Многовершинная отключение В-6-Т2, работа АВР-6 усп, работа АЧР по 10 фидерам, все включено в 14:30) |  | 0:06 |  | п.Многовершинный, Белая гора, 2900 чел / 14,2 МВт | 4204 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | ЛРЗ | 6 | 2013-06-06 | 14:52 | 2013-06-06 | 15:22 | 0:30 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 44 | +20, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Ленинское | 78 | 2013-06-06 | 14:56 | 2013-06-07 | 14:27 | 23:31 | "земля" от КУ | с.Ленинское, 1280 чел. Потребителю обеспечен резерв. Поврежден резерв.голов.кабель (один из двух, отсоединен) | ф.72 | 0:59 | 2013-06-06 15:55 | нет / 8ТП / | 237 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | ЛРЗ | Т2 | 2013-06-06 | 15:45 | 2013-06-07 | 20:06 | 28:21 | ОД-КЗ-110-Т2: Газовая защита, В-6-Т2-2,4 сек: бл Отключ-е от МТЗ-110 | Одновременно отключалась ВЛ-110 Уссурийск-2-ЛРЗ цепь №2 (МТЗ 1 ст, НЗЗ ст, АПВ ну, в 17:42 РПВ усп). Обесточены 2,4 сш-6 кВ. Задымление 2сш-6кВ, разрушение одного бака маслян.выключателя вед.ф.6 (Ав.откл), деформированы листы обшивки КРУН. В 16:15 запитана 4сш-6 кВ от Т1 (0,6МВт), в 17:42 по сети потребителя запитано все. В 22:26 восстановлена обшивка КРУН 6кВ, В 6кВ Ф-6, проведены испытания Т2, 2сш 6 кВ- замечаний нет. В 23:34 2 сш 6кВ введена в работу (без ф.6). 7.6.13 по Т2 проверка РЗА без замечаний, включен на х.х. Схема восстановлена | Т1, сети потребителя | 1:57 | 2013-06-06 17:42 | г.Уссурийск, 3000 чел / 2,3 МВт | 3925 | +28, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-06-06 | 15:52 | 2013-06-06 | 15:59 | 0:07 | НЗНП 4 ст, АПВ ну, РПВ усп | Схема ремонтная, в работе ВЛ-110 НТЭЦ-Маго до оп.291, уч-к от оп.291 до ПС Б.Гора в ремонте. Обесточено ПС Многовершинная, Б.Гора. (На ПС Многовершинная отключение В-6-Т2, работа АВР-6 усп, работа АЧР по 14 фидерам, все включено в 16:05) |  | 0:07 |  | п.Многовершинный, Белая гора, 2900 чел / 14,2 МВт | 3102 | +20, обл.
МЭС | ППМЭС | ППМЭС | 6 | Волна | 1,2сш-6 | 2013-06-06 | 16:03 | 2013-06-06 | 16:19 | 0:16 | Дуговая защита | Обесточены 1,2сш-6 кВ (ф.9,25 РСК, без нагрузки, резерв котельных) : повреждение клапана сброса аварийного давлении яч. 1 (тележка ВВ 6 Ф-1 выкачена в рем.полож-е). В результате излома крышки клапана дуговой защиты с последующим перекрытием на токоведущие части получил термические ожоги работник персонала ООО «Бреслер» Ермоченко Борис Петрович, производящий работы в яч. №. 3 по плановой заявке |  | 0:16 |  | нет | 0 | +28, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-06 | 16:25 | 2013-06-06 | 16:27 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 10 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горький | 22 | 2013-06-06 | 18:41 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Голдобин - Рыбпорт | №1 | 2013-06-06 | 19:06 | 2013-06-07 | 19:24 | 24:18 | "земля" от КУ | С 18:30 работа с "землей". Потребителю обеспечен резерв, линия выведена в ремонт. МП ф.С, 65 м от ПС Рыбпорт. Установлены две каб.вставки, 4 соед.муфты, испытан успешно | ВЛ-35 Голдобин-Рыбный порт №2 | 0:00 |  | нет | 0 | +28, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2013-06-06 | 19:15 | 2013-06-06 | 19:44 | 0:29 | бб, АПВ не раб, РПВ усп | с.Дубовое, 831 чел |  | 0:29 |  | больница, школа, дс / 0,18 МВт | 87 | +20, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Ленинское | 207 | 2013-06-06 | 19:45 | 2013-06-06 | 19:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | При осмотре ВЛ на ОП 78-06/4 поврежден ЛР. Фидер выведе по ав. заявке, предварительно весь потребитель перезапитан от ф.77 Ленинск. Повреждение устранено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 39 | 2013-06-06 | 21:12 | 2013-06-06 | 21:35 | 0:23 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | нет | 101 | +22, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 34 | 2013-06-06 | 21:12 | 2013-06-06 | 22:08 | 0:56 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 |  | нет | 0 | +22, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЦРП11 | 14 | 2013-06-06 | 22:50 |  |  |  | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Кролевцы | 23 | 2013-06-07 | 0:20 | 2013-06-07 | 16:00 | 15:40 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 15:40 |  | итк | 100 | +14, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-06-07 | 1:06 | 2013-06-07 | 1:45 | 0:39 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:39 |  | нет | 200 | +15, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-06-07 | 4:26 | 2013-06-07 | 9:50 | 5:24 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Черняево, 300ч. На ТП-10 перекрытие животным (кот). На вед ТП-9 отгорел шлейф. Устранено |  | 5:24 |  | нет | 476 | +17, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 27 | 2013-06-07 | 6:33 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Новицкое | 11 | 2013-06-07 | 8:22 | 2013-06-07 | 9:30 | 1:08 | "земля" от КУ | Обесточено с.Нов.Сила, с.Претено 494 чел. Включен до ТП-7064 (головной участок). Оп.131 (анк) разрушена деревянная траверса, провод провис и касался (ж/б) пасынка. В 14:00 устранено и все включено |  | 5:38 | 2013-06-07 14:00 | школа / 0,3 МВт | 1800 | +20, туман
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 4 | 2013-06-07 | 11:02 | 2013-06-07 | 11:21 | 0:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | нет | 93 | +20, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 7 | 2013-06-07 | 11:02 | 2013-06-07 | 13:43 | 2:41 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:41 |  | нет | 3155 | +20, пасм.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | 1 | 2013-06-07 | 11:21 | 2013-06-14 | 22:08 | 178:47 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 178:47 |  | нет |  | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-06-07 | 11:38 | 2013-06-07 | 11:40 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | военный аэродром г.Завитинск |  | 0:02 |  | аэродром / 0,06 МВт | 2 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 10 | 2013-06-07 | 11:39 | 2013-06-07 | 11:49 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Владимировка, 300 чел |  | 0:10 |  | нет / 0,4 МВт | 74 | +20, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 9 | 2013-06-07 | 13:22 | 2013-06-07 | 13:52 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 150 | +20, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Несвоевка | 2013-06-07 | 14:48 | 2013-06-07 | 15:18 | 0:30 | "земля" от КУ | п.Лозовый, 644 чел. Выделен уч-к от ТП-7432 до ТП-7319 без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Оп.19 повреждена траверса. Устранено, схема восстановлена | ф.4 й уч-к | 0:45 | 2013-06-07 15:33 | нет / 0,1 МВт | 130 | +20, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубинка | 21 | 2013-06-07 | 15:00 | 2013-06-07 | 15:17 | 0:17 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 100 | +20, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Павловка-1 | 11 | 2013-06-07 | 15:21 | 2013-06-07 | 16:18 | 0:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 25 | +20, пасм.
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Лопча - Юктали |  | 2013-06-07 | 15:52 | 2013-06-07 | 15:52 | 0:00 | б/б, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 60 | 2013-06-07 | 16:20 | 2013-06-07 | 17:08 | 0:48 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:48 |  | нет | 100 | +20, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Губерово | 14 | 2013-06-07 | 16:35 | 2013-06-07 | 16:40 | 0:05 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | с.Губерово, 356 чел. Обход без замечаний |  | 0:05 |  | нет / 0,02МВт | 2 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2013-06-07 | 16:50 | 2013-06-07 | 18:20 | 1:30 | "земля" от КУ | с.Аван, Отрадное, Венюково, 2233 чел. Оп.92/19 обрыв вязки, падение провода ф.С на траверсу разъеденителя Р-40. Устранено |  | 1:30 |  | дс, школа, застава | 252 | +20, ясно
вед | СЭС | Ам ЗЭС | 35 | Соловьевск - Уркан |  | 2013-06-07 | 17:05 | 2013-06-07 | 20:02 | 2:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:57 |  | нет | 9110 | +20, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Д | 15 | 2013-06-07 | 17:20 | 2013-06-11 | 9:02 | 87:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 87:42 |  | нет | 150 | +20, пасм.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | А | 13 | 2013-06-07 | 17:30 | 2013-06-07 | 20:58 | 3:28 | "земля" от КУ | г.Райчихинск. ОП 28 заменили 1 изолятор. |  | 3:28 |  |  | 300 | +20, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2013-06-07 | 17:35 | 2013-06-07 | 20:29 | 2:54 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Албазино, 422 чел. На ЛР 10 повреждение шлейфа (расплетение жил). Устранено. |  | 2:54 |  | админ-я, школа, дс, ФСБ | 256 | +20, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | СВ-10 | 2013-06-07 | 18:18 | 2013-06-07 | 22:38 | 4:20 | МТЗ | Обесточена 2 сш-10 (Т1 в работе, Т2 в резерве). Отключение произошло при включении вед.ф.17, разрушение в ячейке трех опор.изол.в сторону секции шин. Устранено, потребитель запитан |  | 4:20 |  | 4 нас.пункта, около 1000 чел / 2 МВт | 8760 | +20, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Городская | 11 | 2013-06-07 | 19:43 | 2013-06-07 | 20:03 | 0:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет |  | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 78 | 2013-06-07 | 22:15 | 2013-06-07 | 22:29 | 0:14 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:14 |  | нет | 4.6 | +16, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Лондоко – Облучье №2 с отпайкой на ПС Кимкан/т |  | 2013-06-07 | 22:54 | 2013-06-07 | 22:54 | 0:00 | ВЧБ, 1 з. ДЗ, 1 ст. НЗНП, МТО, АПВ успешно |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, пасм.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Объект 202 | 14 | 2013-06-07 | 23:00 | 2013-06-07 | 23:05 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 1 | +18, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Б.Гора | 2 | 2013-06-07 | 23:00 | 2013-06-08 | 15:25 | 16:25 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Чля, 634ч. Падение ОП 142,143 (деревянные). Следов стороннего возд. нет. Опоры восстановлены |  | 16:25 |  | нет/0,2 МВт | 3329 | +18, ветер
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-06-07 | 23:40 | 2013-06-08 | 0:00 | 0:20 | МТЗ, АПВ неусп.,РПВ усп. | часть г.Свободный, 3000ч. |  | 0:20 |  | поликлиника, котельная | 400 | +12, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 29 | 2013-06-08 | 0:44 | 2013-06-08 | 0:53 | 0:09 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | Водозабор г.Биробиджана. |  | 0:09 |  | водозабор/0,05 МВт | 7.5 | +16, гроза, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ЧТФ | 72 | 2013-06-08 | 0:52 | 2013-06-14 | 18:41 | 161:49 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | г.Биробиджан, 5000 ч. Повреждение головного уч КЛ до ТП8. Потребителю обеспечен резерв. Устранено. | ф.86 ЧТФ | 0:39 | 2013-06-08 01:31 | 5000 чел, УИН /0,25 МВт | 167 | +16, гроза, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Хатыми | 7 | 2013-06-08 | 4:27 | 2013-06-08 | 5:23 | 0:56 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 |  | нет | 90 | +12, пасм.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Сетевая | 20 | 2013-06-08 | 5:30 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Телецентр | 6 | 2013-06-08 | 6:38 | 2013-06-08 | 8:55 | 2:17 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:17 |  | нет/ 0,6 МВт/ 3ТП/ 560 чел | 480 | +12, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Орлиная | В-35 Залив с отп на Телецентр | 2013-06-08 | 6:38 | 2013-06-08 | 9:29 | 2:51 | блинкера: внешнее отключение; запрет АВР; ЗОФ (защ.обрыва фаз); блокировка ЛЗШ, РПВ усп | Обесточена 1 сш 6 кВ ПС Телецентр (при осмотре: отключен ф. 6 (вед). Обход линии без замечаний. Схема восстановлена | СВ 6кВ | 0:26 | 2013-06-08 07:04 | г.Владивосток, 4500 чел / 2,5 МВт | 1100 | +12, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Орлиная | В 35 Т1 | 2013-06-08 | 6:38 | 2013-06-09 | 16:50 | 34:12 | внешнее отключение | Обесточена 1сш-35 ПС Орлиная. На контрольном кабеле центр.сигнализации присоед-й 6-35 кВ "земля" (выбивал АВ на ЩПТ). В 17:00 устранено. В 17:35 включение В-35-Т1 неуспешно, отключился Т2 со стороны 110,35,6 кВ. Выведена в ремонт 1сш-35 для испытания и чистки изоляции (повышенная влажность, следы конденсата на опорных и проходных изоляторах). 9.6.13 в 16:50 произв чистка изоляции, испытана, без замечаний. Введена в работу. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 1 | 2013-06-08 | 7:45 | 2013-06-08 | 10:00 | 2:15 | Откл. КУ "Земля" | Оп 2/6 заменен поврежденный изолятор (перекрытие сорокой). |  | 2:15 |  | вч, насосн/ 0,2 МВт/ 100 чел | 66 | +15, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - ЦЭС | Т-150 | 2013-06-08 | 7:55 | 2013-06-08 | 7:55 | 0:00 | ДЗ 2 з, ТЗНП, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - Хинганск | Т-152 | 2013-06-08 | 7:55 | 2013-06-08 | 7:55 | 0:00 | ДЗ 1 з, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-06-08 | 8:06 | 2013-06-08 | 10:24 | 2:18 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без ТП 41, вкл ч/з 4:20. Причина не установлена |  | 2:18 |  | больн, школа / 0,4 МВт / 700 чел/ 12 ТП | 504 | +12, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | РМЗ | 1 | 2013-06-08 | 8:22 | 2013-06-08 | 14:20 | 5:58 | ТМ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:58 |  | нет | 120 | +3, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Облучье - ЦЭС | Т-150 | 2013-06-08 | 8:40 | 2013-06-08 | 23:48 | 15:08 | КУ, земля | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Опора № 7 разрушен изолятор ф.С, обрыв грозотроса. Заменена изоляция, демонтирован грозотрос | по 35 кВ От ПС Хинганск | 0:00 |  | нет | 0 | +15, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 35 | Юхта | В-35 Т1 | 2013-06-08 | 10:00 | 2013-06-08 | 15:57 | 5:57 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:57 |  | нет/ 1,3 МВт | 5865 | +2, снег
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Хатыми | 5 | 2013-06-08 | 10:12 | 2013-06-08 | 10:40 | 0:28 | ТО, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 43 | +2, осадки
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-08 | 10:30 | 2013-06-08 | 11:15 | 0:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:45 |  | жд/ 0,4 МВт/ 708 чел | 165 | +20, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 8 | 2013-06-08 | 10:45 | 2013-06-10 | 21:53 | 59:08 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | ПС ХЭС ф202,205 | 0:15 | 2013-06-08 11:00 | нет/ 2,09 МВт/3680 чел | 523 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 6 | 2013-06-08 | 13:35 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | котельная |  | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Угловая | 18 | 2013-06-08 | 13:35 | 2013-06-08 | 13:52 | 0:17 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет |  | +18, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Селихино | 14 | 2013-06-08 | 13:47 | 2013-06-08 | 15:44 | 1:57 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед.отп |  | 1:57 |  | д/с, школа / 0,6 МВт/ 2300 чел | 725 | +18, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2013-06-08 | 15:00 | 2013-06-08 | 15:01 | 0:01 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | д.дом, дом ветеранов/ 0,4 МВт/ 500 чел | 7 | +22, ветер
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Хатыми | 1 | 2013-06-08 | 15:07 | 2013-06-08 | 15:41 | 0:34 | Ав.откл, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:34 |  | жд/ 0,4 МВт/ 708 чел | 9 | +5, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 20 | 2013-06-08 | 15:14 | 2013-06-08 | 18:07 | 2:53 | КУ, земля | Оп 2/17 заменен поврежденный изолятор |  | 2:53 |  | нет/ 0,1 МВт/ 100 чел | 42 | +26, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 4 | 2013-06-08 | 15:46 | 2013-06-08 | 16:49 | 1:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР38 (без 2 вед ТП). В 20:02 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:03 |  | нет/ 0,1 МВт/ 355 чел | 174 | +14, облачно
вед | СЭС | Ам СЭС | 35 | Дамбуки-Сухой лог |  | 2013-06-08 | 16:50 | 2013-06-08 | 17:15 | 0:25 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет/ 0,04 МВт | 21 | +20, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-06-08 | 17:35 | 2013-06-08 | 17:45 | 0:10 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | телефонная станц/ 0,2 МВт/ 753 чел | 37 | +24, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Орлиная | СВ-110, В-110 "А", В-35,6 кВ Т2 | 2013-06-08 | 17:38 | 2013-06-08 | 20:50 | 3:12 | на панели 110 кВ: бл.Сраб-е защит Т1, Т2, "Орлиная-ВТЭЦ1", ДЗО-110, ЗДЗ- 35; по В-35-Т1 - дуг.защита, внешн.откл, запрет АВР | Отключение произошло при включении В-35 Т1 (после устранения "земли" в сети постоян.тока). Обесточены ПС "Инструментальный завод" ,½ ПС Телецентр, ½ ПС Орлиная. Потеря соб.нужд, не включ-ся СВ-110 и В-110 "А". В 18:55 (ч/з 1:17) запитана 2 сш 6кВ от Т1 ПС Орлиная (0,2 МВт). В 19:45 при попытке запитать ПС Инстр Завод от ПС Залив ч/з шины 35кВ ПС Орлиная появилась коронация на 1сш-35. В 20-15 по сети ВПЭС запитано 0,5 МВт. Через 3 ч 12 мин включены на ПС Орлиная СВ-110, В-110 А, В-35,6 Т2, ПС Телецентр запитана от ПС Залив. |  | 3:12 |  | г.Владивосток, 7500 чел / 12,3 МВт | 37500 | +20, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Хатыми | 5 | 2013-06-08 | 17:39 | 2013-06-08 | 18:04 | 0:25 | ТО, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 39 | +5, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Хурба | 24 | 2013-06-08 | 18:22 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | вч/ 1,5 МВт |  | +22, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Объект 202 | 14 | 2013-06-08 | 19:17 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | радиоцентр |  | +20, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2013-06-08 | 19:36 | 2013-06-08 | 20:15 | 0:39 | КУ, земля | Включен с выделенным уч (ост часть быта Дежнево). В 21:49 включен последний потребитель. Причина не установлена |  | 0:39 |  | нет/ 0,1 МВт/ 157 чел | 128 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-06-08 | 20:37 | 2013-06-08 | 21:15 | 0:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с Пограничное, с Бойкое, 330 чел. Повреждение на вед.уч-ке, вкл 9.6.13 в 16:00 |  | 0:38 |  | нет/ 0,1 МВт/ 330 чел | 83 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Тимирязевка | В-35-Т2 | 2013-06-08 | 22:08 | 2013-06-09 | 17:49 | 19:41 | ДЗТ | Обесточена ПС Тимирязевка (Т1 в резерве). ШМ-10-Т2 перекрытие сорокой. Проверка РЗА без замечаний. Испытан, введен в работу. (В-10 Т-2 не отключался, т.к. в схеме управления нет конденсатора и зарядного блока, по информации от персонала РЗА В-10 Т-2 не должен был отключаться). | Т1 | 0:31 | 2013-06-08 22:39 | 2 нас.пункта, 2200 чел / 2,1 МВт | 1200 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Лучегорск - Водозабор - Верхний перевал |  | 2013-06-08 | 23:25 | 2013-06-10 | 19:35 | 44:10 | "земля" от КУ | С 21:00 работа с "землей", при этом нагрузку ПС Водозабор перевели на ф.5 Лучегорск. Обесточены ПС Водозабор, ПС Верхний перевал (с.Верхний перевал, 1508 чел, 0,17 МВт). 9.6.13 6:00 бригада в обходе. Обход пр.оп.1-83 без замечаний. 10.6.13 в 00-23 включение на х.х. неуспешно ( МТЗ-2 ст). По сообщению потребителей возле ПС Верхний перевал наблюдалась вспышка, не подтвердилось. В 2:20 включена с "землей". В 4-22 отключилась от МТЗ-2 ст. В 5-20 включена с "землей". Упала оп.106 (ж/б, в болоте). В 10:45 отключена, включена до оп.89 в 12:25, запитана ПС Водозабор. Восстановлена опора и включено по норм схеме. | ф.5 Лучегорск | 39:53 |  | школа / 1508 чел / 0,17 МВт | 5250 | +18, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | В-10 2Т | 2013-06-09 | 1:15 | 2013-06-10 | 16:00 | 38:45 | бб, АПВ выв. | Обесточена 2сш-10кВ. Сгорела катушка реле положения вкл В-10 Т2. 10.6.13 восстановлено. | СВ-10 | 0:34 | 2013-06-09 01:49 | насосная, больница, КНС / 430 чел / 0,98МВт | 557 | +17, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Уссурийск-2 - Воздвиженка - Тимирязево |  | 2013-06-09 | 1:19 | 2013-06-09 | 1:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 18 | 2013-06-09 | 6:20 | 2013-06-09 | 6:25 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 25 | +17, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-06-09 | 6:20 | 2013-06-09 | 11:06 | 4:46 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +17, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 16 | 2013-06-09 | 6:57 | 2013-06-09 | 8:57 | 2:00 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | с.Ивановка, 2000 чел. На оп 50 разобраны шлейфа, потребителю обеспечен резерв. Обход без замечаний. 10.6.13 включен по нормальной схеме. | ф.10 | 3:10 | 2013-06-09 10:07 | нет / 0,7 Мвт | 441 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Соленое озеро | 23 | 2013-06-09 | 7:20 | 2013-06-09 | 8:02 | 0:42 |  | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:42 |  | нет | 490 | +17, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 16 | 2013-06-09 | 8:05 | 2013-06-09 | 11:08 | 3:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:03 |  | нет | 1800 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 17 | 2013-06-09 | 8:05 | 2013-06-09 | 9:32 | 1:27 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:27 |  | нет | 870 | +15, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Преображение | 7 | 2013-06-09 | 10:33 | 2013-06-09 | 10:42 | 0:09 | АВ.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет | 20 | +13, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Пластун | 4 | 2013-06-09 | 12:33 |  |  |  | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Орлиная | В-35 Т2, СВ-110, В-110 "А", | 2013-06-09 | 13:00 | 2013-06-09 | 13:07 | 0:07 | Дуг защита, РПВ усп | При подключении ноутбука персоналом РЗАИ для послеаварийного снятия осциллограмм к терминалу «Дуга В,С» 2 С 35 кВ ПС Орлиная, произошло отключение В-35 Т-2, СВ-110, В-110"А" от дуговой защиты. (ноутбук поврежден) /14:44 терминал "Дуга" выведен из работы/. Обесточена 2сш-110,35,6 Орлиная, ПС Инструмент.завод. (Работающие бригады: - бригада по ремонту оборудования РУ – 4 человека (чистка изоляции 1С 35 кВ,- 2 бригады ОВБ – 2человека (допуски персонала), - бригада РЗА – 2 человека (снятие диаграмм), - бригада СИЗПИ – 2 человека (испытание 1С 35 кВ). Итого: 5 бригад, 10 человек). В 19:00 Т2 выведен в ремонт для испытаний, в 20:32 испытан, без замечаний. В 22:58 Т2 включен в работу по стороне 110 и 6 кВ, В-35-Т2 не включается. 10.6.13 в 16:54 В-35 Т2 включен, устранена неисправность блокировки. |  | 0:07 |  | г.Владивосток, 8200 чел / 9 МВт | 1050 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Заводская | 27 | 2013-06-09 | 13:05 | 2013-06-09 | 14:24 | 1:19 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | вч, кот | 0 | +15, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-06-09 | 13:09 | 2013-06-09 | 13:17 | 0:08 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Пр. оп. 20-21 следы проезда техники (на месте нет). Следы перекрытия 2 проводов. Сообщено в ОВД, СБ. |  | 0:08 |  | школа, д/с, адм/ 0,3 МВт/ 1025 чел | 52 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Заводская | 30 | 2013-06-09 | 13:18 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +15, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-06-09 | 13:45 | 2013-06-09 | 13:52 | 0:07 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | Пр. оп. 20-21 следы проезда техники (на месте нет). Следы перекрытия 2 проводов. Сообщено в ОВД, СБ. |  | 0:07 |  | школа, д/с, адм/ 0,3 МВт/ 1025 чел | 44 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Заводская | 12 | 2013-06-09 | 14:08 | 2013-06-09 | 14:14 | 0:06 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | вч |  | +15, облачно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 10 | Шимановск | 4 | 2013-06-09 | 15:30 | 2013-06-09 | 17:28 | 1:58 | МТО, АПВ ну | Повреждение резервной КЛ (яч-портал, МЭС), исключен из схемы. |  | 1:58 |  | сбербанк, колб.цех/ 0,1 МВт/ 150 чел | 115 | +22, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Мучная | 7 | 2013-06-09 | 17:45 | 2013-06-09 | 22:50 | 5:05 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:05 |  | нет | 224 | +14, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-06-09 | 18:13 | 2013-06-09 | 18:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2013-06-09 | 19:55 | 2013-06-09 | 21:26 | 1:31 | "земля" от КУ | с.Константиновка, 100 чел. Оп.8/17 убрали ветку |  | 1:31 |  | вч, насосн/ 0,2 МВт | 300 | +15, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Безверхово | 2 | 2013-06-09 | 22:32 | 2013-06-09 | 22:45 | 0:13 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Безверхово, 450 чел. В ТП-4042 перекрытие животным (кот), сгорели предохранители. Устранено |  | 0:13 |  | нет / 8ТП / 0,25 МВт | 70 | +15, ясно
ввод графиков ограничения |  | АмЭС, ЮЯЭС |  | Амурские ЭС, Ю-Я ЭС | ввод графиков ограничения | 2013-06-10 | 0:21 | 2013-06-10 | 1:29 | 1:08 | Ввод графиков ограничений | НГРЭС останов блока№1 (сброс 142МВт) из-за задымления щеточного аппарата", в 0:28 команда РДУ на ввод графиков 40МВт, в 0:52 по ЮЯ ЭС ограничено 20,1МВт, в 1:14 по Ам ЭС ограничено 12МВт, в 1:19 команда набрать всю нагрузку, в 1:29 включен потребитель ЮЯ ЭС, в 1:31 - Ам ЭС. Недоотпуск по Ам ЭС 9044 кВтч, 22000 чел , ЮЯ ЭС 16504 кВтч 8000 чел |  | 1:10 | 2013-06-10 01:31 | 30000 чел / 32,1 МВт | 25548 | +10, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-06-10 | 8:17 | 2013-06-10 | 13:36 | 5:19 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Lвл=24,6км. п.34км, Змейка, 75чел. Накренилась оп.9, касание дерева, устранено. На оп.36 заменено 3 изолятора. Повреждение гол кабеля от яч. до оп.1. Потребителю обеспечен резерв. Восстановлено. (от ф.3 ч/з перемычку на оп.1.) | ф.3 | 11:32 | 2013-06-10 19:49 | нет / 3ТП / 0,04МВт | 461 | +18, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 21 | 2013-06-10 | 10:37 | 2013-06-21 | 16:11 | 269:34 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 269:34 |  | нет |  | +18, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-06-10 | 11:33 | 2013-06-10 | 13:07 | 1:34 | МТЗ, АПВ нет | Оборонэнерго. Повреждение на вед. участке. | сети потребителя | 0:07 | 2013-06-10 11:40 | нет | 60 | +18, обл
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская2 | 6 | 2013-06-10 | 12:09 | 2013-06-10 | 12:25 | 0:16 | РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет |  | +15, обл
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | НГРЭС - СХК с отп. Серебряный Бор | №1 | 2013-06-10 | 12:09 | 2013-06-10 | 12:09 | 0:00 | НЗЗ 2ст, ТО, ЗЗ 2ст, АПВ усп. | В пр.7-8 на отп.Серебряный Бор обрыв грозотроса. Восстановлено. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 15 | 2013-06-10 | 12:25 | 2013-06-10 | 17:08 | 4:43 | МТЗ, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:43 |  | нет | 239 | +18, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океан | 7 | 2013-06-10 | 12:40 | 2013-06-10 | 14:00 | 1:20 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 333 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-06-10 | 13:21 | 2013-06-10 | 13:55 | 0:34 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с. Бойкое 330 чел. Повреждение на вед. отп. вкл в 22:10. |  | 0:34 |  | нет / 0,1МВт | 67 | +18, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 37 | 2013-06-10 | 15:57 | 2013-06-10 | 16:58 | 1:01 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:01 |  | нет | 300 | +22, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шкотово | 14 | 2013-06-10 | 16:55 | 2013-06-10 | 17:16 | 0:21 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:21 |  | нет | 150 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-06-10 | 18:35 | 2013-06-10 | 18:39 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 1 | +22, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Телецентр | 26 | 2013-06-10 | 20:02 | 2013-06-12 | 0:02 | 28:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 28:00 |  | нет | 380 | +22, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 11 | 2013-06-10 | 20:28 | 2013-06-10 | 22:04 | 1:36 | ТМ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:36 |  | нет | 300 | +22, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Белый Яр | 1 | 2013-06-10 | 21:23 | 2013-06-10 | 22:30 | 1:07 | Ав.откл, Апв ну, РПВ ну | Вкл до оп 120. Выделен участок без нагрузки. Накренилась оп.113. Заменена опора и включен полностью в 18:09 11.6.13. |  | 1:07 |  | школа, кот, скваж/ 0,1 МВт/ 333 чел | 32 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Томь | 30 | 2013-06-11 | 0:08 | 2013-06-11 | 1:06 | 0:58 | КУ, земля | фВ=0. Включен с землей . Оп 30 заменен поврежденный изолятор (ч/з 3:24), восст.нормальная сх. |  | 0:58 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/ 510 чел | 70 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 3 | 2013-06-11 | 0:28 | 2013-06-11 | 0:30 | 0:02 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | п/з/ 0,03 МВт/ 32 чел | 1 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-06-11 | 0:30 | 2013-06-11 | 2:06 | 1:36 | КУ, земля | фА=0. Вкл без отп п/з "Аргунск". В пр.оп.11-12 падение подгоревшего дерева на ВЛ из неохранной зоны, без повреждения. Устранено и включено 11.6.13 в 16:00. |  | 1:36 |  | п/з/ 0,06 МВт/279 чел | 166 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-06-11 | 8:24 | 2013-06-11 | 8:34 | 0:10 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 375 | +17, обл
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 31 | 2013-06-11 | 9:25 | 2013-06-11 | 9:40 | 0:15 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | г.Николаевск-на-Амуре, 5843чел. Выделен поврежденный уч.КЛ без нагрузки. |  | 0:15 |  | нет / 12ТП / 0,96МВт | 238 | +17, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Возжаевка | 26 | 2013-06-11 | 10:04 | 2013-06-11 | 13:02 | 2:58 | "земля" от КУ | с. Мостовое, Луговое, Новое, 414чел. Включен до ЛР-8-16 без 1ТП (5 частн.домов). На оп.179 заменен изолятор. Включено в 15:58. |  | 2:58 |  | нет / 7ТП / 0,04МВт | 132 | +18, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 9 | 2013-06-11 | 10:58 | 2013-06-11 | 11:49 | 0:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 131 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Астафьево | 4 | 2013-06-11 | 11:21 | 2013-06-11 | 12:18 | 0:57 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 95 | +17, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2013-06-11 | 14:00 | 2013-06-24 | 12:20 | 310:20 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | г.Биробиджан, 5000 ч. Вкл с выделенным уч без нагрузки. Потребителю обеспечен резерв. 20.6.13 определено МП - 150м от ПС. 21- откопан, установл.муфты, испытан. 24.6.13 в 12:28 введен в работу. | ф.52 | 0:44 | 2013-06-11 14:44 | интернат, д/с, поликл, школа / 8ТП / 1МВт | 721 | +20, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Тишкино | Д16Ф | 2013-06-11 | 14:05 | 2013-06-11 | 14:17 | 0:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет |  | +17, обл
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская-2 | 20 | 2013-06-11 | 14:36 | 2013-06-11 | 14:39 | 0:03 | ТМ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет |  | +14, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 9 | 2013-06-11 | 14:37 | 2013-06-11 | 16:07 | 1:30 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  | нет | 300 | +17, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 1 | 2013-06-11 | 15:25 | 2013-06-11 | 16:58 | 1:33 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:33 |  | нет | 350 | +17, обл
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Варваровка | Т2 | 2013-06-11 | 15:38 | 2013-06-11 | 16:37 | 0:59 | ДЗТ | Схема ремонтная (реконструкция ОРУ-220 кВ), отключились Т2, В-35,10 Т1. Обесточены ПС Варваровка, Озерная, Александровка, Черемушки. Ч/з 21 мин запитаны ПС Озерная, Александровка, Черемушки от резерва по 35кВ (0,9МВт). Ч/з 47 мин включен Т1, Т2, ч/з 57 мин запитаны все кроме ф.26 (РСК, включен в 17:26, повреждение на вед. РТП-70: перекрытие птицей). Произведена проверка ДЗТ Т2 замечаний нет. | ПС Степная по 35кВ | 0:23 | 2013-06-11 16:01 | 5964чел / 1,7МВт | 1131 | +20, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Центральная | 1 | 2013-06-11 | 15:52 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубинка | 24 | 2013-06-11 | 16:11 | 2013-06-11 | 16:51 | 0:40 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет | 400 | +17, обл
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный Бор | 20 | 2013-06-11 | 18:38 | 2013-06-11 | 19:35 | 0:57 | ТС | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет |  | +14, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-06-11 | 20:10 | 2013-06-11 | 20:58 | 0:48 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:48 |  | нет | 306 | +22, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 16 | 2013-06-12 | 2:54 | 2013-06-12 | 11:05 | 8:11 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:11 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | А | 15 | 2013-06-12 | 7:03 | 2013-06-14 | 21:57 | 62:54 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ не произв | Находился на ХХ. 12.6.13 определено 2 МП (500м и 550м от ТП-4). 14.6.13 поиск 3-го МП. 14.6.13 установл 4 муфты, вкл в работу. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +12, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дим | 10 | 2013-06-12 | 7:26 | 2013-06-12 | 7:26 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ТЭЦ-3 - РЦ | С-17,18 | 2013-06-12 | 8:41 | 2013-06-12 | 8:48 | 0:07 | РЦ: С-17: 1зДЗ, ВЧБ. АПВ ну. РПВ усп. С-18: 1ст НЗНП, МТЗ. АПВ ну. РПВ усп. ХТЭЦ3: С-17: ВЧБ. АПВ не раб (заведён АПВ КС), РПВ усп. С-18: 2ст НЗЗ. АПВ не раб (заведён АПВ КС), РПВ усп. СМР: МТО, ЗЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС 110: СМР, Берёзовка, КАФ, вед. "КПУ"; ПС 35: вед. "М", "Балтика". Самовольное проникновение на территорию ПС СМР работников подрядной организации ОАО "ХРМК" (ранее проводившая работы 10-11.6.13 по реконструкции ЛР-110 СМР-КАФ на правах командиров. персонала, работы завершены) и несанкционированная работа крана-манипулятора, приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям ф-С 2СШ-110 (пострадавших нет, повреждений оборудования нет). В 9:17 (ч/з 35м) запитан последний потребитель (вед. ПС "Балтика", 1/2 "М"). |  | 0:07 |  | 82500 чел / 18МВт | 9314 | +19, облач
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | К.Рыболов | 1 | 2013-06-12 | 8:43 | 2013-06-12 | 17:52 | 9:09 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 9:09 |  | жд | 124 | +12, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-12 | 10:51 | 2013-06-12 | 11:54 | 1:03 | МТО. АПВ, РПВ ну | Смидовичи. Вкл часть потребит. В 13:20 запитано кроме ТП-643 мегафон (есть ДГ), выделен участок оп №103-241 в хвосте фидера. В 15:59 вкл, поврежд не обнаружено. |  | 1:03 |  | нет / 0,22МВт / 8ТП | 169 | +19, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 51 | 2013-06-12 | 10:57 | 2013-06-13 | 23:09 | 36:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 4 | 2013-06-12 | 11:36 | 2013-06-12 | 14:32 | 2:56 | КУ, земля | п.Поярково, 2630 чел. Запитано от резерва без 5-ти ТП. 14:32 убрано дерево оп №23/13-24/13 без повреждения провода. Запитано по норм сх. | ф-5 | 1:05 | 2013-06-12 12:41 | больн, в/н башня, школа-интернат, ГИБДД / 0,6МВт / 19ТП | 750 | +17, дождь, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-06-12 | 12:18 | 2013-06-12 | 14:57 | 2:39 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Дубовое, 386 чел. Вкл до ЛР-418. 15:48 вкл без ТП-433, поврежд 2-х прох изоляторов. Устранено в 16:37. |  | 2:39 |  | в/н башня / 0,06МВт / 7ТП | 127 | +17, дождь, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 3 | 2013-06-12 | 12:55 | 2013-06-12 | 13:07 | 0:12 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет |  | +18, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 11 | 2013-06-12 | 12:55 | 2013-06-12 | 13:07 | 0:12 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет |  | +18, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Хатыми | 1 | 2013-06-12 | 13:16 | 2013-06-13 | 15:17 | 26:01 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 26:01 |  | нет |  | +20, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-06-12 | 13:53 | 2013-06-12 | 14:04 | 0:11 | КУ, земля | п.Н.Бурейск, Бурея, 3000 чел. Вкл до ЛР-231. В 14:20 всё вкл, поврежд на вед отп. |  | 0:11 |  | водоканал, очистные, МЧС / 0,45МВт / 21ТП | 200 | +17, дождь, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-06-12 | 14:06 | 2013-06-12 | 14:06 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 24 | 2013-06-12 | 14:10 |  |  |  | МТЗ-2 | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-06-12 | 14:21 | 2013-06-12 | 14:57 | 0:36 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Усть-Ивановка, Ровное, 1150 чел. |  | 0:36 |  | дет. интернат, больн / 23ТП / 0,26МВт | 158 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-06-12 | 15:17 | 2013-06-12 | 15:17 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, облач
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-06-12 | 15:59 | 2013-06-12 | 16:10 | 0:11 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:11 |  | нет | 55 | +22, облач
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-06-12 | 16:42 | 2013-06-12 | 16:48 | 0:06 | МТЗ. РПВ усп | п.Лазо, 312 чел. |  | 0:06 |  | 0,17МВт / 4ТП | 28 | +25, ветер
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2013-06-12 | 17:16 | 2013-06-12 | 17:56 | 0:40 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Одновременно откл РК-17. Чигири, 100 чел. В 18:22 (ч/з 1ч 06м) вкл РК-17, потребитель запитан полностью. |  | 0:40 |  | нет / 0,1МВт / 2ТП | 294 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-06-12 | 17:16 | 2013-06-12 | 17:58 | 0:42 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Чигири, 500 чел. |  | 0:42 |  | сельсвязь / 0,5МВт / 25ТП | 257 | +16, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | по ф-2 откл РК-9 | 2013-06-12 | 17:17 | 2013-06-12 | 17:57 | 0:40 | МТЗ. РПВ усп | Чигири, 200 чел. |  | 0:40 |  | водоканал на п.Аэропорт / 0,07МВт / 6ТП | 88 | +16, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 8 | 2013-06-12 | 17:26 | 2013-07-21 | 10:46 | 929:20 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 929:20 |  | нет |  | +16, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 5 | 2013-06-12 | 18:05 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 7 | 2013-06-12 | 18:05 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 20 | 2013-06-12 | 19:23 | 2013-06-12 | 22:33 | 3:10 | КУ, земля | ж/д округ г.Хабаровска (дачи). На оп.22 срыв изолятора. Устранено. |  | 3:10 |  | нет / 0,17МВт | 1267 | +22, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Муравьёвка | 10 | 2013-06-12 | 19:34 | 2013-06-12 | 19:47 | 0:13 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Муравьёвка, Корфово, 124 чел. |  | 0:13 |  | нет / 0,03МВт / 5ТП | 6 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Свободный | 2 | 2013-06-12 | 21:02 | 2013-06-12 | 22:04 | 1:02 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п. Дубовка, 800чел. Включен до ЛР-2-02-06 без 11 вед. ТП. 13.6.13 заменены изол оп №28/1, 28/7 вкл в 12:15 без вед отп (вкл в16:16). |  | 1:02 |  | скважины, ФАП, очистные, больница / 18ТП / 0,47МВт | 332 | +15, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-06-12 | 21:12 | 2013-06-12 | 21:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое | 116 | 2013-06-12 | 23:30 | 2013-06-12 | 23:57 | 0:27 | б/б, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0:27 |  | больница, скважина КНС / 0,13МВт | 59 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск-1 - Студгородок - Завод - Промышленая |  | 2013-06-12 | 23:46 | 2013-06-13 | 14:50 | 15:04 | Уссурийск1: НЗЗ 2ст. МТО, АПВ ну. Промышленная: ЗНЗ 2ст., АПВ ну. | ИМФ ф.А 3,6 км от ПС Уссурийск1. Обесточены ПС Студгородок, Завод. Ч/з 37 мин запитана ПС Студгородок по сети 35кВ (3,5МВт, 8837чел). Ч/з 1:33 запитана ПС Завод. На оп.20 разрушение изоляции всех фаз. После замены изоляции ВЛ введена в работу. | ВЛ-35 Уссурийск1-Студгородок; ВЛ-110 Гранит-Завод | 1:33 | 2013-06-13 01:19 | 19677чел / 7,25МВт | 7024 | +16, гроза, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Улисс | 12 | 2013-06-13 | 0:30 | 2013-06-13 | 1:48 | 1:18 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:18 |  | нет | 610 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Карьерная | 6 | 2013-06-13 | 0:47 | 2013-06-13 | 4:05 | 3:18 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:18 |  | нет | 815 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Хохлатское | 4 | 2013-06-13 | 1:45 | 2013-06-13 | 4:44 | 2:59 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Придорожное, Смоляное, 269чел. Включен гол участок до оп.30. На оп.2/8 заменено 2 изолятора и включено в 6:55. |  | 2:59 |  | нет / 6ТП / 0,03МВт | 26 | +16, дождь, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-06-13 | 2:12 | 2013-06-13 | 8:02 | 5:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Прохоры, Известсковый, 157чел. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 5:50 |  | КНИ / 5ТП / 0,05МВт | 292 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Спасск | 36 | 2013-06-13 | 2:12 | 2013-06-13 | 5:14 | 3:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | г.Спасск-Дальний, 102чел. Включен без отпайки на военный завод. В 12:58 вкл полностью, заменён изол оп №52. |  | 3:02 |  | 32-й воен.завод, консервный завод / 7ТП / 0,24МВт | 214 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-06-13 | 3:30 | 2013-06-14 | 21:02 | 41:32 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 41:32 |  | нет |  | +15, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 28 | 2013-06-13 | 3:30 | 2013-06-13 | 17:43 | 14:13 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 14:13 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-06-13 | 4:13 | 2013-06-13 | 12:20 | 8:07 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с Снегуровка, с. Каленовка, 20чел. Убрано дерево оп №146-147 и вкл по норм сх. | ф.9 | 1:07 | 2013-06-13 05:20 | нет / 0,04МВт | 44 | +15, дождь
МЭС | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Литовко | 2Т | 2013-06-13 | 4:45 |  |  |  | ДЗТ | На ПС Литовко возгорание в КРУН-10 кВ 2сш в районе яч.26 (ввод 10 кВ 2Т). Вызвана пожарная охрана. Для выделения повреждённого участка в 05:09 отключена ВЛ 220 Хабаровская-Старт №2 отп.ПС Литовко, включена в 5:35, обесточена 2сш-35,10 кВ, ф-15,16 РСК. Предположительно возгорание произошло в релейных отсеках яч.25,26. Имеются видимые повреждения кабеля 10 кВ между яч.19-24 и кабелей 10 кВ яч.24,26. В 6:10 возгорание ликвидировано силами оперативного персонала. В 11:55 запита 2СШ-10 (вкл СВ-10, расшинован поврежденный участок) и ф-15,16 принадлежности ДРСК. Заявка до 24.6.13, вскрытие активной части 2Т на 22.6.13.. | СВ-10 | 7:10 | 2013-06-13 11:55 | РСК: 1241чел / 0,6МВт | 4252 | +18, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное1 | 21 | 2013-06-13 | 5:13 | 2013-06-13 | 11:12 | 5:59 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:59 |  | нет |  | +16, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | КЭТ | 28 | 2013-06-13 | 5:55 | 2013-06-13 | 16:22 | 10:27 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 10:27 |  | нет | 350 | +16, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Раздольное2 | 3 | 2013-06-13 | 5:56 | 2013-06-13 | 11:42 | 5:46 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:46 |  | нет |  | +16, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2013-06-13 | 6:16 | 2013-06-13 | 11:34 | 5:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Дежнево, Новое, 2442чел. Поврежд ЛР-46/02/1, выделен участок без потребит. | ф-208 Ленинск | 1:47 | 2013-06-13 08:03 | 3д/с / 13ТП / 0,08МВт | 387 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф.6 СП7 | 2013-06-13 | 6:30 | 2013-06-13 | 6:30 | 0:00 | ав.откл., РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 35 | Лучегорск - Водозабор - Верхний перевал |  | 2013-06-13 | 6:31 | 2013-06-13 | 14:09 | 7:38 | "земля" от КУ | Обесточены ПС Верхний перевал (предварительно ПС Водозабор запитали от ф-5 Лучегорск). Поврежд штыревого изол верх провода оп №164. |  | 7:38 |  | школа / 1508 чел / 0,15 МВт | 1150 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-06-13 | 6:43 | 2013-06-13 | 6:58 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:15 |  | нет | 71 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 17 | 2013-06-13 | 6:45 | 2013-06-13 | 9:19 | 2:34 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:34 |  | нет | 221 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 19 | 2013-06-13 | 6:45 | 2013-06-13 | 7:58 | 1:13 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:13 |  | нет | 827 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2013-06-13 | 6:45 | 2013-06-13 | 8:14 | 1:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Алексеевка, 332чел. Вкл до оп №21. Заменён изол ЛР-153/00/21 и вкл в 11:36 (ч/з 4ч 51м). |  | 1:29 |  | нет / 4ТП / 0,04МВт | 50 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-06-13 | 7:05 | 2013-06-13 | 9:08 | 2:03 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лермонтовка, Пушкино, 213чел. Выделен участок без потребителя, сбита ж/б оп №41. Сообщено в полицию, СБ. В 18:35 опора заменена, сх. восстановлена. | ф.4 | 1:21 | 2013-06-13 08:26 | школа, д/с, РРС / 11ТП / 0,15МВт | 203 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Крыловка | 2 | 2013-06-13 | 7:37 | 2013-06-13 | 7:54 | 0:17 | "земля" от КУ | с.Вешгорье, 68чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:17 |  | нет / 3ТП / 0,01МВт | 3 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Н.Георгиевка | 5 | 2013-06-13 | 7:40 | 2013-06-13 | 13:10 | 5:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | 2п/з, 80чел. Вкл без п/з Золотая. В 13:41 вкл полностью, произведена подрезка деревьев прол. оп №247-248. |  | 5:30 |  | 2п/з / 2ТП / 0,1МВт | 540 | +18, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Авангард | 5 | 2013-06-13 | 7:45 | 2013-06-13 | 9:56 | 2:11 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:11 |  | нет / 5ТП / 0,1МВт | 60 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-06-13 | 7:45 | 2013-06-13 | 9:37 | 1:52 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Камышово, 150чел. Вкл без ТП-4006, 4007, п/з Верхняя. Полностью вкл в 11:16. |  | 1:52 |  | п/з / 7ТП / 0,1МВт | 180 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-06-13 | 7:55 | 2013-06-13 | 8:09 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет / 0,3МВт | 70 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-06-13 | 7:55 | 2013-06-13 | 8:09 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет / 0,05МВт | 12 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Известковая | 4 | 2013-06-13 | 8:30 | 2013-06-13 | 15:18 | 6:48 | "земля" от КУ | п.Минеральный, 100 чел. Повреждён натяжной изол оп №23. Устранено. |  | 6:48 |  | нет / 8ТП / 0,15МВт | 1020 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-06-13 | 9:18 | 2013-06-13 | 9:19 | 0:01 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп | п.Бурея, 3000 чел. |  | 0:01 |  | администр, детсад, школа / 0,66МВт / 15ТП | 11 | +17, пасм, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 2А | 2013-06-13 | 9:37 | 2013-06-13 | 17:40 | 8:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:03 |  | нет |  | +22, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 2Б | 2013-06-13 | 9:37 | 2013-06-14 | 22:12 | 36:35 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 36:35 |  | нет |  | +22, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 46 | 2013-06-13 | 9:37 | 2013-06-13 | 17:49 | 8:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 8:12 |  | нет |  | +22, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 15 | 2013-06-13 | 9:57 | 2013-06-13 | 10:17 | 0:20 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 67 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-06-13 | 10:00 | 2013-06-13 | 14:16 | 4:16 | МТЗ. РПВ ну | с.Линевичи, Борисовка, 440 чел. Поврежд изол ф-А, В оп №265. Устранено. |  | 4:16 |  | школа / 0,2МВт / 8ТП | 522 | +18, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 33 | 2013-06-13 | 10:08 | 2013-06-13 | 10:35 | 0:27 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп | п.Бурея, 3000 чел. |  | 0:27 |  | администр, детсад, школа / 0,66МВт / 15ТП | 317 | +17, пасм, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Авангард | 5 | 2013-06-13 | 10:19 | 2013-06-13 | 12:49 | 2:30 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:30 |  | нет | 60 | +18, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2013-06-13 | 10:30 | 2013-06-13 | 12:46 | 2:16 | МТЗ. РПВ ну | п.Беневское, 79 чел. Вкл после обхода. |  | 2:16 |  | нет / 0,05МВт / 3ТП | 120 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 12 | 2013-06-13 | 10:35 | 2013-06-13 | 10:35 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасм
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Техменево | 1 | 2013-06-13 | 10:44 | 2013-06-13 | 20:06 | 9:22 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 9:22 |  | нет | 2780 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-06-13 | 10:56 | 2013-06-13 | 11:25 | 0:29 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | Ж/д округ г.Хабаровска, 832 чел. Вкл без ТП-1444, произведена замена рубильника 0,4кВ, вкл в 17:00.. |  | 0:29 |  | нет / 0,3МВт / 18ТП | 145 | +22, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарская | 2 | 2013-06-13 | 11:19 | 2013-06-13 | 11:22 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:03 |  | 327 чел / 0,04МВт / 5ТП | 2 | +18, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Лиан | 14 | 2013-06-13 | 11:20 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-06-13 | 11:27 | 2013-06-13 | 17:27 | 6:00 | КУ, земля | На дер оп №27 (габариты 35кВ) сгнила траверса и упала. Врезаны крюки с изоляторами, перетянут провод, фидер включен. |  | 6:00 |  | ИТК / 0,03МВт / 4ТП | 160 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-06-13 | 11:50 | 2013-06-13 | 11:52 | 0:02 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0:02 |  | 280 чел / 0,15МВт / 8ТП | 5 | +23, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Ольга | 15 | 2013-06-13 | 12:09 | 2013-06-13 | 14:17 | 2:08 | КУ, земля | с.Фурманово, Михайловка, Молдовановка, 298 чел. Вкл до РП-10. Заменён изол оп №6, вкл в 16:01. |  | 2:08 |  | школа-интернат / 0,08МВт / 9ТП | 250 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Карьерная-1 | 3 | 2013-06-13 | 12:27 | 2013-06-13 | 16:10 | 3:43 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:43 |  | нет | 34 | +18, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2013-06-13 | 13:00 | 2013-06-13 | 13:41 | 0:41 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | Биробиджан. Поврежд на вед. отп. |  | 0:41 |  | нет / 0,33МВт / 3ТП | 224 | +19, пасм
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-06-13 | 13:02 | 2013-06-13 | 13:04 | 0:02 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Райчихинск, 2700 чел. |  | 0:02 |  | насосн, детсад / 1,1МВт / 15ТП | 36 | +20, ветер
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - М.Нимныр | Л-102, 102А | 2013-06-13 | 13:45 | 2013-06-13 | 13:45 | 0:00 | ЧТЭЦ: ДЗ. АПВ усп. М.Нимныр: МТЗ. | обход не производили. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Малиновка | 9 | 2013-06-13 | 14:24 | 2013-06-13 | 16:25 | 2:01 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Малиновка, 400 чел. Поврежд на вед отп. |  | 2:01 |  | в/н башня, детсад, администр / 0.15МВт / 6ТП | 296 | +21, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-06-13 | 14:27 | 2013-06-13 | 14:29 | 0:02 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Могилёвка, 1400 чел. |  | 0:02 |  | школа, детсад, скаж / 0,3МВт / 16ТП | 6 | +24, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-06-13 | 14:56 | 2013-06-13 | 14:56 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2013-06-13 | 15:01 | 2013-06-13 | 15:01 | 0:00 | МТЗ-1. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +21, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-06-13 | 15:02 | 2013-06-13 | 15:30 | 0:28 | МТЗ-1. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:28 |  | нет | 48 | +21, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Прим ГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка тяга | №1 | 2013-06-13 | 15:23 | 2013-06-13 | 15:59 | 0:36 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | В момент производства переключений на вед. ПС Ласточка тяга (для этого был выведен АПВ на Прим ГРЭС). Обесточены ПС 1/2 Разрез, 1/2 Надаровская, вед. Ласточка тяга. 15:33 вкл СВ-6 ПС Разрез, потребит запитан. 15:40 вкл СВ-6 ПС Надаровская, потребит запитан. |  | 0:17 | 2013-06-13 15:40 | населения нет / 8,1МВт | 2120 | +24, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | В.Куранах | лэп-2 | 2013-06-13 | 15:49 | 2013-06-13 | 16:24 | 0:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | нет |  | +21, облач
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | НПЗ | 34 | 2013-06-13 | 15:52 | 2013-06-13 | 16:23 | 0:31 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 320 | +24, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 58К | 2013-06-13 | 16:17 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +22, облач
вед | СЭС | Прим ЭС | 6 | Д | 11 | 2013-06-13 | 16:40 | 2013-06-14 | 19:10 | 26:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 26:30 |  | нет | 20 | +18, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Ургал - Чегдомын с отп Ургальская ЦЭС | Т-301 | 2013-06-13 | 17:20 | 2013-06-13 | 17:20 | 0:00 | 2з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза, ливень
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ургальская ЦЭС | 22 | 2013-06-13 | 17:30 | 2013-06-13 | 17:40 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | п.Чегдомын. |  | 0:10 |  | нет / 0,2МВт | 34 | +22, гроза, ливень
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | ЖБИ-130 | 1 | 2013-06-13 | 17:40 | 2013-06-13 | 18:02 | 0:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 50 | +18, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 20 | 2013-06-13 | 18:00 | 2013-06-13 | 18:05 | 0:05 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 34 | +22, гроза, дождь
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 12 | 2013-06-13 | 18:00 | 2013-06-13 | 19:15 | 1:15 | МТЗ. РПВ ну | п.Чегдомын, 2000 чел. (Lвл=12,4км). Вкл без 5-ти ТП. Убрано дерево на вед. отпайке. Всё вкл в 20:17. |  | 1:15 |  | нет / 1,2МВт / 21ТП | 1830 | +22, гроза, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-06-13 | 19:25 | 2013-06-14 | 15:16 | 19:51 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 19:51 |  | нет |  | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Дружба | 1Т | 2013-06-13 | 20:50 | 2013-06-14 | 19:24 | 22:34 | ДЗТ | Потребители не обесточивались (АВР-10 успешн.) Перекрытие проходных вводов 10кВ ф.В, С. Повреждения устранены, схема приведена в норм. состояние. | 2Т | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 27 | 2013-06-13 | 20:54 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Шахта | 23 | 2013-06-13 | 21:12 | 2013-06-13 | 21:25 | 0:13 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | нет | 125 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | В-10 Т1 | 2013-06-13 | 23:19 | 2013-06-14 | 0:40 | 1:21 | МТЗ | Обесточена 1сш-10кВ (ф.2,4,5,8,9,10). При опробовании напряжением 1сш-10кВ "земля" на ф.В. В резервной яч.1 заменен опорный изолятор. |  | 1:21 |  | 8 сел, 5850чел / 1,5МВт | 1190 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-06-14 | 1:06 | 2013-06-14 | 3:22 | 2:16 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Лермонтовка , с.Пушкино, 861чел. Включен до Р-38 без 4 ТП. В 12:23 (ч/з 11ч.17 мин.) включено все. В пролете ОП 194-195 убрано дерево из неохр. Зоны. (провод не поврежден) |  | 2:16 |  | д/с, д/дом, школа / 0,28МВт | 635 | +14, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-06-14 | 1:41 | 2013-06-14 | 10:46 | 9:05 | МТО, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение головного кабеля. Подключен резервный. |  | 9:05 |  | о/л Василек, дача губернатора Ам.обл / 11ТП / 0,4МВт | 3339 | +14, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-06-14 | 5:10 | 2013-06-14 | 5:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Малиновка | 9 | 2013-06-14 | 5:22 | 2013-06-14 | 5:28 | 0:06 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет / 0,15МВт | 15 | +15, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-06-14 | 5:31 | 2013-06-14 | 5:31 | 0:00 | Ивановка: НЗНП 1ст, АПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.В 20 км от ПС Ивановка, 11,3км от ПС Полевая. 14.6.13 обход - замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 8 | 2013-06-14 | 5:45 | 2013-06-19 | 17:10 | 131:25 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 131:25 |  | нет |  | +14, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 10 | 2013-06-14 | 5:45 | 2013-06-28 | 13:55 | 344:10 | ЗЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 344:10 |  | нет |  | +14, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Муравьёвка | 10 | 2013-06-14 | 6:10 | 2013-06-14 | 6:36 | 0:26 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:26 |  | нет / 0,01МВт | 5 | +15, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Чесноково | 13 | 2013-06-14 | 7:18 | 2013-06-14 | 7:25 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 5 | +15, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-06-14 | 8:05 | 2013-06-14 | 8:07 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 2 | +19, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-06-14 | 8:20 | 2013-06-14 | 9:18 | 0:58 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Домникан, 60ч., в 9:18 (ч/з 58 мин.) включен до ЛР 8-23 (без 2-х ТП). Все включено в 16:03 (ч/з 7ч.43 мин.) Повреждение в вед. ТП 863 |  | 0:58 |  | нет | 42 | +19, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новодевица | 5 | 2013-06-14 | 9:45 | 2013-06-14 | 9:52 | 0:07 | МТЗ, Апв выв., РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 4 | +14, пасм.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Маяк | 7 | 2013-06-14 | 10:50 | 2013-06-14 | 10:59 | 0:09 | ав. откл. |  |  | 0:09 |  | нет |  | +20, ясно
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Привокзальная | 3 | 2013-06-14 | 11:50 | 2013-06-14 | 19:02 | 7:12 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 7:12 |  | нет | 2100 | +20, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-06-14 | 12:11 | 2013-06-14 | 12:17 | 0:06 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Магдагачи, 3000ч. |  | 0:06 |  | школы -2, д/сад - 3 | 88 | +19, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 18 | 2013-06-14 | 14:35 | 2013-08-07 | 16:20 | 1297:45 | Откл.КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 1297:45 |  | нет |  | +27, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С171 | 2013-06-14 | 14:35 | 2013-06-14 | 14:44 | 0:09 | Николаевская ТЭЦ: НЗНП 3, 4 ст., АПВ неусп., РПВ усп. ФПМ ф.А-162,5 км. | на ПС Многовершиная АВР 6 кВ успешен. (нормальный разрыв на ПС Многовершинная по СВ 110). Обход и продолжение устранения угрожающих деревьев на 17.06.13 (нет ответств. руков. работ) | СВ 6 кВ | 0:00 | 2013-06-14 14:44 | нет | 0 | +15, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Силикатная | 28 | 2013-06-14 | 14:37 | 2013-06-14 | 15:59 | 1:22 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с. Алексеевка, 80 ч. ОП 35 обрыв вязки. Устранено |  | 1:22 |  | нет/0,08 Мвт | 55 | +16, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбный порт | 7 | 2013-06-14 | 15:00 | 2013-06-20 | 11:25 | 140:25 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 140:25 |  | нет | 210 | +16, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Рыбный порт | 27 | 2013-06-14 | 15:16 | 2013-06-14 | 16:24 | 1:08 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет | 450 | +16, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | СТ | 12 | 2013-06-14 | 15:37 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Набережная | 11 | 2013-06-14 | 16:47 | 2013-06-14 | 17:29 | 0:42 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п. Архара. Включен с откл. ТП 52 (РСК). Повреждение кл между тр-ром и ВН. Устранено в 20:11. |  | 0:42 |  | 1000ч./ 0,45МВт | 308 | +22, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 36 | 2013-06-14 | 17:16 | 2013-06-14 | 18:42 | 1:26 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:26 |  | нет | 920 | +28, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 4 | 2013-06-14 | 17:16 | 2013-06-14 | 17:45 | 0:29 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:29 |  | нет | 540 | +28, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-06-14 | 17:50 | 2013-06-14 | 18:31 | 0:41 | Откл.КУ | п. Архара. До ЛР 914 (оставшийся участок без нагрузки). Все включено 15.06.13 в 14:03. опора 269 заменен изолятор. |  | 0:41 |  | нет | 20 | +22, пасм.
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | Д1Ф | 2013-06-14 | 18:35 | 2013-06-14 | 19:02 | 0:27 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 152 | +18, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-06-14 | 18:52 | 2013-06-14 | 18:53 | 0:01 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:01 |  | нет |  | +23, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 12 | 2013-06-14 | 19:08 | 2013-06-14 | 19:12 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 40 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 5 | 2013-06-14 | 19:13 | 2013-06-14 | 19:16 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Владимировка, 300ч. |  | 0:03 |  | больница. / 0,1МВт | 5 | +24, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-06-14 | 19:15 | 2013-06-14 | 20:00 | 0:45 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Тамбовка, Орлецк, 300 чел. |  | 0:45 |  | в/н башня, летний лаг / 0,03МВт | 20 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2013-06-14 | 19:17 | 2013-06-14 | 22:12 | 2:55 | МТЗ, АПВ и, РПВ неусп. | Lвл=27км. Обесточена ПС Алексеевка. Разобраны шлейфа оп №22, вкл часть линии на ХХ. Пройдено 80%, замечаний нет, 15.6.13 с утра обход продолжен. ОП192, 195 заменили 2 изолятора. В 13:38 схема приведена в норм. состояние. | ВЛ-35 Среднебелая - Алексеевка | 0:28 | 2013-06-14 19:45 | 3 нас. пункта, 1177ч./0,3 МВт | 120 | +24, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-06-14 | 19:22 | 2013-06-14 | 20:01 | 0:39 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Косицыно, 577 чел |  | 0:39 |  | нет / 0,04МВт | 25 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 10 | 2013-06-14 | 19:23 | 2013-06-14 | 20:00 | 0:37 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Тамбовка, 400 чел. |  | 0:37 |  | нет / 0.03МВт / 6ТП | 20 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2013-06-14 | 19:44 | 2013-06-14 | 19:44 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 20 | 2013-06-14 | 19:31 | 2013-06-14 | 19:43 | 0:12 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Волково |  | 0:12 |  | нет / 2ТП | 1 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дим | 18 | 2013-06-14 | 19:51 | 2013-06-14 | 21:21 | 1:30 | КУ, земля | с.Лиманное, Косьмодемьяновка, 205 чел. Вкл до ЛР-104. Срыв верхнего пров с изол оп №115-117. Устранено в 0:13. |  | 1:30 |  | в/н башня / 0.08МВт / 7ТП | 44 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2013-06-14 | 20:30 | 2013-06-14 | 20:30 | 0:00 | МТО. Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Ст. Райчиха | 4 | 2013-06-14 | 19:51 | 2013-06-14 | 19:51 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Варваровка - Озерная |  | 2013-06-14 | 20:11 | 2013-06-14 | 20:28 | 0:17 | МТЗ-2. АПВ, РПВ усп | Обесточ ПС 110 Озёрная, ПС 35 Александровка, Черёмушки. |  | 0:17 |  | 2864 чел / 0,5МВт | 145 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 3 | 2013-06-14 | 22:20 | 2013-06-14 | 22:42 | 0:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Ленино, 80 чел. |  | 0:22 |  | нет / 0,01МВт / 1ТП | 3 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-06-14 | 20:30 | 2013-06-14 | 20:30 | 0:00 | МТО. Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2013-06-14 | 20:35 | 2013-06-14 | 20:35 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Александровка | 1 | 2013-06-14 | 20:35 | 2013-06-14 | 20:45 | 0:10 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:10 |  | СП ЦЭС Лазаревка / 0,11МВт | 19 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-06-14 | 20:45 | 2013-06-14 | 21:43 | 0:58 | МТЗ-2. АПВ, РПВ ну | с.Поярково, Привольное, Красная, Орловка, 230 чел. Вкл до ЛР-415. Убрана ветка оп №212-213. Вкл в 22:30. |  | 0:58 |  | в/н башня, застава / 0,08МВт / 8ТП | 30 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2013-06-14 | 20:51 | 2013-06-14 | 20:51 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2013-06-14 | 21:04 | 2013-06-14 | 21:18 | 0:14 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Знаменка. |  | 0:14 |  | 870 чел / 0,26МВт | 62 | +18, дождь, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-06-14 | 21:07 | 2013-06-14 | 21:14 | 0:07 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:07 |  | нет | 3 | +18, дождь, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Южная | Д4Ф | 2013-06-14 | 21:10 | 2013-06-14 | 22:15 | 1:05 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет | 55 | +18, пасм
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Силикатная - Новотроицкая |  | 2013-06-14 | 21:10 | 2013-06-14 | 21:10 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Поярково - Чесноково |  | 2013-06-14 | 21:10 | 2013-06-14 | 21:15 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | ПС 35 Чесноково, Винниково, Калинино. |  | 0:05 |  | 2945 чел / 0,45МВт | 38 | +18, дождь, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Завитая - Варваровка |  | 2013-06-14 | 21:13 | 2013-06-14 | 21:13 | 0:00 | 2ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-06-14 | 21:20 | 2013-06-14 | 23:49 | 2:29 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Арсеньевка, 237 чел. Вкл до ЛР-614. Исключены из сх. повреждённые ОПН в ТП-664, вкл в 6:35. |  | 2:29 |  | скажина / 0,05МВт / 4ТП | 74 | +18, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-06-14 | 21:32 | 2013-06-14 | 22:42 | 1:10 | КУ, земля | п.Ивановка, 500 чел. Вкл без РП Кирп. завод. Заменён изол оп №52. Вкл в 23:30. |  | 1:10 |  | нет / 0,5МВт / 4ТП | 225 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ЦЭС | 35 | Орловка - Луговая |  | 2013-06-14 | 21:40 | 2013-06-14 | 22:24 | 0:44 | ав.откл. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Луговая. |  | 0:44 |  | 900 чел / 0,1МВт | 75 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 1 | 2013-06-14 | 21:50 | 2013-06-15 | 0:40 | 2:50 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=20,36км. Обесточено с.Прибрежное, Борисово, 185 чел. Разобраны шлейфа оп №6, вкл до оп №6 без нагрузки (труднодоступное место, требуется вездеход). В 11:22 (ч/з 13ч. 32 мин.) все включено, ОП 31 заменили изолятор. |  | 2:50 |  | скваж / 0,05МВт / 4ТП | 382 | +16, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 20 | 2013-06-14 | 21:55 | 2013-06-14 | 21:56 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет | 1 | +16, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 26 | 2013-06-14 | 21:55 | 2013-06-14 | 21:56 | 0:01 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет | 3 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-06-14 | 21:57 | 2013-06-14 | 21:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2013-06-14 | 22:00 | 2013-06-14 | 22:03 | 0:03 | МТО. РПВ усп | с.Ярославка, Дальзавод, Вознесенка, 1781 чел. |  | 0:03 |  | 0,7МВт / 22ТП | 35 | +22, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-06-14 | 22:15 | 2013-06-15 | 1:17 | 3:02 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Восточный, 1500 чел. Вкл после обхода и замены вкл. катушки. |  | 3:02 |  | соц. приют / 0,3МВт / 7ТП | 880 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2013-06-14 | 22:20 | 2013-06-14 | 22:42 | 0:22 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Подоловка, 264 чел. |  | 0:22 |  | нет / 4ТП / 0,06МВт | 16 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Трудовое - Максимовка |  | 2013-06-14 | 22:30 | 2013-06-14 | 22:38 | 0:08 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС 35 Максимовка, Панино, Таёжная. |  | 0:08 |  | 7616 чел / 1,6МВт | 219 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2013-06-14 | 22:41 | 2013-06-14 | 22:41 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза, дождь
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Завитая - Завитая тяга | №1 | 2013-06-14 | 22:43 | 2013-06-14 | 22:54 | 0:11 | 1ст МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2013-06-14 | 22:50 | 2013-06-14 | 22:58 | 0:08 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Семёновка, 117 чел. |  | 0:08 |  | нет / 0,03МВт | 4 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-06-14 | 23:23 | 2013-06-14 | 23:28 | 0:05 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Валуево, 160 чел. |  | 0:05 |  | скваж / 0,23МВт / 4ТП | 19 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Ст. Райчиха | 2 | 2013-06-14 | 23:30 | 2013-06-14 | 23:42 | 0:12 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с.Правая Райчиха, Успеновка, 482 чел. |  | 0:12 |  | в/н башня / 0,03МВт / 9ТП | 6 | +16, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Сулук |  | 2013-06-14 | 23:49 | 2013-06-14 | 23:49 | 0:00 | 1ст НЗЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Сулук |  | 2013-06-14 | 23:51 | 2013-06-14 | 23:51 | 0:00 | 1ст НЗЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-06-14 | 23:55 | 2013-06-15 | 0:40 | 0:45 | МТЗ. АПВ с "землёй" | Птицефабрика. В 5:49 разобраны шлейфа оп №54, запитаны от ф-22 кроме ТП-221, 229 птичник. 15.6.13 в 11:07 (ч/з 11ч.12 миин.) на ОП 58 заменили 3 изолятора, все включено. | ф-22 | 5:54 | 2013-06-15 05:49 | нет / 0,04МВт / 10ТП | 582 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-06-14 | 23:56 | 2013-06-15 | 0:38 | 0:42 | КУ, земля | с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино, чел. 761 чел. Вкл до ЛР-622 без с.Кавказ (2 ТП). В 7:38 (ч/з 7 ч.42 мин.)включено все. ОП 227/38 заменен изолятор. |  | 0:42 |  | скваж / 0,16Мвт / 19ТП | 1020 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-06-14 | 23:59 | 2013-06-15 02:05 | 2:05 | 4:11 | МТЗ. РПВ с "землёй" | Новобурейский, Бурея, 3000 чел. Поврежд изол оп №89. Устранено. |  | 4:11 |  | водоканал, очистн, МЧС / 0,15МВт / 21ТП | 650 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 26 | 2013-06-15 | 0:10 | 2013-06-15 | 7:47 | 7:37 | МТЗ. РПВ с "землёй" | с.Долдыкан. ОП 31 заменили изолятор. |  | 7:37 |  | нет / 0,01МВт / 1ТП | 403 | +16, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-06-15 | 0:23 | 2013-06-15 | 1:35 | 1:12 | КУ "земля" | Н.Спасск, 200 чел. Самоустранилась. |  | 1:12 |  | нет / 0,03МВт / 11ТП | 36 | +16, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Ургал - Сулук |  | 2013-06-15 | 1:08 | 2013-06-15 | 1:08 | 0:00 | 1ст НЗЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | РГРЭС - Усть-Кивда |  | 2013-06-15 | 2:45 | 2013-06-15 | 2:45 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  |  | 0 | +16, гроза, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-06-15 | 4:15 | 2013-06-15 | 5:30 | 1:15 | КУ "земля" | г.Лучегорск, 100чел. Вкл для поиска "земли" прибором. При поиске "Земли" сломался прибор, фидер отключен КУ в 7:21. |  | 1:15 |  | 0,13МВт / 6ТП | 160 | +18, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 18 | 2013-06-15 | 4:40 | 2013-06-15 | 5:32 | 0:52 | КУ "земля" | Новобурейский, Бурея, 3000 чел. Поврежд изол оп №98. Устранено. |  | 0:52 |  | водоканал, очистн, МЧС / 0,33МВт / 21ТП | 280 | +16, гроза, дождь
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | Сулук - Джамку |  | 2013-06-15 | 4:50 | 2013-06-15 | 4:50 | 0:00 | ВЧБ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 10 | 2013-06-15 | 5:30 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 9 | 2013-06-15 | 6:06 | 2013-06-15 | 6:15 | 0:09 | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет |  | +18, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская-2 | 14 | 2013-06-15 | 7:07 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +5, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-06-15 | 7:21 | 2013-06-15 | 13:00 | 5:39 | КУ "земля" | г.Лучегорск, 100чел. Произведен полный обход. В КТП 2070-57 заменили предохранители 6 кВ. |  | 5:39 |  | 0,13МВт / 6ТП | 2220 | +18, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 14 | 2013-06-15 | 7:32 | 2013-06-15 | 7:52 | 0:20 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет |  | +5, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-06-15 | 9:50 | 2013-06-15 | 9:54 | 0:04 | МТО |  |  | 0:04 |  | нет | 0 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2013-06-15 | 11:30 | 2013-06-15 | 11:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, обл.
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 7 | 2013-06-15 | 11:32 | 2013-06-15 | 12:31 | 0:59 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:59 |  | нет | 55 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-06-15 | 11:34 | 2013-06-15 | 17:34 | 6:00 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | п. Киинск, 614ч. Комбайн ударил Оп 92. На Оп 93, 94 срыв 2-х проводов, оборван один провод (устранено), на ЛР№1 (оп 92) сорван изолятор ф.С, выделен поврежд участок без потребителя . Устранено 16.6.13 в 18:00 (ч/з 30ч.26 мин.), восст.норм.схема. ( виновник установлен, сообщено в с.б). | ф.19 ПС Гродеково | 6:30 | 2013-06-15 18:04 | д/сад, школа / 0,12МВт | 780 | +27, обл.
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2013-06-15 | 12:00 | 2013-06-15 | 12:07 | 0:07 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 12 | +25, обл.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Стройдвор - Северная | С 109 | 2013-06-15 | 12:43 | 2013-06-15 | 19:09 | 6:26 | На вед. Пс Стройдвор: ДЗ 2 з., РПВ не произв. (сильная посадка) | На ПС Северная АВР 6 кВ успешен. ПС Стройдвор ведомственная (ДГК, на тер-ии ТЭЦ3). При пропадании питания на ПС Северная по Т1 , отключается В 110 кв Т1 при этом В 35 кВ, 6кВ Т1 не отключается, при успешной работе АВР 6 кВ шины 35 кВ обратной трансформацией остаются под напряжением. Так организована нормальная схема работы автоматики. На Пс Объект 202 нормальный разрыв по ВЛ 35 Т176. На вед. ПС Стройдвор: обесточена 1,2 сш 6кВ (Т1 в ремонте), не могут включить СВ 110 кВ после отключения ВЛ Стройдвор-Северная. Повреждение в цепях управления СВ 110. В 16:42 (ч/з 3ч 59м) повреждения устранены, потребитель запитан. Недоотпуск по вед. ПС Стройдвор -1600 кВт*час ( 0,4 Мвт, п.Дружба 4000ч). Произведен полный обход ВЛ - замечаний нет. В 19:09 (ч/з 6ч.26 мин.) поставлена на Х.Х. со стороны Пс Северная. 16.6.13 в 14:30 восстановлена норм.схема. | на ПС Северная АВР 6 кВ | 0:00 | 2013-06-15 12:43 | нет | 0 | +25, обл.
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 19 | 2013-06-15 | 13:09 | 2013-06-15 | 14:57 | 1:48 | мтз | повреждение в сетях потребителя |  | 1:48 |  | нет | 295 | +20, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубинка | 4 | 2013-06-15 | 15:00 | 2013-06-15 | 15:57 | 0:57 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 750 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | КАФ | 46 | 2013-06-15 | 17:40 | 2013-06-15 | 21:12 | 3:32 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 3:32 |  | нет | 9452 | +25, ветер
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Державенка | 3 | 2013-06-15 | 18:25 | 2013-06-15 | 18:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2013-06-15 | 19:41 | 2013-06-15 | 20:40 | 0:59 | Откл.КУ | п. Николаевка, 1450ч. Вкл без 3-х ТП. Заменён изол оп №129-00-7. Потребитель запитан в 22:29. |  | 0:59 |  | нет / 0.1МВт / 7ТП | 97 | +26, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2013-06-15 | 19:28 | 2013-06-15 | 19:35 | 0:07 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп | Гроза |  | 0:07 |  | нет | 57 | +26, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Океан | 18 | 2013-06-15 | 19:37 | 2013-06-15 | 21:09 | 1:32 | Откл.КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:32 |  | нет | 230 | +22, обл.
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Арсеньев-1 | 1 | 2013-06-15 | 20:01 | 2013-06-15 | 21:15 | 1:14 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:14 |  | нет | 380 | +20, пасм.
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Комсомольская ТЭЦ - 3 - Старт с отп ПС БАМ-ПТФ | С-115, 116 | 2013-06-15 | 23:34 | 2013-06-15 | 23:34 | 0:00 | ВЧБ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-06-15 | 23:39 | 2013-06-15 | 23:39 | 0:00 | 1ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Пивань | 15 | 2013-06-16 | 0:30 |  |  |  | МТО. РПВ ну | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет / 0,05МВт /3ТП |  | +20, гроза, дождь
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 14 | 2013-06-16 | 1:08 | 2013-06-16 | 2:08 | 1:00 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:00 |  | нет | 450 | +14, пасм.
МЭС | ХПМЭС |  | 220 | РЦ - ХТЭЦ-3 |  | 2013-06-16 | 2:28 | 2013-06-16 | 2:28 | 0:00 | ДФЗ. 1з ДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Лондоко | 39 | 2013-06-16 | 2:35 | 2013-06-16 | 3:19 | 0:44 | КУ "земля" | п.Тёплое озеро, 3600 чел. Вкл без 4-х ТП, вкл ч/з 9:09. Оп 1/09-11 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:44 |  | ЦРБ, насосная / 0,7МВт / 14ТП | 586 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-06-16 | 2:46 | 2013-06-16 | 5:15 | 2:29 | МТЗ. РПВ ну | Могилёвка, Киинск, 2014 чел. Вкл.в 05:15 без отпайки на с. Могилевка (погашено с.Киинск, Могилёвка). Повреждение опорного изолятора на ТП-703. В 22:49 (ч/з 17ч.49 мин.) поврежд. устранено, включено все |  | 2:29 |  | скважина / 0,4МВт | 427 | +15, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 12 | 2013-06-16 | 3:00 | 2013-06-16 | 3:20 | 0:20 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 277 | +15, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 14 | 2013-06-16 | 3:00 | 2013-06-16 | 3:20 | 0:20 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 563 | +15, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Ивановка - Полевая |  | 2013-06-16 | 3:18 | 2013-06-16 | 3:18 | 0:00 | Ивановка: НЗНП 1ст, АПВ усп. Полевая: НЗНП 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф-В 16,8км. Обход без замечаний. (оп 63,74 гнезда иастов) |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, туман
вед | СЭС | Прим ЭС | 35 | Краснореченская - Перспективная |  | 2013-06-16 | 3:20 | 2013-06-16 | 3:54 | 0:34 | МТЗ. АПВ ну, РПВ усп | Принадлежности Дальполеметалл, повреждение в сетях потребителя. |  | 0:34 |  | нет / 0,49МВт | 183 | +18, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-06-16 | 3:33 | 2013-06-16 | 3:59 | 0:26 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Черняево, 279 чел. Вкл без п/з Чирки, Невельское (0,03МВт). В пролёте опор 77-78 обрыв провода Ф-С (переход через речку Чирки). В 03:59 вкл. до Р-5 (остается обесточена п/з Чирки. П/З перешла на Д/Г. Отключенное состояние согласовано с заставой до утра 17.06.13). Устранено в 18:07 17.6.13, восст.исходная сх. |  | 0:26 |  | пз на ДГ/ 0,09МВт | 250 | +15, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хор | 11 | 2013-06-16 | 4:31 | 2013-06-16 | 4:32 | 0:01 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:01 |  | нет | 10 | +17, пасм
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Дубки | 11 | 2013-06-16 | 5:00 | 2013-06-16 | 9:24 | 4:24 | КУ "земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 4:24 |  | горнизон / 0,5МВт | 5808 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Дубки | 12 | 2013-06-16 | 5:00 | 2013-06-16 | 6:45 | 1:45 | ав.откл. РПВ ну | с.Князе-Волконка, 2497 чел. (Lвл=4км). Вкл без 4-х ТП, вкл ч/з 4:50. Повреждение на вед.ТП. |  | 1:45 |  | школа, РРС, больн / 0,36МВт / 10ТП | 762 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-06-16 | 5:27 | 2013-06-16 | 5:44 | 0:17 | МТО. РПВ ну | Могилёвка, Киинск, 2014 чел. Включен до ТП-50. В 14:06 ( ч/з 8:39) без ТП 703 (РСК, АЗС). Повреждение опорного изолятора. В 22:49 (ч/з 17ч.49 мин.) поврежд. устранено, включено все |  | 0:17 |  | скважина / 0,4МВт / 26ТП | 2972 | +17, пасм
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Пивань | 8 | 2013-06-16 | 5:55 | 2013-06-16 | 6:15 | 0:20 | КУ "земля" | п.Пивань, 1720 чел. Вкл до отпайки №1, обесточено 300 чел, вкл ч/з 5:35. По оп 1-6 обрыв 3-х проводов (падение дерева из внеохр.зоны).Устранено. |  | 0:20 |  | нет / 0,4МВт /3ТП | 832 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 15 | 2013-06-16 | 7:00 | 2013-06-16 | 7:30 | 0:30 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Оренбургское, Покровка, Лесопильный, Перевальное, г.Бикин, 2800 чел. Оп 119 заменены поврежд.изол (8:55). Вкл до кольцующего ЛР с ф-5, потребителю обеспечен резерв. (сх в исходное не приведена) | Ф14 | 1:55 | 2013-06-16 08:55 | школа, таможня, хоспис / 0,7МВт / 21ТП | 450 | +17, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-06-16 | 7:26 | 2013-06-16 | 7:27 | 0:01 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Антоновка, Афанасьевка, 176 чел. Обход 17.6.13 без замечаний. |  | 0:01 |  | нет / 0,04МВт | 1 | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Гродеково | С-25 | 2013-06-16 | 8:20 | 2013-06-16 | 8:20 | 0:00 | НЗЗ1,2 ст, АПВ усп | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +16, гроза, дождь
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 216 | 2013-06-16 | 9:20 | 2013-06-16 | 11:16 | 1:56 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:56 |  | нет | 58 | +15, пасмурно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | НТЭЦ | 6 | 2013-06-16 | 9:20 | 2013-06-16 | 11:45 | 2:25 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв | Ч/з 30 мин запитано 7 ТП (ост 10 ТП). Вкл ч/з 2:25, пр оп 1-2 убрана ветка. | Ф16 | 0:30 | 2013-06-16 09:50 | дет.дом/ 1,9 МВт/ 2680 чел/ 17 ТП | 2300 | +16, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-06-16 | 10:17 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Карьер | 17 | 2013-06-16 | 10:17 | 2013-06-16 | 16:50 | 6:33 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:33 |  | нет |  | +18, дождь
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Разрез | 18 | 2013-06-16 | 10:45 | 2013-06-16 | 11:05 | 0:20 | МТО, МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 235 | +20, туман
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2013-06-16 | 12:04 | 2013-06-16 | 12:05 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | насосн, кот, дом ветеранов/ 0,3 МВт/ 500 чел | 4 | +18, ветер
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Бикин | 9 | 2013-06-16 | 12:37 | 2013-06-16 | 12:45 | 0:08 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет |  | +18, пасмурно
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево110 | 2 | 2013-06-16 | 12:50 | 2013-06-17 | 10:36 | 21:46 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 21:46 |  | очистные |  | +22, пасмурно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево110 | 12 | 2013-06-16 | 12:50 | 2013-06-16 | 13:20 | 0:30 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:30 |  | вн.башня, кот/ 0,15 МВт/416 чел | 183 | +22, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Южная | 38 | 2013-06-16 | 14:02 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-06-16 | 14:30 | 2013-06-16 | 15:02 | 0:32 | КУ, жалоба на отс ЭЭ. | Осмотр без замечаний |  | 0:32 |  | школа, кот, д/с/ 0,2 МВт/ 1566 чел | 224 | +20, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 11 | 2013-06-16 | 14:54 | 2013-06-17 | 14:16 | 23:22 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 23:22 |  | нет | 1031 | +27, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-16 | 16:17 | 2013-06-16 | 16:18 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | жд/ 0,5 МВт/ 708 чел | 5 | +27, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Арсеньев-1 | 11 | 2013-06-16 | 16:37 | 2013-06-16 | 16:59 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет |  | +22, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская2 | 14 | 2013-06-16 | 17:43 | 2013-06-16 | 18:18 | 0:35 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | нет |  | +16, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 8 | 2013-06-16 | 18:21 | 2013-06-16 | 19:18 | 0:57 | КУ, земля | фА=0. Оп 2/2 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:57 |  | адм, школа, вн.башня, кот/ 0,8МВт/ 3500 чел | 838 | +26, облачно
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-06-16 | 19:20 | 2013-06-16 | 20:10 | 0:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Гащенко, 198ч. В пролете ОП 33-34 убрана ветка |  | 0:50 |  | нет/0,1 МВт/ 198 чел | 134 | +25, гроза
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Болдыревка | 15 | 2013-06-16 | 19:54 | 2013-06-17 | 16:16 | 20:22 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 20:22 |  | нет | 898 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2013-06-16 | 20:12 | 2013-06-16 | 20:16 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 700 чел | 25 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Сковородино | 4 | 2013-06-16 | 20:23 | 2013-06-16 | 20:28 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п. Лесной, 900ч. |  | 0:05 |  | нет/0,1 МВт | 9 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | В 10 Т1 | 2013-06-16 | 20:25 | 2013-06-16 | 20:35 | 0:10 | Ав. откл., РПВ усп. | Обесточены 1,2 сш 6кВ (Т2 в резерве, с.Борисовка, 2600ч.). Одновременно с ф. 6 (РСК). Гроза |  | 0:10 |  | 2 котельных, школа, д/сад/0,5 МВт | 85 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2013-06-16 | 20:25 | 2013-06-16 | 20:43 | 0:18 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с. Борисовка, 1200ч. Гроза |  | 0:18 |  | котельная/д/сад/ 0,3 МВт | 66 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-06-16 | 20:30 | 2013-06-16 | 21:55 | 1:25 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Вятское, Малышево, Сикачи-Алян, в/ч, 2000ч. В 21:55 включен до РК (66 км.). Остались обесточены с.Вятское и в/ч. В 22:20 (ч/з 1ч. 50 мин.) вкл. все. Повреждение на вед. отпайке |  | 1:25 |  | в/ч, школа /0,86 МВт | 800 | +25, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-06-16 | 21:30 | 2013-06-16 | 21:37 | 0:07 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | с. Михайловка, 30ч. Гроза |  | 0:07 |  | нет/0,1 МВт | 10 | +21, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-06-16 | 21:10 | 2013-06-16 | 21:25 | 0:15 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Ильиновка, 200ч. |  | 0:15 |  | нет/0,1 МВт | 18 | +21, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 2 | 2013-06-16 | 23:50 | 2013-06-17 | 17:18 | 17:28 | Откл.КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 17:28 |  | нет | 2500 | +20, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 11 | 2013-06-16 | 23:50 | 2013-06-17 | 1:30 | 1:40 | ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:40 |  | нет | 750 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 6 | 2013-06-16 | 23:55 | 2013-06-17 | 1:57 | 2:02 | Откл.КУ | с. ДВМИС, 200ч. РСК принадлежит головной участок. Полный обход головного уч-ка - замечаний нет. В 1:57 включен (без нагрузки). Повреждение на ведомственном участке (вкл в 16:22 17.6.13) |  |  |  | нет/0,13 МВт | 100 | +18, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 211 | 2013-06-16 | 23:56 |  |  |  | Откл.КУ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | не |  | +20, пам.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2013-06-17 | 0:15 | 2013-06-17 | 11:10 | 10:55 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | часть с. Борисовка, 120ч. Отключенное состояние согласовано до утра 17.6.13 . Оп 19 заменены поврежденные изоляторы. |  | 10:55 |  | нет/0.01МВт | 109 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Раковка | 3 | 2013-06-17 | 0:17 | 2013-06-17 | 13:01 | 12:44 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Глуховка. В 2:03 основному потребителю обеспечен резерв от ф.20 ПС Кожзавод (на РС 121 сделан разрыв). Остается откл. 4 ТП (частный сектор). Отключение согласовано до утра 17.06.13, вкл в 13:01, КТП-1056 заменены 2 разрушенных разрядника, пр оп 14-15 убрано дерево (без повреждения ВЛ) | ф20 ПС Кожзавод | 1:46 | 2013-06-17 02:03 | нет/0,26 МВт | 467 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-06-17 | 3:05 | 2013-06-17 | 3:19 | 0:14 | Откл. КУ "Земля" | с.Бойкое 135 ч. Повреждение в вед. ТП |  | 0:14 |  | нет/0,1 МВт | 23 | +17, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 8 | 2013-06-17 | 3:35 | 2013-06-17 | 6:47 | 3:12 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 3:12 |  | нет | 778 | +17, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-17 | 3:36 | 2013-06-17 | 3:49 | 0:13 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Смидовичи |  | 0:13 |  | нет/0,2 МВт | 52.2 | +18, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 4 | 2013-06-17 | 3:49 | 2013-06-17 | 5:14 | 1:25 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Никольское. |  | 1:25 |  | больница/0,03 Мвт | 46.4 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Комунар | 8 | 2013-06-17 | 5:51 | 2013-06-18 | 19:20 | 37:29 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 37:29 |  | нет | 372 | +18, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-06-17 | 3:30 | 2013-06-17 | 13:30 | 10:00 | Ав.откл, АПВ нет | повреждение в сетях потребителя |  | 10:00 |  | вч, кот | 676 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-06-17 | 6:38 | 2013-06-17 | 6:42 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Осиновка, 330ч. Произведен обход, ТП 6503 заменен предохранитель 10 кВ, фВ. Других замечаний нет. |  | 0:04 |  | школа/0,2 МВт | 15 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-06-17 | 6:45 | 2013-06-17 | 8:45 | 2:00 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Синельниково2, 200ч. Включен без КТП 5757 "Фермер", вкл ч/з 6:17, заменен поврежденный прох.изолятор, фС. |  | 2:00 |  | школа/0,1 МВт | 145 | +18, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2013-06-17 | 6:58 | 2013-06-17 | 7:10 | 0:12 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Яковлевка, 480ч. Обход участка РСК без замечаний. |  | 0:12 |  | нет/0,34 МВт | 68 | +17, дождь
вед | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Ново Покровка | 2 | 2013-06-17 | 7:14 | 2013-06-17 | 8:15 | 1:01 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:01 |  | нет | 300 | +17, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2013-06-17 | 6:37 | 2013-06-17 | 6:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, туман, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Архара - Набережная |  | 2013-06-17 | 6:41 | 2013-06-17 | 6:41 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, туман, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 3 | 2013-06-17 | 6:43 | 2013-06-17 | 6:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 7 | 2013-06-17 | 6:48 | 2013-06-17 | 7:02 | 0:14 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет | 8 | +17, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Тереховка | 29 | 2013-06-17 | 8:15 | 2013-06-21 | 11:19 | 99:04 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 99:04 |  | нет | 50 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Многоудобное | 1 | 2013-06-17 | 9:03 | 2013-06-17 | 10:46 | 1:43 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 20-25 сняты ветки с ВЛ. |  | 1:43 |  | д/с, кот/ 0,1 МВт/ 190 чел | 140 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-06-17 | 9:35 | 2013-06-17 | 9:37 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:02 |  | школа, кот/ 0,15 МВт/ 140 чел | 140 | +17, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубовка | 4 | 2013-06-17 | 10:12 | 2013-06-17 | 12:33 | 2:21 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:21 |  | нет | 940 | +17, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-06-17 | 10:42 | 2013-06-17 | 10:45 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | скваж, вн.башня/ 0,2 МВт/ 410 чел | 8 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 14 | 2013-06-17 | 10:48 | 2013-06-17 | 12:35 | 1:47 | КУ, земля | Оп 22 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:47 |  | нет/ 0,03 МВт/ 71 чел | 52 | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | РП Усть-Ивановка | 6 | 2013-06-17 | 10:54 | 2013-06-17 | 13:52 | 2:58 | КУ, земля | Вкл до ЛР249 (ост 3ТП РСК+3ТП вед, быт), вкл ч/з 4:09. ТП 3-28 поврежден ОПН, исключен из схемы. |  | 2:58 |  | нет/ 0,2 МВт/ 320 чел | 218 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-06-17 | 11:30 | 2013-06-17 | 16:50 | 5:20 | МТО, АПВвыв, РПВ ну | Обеспечен резерв кроме ТП 2325 "Ростелеком". В пролете ОП 95-96 убрано дерево из неохр.зоны. Провод не поврежден. | ф7 | 0:15 | 2013-06-17 11:45 | связь/ 0,1 МВт/ 140 чел | 85 | +20, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 8 | 2013-06-17 | 11:37 | 2013-06-19 | 0:23 | 36:46 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 36:46 |  | нет | 0 | +20, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Мингородок | 9 | 2013-06-17 | 12:03 | 2013-06-20 | 15:23 | 75:20 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 75:20 |  | нет | 280 | +20, пасмурно
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 211 | 2013-06-17 | 12:56 | 2013-06-18 | 17:03 | 28:07 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 28:07 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-17 | 13:20 | 2013-06-17 | 14:10 | 0:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 43, вкл ч/з 2:25. Повреждение на ведомственном участке. |  | 0:50 |  | жд/ 0,5 МВт/ 708 чел | 122 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Владимировка | 10 | 2013-06-17 | 13:23 | 2013-06-17 | 14:18 | 0:55 | КУ, земля | Вкл до ЛР288 (ост 2ТП), вкл ч/з 1:22. Оп 11/4 заменен поврежденный изолятор. |  | 0:55 |  | нет/ 0,2 МВт/ 300 чел | 203 | +23, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 35 | Бам ПТФ-Сортировка | Т-195 | 2013-06-17 | 14:51 |  |  |  | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | жд/ 0,21 МВт |  | +20, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Энергетик | 15 | 2013-06-17 | 15:06 | 2013-06-17 | 15:10 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | насосн, оздор.комплекс/ 0,4 МВт/ 2000 чел | 35 | +20, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 2Р | 105 | 2013-06-17 | 15:23 | 2013-06-22 | 13:26 | 118:03 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 118:03 |  | нет |  | +20, пасмурно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Раковка | 6 | 2013-06-17 | 15:30 | 2013-06-20 | 21:04 | 77:34 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 77:34 |  | нет | 0 | +17, дождь
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Южная | Д8Ф | 2013-06-17 | 15:43 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет/ 0,3 МВт |  | +20, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2013-06-17 | 16:38 | 2013-06-17 | 16:38 | 0:00 | Спасск: ДЗ 1з, АПВ усп, Мучная: МТЗ, АПВ усп | ИМФ 7км ф А,В,С от ПС Спасск. На оп.172,174,176 по одному разрушенному изолятору по Ф"В" из 7шт. в гирлянде. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 19 | 2013-06-17 | 17:05 | 2013-06-17 | 17:10 | 0:05 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | перекачка, кот | 34 | +23, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 9 | 2013-06-17 | 17:19 | 2013-06-17 | 18:57 | 1:38 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:38 |  | нет | 72 | +23, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Центральная - Волково |  | 2013-06-17 | 17:29 | 2013-06-17 | 17:29 | 0:00 | Центр: ТЗНП 1ст, ВЧТО, ТО,АПВ усп; Волк: ТЗНП 3ст, ВЧТО, АПВ усп | ИМФ 3,17км, фА от ПС Центральная. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2013-06-17 | 17:50 | 2013-06-17 | 17:53 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет/ 0,05 МВт/ 120 чел | 1 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-06-17 | 18:07 | 2013-06-17 | 19:57 | 1:50 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл в 19-57,без 7ТП. (ост.с.Дмитриевка и с.Меркушовка, 717 ч). В КТП-7233 заменено 2 ОПН-10, все включено в 20:05 (ч/з 1ч.58мин.) |  | 1:50 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 717 чел | 270 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-06-17 | 18:07 | 2013-06-17 | 18:10 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:03 |  | скваж, псиздиспансер/ 0,3 МВт/ 831 чел | 12 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-06-17 | 18:08 | 2013-06-17 | 18:11 | 0:03 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:03 |  | нет/ 0,05 МВт/ 140 чел | 1 | +20, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чугуевка | В-10 Т2 | 2013-06-17 | 18:08 | 2013-06-18 | 17:58 | 23:50 | МТЗ | В работе Т2 (Т1 резерв). Обесточены 1,2 сш 10 кВ . Отходящие фидера не откл, выпавших блинкеров нет. Испытания 2 сш 10кВ, В-10 Т2 - без замечаний. 18.6.13 проверка РЗА без замечаний. 21.6.13 доп проверка,обнаружена обгоревшая змея между яч В-10 Т2 и яч ф-16. | Т1 | 0:13 | 2013-06-17 18:21 | насосн, кот, ИТК, школа, д/с, жд/ 7,2 МВт/ 2268 чел | 1582 | +18, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 10 | 2013-06-17 | 18:14 | 2013-06-17 | 19:10 | 0:56 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 |  | жд | 300 | +18, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Приморская | 2 | 2013-06-17 | 18:14 | 2013-06-17 | 18:40 | 0:26 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | жд | 75 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск2 - Михайловка - ЖБИ130 |  | 2013-06-17 | 18:17 | 2013-06-17 | 18:17 | 0:00 | Усс2: НЗЗ 1ст, АПВ усп; ЖБИ130: НЗЗ 1ст, Апв усп | ИМФ фС 8,6км от ПС Усс2. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | 10 | 2013-06-17 | 18:20 | 2013-06-17 | 19:49 | 1:29 | Ав.откл, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:29 |  | нет |  | +22, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Чегдомын | 11 | 2013-06-17 | 18:30 | 2013-06-17 | 18:30 | 0:00 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 6 | Ч | 74 | 2013-06-17 | 18:55 | 2013-06-17 | 18:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | кот/ 0,8 МВт/ 3000 чел | 1 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Уссурийск2 - Междуречье |  | 2013-06-17 | 19:06 | 2013-06-18 | 19:20 | 24:14 | Усс2: ЗНЗ 2ст, МТО, АПВ ну; МеждуречьеЗНЗ 1ст, АПВ ну | ПС Междуречье: в работе Т1, Т2 в резерве; по тр-ру Т1- откл В-110 Т1, блинкер "внешнее откл" . Обесточены 1,2 сш 10 кВ ПС Междуречье. В-110 Т1 вкл в 19:37( ч/з 31 мин), потребитель запитан. Произведен обход ВЛ. Оп 23 разрушено 5 изолят. из 8, Оп 24 разрушено 6 изол. из 8, Оп 25 разрушено 4 изол. из 7. Повреждение устранено, восстановлена исходная сх. (гроз.трос есть, не поврежден) | ВЛ 110 УКФ-Междуречье | 0:31 | 2013-06-17 19:37 | г.Уссурийск, 16730чел / 5,5МВт | 2842 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-06-17 | 19:11 | 2013-06-17 | 19:15 | 0:04 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:04 |  | школа, скваж, д/с/ 0,2 МВт/ 382 чел | 20 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | по Ф5 реклоузер | 2013-06-17 | 19:55 | 2013-06-17 | 21:32 | 1:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен без отпайки на пос. Тигровый (2 ТП, 36 ч.). В 22:30 (ч/з 2ч.35 мин.) включено все, в пролете ОП 334-335 убрана ветка. |  | 1:37 |  | нет/ 0,02 МВт/ 36 чел/ 2ТП | 31 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Кролевцы - Многоудобное |  | 2013-06-17 | 20:23 | 2013-06-17 | 20:23 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | На оп.131 на одной гирлянде следы перекрытия изоляции, на другой гирлянде разрушен 1 изолятор из 3-х. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | РП Грибское | 7 | 2013-06-17 | 21:40 | 2013-06-17 | 21:55 | 0:15 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:15 |  | нет/0,12 МВт | 30 | +20, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | по ф. 13 отключился СП2 | 2013-06-17 | 22:50 | 2013-06-17 | 22:51 | 0:01 | Ав. откл., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:01 |  | нет | 5 | +18, обл.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 110 | Прим ГРЭС - Разрез - Надаровская - Ласточка тяга |  | 2013-06-18 | 0:23 | 2013-06-18 | 11:45 | 11:22 | На Прим.ГРЭС: ЗНЗ 3 ст.,АПВ неусп., РПВ не произв. | В 23:33 по ВЛ появился "перекос" . В 0:23 ВЛ отключилась. Обесточена ПС Ласточка- тяг., запитана в 1:35 (ч/з 1:12 по 110 кВ от ПС Игнатьевка, по сообщению энергодисп. нарушения движения ЖД не было). В 6:09 начат обход. ОП №9 (анкер) расцепление плашечного зажима, касание шлейфа ф.С тела опоры. Повреждение устранено (9:10), восстановлена исходная сх. | ВЛ 110 Прим.ГРЭС-Разрез-Надаровская-Игнатьевка | 1:12 | 2013-06-18 01:35 | ПС Ласточка тяга./5 МВт | 6500 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-06-18 | 1:08 | 2013-06-18 | 2:20 | 1:12 | Откл. КУ "Земля" | ИТК. Повреждение на вед. ТП "дачная". В 11:00 включен полностью. |  | 1:12 |  | итк/4ТП/0,04 МВт | 32 | +18, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | с 62 | 2013-06-18 | 2:05 | 2013-06-18 | 2:05 | 0:00 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ -15,1 км. От ПС Биджан | Обход не производился. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-06-17 | 22:50 | 2013-06-17 | 22:55 | 0:05 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | школа/0,15 МВт | 12 | +18, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковое | 73 | 2013-06-18 | 3:45 | 2013-06-18 | 6:37 | 2:52 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 2:52 |  | 3 школы, 4 котельных, д/сад / 0,37МВт | 1073 | +19, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Известковое | 78 | 2013-06-18 | 6:35 | 2013-06-18 | 7:03 | 0:28 | Откл. КУ "Земля" | часть п. Известковый, Рудное, 280ч. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:28 |  | нет / 0,03МВт | 13 | +19, обл.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-06-18 | 6:10 | 2013-06-18 | 6:11 | 0:01 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет/0,47 МВт | 7 | +18, обл.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Гайдамак | 17 | 2013-06-18 | 7:10 | 2013-06-18 | 8:40 | 1:30 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  | нет | 600 | +16, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 2 | 2013-06-18 | 8:00 | 2013-06-18 | 8:01 | 0:01 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:01 |  | нет/0,17 МВт/ 50 чел | 3 | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2013-06-18 | 8:00 | 2013-06-18 | 8:09 | 0:09 | ав. откл. АПВ выв., РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:09 |  | нет/0,4 МВт/ 700 чел | 60 | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-06-18 | 9:10 | 2013-06-18 | 12:40 | 3:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл до оп.69 , вкл ч/з 2:15 без 4-х ТП (быт с.Слинкино, Романовский), вкл в 12:40 (ч/з 3ч 30м) . В пр. оп.463/1 - 463/2 убрано дерево, пр оп 491-492 снято дерево, устранен схлест проводов. |  | 3:30 |  | школа/0,15 МВт/ 410 чел | 60 | +18, пасм.
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Милоградово | по ф.7 РКЛ-1 на оп.403 | 2013-06-18 | 9:40 | 2013-06-18 | 14:52 | 5:12 | "земля" от КУ | Оп 1037 разрушен изолятор Ф"С" провод на траверсе. Устранено. |  | 5:12 |  | нет / 0,005МВт/ 56 чел. | 26 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Луговая | В-6 Т2 | 2013-06-18 | 9:53 | 2013-06-18 | 15:30 | 5:37 | ДЗТ | В-35 Т2 не отключался. Обесточена 2сш-6кВ. Осмотр 2сш-6кВ без замечаний. На Т2 обнаружены ветки (гнездо птиц на портале), сдуло ветром со здания возле ввода 6кВ (зона ДЗТ). Неотключение В-35 Т2 (возможна неселективная работа защит В-35 Т2 с защитой по ВЛ-35 А-Луговая-Восточная). Проведена проверка РЗА без замечаний. | Т1 | 1:22 | 2013-06-18 11:15 | нет / 0,9МВт/ 1030 чел | 1230 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | А - Луговая - Восточная - З | №2 | 2013-06-18 | 9:53 | 2013-06-18 | 9:53 | 0:00 | А: б/б, АПВ усп. З: ПНДЗ, АПВ усп. | На ПС Луговая не отключился В-35 Т2. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 1Р | 28 | 2013-06-18 | 10:30 | 2013-06-18 | 12:40 | 2:10 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:10 |  | нет | 300 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Беневское | 13 | 2013-06-18 | 10:38 | 2013-06-18 | 15:03 | 4:25 | КУ, земля | Вкл до оп.78 (без с.Свободное), вкл ч/з 6:37. Обход без замечаний, "земля" самоустранилась. ВЛ-10 проходит по лесу. |  | 4:25 |  | нет / 3ТП / 0,03МВт/ 79 чел | 135 | +18, пасм.
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Вишневка | 6 | 2013-06-18 | 10:40 | 2013-06-18 | 13:27 | 2:47 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | На оп.19 разрушен изолятор Ф"В" провод на траверсе ,схлест проводов. Устранено | ф.5 | 0:02 | 2013-06-18 10:42 | насосная / 4ТП / 0,13МВт | 315 | +18, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 13 | 2013-06-18 | 12:04 | 2013-06-18 | 19:33 | 7:29 | ав.откл., АПВ выв. | Поврежден головной уч.КЛ (лабораторией установлено 67,5м от ПС СИ в р-не автодороги по ул.Снеговая. (исключен из схемы), нагрузка переведена на резервную КЛ. | сети потребителя | 0:00 |  | котельная | 0 | +18, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 19 | 2013-06-18 | 12:04 | 2013-06-18 | 12:48 | 0:44 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет | 150 | +18, пасм.
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Стройиндустрия | 23 | 2013-06-18 | 12:04 | 2013-06-18 | 13:18 | 1:14 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:14 |  | нет | 250 | +18, пасм.
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Новосысоевка | 13 | 2013-06-18 | 12:09 | 2013-06-18 | 18:23 | 6:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | Повреждение уч КЛ от ячейки до оп №1. Устранено. | ф.9 | 1:23 | 2013-06-18 13:32 | Школа,больница / 4ТП / 0,04МВт/ 362 чел | 55 | +17, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | СВ-10, В-10 Т1 | 2013-06-18 | 15:08 | 2013-06-18 | 15:16 | 0:08 | МТЗ, РПВ усп | В работе Т1. Обесточены 1,2сш10кВ. По Ф4- земля (РСК, вкл ч/з 1:11, повреждение на ведомственной отпайке). Других замечаний нет. Проверку РЗА 21.6.13, замечаний нет. |  | 0:08 |  | 1810чел / 3МВт | 420 | +15, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Шахтовая | 6 | 2013-06-18 | 15:10 | 2013-06-18 | 15:54 | 0:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет | 430 | +17, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Центральная - Северная |  | 2013-06-18 | 14:16 | 2013-06-18 | 21:20 | 7:04 | Центральная: ТНЗНП 2,3ст, ВЧТО, ДЗЛ ф.А, АПВ не работало. Северная: ТНЗНП 3ст, ВЧТО, ДЗЛ ф.А, АПВ ну. | Разрыв транзита. Обрыв провода в пр.оп.18-19 грузовым а/м HOWO, виновник скрылся. Сообщено в СБ, ОВД. В 20:46 (ч/з 6:30) повреждение устранено, в 21:20 (ч/з 7:04) ВЛ введена в работу по нормальной сх. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, обл.
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Завитая | 15 | 2013-06-18 | 15:35 | 2013-06-18 | 15:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-06-18 | 15:26 | 2013-06-18 | 16:37 | 1:11 | КУ, земля | Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:11 |  | нет / 9ТП / 0,1МВт/ 330 чел | 207 | +15, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | УАМР | 18 | 2013-06-18 | 17:34 | 2013-06-21 | 18:27 | 72:53 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 72:53 |  | нет | 0 | +19, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2013-06-18 | 12:09 | 2013-06-18 | 12:09 | 0:00 | ДЗ 3ст, АПВ усп. | ИМФ 46км от Дежнёво. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-06-18 | 12:29 | 2013-06-18 | 12:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Академическая | 4 | 2013-06-18 | 18:28 | 2013-06-18 | 18:53 | 0:25 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 150 | +19, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 13 | 2013-06-18 | 19:35 | 2013-06-18 | 19:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 11 | 2013-06-18 | 19:45 | 2013-06-18 | 20:11 | 0:26 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет | 35 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-06-18 | 19:53 | 2013-06-18 | 19:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-06-18 | 21:10 | 2013-06-18 | 23:20 | 2:10 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:10 |  | нет/ 0,43 МВт/ 1500 чел | 932 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Втормет | 30 | 2013-06-19 | 0:35 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Михайловка | 16 | 2013-06-19 | 0:18 | 2013-06-19 | 0:20 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | скваж/ 0,1 МВт/ 120 чел | 7 | +17, гроза
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Касаткино | 7 | 2013-06-19 | 0:20 | 2013-06-19 | 1:58 | 1:38 | КУ, земля | В яч. заменен поврежденный изолятор фС. |  | 1:38 |  | п/з/ 0,02 МВт/ 41 чел | 43 | +20, туман
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 16 | 2013-06-19 | 8:02 | 2013-06-19 | 8:55 | 0:53 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | нет | 150 | +15, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Дружба | 1 | 2013-06-19 | 8:33 | 2013-06-19 | 11:00 | 2:27 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:27 |  | нет | 171 | +20, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 1 | 2013-06-19 | 9:20 | 2013-06-19 | 16:35 | 7:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:15 |  | нет | 2199 | +20, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 4 | 2013-06-19 | 9:20 | 2013-06-19 | 10:00 | 0:40 | ЗЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет |  | +20, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 2 | 2013-06-19 | 9:20 | 2013-06-19 | 16:40 | 7:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:20 |  | нет | 10995 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Варфоломеевка | 7 | 2013-06-19 | 9:34 | 2013-06-19 | 9:40 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:06 |  | нет / 620чел / 15ТП / 0,8МВт | 80 | +18, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 211 | 2013-06-19 | 9:57 | 2013-06-19 | 13:21 | 3:24 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:24 |  | нет | 517 | +20, пасм
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 8 | 2013-06-19 | 10:08 | 2013-06-19 | 16:18 | 6:10 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:10 |  | нет | 3702 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Лазурная | 13 | 2013-06-19 | 10:33 | 2013-06-19 | 12:45 | 2:12 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:12 |  | нет | 260 | +20, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-06-19 | 11:15 | 2013-06-19 | 11:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-06-19 | 12:10 | 2013-06-19 | 12:10 | 0:00 | МТО, МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дим | 15 | 2013-06-19 | 13:35 | 2013-06-19 | 13:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 6 | ЦОФ | 9 | 2013-06-19 | 14:17 | 2013-06-19 | 16:15 | 1:58 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:58 |  | насосная / 2ТП / 0,02МВт | 199 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ромны | 1 | 2013-06-19 | 14:20 | 2013-06-19 | 16:50 | 2:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр. оп.256-257 убраны ветки с ВЛ. | ф.17 | 1:50 | 2013-06-19 16:10 | школа / 10ТП / 0,03МВт/ 531 чел | 66 | +18, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чайка | 1 | 2013-06-19 | 14:30 | 2013-06-19 | 17:39 | 3:09 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:09 |  | нет | 100 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Ивановка - Алексеевка |  | 2013-06-19 | 14:44 | 2013-06-19 | 14:44 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 6 | 2013-06-19 | 14:44 | 2013-06-19 | 14:48 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 3 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 22 | 2013-06-19 | 14:44 | 2013-06-19 | 14:55 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:11 |  | нет | 8 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 11 | 2013-06-19 | 14:48 | 2013-06-20 | 16:09 | 25:21 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 25:21 |  | нет | 765 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Голубинка | 16 | 2013-06-19 | 14:55 | 2013-06-19 | 16:05 | 1:10 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:10 |  | нет | 930 | +20, обл
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 18 | 2013-06-19 | 15:30 | 2013-06-19 | 18:21 | 2:51 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:51 |  | нет | 265 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | СТ | 17 | 2013-06-19 | 15:34 | 2013-06-21 | 16:19 | 48:45 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 48:45 |  | нет |  | +20, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | КСК | 9 | 2013-06-19 | 17:30 | 2013-06-19 | 17:37 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:07 |  | нет | 3 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-06-19 | 17:35 | 2013-06-19 | 17:46 | 0:11 | ав.откл., АПВ ну , РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:11 |  | нет | 13 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-06-19 | 17:35 | 2013-06-19 | 18:10 | 0:35 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. | На ЗТП-20863 дефектный проходной изолятор. |  | 0:35 |  | нет | 25 | +25, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | 12 | 2013-06-19 | 20:18 | 2013-06-20 | 22:49 | 26:31 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 26:31 |  | дет.дом, кот | 7799 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Дружба - Б.Оренбургская |  | 2013-06-19 | 20:35 | 2013-06-19 | 20:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Дружба - Б.Оренбургская |  | 2013-06-19 | 20:36 | 2013-06-19 | 20:43 | 0:07 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп | С обесточиванием ПС Б.Оренбургская, Пограничная. Обход 21.6.13, замечаний нет. |  | 0:07 |  | школа, д/с, вч, скваж, кот/ 4,4 МВт/ 3775 чел | 572 | +25, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 10 | МПС | 8 | 2013-06-19 | 21:25 | 2013-06-19 | 21:25 | 0:00 | ТМ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +14, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано - Оренбургская | 6 | 2013-06-19 | 22:23 | 2013-06-19 | 22:33 | 0:10 | КУ, земля | Вкл до оп 53 (ост с.Богуславка 500 чел), вкл ч/з 3:07 с выделенным участком без нагрузки- на РК-526 разрушен подвижной контакт. |  | 0:10 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 720 чел | 210 | +20, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 1 | 2013-06-19 | 22:35 | 2013-06-20 | 1:45 | 3:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | РТП-5126 отгорел шлейф, перекрытие с соседней фазой. Устранено. |  | 3:10 |  | нет/ 0,05 МВт/ 85 чел | 140 | +20, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Соленое озеро | 11 | 2013-06-19 | 23:18 |  |  |  | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +18, пасмурно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Городская | 1 | 2013-06-19 | 23:42 | 2013-06-19 | 23:53 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | больница/ 0,06 МВт/ 21 чел | 11 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 3 | 2013-06-20 | 0:13 | 2013-06-20 | 0:35 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:22 |  | жд | 17 | +15, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-06-20 | 1:10 | 2013-06-20 | 1:20 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 11 (ост 6ТП), вкл ч/з 1:07 без 1ТП (1 частн.дом). Заменены 2 изолятора оп №248, всё вкл в 13:56. |  | 0:10 |  | скваж, в.н.башня/ 0,1 МВт/ 330 чел | 132 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 15 | 2013-06-20 | 2:53 | 2013-06-20 | 3:25 | 0:32 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | больн | 157 | +15, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 36 | 2013-06-20 | 2:53 | 2013-06-20 | 2:53 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +15, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Здоровье | 19 | 2013-06-20 | 3:44 | 2013-06-20 | 5:01 | 1:17 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:17 |  | нет |  | +18, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга - Новокуровка с отп Победа | Т-104 | 2013-06-20 | 5:56 | 2013-06-21 | 6:46 | 24:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=33км. Обесточены ПС Новокуровка, Победа. ВЛ радиальная тупиковая, возможности резерва нет. Ж/б оп №80 упала в болоте (вырвало 3 оттяжки с якорями, был наклон 20гр) . В 0:16 закончены АВР: удлинен пролет, опора исключена. В 6:46 включен ЛР на оп.46, включена ВЛ-35 и потребители запитаны. |  | 24:50 |  | больница, кнс/ 0,6 МВт/ 2000 чел | 14140 | +15, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 19 | 2013-06-20 | 7:14 | 2013-06-20 | 8:28 | 1:14 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:14 |  | нет | 20 | +15, пасмурно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2013-06-20 | 7:14 | 2013-06-20 | 8:05 | 0:51 | КУ, земля | Вкл до оп 40/1 (ост 2ТП РСК+6вед ТП). Устранён обрыв вязки оп №52, вкл в 10:15. |  | 0:51 |  | кот/ 0,8 МВт/ 1273 чел / 15ТП | 1000 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Куропатино | 5 | 2013-06-20 | 7:20 | 2013-06-20 | 8:36 | 1:16 | МТЗ, МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл от резерва без 2-х ТП с.Красное. Выделено ТП 7-9, поврежд опорного изолятора ф-А с перекрытием на ф-В. Устранено в 11:09. | СП-10 | 0:25 | 2013-06-20 07:45 | вч, школа, кот, вн.башня/ 0,2 МВТ/ 462 чел / 12ТП | 185 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-06-20 | 8:17 | 2013-06-20 | 8:29 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:12 |  | п/з/ 0,1 МВт/ 200 чел | 9 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-06-20 | 8:26 | 2013-06-20 | 10:02 | 1:36 | КУ, земля | Вкл без с. Богуславка. Произведена замена изол. оп №166. Вкл в 11:55. |  | 1:36 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 720 чел / 10ТП | 497 | +15, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Племрепродуктор | В-10 Т1 | 2013-06-20 | 9:25 | 2013-06-20 | 11:40 | 2:15 | МТЗ. РПВ усп | Обесточ 1СШ-10кВ: (6 фидеров, населения нет). Присоединения не отключались (блинкеров нет). Ф-1,3 (водоканал) вкл по АВР у потребителя. После осмотра 1СШ-10 и присоединений вкл без вед. ф-5 (тепличный комбинат, один сторож), падение безхозной опоры 0,4кВ на линию 10кВ прол оп №38-39, вкл в 16:59. |  | 2:15 |  | КНС, очистные, водоканал / 2,33МВт | 2083 | +17, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 2 | 2013-06-20 | 9:55 | 2013-06-20 | 11:10 | 1:15 | МТО. АПВ ну | часть п.Лучегорск. Выделен повреждённый каб участок (несанкционированное проведение земляных работ сторонней организацией). Сообщено в СБ. Устранено 21.6.13 в 16:37. | ф-12 | 1:40 | 2013-06-20 11:35 | 0,4МВт / 9ТП | 650 | +19, пасм
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 15 | 2013-06-20 | 10:00 | 2013-06-20 | 11:11 | 1:11 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:11 |  | нет | 1964 | +20, облач
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 8 | 2013-06-20 | 10:08 | 2013-06-20 | 10:26 | 0:18 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:18 |  | нет | 220 | +19, пасм.
МЭС | ППМЭС |  | 220 | Широкая - Перевал |  | 2013-06-20 | 10:44 | 2013-06-20 | 10:50 | 0:06 | ДЗЛ. АПВ ну. РПВ усп | Разрыв транзита. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ГВФ | 29 | 2013-06-20 | 11:07 | 2013-07-13 | 0:26 | 541:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | +20, облач
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-06-20 | 11:40 | 2013-06-20 | 12:45 | 1:05 | КУ, земля | с.Алексеевка, Байкал, 200 чел. Вкл до ЛР-534. В 13:06 вкл без ТП-5392. Заменён прох изол и вкл в 14:41. |  | 1:05 |  | п/з / 0,1 МВт/ 6ТП | 57 | +19, пасмурно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | КАФ | 44 | 2013-06-20 | 11:44 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +20, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 20 | 2013-06-20 | 11:46 | 2013-06-20 | 12:09 | 0:23 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:23 |  | нет | 53 | +19, дождь, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Находка | 11 | 2013-06-20 | 11:47 | 2013-06-21 | 22:02 | 34:15 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 34:15 |  | нет | 0 | +19, дождь, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Угольная - Екатериновка |  | 2013-06-20 | 12:03 | 2013-06-20 | 12:03 | 0:00 | с обоих сторон: ДЗ 1з. АПВ усп | Разрыв транзита. (Lвл=26,3км). ИМФ 13,5км ф-А, В, С - ведомст. участок (Восточный порт), участок РСК - 12 опор от ПС Екатериновка. Собственником произведён осмотр предпологаемого МП, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, дождь, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 29 | 2013-06-20 | 12:09 | 2013-06-20 | 12:50 | 0:41 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:41 |  | нет | 85 | +19, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубовка | 4 | 2013-06-20 | 12:38 | 2013-06-20 | 12:47 | 0:09 | авар. Откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:09 |  | нет | 30 | +19, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голубовка | 24 | 2013-06-20 | 12:38 | 2013-06-20 | 12:43 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | нет | 52 | +19, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 1 | 2013-06-20 | 12:40 | 2013-06-20 | 13:59 | 1:19 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:19 |  | нет | 1400 | +19, дождь, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Вл. Александровское | В-6 Т2 | 2013-06-20 | 12:42 | 2013-06-20 | 12:56 | 0:14 | ав. откл. РПВ усп | Одновременно с ф-10. Обесточ 2СШ-6кВ (ф-10,16 ДРСК; ф-15 вед). Вкл без вед ф-15 комбинат "бетонщик" - "земля" на фидере. Ф-15 вкл в 14:07, повреждение устранено потребителем (н/о 850кВт/ч). |  | 0:14 |  | 1000 чел / 1,6МВт / 19ТП | 320 | +19, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 9 | 2013-06-20 | 12:51 | 2013-06-20 | 13:20 | 0:29 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет |  | +19, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-06-20 | 13:45 | 2013-06-20 | 14:50 | 1:05 | МТЗ. РПВ ну | с.Барабаш, Овчинниково, 370 чел. Вкл без с.Овчинниково. В 15:23 вкл до 1РСП оп.220 без п/з Овчинниково (на ДГ). Снята обгоревшая ворона оп №1-1 (рядом с п/з), вкл в 18:01. |  | 1:05 |  | п/з / 0,1МВт / 7ТП | 90 | +19, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2013-06-20 | 13:53 | 2013-06-20 | 14:52 | 0:59 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Сх. ремонтная, ПС Водозабор через ф-1 питается от ПС Западная ф-19 (ВЛ-35 Западная -Водозабор в ремонте). Благовещенск, 500 чел. Через 59 мин население и п/з запитаны. Не хватает пусковых токов для пуска двигателей 6кВ Ам. водозабора (ф-5,6). В 15:48 (ч/з 1ч 55м) введена в работу ВЛ-35, водоканал насосы включил. |  | 0:59 |  | п/з, Ам. водозабор / 18ТП / 0,7МВт | 1133 | +18, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Учебная | 9 | 2013-06-20 | 14:00 | 2013-06-20 | 14:10 | 0:10 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | нет | 100 | +19, дождь
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-20 | 14:04 | 2013-06-20 | 14:04 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, облач
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Лопча - Юктали |  | 2013-06-20 | 14:05 | 2013-06-20 | 14:05 | 0:00 | 1 комплект защит. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | В-6 Т1 | 2013-06-20 | 14:40 | 2013-06-20 | 15:25 | 0:45 | без блинкеров. РПВ усп | Одновременно с вед. ф-1 (без блинк). Обесточ 1СШ-6кВ. Включено без вед. ф-1 (ВПЭС: дет. больница), повреждение у абон., вкл в 16:04. |  | 0:45 |  | 0,5МВт / 2110 чел | 375 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-06-20 | 14:43 | 2013-06-20 | 14:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 3 | 2013-06-20 | 14:45 | 2013-06-20 | 16:33 | 1:48 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:48 |  | нет | 550 | +19, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горная | 16 | 2013-06-20 | 15:02 | 2013-06-20 | 16:04 | 1:02 | ав. откл. РПВ не дел | г.Партизанск, 1156 чел. Снята ветка с проводов в пр. оп. 61/3-61/4. |  | 1:02 |  | нет / 0,55МВт / 13ТП | 540 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Белогорская - Сельмаш | №1,2 | 2013-06-20 | 15:22 | 2013-06-20 | 15:22 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Юктали - Хани с отп ПС Олёкма |  | 2013-06-20 | 15:33 | 2013-06-20 | 15:33 | 0:00 | 1 комплект защит. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Бикин - Лермонтовка | С-32 | 2013-06-20 | 15:42 | 2013-06-20 | 15:42 | 0:00 | ДЗ 1з. АПВ усп | Lвл=36,5км. ИМВ ф-А,В.С 8км от ПС Бикин. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +19, гроза
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Кедровая | 38 | 2013-06-20 | 15:45 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | в/ч |  | +25, облачно
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 3 | 2013-06-20 | 16:15 | 2013-06-20 | 16:44 | 0:29 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет | 150 | +19, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Арсеньев-1 | 27 | 2013-06-20 | 16:40 | 2013-06-20 | 17:16 | 0:36 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:36 |  | нет | 174 | +19, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Хани - Чара |  | 2013-06-20 | 16:47 | 2013-06-20 | 16:47 | 0:00 | 2ст НЗНП. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | НГРЭС - Тында | №2 | 2013-06-20 | 17:56 | 2013-06-20 | 17:56 | 0:00 | ДФЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 12 | 2013-06-20 | 17:57 | 2013-06-20 | 17:59 | 0:02 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет | 2 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-06-20 | 17:57 | 2013-06-20 | 17:59 | 0:02 | МТО. АПВ запрет. РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет | 10 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-20 | 20:10 | 2013-06-20 | 20:20 | 0:10 | МТО. АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет | 40 | +24, облач
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2013-06-20 | 21:35 | 2013-06-20 | 21:42 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 2 | +20, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 2 | 2013-06-20 | 21:39 | 2013-06-20 | 21:54 | 0:15 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Обход 21.6.13 |  | 0:15 |  | нет | 7 | +18, гроза, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Гражданка | 13 | 2013-06-20 | 22:15 | 2013-06-20 | 22:20 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 17 | +20, гроза, ветер
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Арсеньев-1 | 11 | 2013-06-20 | 22:43 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +20, гроза, ветер
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Гражданка | 13 | 2013-06-20 | 23:35 | 2013-06-20 | 23:43 | 0:08 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | В КТП-5124 "Магазин" поврежден вводной кабель, перешли на резервный кабель и включен. |  | 0:08 |  | нет | 27 | +20, гроза, ветер
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-06-21 | 7:38 | 2013-06-21 | 7:43 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 17 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-06-21 | 8:02 | 2013-06-21 | 9:50 | 1:48 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с. Фадеевка, часть с. Ново-Георгевка, 330 чел. Вкл без отп "Байкал". Оп №244 заменили 2 изол. Вкл в 12:45. |  | 1:48 |  | нет / 0,2МВт / 12ТП | 380 | +18, дождь
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Уборка | по Ф-4 РКЛ №1 на оп.322 | 2013-06-21 | 8:10 | 2013-06-21 | 8:30 | 0:20 | МТЗ, РПВ ну. | с. Изюбринное, с. Антоновка, с. Ленина, с. Шумный. Вкл без отп на с.Изюбринное. Прол оп №582-583 убрана ветка. Вкл в 11:40. |  | 0:20 |  | 300 чел / 0,07МВт / 7ТП | 66 | +18, пасм
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Новорайчиха | 4 | 2013-06-21 | 8:34 | 2013-06-21 | 14:49 | 6:15 | МТО. АПВ, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 6:15 |  | нет | 440 | +22, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барановский полигон | 2 | 2013-06-21 | 9:10 | 2013-06-21 | 10:04 | 0:54 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:54 |  | нет | 118 | +16. дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2013-06-21 | 9:20 | 2013-06-21 | 9:30 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | Борисовка, 100 чел. В ТП-20008 заменили прох изол. (вкл в 13:43). |  | 0:10 |  | нет / 5ТП | 7 | +16. дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Игнатьевка | 5 | 2013-06-21 | 9:25 | 2013-06-21 | 9:26 | 0:01 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0:01 |  | нет / 3ТП | 7 | +16. дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Уссурийск-1 | 6 | 2013-06-21 | 10:45 | 2013-06-21 | 13:57 | 3:12 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:12 |  | нет | 2890 | +17, пасм
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 156 | 2013-06-21 | 10:56 | 2013-06-21 | 11:07 | 0:11 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | п.Приамурский. |  | 0:11 |  | водозабор, очистн / 0,5МВт | 96 | +20, ясно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-06-21 | 11:01 | 2013-06-21 | 11:01 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, облач
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Пасьет | 3 | 2013-06-21 | 12:12 | 2013-06-21 | 14:32 | 2:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:20 |  | нет |  | +18, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Пасьет | 9 | 2013-06-21 | 12:12 | 2013-06-21 | 15:51 | 3:39 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:39 |  | нет |  | +18, пасм
вед | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Перевалбаза | 6 | 2013-06-21 | 13:13 | 2013-06-21 | 20:27 | 7:14 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 7:14 |  | нет | 64 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-06-21 | 13:20 | 2013-06-21 | 13:40 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | о/л Василек, дача губернатора Ам.обл (есть ДГ и резерв) / 11ТП / 0,3МВт | 103 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ХЭС | 106 | 2013-06-21 | 13:38 | 2013-06-21 | 14:12 | 0:34 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:34 |  | нет | 567 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-06-21 | 14:15 | 2013-06-21 | 15:16 | 1:01 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с. Фадеевка, часть с. Ново-Георгевка, 330 чел. Вкл без отп "Байкал". На оп.190 заменили изолятор по ф."В", на оп. 203 заменен изолятор по ф."С". В 01-29 22.06.13 отпайку на "Байкал" запитали без 3ТП 5132 "Байкал". 22.6.13 в 13:42 включено все. Повреждений В ТП 5132 не обнаружено. |  | 1:01 |  | нет / 0,2МВт / 12ТП | 206 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 4 | 2013-06-21 | 14:15 | 2013-06-21 | 15:34 | 1:19 | МТЗ. РПВ ну | с.Н.Георгиевка, Константиновка. Полтавка, 850 чел. Вкл после обхода, замечаний нет. |  | 1:19 |  | школа-интернат / 0,4МВт / 13ТП | 388 | +19, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-06-21 | 14:15 | 2013-06-21 | 15:59 | 1:44 | КУ, земля | с.Н.Георгиевка, 65 чел. Вкл без КТП-5196 (мастерские). Вкл в 16:24 после осмотра. |  | 1:44 |  | нет/ 0,05МВт / 6ТП | 76 | +19, дождь
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2013-06-21 | 14:22 | 2013-06-21 | 14:22 | 0:00 | 2ст ТНЗНП. АПВ усп | По ВЛ №1 ф-В,С 62км; по ВЛ №2 ф-В 43,9км. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Дачная | 6 | 2013-06-21 | 14:24 | 2013-06-21 | 15:27 | 1:03 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Чигири, 500 чел. Повреждение на вед ТП. |  | 1:03 |  | нет / 0,07МВт | 77 | +25, облачно
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 64 | 2013-06-21 | 15:04 | 2013-06-21 | 15:16 | 0:12 | МТО. Апв ну | Повреждение в сетях потребителя. | ф-60 | 2:26 | 2013-06-21 17:30 | нет / 0,5МВт / 5ТП | 108 | +27. ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 60 | 2013-06-21 | 15:09 | 2013-06-21 | 16:08 | 0:59 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Биробиджан, 3000 чел. Выделен повреждённый каб 6кв ТП-178, потребитель запитан полностью. | ф-276 | 2:51 | 2013-06-21 18:00 | детдом / 6ТП / | 1180 | +27. ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 52 | 2013-06-21 | 15:09 | 2013-06-21 | 15:38 | 0:29 | МТО. АПВ, РПВ ну | Биробиджан, 4000 чел. Выделен повреждённый каб 6кв между ТП-190 и 191, потребитель запитан полностью. | ф-65 | 2:01 | 2013-06-21 17:10 | детсад, школа, КНС / 5ТП / 0,7МВт | 638 | +27. ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-06-21 | 15:45 | 2013-06-21 | 15:45 | 0:00 | 2ст ТНЗНП. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-06-21 | 16:51 | 2013-06-21 | 16:51 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 19 | 2013-06-21 | 17:16 | 2013-06-21 | 17:58 | 0:42 | МТЗ-1 | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:42 |  | нет | 309 | +28, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 26 | 2013-06-21 | 17:16 | 2013-06-21 | 17:45 | 0:29 | МТЗ-2 | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет |  | +28, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | 1Р | В-6 Т2 | 2013-06-21 | 17:16 | 2013-06-21 | 19:44 | 2:28 | МТЗ. | Обесточены 2,4СШ-6кВ. В 18:32 (ч/з 1ч 16м) вкл СВ-6кВ запитана 4СШ-6кВ (1600 чел / 3МВт). Повреждение кабеля в яч вед. ф-18 (требуется ревизия ячейки и В-6), нельзя включать 2СШ-6кВ (закопчение). В 19:17 (ч/з 2ч 01м) потребитель 2СШ-6 (2800 чел / 2МВт) запитан по сетям ВПЭС полностью. После чистки изоляции 2СШ-6 поставлена под напряжение. При обратном переводе нагрузки в 20:10 при включении ф-16 (соседний с яч ф-18) появился гул, КУ отключен В-6 Т2 с погашением 2,4СШ-6кВ (где под нагрузкой была только 4СШ-6кВ: 1600 чел / 3МВт). Через 5 мин вкл СВ-6, запитана 4СШ-6 (потребитель запитан полностью). В 20:32 2СШ-6 взята под напряжение от Т2. В яч ф-16 закопчение ТТ. В 22:05 закончены работы по чистке изоляции яч. Ф-16, В-6 Ф-16 можно вводить в работу, у аб. РЖД повреждение на КЛ-6 Ф-16. |  | 1:16 | 2013-06-21 18:32 | 4400 чел / 5МВт | 7960 | +15, ясно
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-06-21 | 18:25 | 2013-06-22 | 9:20 | 14:55 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Ивановский, Майский, 600 чел. Повреждение головного кабеля 10кВ (МЭС). В 3:00 прибыла бригада МЭС, В 9:20 переставлен головной кабель с резервной яч.5 на яч.3. |  | 14:55 |  | школа / 11ТП / 0,3МВт | 3290 | +25, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 4 | 2013-06-21 | 21:06 | 2013-06-21 | 21:20 | 0:14 | б/б, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет | 189 | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 6 | 2013-06-21 | 21:06 | 2013-06-22 | 3:34 | 6:28 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение КЛ-10 кВ оп 6-00/13. Восстановлено. |  | 6:28 |  | Ретранслятор, станция сотовой связи / 0,03МВт | 212 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Приморская | 2 | 2013-06-21 | 22:45 | 2013-06-21 | 23:20 | 0:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет | 90 | +15, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарская | 4 | 2013-06-21 | 23:15 | 2013-06-22 | 1:15 | 2:00 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с.Пожарское, 20 чел. На оп.1 заменили РВП-10 ф."С" |  | 2:00 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 40 | +20, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарская | 4 | 2013-06-22 | 2:05 | 2013-06-22 | 2:07 | 0:02 | "земля" от КУ | с.Пожарское, 20 чел. Включено без ТП-2019, устранена течь крыши, вкл в 10:32. |  | 0:02 |  | нет / 1ТП / 0,02МВт | 160 | +16, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | ЗИФ | ЦВП1 | 2013-06-22 | 4:57 | 2013-06-22 | 6:00 | 1:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:03 |  | нет | 200 | +16, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Кирпичная | по ф.1 РК-7 | 2013-06-22 | 7:01 | 2013-06-22 | 7:25 | 0:24 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | часть п.Чигири. Повреждение на вед. ТП 551 |  | 0:24 |  | нет | 26 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-06-22 | 7:32 | 2013-06-22 | 12:30 | 4:58 | МТЗ, ЗЗ, АПВ выв. | п.Чирки. В 10:50(ч/з 3ч.20 мин.) включен до ЛР61 (ОП 89). Запитано 1 ТП. В пролетах ОП 93-94-95 убрано два дерева из неохранной зоны. Провод не поврежден. |  | 4:58 |  | нет / 0,25МВт | 993 | +16, дождь,гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-06-22 | 7:32 | 2013-06-22 | 7:35 | 0:03 | ав.откл., АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 27 | +16, дождь,гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Загородная | 37 | 2013-06-22 | 7:34 | 2013-06-22 | 9:03 | 1:29 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:29 |  | нет |  | +16, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Протока | 25 | 2013-06-22 | 9:09 | 2013-06-22 | 9:12 | 0:03 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет/0,08 МВт | 4 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Южная - Бройлерная2 с отпайкой на ЮМР | С12 | 2013-06-22 | 9:18 | 2013-06-22 | 9:18 | 0:00 | НЗЗ 1ст.,2 ст., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, дождь, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Бурун | 29 | 2013-06-22 | 11:09 | 2013-06-22 | 14:46 | 3:37 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:37 |  | нет | 350 | +25, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 138 | 2013-06-22 | 12:08 | 2013-06-22 | 14:55 | 2:47 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | 1 ТП. (облучье, 450ч.). На ОП 138/00/46 повреждение концевой муфты резервного кабеля. |  | 2:47 |  | нет | 438 | +27, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2013-06-22 | 12:09 | 2013-06-22 | 13:21 | 1:12 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть п. Новобурейск. Повреждение ведомственного уч. КЛ между ТП 78 и ТП 83. |  | 1:12 |  | школа/0,36 МВт | 423 | +25, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 19 | 2013-06-22 | 12:36 | 2013-06-22 | 12:54 | 0:18 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:18 |  | нет | 161 | +25, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Шахта7 | 15 | 2013-06-22 | 12:53 | 2013-06-22 | 16:38 | 3:45 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:45 |  | нет | 315 | +25, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Таежная | 29 | 2013-06-22 | 12:54 | 2013-06-22 | 13:49 | 0:55 | Откл. КУ "Земля" | п. Екатеринославка, 100ч. Полный обход-замечаний нет. "Земля" самоустранилась. |  | 0:55 |  | нет | 14 | +25, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Таежная | 1 | 2013-06-22 | 13:20 | 2013-06-22 | 14:09 | 0:49 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п. Восточный, 100ч. Повреждение кабельной вставки (переход под ж/д путями). Выделен поврежденный участок ( между ЛР 58 и 59). Оставшийся потребитель запитан от ф. 10 ПС Хвойная. Устранено 28.6.13 в 16:09. | ф. 10 ПС Хвойная | 1:30 | 2013-06-22 14:50 | нет | 22 | +25, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Астрахановка | 26 | 2013-06-22 | 13:50 |  |  |  | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. | ф. 10 ПС Астрахановка | 0:40 | 2013-06-22 14:30 | нет |  | +26, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Барабаш | 5 | 2013-06-22 | 14:38 | 2013-06-22 | 16:06 | 1:28 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Овчинниково, 50ч. Повреждение на абон. ТП |  | 1:28 |  | нет/0,13 МВт | 120 | +24, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Березовка | 16 | 2013-06-22 | 16:00 | 2013-06-22 | 16:14 | 0:14 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с. Березовка, 450ч. |  | 0:14 |  | нет | 152 | +28, обл.
МЭС | АП МЭС |  | 35 | Хвойная | В35кВ АТ1 | 2013-06-22 | 16:35 | 2013-06-22 | 16:38 | 0:03 | б/б, РПВ усп. | АТ2 в ремонте. Обесточено 1, 2сш 35,10кВ. (ВЛ 35 Хвойная-Смелое, 7 фидеров 10кВ) |  | 0:03 |  | 1,7 МВт | 82 | +30, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 7 | 2013-06-22 | 16:41 | 2013-06-22 | 18:26 | 1:45 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:45 |  | нет | 1286 | +27, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2013-06-22 | 17:23 | 2013-06-22 | 17:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2013-06-22 | 17:27 | 2013-06-22 | 17:27 | 0:00 | ДЗ 3з, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2013-06-22 | 17:34 | 2013-06-22 | 17:34 | 0:00 | ДЗ 1з, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
МЭС | ХП МЭС |  | 220 | Биробиджан - Лондоко |  | 2013-06-22 | 17:48 | 2013-06-22 | 17:48 | 0:00 | Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2013-06-22 | 18:02 | 2013-06-22 | 18:02 | 0:00 | ДЗ 2з, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево - Венцелево |  | 2013-06-22 | 18:04 | 2013-06-22 | 18:04 | 0:00 | ДЗ 2з, АПВ усп. | ИМФ 34,8км Ф-А,В,С. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +28, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 16 | 2013-06-22 | 18:05 | 2013-06-22 | 20:57 | 2:52 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Гродеково, Каникурган, 500ч. На оп №1 повреждение концевой муфты. Задействован резервный каб. |  | 2:52 |  | администрация, погранотряд/0,05 МВт | 168 | +30, ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2013-06-22 | 18:30 | 2013-06-23 | 5:12 | 10:42 | Откл. КУ "Земля" | Гроза. с.Кирово, 400ч.(Lвл=26км). Произведена замена изоляции оп №29,88. |  | 10:42 |  | нет/0,03 МВт | 347 | +28, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 31 | 2013-06-22 | 18:53 | 2013-06-25 | 21:07 | 74:14 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 74:14 |  | нет | 2188 | +28, обл.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-06-22 | 18:55 | 2013-06-22 | 18:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 110 | Приозерная - Липовцы |  | 2013-06-22 | 18:57 | 2013-06-22 | 18:57 | 0:00 | Приозерная: 2ст НЗНП. АПВ усп Липовцы: НЗЗ 2ст., АПВ усп. ИМВ ф.В-17,3 км. | Разрыв транзита, Lвл=20,4км. 23.6.13 проведен обход зоны показания приборов, выявлены замечания: на промеж. оп. № 67,68,70,71 по Ф.А в гирланде разрушение по 1 изолятору. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 5 | 2013-06-22 | 19:37 | 2013-06-22 | 22:45 | 3:08 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 3:08 |  | нет | 920 | +23, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 11 | 2013-06-22 | 19:37 | 2013-06-22 | 23:45 | 4:08 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 4:08 |  | нет | 75 | +23, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Северная | 17 | 2013-06-22 | 19:45 | 2013-06-22 | 21:05 | 1:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | часть п. Углекаменск, 1603ч. Запитано без отп на ТП-7441 (12 частных домов), излом траверсы дер. анк. оп №4. Устранено и вкл в 2:15. | ф-9 | 1:30 | 2013-06-22 21:15 | нет / 7ТП / 0,9 МВт | 750 | +24, обл.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Полевая | 11 | 2013-06-22 | 20:12 |  |  |  | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2013-06-22 | 21:09 | 2013-06-22 | 21:28 | 0:19 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:19 |  | нет / 0,11МВт | 37 | +18, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пожарская | 2 | 2013-06-22 | 21:25 | 2013-06-22 | 21:27 | 0:02 | МТЗ. АПВ ну. РПВ с "землёй" | с.Пожарское, 327 чел. После успешного РПВ работают с "землёй". Произведена замена изолятора РТП-2119, вкл в 1:08. |  | 0:02 |  | нет / 0,05МВт / 4ТП | 90 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 15 | 2013-06-22 | 22:00 | 2013-06-22 | 22:47 | 0:47 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 172 | +18, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Покровка | 13 | 2013-06-22 | 22:00 | 2013-06-22 | 23:55 | 1:55 | КУ "земля" | п.Синельниково, 540 чел. Поврежд изол ф-С оп №54. Устранено. |  | 1:55 |  | нет / 0,08МВт / 2ТП | 144 | +18, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 11 | 2013-06-23 | 7:22 | 2013-06-23 | 9:17 | 1:55 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:55 |  | нет | 1073 | +15, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-06-23 | 7:39 | 2013-06-23 | 7:40 | 0:01 | МТО. РПВ усп | Пролет оп №20-21 над дорогой следы перекрытия (без поврежд провода). |  | 0:01 |  | нет / 0, 06МВт / 15ТП / 1100 чел | 1 | +15, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Анучино | 14 | 2013-06-23 | 7:48 | 2013-06-23 | 8:28 | 0:40 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ауровка, Ясная поляна, Гродеково, Еловка, Муравейка, 518 чел. Вкл 8ТП. В 10:40 включен до ЛР 45 (запитано с.ауровка). В 12:08 включен до ЛР 39 (запитано с.Еловка). В 14:50 включено все. ОП 566 обрыв вязки верхнего провода |  | 0:40 |  | нет / 0,13МВт / 18ТП | 320 | +15, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-06-23 | 8:10 | 2013-06-23 | 8:35 | 0:25 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | п. Мирный |  | 0:25 |  | нет/0,2 МВТ | 83 | +20, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 9 | 2013-06-23 | 8:15 | 2013-06-23 | 8:32 | 0:17 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет |  | +25, ясно
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 14 | 2013-06-23 | 8:15 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +25, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 2 | 2013-06-23 | 10:24 | 2013-06-23 | 11:00 | 0:36 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:36 |  | нет | 50 | +23, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-06-23 | 12:04 | 2013-06-23 | 12:05 | 0:01 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Новотроицкое, Стеретинка, 478ч. |  | 0:01 |  | нет/0,07 МВт/3 ТП | 1 | +27, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Бархатная | Т1 | 2013-06-23 | 12:13 | 2013-06-23 | 12:22 | 0:09 | МТЗ 35;6, РПВ усп. | На ПС Бархатная откл. В 35;6 кВ Т1 (35/6). Обесточена 1 сш 6 кВ (5 вед. фидеров). При осмотре обнаружено: ф.3 (вед. Примтеплосеть) выпал блинкер Ав. откл, выключатель не отключался; ф.4 (вед. ОАО Бетонщик) выпал блинкер Ав. откл., фидер отключен. В 12:22 Т1 включен успешно, потребитель запитан. 27.6.13 проверка РЗА присоединений, замеч нет. |  | 0:09 |  | часть г.Находка 2180ч./43 ТП/3,09 МВт | 328 | +27, ясно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | Н.Куранах - Лебединый |  | 2013-06-23 | 13:43 | 2013-06-23 | 13:43 | 0:00 | Н.Куранах: НЗНП 2ст., АПВ усп. Лебединый: АПВ выведено (по плановой заявке чистят просеку), РПВ усп. | В 14:21 отключена КУ для тушения возгорания леса рядом с трассой ВЛ (пролет 240-241). Тушение производила пожарная команда МЧС (присутствовали представители филиала). Обесточена РП "Рябиновый" (артель старателей: 0,05 МВт). В 15:30 (ч/з 1ч.9 мин.) возгорание локализовано. В 16:55 ВЛ введена в работу. |  | 2:34 |  | нет | 129 | +25, ясно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2013-06-23 | 13:45 | 2013-06-23 | 15:02 | 1:17 | Откл. КУ "Земля" | с. Отрадное, 230ч. ОП 95 (ж/б) наклонена. Выправлена. |  | 1:17 |  | нет / 0,09МВт | 116 | +29, обл.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Новороссия | 3 | 2013-06-23 | 15:14 | 2013-06-23 | 17:28 | 2:14 | Ав. откл, АПВ нет, РПВ не произв. | часть с. Новороссия, 400ч. В пролете ОП 67-68 убрана ветка. |  | 2:14 |  | школа/3 ТП/0,2 МВт | 528 | +28, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Авангард | 7 | 2013-06-23 | 15:41 | 2013-06-23 | 15:45 | 0:04 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | Гроза. Часть п.Авангард, 600ч. |  | 0:04 |  | нет/0,12 Мвт | 8 | +27, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Авангард | 18 | 2013-06-23 | 15:41 | 2013-06-23 | 18:15 | 2:34 | Ав. откл.Апв выв., РПВ неусп. | Гроза. часть п. Авангард, 800ч. В пролете ОП 23-24 убрана ветка |  | 2:34 |  | нет/0,3 МВт | 370 | +27, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка |  | 2013-06-23 | 15:43 | 2013-06-23 | 16:49 | 1:06 | НЗЗ 1ст., АПВ неусп., РПВ неусп. | Обесточена Пс Осиновая речка. (с. Осин. Речка, Новотроицкое, Уссурийский, 2460ч., 1,1 МВт). На ПС Осиновая речка: по Т1 отработал КЗ-110, не отошел ОД. (выпали блинкера: В ЗРУ 10 предупредительный сигнал и аварийное отключение). В 16:49 Т1 выведен в ремонт. Повреждение ОСИ на КЗ-110. 25.6.13 в 18:20 произведена замена, восстановлена исх.схема. |  | 1:06 | 2013-06-23 16:49 | 3 нас. пункта, 2460ч./1,1 МВт | 1210 | +29, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Авангард | 9 | 2013-06-23 | 15:55 | 2013-06-23 | 15:59 | 0:04 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | Гроза. Часть п.Авангард, 7ч. |  | 0:04 |  | нет/0,01 Мвт | 8 | +27, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Селихино | 3 | 2013-06-23 | 15:55 | 2013-06-23 | 16:25 | 0:30 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | п. Селихино, 70ч. В пролете ОП 30-31 убрана ветка. |  | 0:30 |  | нет/0,03 МВт | 17 | +29, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 33К | 2013-06-23 | 16:17 | 2013-06-23 | 18:06 | 1:49 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:49 |  | нет | 410 | +30, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Тайфун - Беневское |  | 2013-06-23 | 16:40 | 2013-06-23 | 16:40 | 0:00 | МТО, Апв усп., ИМФ 39, 4 км. | Гроза. Обход 24.6.13 без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Ф."Алдан 11" | 2013-06-23 | 17:34 | 2013-06-23 | 18:48 | 1:14 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г.Алдан. Повреждение на вед. ТП "АТХ1" |  | 1:14 |  | поликлиника,фсб, гаи / 0,9МВт / 12ТП | 1110 | +25, ясно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | СК | 413 | 2013-06-23 | 17:51 | 2013-06-24 | 16:40 | 22:49 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 22:49 |  | нет | 224 | +29, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Вл. Александровское | 10 | 2013-06-23 | 19:00 | 2013-06-23 | 19:42 | 0:42 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ не произв. | часть с.Вл.Александровское, 900ч. Включен без ТП 70-70. В 20:10 (ч/з1ч.10 мин.) вкл. все. В ТП 70-70 заменили прох. изолятор ф.А |  | 0:42 |  | нет/0,9 МВт/11 ТП | 685 | +25, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Северная | 3 | 2013-06-23 | 21:15 | 2013-06-23 | 22:16 | 1:01 | КУ "земля" | п.Углекаменск, 237 чел. Вкл без ТП-7405 (3 частных дома), падение дерева на ВЛ (повреждено попаданием молнии), завалило оп №32. 24.6.13 в 18:30 оп заменена (жб), восст.исходнаясх. |  | 1:01 |  | нет / 0,07МВт / 2ТП | 100 | +26, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф-6 откл СП-8 | 2013-06-23 | 22:28 | 2013-06-24 | 4:31 | 6:03 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Елизаветовка, 174 чел. Рем. персоналом устранена неисправность привода в СП-8, вкл на ХХ. В 5:30 (ч/з 7ч 02м) вкл КТП-1136 (1/2 населения). Остаются обесточены 2 КТП, вкл 24.6.13 в 11:35, устранено повреждение по 0,4 кВ на ТП 1135 |  | 6:03 |  | нет / 3ТП / 0,04МВт | 300 | +20, гроза
МЭС | АПМЭС |  | 220 | Магдагачи | В-220 ЗГЭС | 2013-06-24 | 3:46 | 2013-06-24 | 5:19 | 1:33 | ТЗНП 4ст. АПВ, РПВ ну | Разрыв транзита. При переводе линии под защиту ОВ-220 на ЗГЭС. Вкл собственным выключателем. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Уссурийск-1 | 5 | 2013-06-24 | 6:44 | 2013-06-24 | 7:33 | 0:49 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет | 350 | +17, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 3 | 2013-06-24 | 7:35 | 2013-06-24 | 7:46 | 0:11 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 9 | +17, ясно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Пограничная | 8 | 2013-06-24 | 7:35 | 2013-06-24 | 9:58 | 2:23 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 2:23 |  | нет | 119 | +17, ясно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | ЭТЗ | 2 | 2013-06-24 | 9:00 | 2013-07-11 | 16:52 | 415:52 | КУ, земля | Определено МП КЛ. 675 метров от ПС ЭТЗ. 25- раскопано, устанавлена муфта, испытан. Определено 2 МП, 320 м от ПС. 26.6.13 МП раскопано. 27.6.13 установлена муфта, испытан. Выявлено 3-е МП 130м от ЦРП-36, на согласовании с потребителем (для проведения земляных работ). 5.7.13 установлено 2 муфты, есть 4-е МП. 6-8.7.13 не работали. 10 - определено МП, 11- устранено, введен в работу. | ЦРП ф36 | 0:00 | 2013-06-24 09:00 | нет | 0 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Сетевая | Т1 | 2013-06-24 | 10:01 | 2013-06-24 | 11:11 | 1:10 | Сбой в работе терминала защит Сириус, РПВ усп | Визуальный осмотр без замечаний. Газа в реле нет. Ч/з 1:11 поставлен на ХХ, ч/з 1:15 под нагрузку. Сбой в работе терминала защит "Сириус"(произведена перезагрузка терминала). | Т2 | 0:03 | 2013-06-24 10:04 | 13,7 МВт/ 18700 чел/ Благовещенск | 299 | +26, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | А | 6 | 2013-06-24 | 10:05 | 2013-06-25 | 16:32 | 30:27 | Ав.откл, АПВ выв |  |  | 30:27 |  | вч | 340 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | РЦ - ГВФ | С-46 | 2013-06-24 | 11:30 | 2013-06-24 | 11:30 | 0:00 | ДЗ 1з, НЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Чуркин | 9 | 2013-06-24 | 12:23 | 2013-06-24 | 16:44 | 4:21 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:21 |  | нет | 280 | +22, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-06-24 | 12:41 | 2013-06-24 | 12:49 | 0:08 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | 25.6.13 обход. Пр оп 21-22- пересечение с а/дорогой- работа строит техники по реконструкции а/дороги. |  | 0:08 |  | школа, кот, насосн, д/с/ 0,18 МВт/ 621 чел | 24 | +25, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2013-06-24 | 12:47 | 2013-06-24 | 12:47 | 0:00 | Леб: ТМ, АПВ усп; М.Нимныр: ТМ, РПВ усп | Разрыв транзита |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 35 | Сетевая | В-35 "Амур", В-35 "Металлист", В-35"Зейская" | 2013-06-24 | 13:27 | 2013-06-24 | 16:25 | 2:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Обесточены ПС Зейская, Металлист, 1/2 ПС Амур (21 МВт, 32100ч.). По ВЛ 35 «Сетевая-Металлист», «Сетевая-Амур» крупногабаритной техникой обрывы по 1-му проводу в районе 1-й опоры от ПС Сетевая (совместная подвеска) . Виновник скрылся.На ПС Зейская обнаружено повреждение В-35 «Металлист». В 14:20 (ч/з 53мин) запитана ПС Зейская по введенной в работу ВЛ 35 кВ "Сетевая-Зейская" (взято 4 МВт, 7100 чел.). В 14:30 (ч/з 1:03) запитана 1/2 ПС Амур по 35кВ от ПС Западная (взято 8 МВт, 16500 чел.). Остается откл. ПС Металлист (9МВт, 8500 чел). В 16:12 отключена по ав.заявке (для установки шунта) ВЛ 35 кВ "Сетевая-Зейская", обесточена ПС Зейская 4 МВт, 7100 чел. (по сетям АКС переведено 0,36 МВт, запитаны 2 насосн, 1 кнс). В 17:47 (ч/з 4:20) запитаны ПС Металлист, Зейская по ВЛ 35 кВ "Сетевая-Зейская". (на ПС Зейская на В-35 кВ "Металлист" установлен шунт). В 18:10 (ч/з 4:43) введена в работу ВЛ 35 кВ "Сетевая-Металист". В 16:25 вкл ВЛ 35 Сетевая-Амур до оп 1, по решению ГИ оставлено до 25.6.13, устранено в 13:30; в 23:44 на ПС Зейская выведена 1 сш 35кВ (для ремонта МВ 35 "Металлист"). 26.06.13 в 00:05 ВЛ 35 Сетевая-Амур введена в работу. | В 14:20 (ч/з 53мин) запитана ПС Зейская по ВЛ 35 кВ "Сетевая-Зейская"; В 14:30 (ч/з 1:03) запитана 1/2 ПС Амур по 35кВ от ПС Западная ; В 17:47 (ч/з 4ч.20мин.) запитана ПС Металлист от ПС Зейская. | 0:53 | 2013-06-24 14:20 | 21 МВт, 32100 чел, г.Благовещенск | 17019 | +32, облачно
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Хатыми | 1 | 2013-06-24 | 14:45 |  |  |  | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | жд |  | +24, облачно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2013-06-24 | 14:50 | 2013-06-24 | 15:23 | 0:33 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:33 |  | вч/ 0,2 МВт/ 220 чел | 108 | +30, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Седанка | 9 | 2013-06-24 | 15:03 | 2013-06-24 | 15:18 | 0:15 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | ДОЛ Нептун | 139 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 11 | 2013-06-24 | 15:37 | 2013-06-24 | 18:12 | 2:35 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:35 |  | жд переезд Лазо-Октябрьская,УИН Октябрьская 2 | 1899 | +32, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 15 | 2013-06-24 | 15:37 | 2013-06-24 | 19:05 | 3:28 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:28 |  | дс№1,сш№2,СЭС,котельная 101кв. | 1019 | +32, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 23 | 2013-06-24 | 16:00 | 2013-06-24 | 16:05 | 0:05 | МТЗ. АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | д/с/ 1400 чел | 25 | +32, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-06-24 | 16:00 | 2013-06-24 | 16:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | адм, школа, д/с, очистные, ОВД, ФСБ, соц приют/1,5 МВт/ 9050 чел | 0 | +32, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-06-24 | 16:47 | 2013-06-24 | 16:47 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, облачно
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт2 | 2013-06-24 | 16:51 | 2013-06-24 | 16:51 | 0:00 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | д/с/ 0,2 МВт/ 800 чел | 0 | +22, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан2 | 2013-06-24 | 16:51 | 2013-06-24 | 16:51 | 0:00 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | теплопункт/ 0,5 МВт/ 670 чел | 0 | +22, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан6 | 2013-06-24 | 16:51 | 2013-06-24 | 16:51 | 0:00 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | теплопункт, д/с/ / 0,7 МВт/ 340 чел | 0 | +22, гроза
РСК |  | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Котельная2 | 2013-06-24 | 16:51 | 2013-06-24 | 16:51 | 0:00 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | кот/ 0,2 МВт/ 105 чел | 0 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | Гродеково - Хор |  | 2013-06-24 | 17:42 | 2013-06-24 | 18:04 | 0:22 | НЗЗ 1,2 ст, МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены: 1/2 ПС Хор, ПС Гродеково, Хор, Черняево, Переясловка, Георгиевка |  | 0:22 |  | 5 МВт/ 32236 чел | 1800 | +27, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2013-06-24 | 17:55 | 2013-06-24 | 19:51 | 1:56 | ТЗНП, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Эгершельд, ПС Зеленая, КЭТ. Роткл=9,7 МВт, 2000 чел. В 18:33 (ч/з 38 мин) запитана ПС Зеленая (по 35 кВ от ПС Русская, взято 0,5 МВт). В 19:02 по прибытию ОВБ при попытке вкл СВ-35 (при отключенном В-35 "Бурная№1") погасла ПС Эгершельд. (На ПС Бурная отключился В-35 "Эгершельд№2, вкл ч/з 3 мин с отключенным СВ-35 на ПС Эгершельд). 1сш 6 кВ ПС Эгершельд запитана в 19:08, ч/з 6 мин (от СВ-6). Остается погашена ПС КЭТ(2,5 МВт). В 19:51 (ч/з 1:56) выведена в ремонт ВКЛ Эгершельд-КЭТ с отп ПС Зеленая и включена ВЛ35 "Бурная-Эгершельд №1", запитана 2 сш 35 кВ ПС Эгершельд. По запитке потребителей ПС КЭТ: на ПС КЭТ В-35 "Русская с отп Зеленая" не вкл дистанционно (неисправен автомат цепей управления, устранено в 22:30). В 20:11 (ч/з 2:16) ПС КЭТ запитана по 35 кВ от ПС Русская (В35 кВ включен в ручную). В 22:27 произведен обход воздушного участка ЛЭП Эгершельд-КЭТ - замечаний нет. В 01:37 выделен участок КЛ от РП 5 до ПС КЭТ, воздушный участок включен. 25.6.13- работа испытателей , замечаний не обнаружено, КЛ успешно испытана. В 23:42 ВКЛ Эгершельд-КЭТ с отп. на ПС Зеленая взята под напряжение успешно. По ВЛ-35 Эгершельд-КЭТ в пр.оп.84-85 касание проводов ветками дерева стоящего на границе охр.зоны. | ПС Зеленая от ПС Русская по 35 кВ (взято 0,5 МВт) | 0:38 | 2013-06-24 18:33 | 9,7 МВт/ 2000 чел | 9807 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ЮМР | 11 | 2013-06-24 | 18:11 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +27, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ЮМР | 10 | 2013-06-24 | 18:11 | 2013-06-24 | 18:39 | 0:28 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:28 |  | нет | 784 | +27, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-06-24 | 18:24 | 2013-06-24 | 18:27 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | школа, кот/ 0,08 МВт/ 730 чел | 4 | +25. гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-06-24 | 18:55 | 2013-06-24 | 21:23 | 2:28 | КУ, земля | с. Курское, Иннокентьевка, 750ч. Включен в 21:23 до СП3 (без с.Иннокентьевка). с.Иннокентьевка запитано от ф.10 ПС Шмаковка. Продолжение обхода 25.06.13. На оп 355 падение дерева, поврежд. изолятор, пр оп 379-381 повреждение изоляторов. Дерево убрано, изоляторы заменены. (в 14:50 восстановлена исх.схема) | ф.10 Шмаковка | 5:09 | 2013-06-25 00:04 | школа, кот, д/с, насосн/ 0,3 МВт/ 1890 чел/ 17 ТП | 860 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Зейская | 17 | 2013-06-24 | 19:25 | 2013-06-24 | 20:25 | 1:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:00 |  | нет |  | +30, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-06-24 | 20:46 | 2013-06-25 | 0:25 | 3:39 | Откл. КУ "Земля" | с.Урожайноеа, 960ч. В23:27 включен головной участок без нагрузки. Произведен обход, замечаний нет. В 0:25 схема приведена в исх. состояние |  | 3:39 |  | нет/0,06 МВт | 250 | +25, обл.
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Обор | 13 | 2013-06-24 | 20:57 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +29, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2013-06-24 | 21:45 | 2013-06-24 | 21:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ясно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Сковородино - Джалинда |  | 2013-06-24 | 23:28 | 2013-06-24 | 23:28 | 0:00 | ДЗ1з, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, гроза
РСК | ЗЭС | Ам СЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2013-06-25 | 0:47 | 2013-06-25 | 0:47 | 0:00 | НЗНП 2ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, гроза
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Гайтер | В 110 "Картель"; В110 Т1 | 2013-06-25 | 0:57 | 2013-06-26 | 17:00 | 40:03 | ДЗШ | На ПС Гайтер обесточена 1сш 10 кВ. ( В работе два тр-ра, СВ 110 нормально отключен). Повреждение ТН 110 1СШ ф.С. 25.6.13- ТН заменен, произв чистка изоляции, 26.6.13 в 17:00 после испытания включено по нормальной схеме. | СВ 10 кВ | 0:01 | 2013-06-25 00:58 | нет/0,5 МВт | 8 | +22, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 28 | 2013-06-25 | 0:58 | 2013-06-25 | 1:33 | 0:35 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | нет |  | +25, ясно
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 36 | 2013-06-25 | 0:58 | 2013-06-25 | 1:55 | 0:57 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:57 |  | нет | 71 | +25, ясно
РСК | ЗЭС | Ам СЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №1,2 | 2013-06-25 | 1:56 | 2013-06-25 | 1:56 | 0:00 | НЗНП 2ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Бам | 11 | 2013-06-25 | 21:11 | 2013-06-25 | 22:20 | 1:09 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | нет | 17 | +22, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 35 | Коболдо - Огоджа | №2 | 2013-06-25 | 3:55 | 2013-06-25 | 3:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 110 | Февральск - Коболдо | №2 | 2013-06-25 | 4:25 | 2013-06-25 | 4:25 | 0:00 | НЗНП 2ст., АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +23,гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Хороль | 2 | 2013-06-25 | 7:25 | 2013-06-25 | 7:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, туман, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2013-06-25 | 8:15 | 2013-06-25 | 8:30 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Прилуки 220ч. 25.6.13 произведен обход- ТП 7704 перегорание ВВ предохранителя, поврежден опорн.изолятор. Устранено. |  | 0:15 |  | нет | 29 | +19, туман
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-06-25 | 9:12 | 2013-06-25 | 10:11 | 0:59 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до Р86 (без с.Вяткое), вкл ч/з 4:08. Оп 220 убрана ветка. | Ф3 | 4:08 | 2013-06-25 13:20 | вч/ 0,2 МВт/ 850 чел | 511 | +22, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Горная | 17 | 2013-06-25 | 9:50 | 2013-06-25 | 12:40 | 2:50 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 38-39 снята ветка. |  | 2:50 |  | нет/ 0,1 МВт/ 143 чел | 280 | +20, пасмурно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-06-25 | 10:04 | 2013-06-25 | 14:12 | 4:08 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение ЛР на оп №1, произведена замена. (перекрытие по фВ,С) |  | 4:08 |  | насосн, кот/ 0,2 МВт/ 1021 МВт | 250 | +20, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-06-25 | 10:14 | 2013-06-25 | 11:12 | 0:58 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без с.Марусино, вкл ч/з 5:49. Пр оп 214-215 перегорание провода. Устранено.(обрыв вязки, провод лег на траверсу, перегорел, схлест) |  | 0:58 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 1023 чел | 347 | +22, ветер
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Ручей | 23 | 2013-06-25 | 10:30 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | вч/0,06 МВт |  | +20, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-06-25 | 11:12 | 2013-06-25 | 11:52 | 0:40 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:40 |  | нет | 588 | +30, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Энергомаш | 20 | 2013-06-25 | 12:25 | 2013-06-25 | 13:58 | 1:33 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:33 |  | нет | 1488 | +28, ветер
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Береговая1 | 2 | 2013-06-25 | 12:39 |  |  |  | Ав.откл, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2013-06-25 | 13:09 | 2013-06-25 | 14:40 | 1:31 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ТП176-ТП178 (без нагрузки). |  | 1:31 |  | кнс/ 1МВт/ 1000 чел | 2076 | +26, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Сахарный ключ | 8 | 2013-06-25 | 13:31 | 2013-06-28 | 15:15 | 73:44 | ТЗНП, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 73:44 |  | нет | 0 | +20, пасмурно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Береговая1 | 50 | 2013-06-25 | 13:33 | 2013-06-25 | 15:41 | 2:08 | МТО, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:08 |  | нет | 350 | +20, пасмурно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 169 | 2013-06-25 | 14:32 | 2013-06-25 | 15:09 | 0:37 | КУ, земля | Самоустранилась. |  | 0:37 |  | нет/ 0,05 МВт/ 525 чел | 60 | +22, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дружба | 2 | 2013-06-25 | 15:04 | 2013-06-25 | 15:29 | 0:25 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:25 |  | нет | 185 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 12 | 2013-06-25 | 15:16 | 2013-06-25 | 16:17 | 1:01 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:01 |  | скваж | 90 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 2а | 2013-06-25 | 15:55 | 2013-07-26 | 14:15 | 742:20 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 742:20 |  | нет/ 4812 чел | 0 | +26, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-06-25 | 16:00 | 2013-06-25 | 16:02 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | больн/ 0,1 МВт/ 600 чел | 7 | +22, гроза
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Владимировка Ф3 | В-10 на СП3 | 2013-06-25 | 16:10 | 2013-06-25 | 16:20 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | нет/ 0,1 МВт/ 513 чел | 12 | +32, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Невер | 12 | 2013-06-25 | 16:19 | 2013-06-25 | 16:24 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | кот, д/с/ 0,1 МВт/ 936 чел | 10 | +28, гроза
вед |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 64 | 2013-06-25 | 16:33 | 2013-06-25 | 16:33 | 0:00 | МТО, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 15 | 2013-06-25 | 17:07 | 2013-06-25 | 17:32 | 0:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:25 |  | Аэропорт ЦРП,котельная п.Аэропорт,погранотряд | 12 | +32, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Маяк | 1 | 2013-06-25 | 18:21 | 2013-06-25 | 18:24 | 0:03 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:03 |  | школа, кот, д/с/ 1078 чел | 36 | +28, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Маяк | 6 | 2013-06-25 | 18:21 | 2013-06-25 | 18:48 | 0:27 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:27 |  | школа, кот, д/с | 149 | +28, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Маяк | 7 | 2013-06-25 | 18:21 | 2013-06-25 | 19:06 | 0:45 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:45 |  | нет/ 881чел | 218 | +28, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | МПС | Тупик1,2 | 2013-06-25 | 18:29 | 2013-06-25 | 18:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | После АПВ - земля, откл от КУ в 18:30, вкл в 19:31. Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет |  | +22, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-06-25 | 18:52 | 2013-06-25 | 19:19 | 0:27 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:27 |  | школа, д/с/ 0,6 МВт/ 3000 чел | 198 | +25, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Тимофеевка | 8 | 2013-06-25 | 19:35 | 2013-06-25 | 19:55 | 0:20 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет | 50 | +22, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Переяславка | 7 | 2013-06-25 | 20:00 | 2013-06-26 | 15:15 | 19:15 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | Lвл=7км, Lбазы=3км. с. Переяславка 2, 300ч. На оп.15 заменен изолятор. Повреждение на вед. ТП Бригада была занята на других отключениях, после начала работ по фидеру, не включается головной участок. |  | 19:15 |  | нет / 0,045МВт | 1031 | +23, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Мухен | 25 | 2013-06-25 | 20:04 |  |  |  | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +23, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 35 | Бам - Монгали |  | 2013-06-25 | 20:25 | 2013-06-25 | 22:33 | 2:08 | ДЗ 1, 3з. | Гроза |  | 2:08 |  | нет | 103 | +24, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Золотая | 8 | 2013-06-25 | 20:30 | 2013-06-25 | 21:34 | 1:04 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:04 |  | нет | 64 | +23, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-25 | 20:46 | 2013-06-25 | 21:58 | 1:12 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Смидовичи. Обход - замечаний нет. |  | 1:12 |  | нет | 59 | +27, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Трампарк | 34 | 2013-06-25 | 21:25 | 2013-06-25 | 21:35 | 0:10 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 777 | +23, гроза
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Загородная | 9 | 2013-06-25 | 21:38 | 2013-06-25 | 23:08 | 1:30 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  | нет | 170 | +22, ясно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Эмальзавод | 8 | 2013-06-25 | 21:40 | 2013-06-25 | 22:10 | 0:30 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 1045 | +23,гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Мухен | 22 | 2013-06-25 | 21:44 | 2013-06-25 | 23:58 | 2:14 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:14 |  | нет |  | +23, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2013-06-25 | 22:13 | 2013-06-25 | 22:13 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
МЭС | ХП МЭС |  | 220 | Князе -Волконская | АТ1 | 2013-06-25 | 22:15 | 2013-06-25 | 23:44 | 1:29 | ДЗТ | ПС Князе-Волконская однотрансофрм-я (МЭС). Обесточены ПС Елабуга, Маяк (ДРСК) |  | 1:29 |  | 5070ч. / 2 МВт | 3163 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Сковородино - Невер |  | 2013-06-25 | 22:16 | 2013-06-25 | 22:16 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Сковородино - Невер |  | 2013-06-25 | 22:30 | 2013-06-25 | 22:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +24, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2013-06-25 | 22:43 | 2013-06-25 | 22:55 | 0:12 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Гроза. |  | 0:12 |  | нет/0,03 МВт | 10 | +18, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Хор | 11 | 2013-06-25 | 22:44 | 2013-06-25 | 23:45 | 1:01 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:01 |  | нет | 203 | +23, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-06-25 | 22:51 | 2013-06-26 | 0:12 | 1:21 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Тыгда, Гроза |  | 1:21 |  | больница | 377 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Судоверьф | 34 | 2013-06-25 | 23:07 | 2013-06-25 | 23:12 | 0:05 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 0 | +23, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Соловьевск | 11 | 2013-06-25 | 23:13 | 2013-06-26 | 0:03 | 0:50 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 13 | +17, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 35 | Соловьевск - Уркан |  | 2013-06-25 | 23:20 | 2013-06-26 | 8:55 | 9:35 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | повреждение в сетях потребителя |  | 9:35 |  | нет | 1480 | +17, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2013-06-25 | 23:20 | 2013-06-25 | 23:25 | 0:05 | ДЗ 3з., АПВ нет, РПВ усп. | Гроза |  | 0:05 |  | нет | 4 | +17, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-06-25 | 23:36 | 2013-06-26 | 1:24 | 1:48 | МТО, АПВ выв., РПВ усп по стиханию грозы | часть п. Магдагачи, 700ч. |  | 1:48 |  | больница/0,6 МВт | 401 | +17, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-06-25 | 23:39 | 2013-06-26 | 6:54 | 7:15 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть п. Магдагачи, 3000ч. Обход-замечаний нет. |  | 7:15 |  | школа/0,9 МВт | 1813 | +17, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-06-25 | 23:40 | 2013-06-26 | 5:14 | 5:34 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть п. Магдагачи, 3000ч., повреждение на вед. отпайке. |  | 5:34 |  | школа/1,5 МВт МВт | 1064 | +17, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Магдагачи - Толбузино |  | 2013-06-25 | 23:56 | 2013-06-25 | 23:56 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Гроза |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 35 | Краснознаменка | Т1 | 2013-06-26 | 0:21 | 2013-06-26 | 18:40 | 18:19 | В35, 10 кВ Т1. б/б | Обесточена 1сш 10кВ. (пос.34 км., 345ч., 0,6 МВт). Визуальный осмотр - замечаний нет. Неисправность реле времени Uмин. Устранено. | СВ 10 кВ | 0:25 | 2013-06-26 00:46 | нет/0,6 МВт | 144 | +17, пасм.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | по ф. 9 откл. РК (ОП81) | 2013-06-26 | 0:38 | 2013-06-26 | 16:50 | 16:12 | МТЗ, РПВ неусп. | Дачи. Повреждение на вед. ТП |  | 16:12 |  | нет/0, 17 МВт | учтен | +18, пасм.
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 12 | 2013-06-26 | 1:07 | 2013-06-26 | 1:42 | 0:35 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | часть п. Магдагачи, 800ч. |  | 0:35 |  | нет/0,8 МВт | 197 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-06-26 | 1:30 | 2013-06-26 | 1:55 | 0:25 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Георгиевка, 1566ч. |  | 0:25 |  | нет/0,1 МВт | 36 | +18, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 35 | Бам - Монгали |  | 2013-06-26 | 1:55 | 2013-06-26 | 2:03 | 0:08 | ДЗ 1з. , РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 103 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ЮМР | 25 | 2013-06-26 | 2:17 | 2013-06-26 | 3:55 | 1:38 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:38 |  | нет | 2514 | +18, гроза
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | РМЗ | 53 | 2013-06-26 | 3:50 | 2013-06-26 | 3:52 | 0:02 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет |  | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам ЦЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2013-06-26 | 5:01 | 2013-06-26 | 7:59 | 2:58 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Албазино, 400ч. Включен до ЛР на оп.104. В 9:23 включено без всех ТП. В 11:28 включено полностью. Залито дождем ТП-2. Устранено. |  | 2:58 |  | нет/0,1 МВт | 457 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. Амуркабель, МЖК №1 | С5 | 2013-06-26 | 5:27 | 2013-06-26 | 5:27 | 0:00 | ДЗ 3з., АПВ усп. | Падение дерева в пр.оп.118-119, без повреждения. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-06-26 | 6:17 | 2013-06-26 | 14:52 | 8:35 | Откл. КУ "Земля" | с. Зуевка, Чирки, Владимировка, 368ч. Обход без замечаний. |  | 8:35 |  | нет/0,2 МВт | 896 | +18, пасм.
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 8 | 2013-06-25 | 21:40 | 2013-06-26 | 0:31 | 2:51 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 2:51 |  | нет |  | +17, ветер
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Металлист | 5 | 2013-06-26 | 6:38 | 2013-06-26 | 6:49 | 0:11 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 20 | +20, ветер
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-06-26 | 6:50 | 2013-06-26 | 7:12 | 0:22 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Могилевка, 1400ч. |  | 0:22 |  | нет | 114 | +22, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-06-26 | 7:04 | 2013-06-26 | 8:41 | 1:37 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть п. Магдагачи, 3000ч. Включен без 6 ТП. В 9:40 включен полностью, залито дождем ТП-17. Устранено. |  | 1:37 |  | школа/0,9 МВт | 357 | +21, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-06-26 | 7:40 | 2013-06-26 | 8:20 | 0:40 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с. Коруновка, 700ч. Включен после обхода, замечаний нет. |  | 0:40 |  | школа/0,2 МВт | 198 | +18, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-06-26 | 7:40 | 2013-06-26 | 7:48 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Якуновка, 250ч. |  | 0:08 |  | нет/3ТП/0,13 МВт | 1 | +18, пасм.
рск | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-06-26 | 7:15 | 2013-06-26 | 7:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 6 | 2013-06-26 | 8:20 | 2013-06-26 | 8:21 | 0:01 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:01 |  | нет |  | +22, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-06-26 | 8:20 | 2013-06-26 | 8:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +22, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Елабуга | 8 | 2013-06-26 | 8:20 | 2013-06-26 | 8:21 | 0:01 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:01 |  | нет |  | +22, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Золотая | 8 | 2013-06-26 | 8:20 | 2013-06-26 | 8:43 | 0:23 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | нет | 23 | +22, гроза, дождь
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2013-06-26 | 7:33 | 2013-06-26 | 7:46 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП |  | 0:13 |  | нет | 9 | +22, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 7 | 2013-06-26 | 7:25 | 2013-06-26 | 17:03 | 9:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | повреждение в сетях потребителя |  | 9:38 |  | нет | 1120 | +22, гроза, дождь
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Березовка | 17 | 2013-06-26 | 7:25 | 2013-06-26 | 9:17 | 1:52 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:52 |  | нет | 22 | +22, гроза, дождь
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Спутник | Т2 | 2013-06-26 | 8:59 | 2013-06-26 | 18:27 | 9:28 | ДЗТ | Обесточены ПС Лазурная, 1/2 ПС Сахарный ключ, 1/2 ПС Спутник. Перекрытие птицей прох. изоляторов 6кВ ШМ-6 Т2. Ч/з 1:09 вкл. СВ-6, запитана 1/2 ПС Спутник, ч/з 1:12 вкл. СВ-35, поребители запитаны полностью. Замечания устранены, восст норм.схема (18:27) | Т1 | 1:13 | 2013-06-26 10:12 | г.Владивосток, 3250чел / 7,5МВт | 9000 | +20, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 19 | 2013-06-26 | 7:47 | 2013-06-26 | 8:05 | 0:18 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | нет |  | +19, дождь
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Вяземская | 20 | 2013-06-26 | 9:40 | 2013-06-26 | 9:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 15 | 2013-06-26 | 9:44 | 2013-06-26 | 9:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяга | 8 | 2013-06-26 | 10:35 | 2013-06-26 | 12:41 | 2:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Оп.8-00/2 заменено 3 поврежденных изолятора. |  | 2:06 |  | нет | 76 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-06-26 | 10:56 | 2013-06-26 | 10:56 | 0:00 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Петровичи | 10 | 2013-06-26 | 10:56 | 2013-06-26 | 10:57 | 0:01 | ав.откл, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 0 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 13 | 2013-06-26 | 11:03 | 2013-06-26 | 11:03 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-06-26 | 11:03 | 2013-06-26 | 11:03 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Лермонтовка | 14 | 2013-06-26 | 11:03 | 2013-06-26 | 13:34 | 2:31 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. ТП. (вкл в 14:35). |  | 2:31 |  | школа, д/с / 0,3МВт/ 827 чел | 228 | +17, гроза
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Эмальзавод | 18 | 2013-06-26 | 11:27 | 2013-06-26 | 11:42 | 0:15 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 600 | +20, ветер
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-06-26 | 12:42 | 2013-06-26 | 14:05 | 1:23 | ав.откл., АПВ нет | Пр.оп.89-90 обрыв провода (следов стороннего возд.нет). Устранено. |  | 1:23 |  | нет / 3ТП / 0,3МВт/ 770 чел | 210 | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-06-26 | 12:33 | 2013-06-26 | 12:34 | 0:01 | ав.откл., Апв нет, РПв усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 0 | +17, гроза
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-06-26 | 12:40 | 2013-06-26 | 12:56 | 0:16 | ав.откл., Апв нет, РПВ ну. | Вкл без отп на с.Малышево, Сикачи-Алян, вкл ч/з 2:25. Пр.оп.95-96 падение дерева из неохр.зоны, без повреждения ВЛ. Устранено. |  | 0:16 |  | дет/дом, школа, д/с / 1460 чел | 101 | +17, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Самарка | 5 | 2013-06-26 | 16:41 | 2013-06-26 | 17:59 | 1:18 | ав.откл., Апв нет, РПВ ну. | Саратовка, 146чел. В пр.449-450 убрали дерево. |  | 1:18 |  | нет / 0,07МВт | 10 | +20, ветер
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2013-06-26 | 17:57 | 2013-06-27 | 3:47 | 9:50 | Океан: ДЗ 1ст.,ЗНЗ 2 ст,бл.АПВ нет., РПВ ну. Горностай: ТНЗНП 2ст., бл.АПВ нет. | Обесточена 2сш-6кВ ПС Горностай. Ч/з 49 мин потребитель запитан (от Т1). ВЛ-110 выведена в ремонт. Обход. Пр оп 62-63 падение дерева из неохр.зоны, без повреждения ВЛ. Устранено. ВЛ введена в работу. | ПС Горностай Т1 | 0:49 | 2013-06-26 18:46 | 0,3МВт | 240 | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2013-06-26 | 17:49 | 2013-06-26 | 17:59 | 0:10 | МТО, АПВ ну., РПВ ну | Вкл без ТП 55 (магазин, автобаза), вкл ч/з 3:47. Экскаватор (ООО Энергосистема) ударил ТП 55 ковшом , в РУ 6кВ, 0,4кВ и в отсеке тр-ра закопчение изоляции. Устранено. |  | 0:10 |  | УИН /1600 чел/ 10ТП | 12 | +20, обл
САОН |  | Прим ЭС |  | САОН |  | 2013-06-26 | 17:57 | 2013-06-26 | 18:37 | 0:40 | САОН | Предварительно: ложная работа АРПМ (автоматика разгрузки перетока мощности) на Прим.ГРЭС. Работа САОН по ЦЭС, ЗЭС, СЭС. |  | 0:40 |  | 85,2 МВт/ 208787 чел | 15487 | +20, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 35 | Орлиная | В-35 "Залив с отп на Телецентр"; Т1 бл.внешнее откл.,запрет АВР, ДЗО | 2013-06-26 | 18:24 | 2013-06-27 | 1:41 | 7:17 | бл.Внешнее откл.,ЗОФ. | Обесточена 1 сш 6 кВ ПС Телецентр. (запитана ч/з 1:03 от Т2). Обход ВЛ-35 "Залив-Орлиная с отп ТЦ" без замечаний, 22:09 успешно опробована U со стороны ПС Залив. На ПС Орлиная в яч СВ 35 в сторону 1сш 35 обнаружены следы перекрытия по фазе А, В, С. Произв.ВВ испытания 1сш 35, в 1:41 27.6.13 введена в работу. без СВ-35 и РС-35 - ТТ 35 между РС 35 и СВ 35 не держит испытательного напряжения. 27.06.13 сушка изоляции. 28.6.13 ВВ испытания ТТ и проходных изоляторов в яч СВ-35, замеч нет. Вкл по норм сх 28.6.13 в 19:36. | ПС Телецентр Т2 | 1:03 | 2013-06-26 19:27 | г.Владивосток, 4500 чел / 2,5 МВт | 2700 | +18, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Энергия | 16 | 2013-06-26 | 15:50 | 2013-06-26 | 15:59 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | нет | 22 | +18, обл
вед | СЭС | Ам СЭС | 6 | Дамбуки | 15 | 2013-06-26 | 18:31 | 2013-06-26 | 18:56 | 0:25 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет |  | +18, обл
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2013-06-26 | 18:38 | 2013-06-26 | 18:41 | 0:03 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 4 | +18, гроза
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Бира | 4 | 2013-06-26 | 14:20 | 2013-06-26 | 15:11 | 0:51 | б/б, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед. участке. |  | 0:51 |  | нет / 20ТП / 0,128МВт/ 1200 чел | 109 | +22, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Волочаевка-тяга | 19 | 2013-06-26 | 16:23 | 2013-06-26 | 21:00 | 4:37 | КУ, земля | Пр.оп.19-00/44-45 обрыв провода. Устранено. | п/з на ДГ | 0:00 | 2013-06-26 16:23 | п/з на ДГ/ 0,1 МВт/ 310 чел | 0 | +22, обл
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-06-26 | 20:48 | 2013-06-26 | 20:52 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход, ТП 7308 заменен ВВ предохр, фС, других замечаний нет. |  | 0:04 |  | нет/ 0,48 МВт/ 644 чел | 17 | +18, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2013-06-26 | 21:05 | 2013-06-26 | 22:07 | 1:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 1:02 |  | нет/ 0,18 МВт/ 711 чел/ 11ТП | 186 | +18, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2013-06-26 | 21:21 | 2013-06-27 | 0:12 | 2:51 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 388-389 касание ветками дерева проводов ВЛ. Дерево спилено. |  | 2:51 |  | школа, д/с, скваж/ 0,21 МВт/ 1323 чел/ 20 ТП | 700 | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 15 | 2013-06-26 | 21:54 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | насосная |  | +18, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Голдобин | 32 | 2013-06-26 | 21:54 | 2013-06-26 | 22:11 | 0:17 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | больница | 623 | +18, облачно
РСК | СЭС | Прим ЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-06-26 | 22:00 | 2013-06-26 | 23:45 | 1:45 | КУ, земля | Вкл до ЛР 42 (ост.Рисовое, Н.Покровка), вкл ч/з 2:06. Обход без замечаний. |  | 1:45 |  | школа, д/с, больн/ 0,16 МВт/ 595 чел/ 18 ТП | 200 | +18, гроза
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-06-26 | 23:08 | 2013-06-26 | 23:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-06-26 | 23:45 | 2013-06-27 | 2:25 | 2:40 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 4 ТП, в вкл ч/з 3:59 без ТП7228 (ост. 0,01 МВт, быт), повреждение проходного и опорного изолятора. Устранено и включено в 12:03 |  | 2:40 |  | кот/ 0,24 МВт/717чел | 242 | +15, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Мингородок | 15 | 2013-06-27 | 2:40 | 2013-06-27 | 3:03 | 0:23 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | нет | 18 | +15, облачно
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-06-27 | 3:40 | 2013-06-27 | 9:55 | 6:15 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | Lвл=5км, Lбаза=70км (Магдагачи). Включен до ЛР-3 без 5 ТП. На оп.36/4/8 повреждение кабельной муфты. Устранено и включено полностью в 12:44. |  | 6:15 |  | школа,д/с, кот/ 0,2 МВт/ 2000 чел | 441 | +15, гроза
РСК | СЭС | Ам СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-06-27 | 3:50 | 2013-06-27 | 4:40 | 0:50 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:50 |  | РРС | 7 | +15, гроза
вед | СЭС | Ам СЭС | 10 | Бам | 11 | 2013-06-27 | 6:21 | 2013-06-27 | 11:28 | 5:07 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:07 |  | связь МТС | 75 | +18, пасмурно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-06-27 | 10:25 | 2013-06-27 | 10:45 | 0:20 | МТО, МТЗ, АПВ выв. | Вкл без 1 вед.ТП, вкл ч/з 2:13 с выделенным уч.без нагрузки. р.Хор сменила русло, на дамбе подмыло берег, упала оп 57 (анкер, ж/б), обрыв по 1 проводу в обе стороны. 28.6.13 в 16:20 опора восстановлена, вкл по норм сх. | ф.11 ПС Петровичи | 0:20 |  | школа, больница, д/с / 0,65МВт/ 855 чел | 217 | +20, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Западная | 19 | 2013-06-27 | 9:53 | 2013-06-27 | 11:20 | 1:27 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:27 |  | нет | 0 | +20, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Артемовская | 13 | 2013-06-27 | 10:23 | 2013-06-27 | 10:50 | 0:27 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 10 | +20, обл
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Городская-1 | 13 | 2013-06-27 | 10:34 | 2013-06-27 | 10:56 | 0:22 | ТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 150 | +18, обл
вед |  | ЮЯ ЭС | 6 | Гранитная | 8 | 2013-06-27 | 10:40 | 2013-06-27 | 11:13 | 0:33 | ТО, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 200 | +18, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-06-27 | 12:40 | 2013-06-27 | 12:50 | 0:10 | КУ, земля | Работа с землей (поиск МП прибором). В 13:58 выделен поврежденный участок (ост.3 вед. ТП, 1 ТП РСК: пасека). В пр.оп.126-127 обрыв провода (следов стороннего возд.нет). Устранено в 15:44 (ч/з 3:04), восст.нормальная схема. |  | 0:10 |  | 14ТП / 0,24МВт/ 870 чел | 270 | +18, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Городская | 55 | 2013-06-27 | 13:05 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +18, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Игнатьево | 3 | 2013-06-27 | 13:25 | 2013-06-27 | 13:42 | 0:17 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 42 | +25, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Амуркабель | 17 | 2013-06-27 | 14:36 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, обл
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-06-27 | 15:57 | 2013-06-27 | 16:17 | 0:20 | ав.откл., АПВ ну, РПВ ну. | Вкл. без 2 вед ТП, вкл ч/з 1:31. Пр.оп.278-279 убрана ветка с проводов. |  | 0:20 |  | скваж, кот/ 0,4 МВт/ 582 чел | 180 | +20, обл
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-06-27 | 16:26 | 2013-06-27 | 16:31 | 0:05 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | д/с, кот, школа, в.забор/ 0,5 МВт/ 1300 чел | 60 | +20, обл
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | ХЭС | 205 | 2013-06-27 | 17:56 | 2013-06-27 | 18:10 | 0:14 | МТЗ, ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:14 |  | нет | 336 | +20, обл
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-06-27 | 16:57 | 2013-06-27 | 19:25 | 2:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:28 |  | нет | 473 | +20, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-06-27 | 9:52 | 2013-06-27 | 11:19 | 1:27 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 1:27 |  | кот/, 0,01 МВт/ промзона | 12 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2013-06-27 | 20:15 | 2013-06-27 | 20:22 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Произведен осмотр. Под порталом обнаружена обгоревшая птица. |  | 0:07 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 200 чел | 5 | +22, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-06-28 | 5:28 | 2013-06-28 | 10:11 | 4:43 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 24 срыв изолятора с траверсы, схлест проводов. Потребителю обеспечен резерв. Устранено 28.6.13. | ПС Осиновка Ф2 | 1:40 | 2013-06-28 07:08 | школа, кот/ 0,1 МВт/ 322, чел | 485 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-06-28 | 6:43 | 2013-06-29 | 13:45 | 31:02 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 31:02 |  | нет | 270 | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-06-28 | 6:43 | 2013-06-28 | 6:52 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:09 |  | школа/ 0,7 МВт/ 2696 чел | 55 | +15, дождь
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Завитая - Куприяновка |  | 2013-06-28 | 6:20 | 2013-06-28 | 6:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 5 | 2013-06-28 | 7:27 | 2013-06-28 | 9:37 | 2:10 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:10 |  | нет | 192 | +15, дождь
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 9 | 2013-06-28 | 7:27 | 2013-06-28 | 11:40 | 4:13 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:13 |  | нет |  | +15, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-06-28 | 8:39 | 2013-06-28 | 10:39 | 2:00 | МТЗ. РПВ ну | с.Фадеево, Н.Георгиевка, 330 чел. Вкл без отпайки на ТП фермер (без нагрузки). Вкл в 18:49, заменили 2 изол оп №219. |  | 2:00 |  | нет / 0,175МВт / 12ТП | 352 | +13, дождь
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 2 | 2013-06-28 | 10:02 | 2013-06-28 | 10:02 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет |  | +13, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Океанская | 5 | 2013-06-28 | 10:05 | 2013-06-28 | 10:52 | 0:47 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 50 | +13, пасм
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-06-28 | 10:31 | 2013-06-28 | 10:32 | 0:01 | МТЗ. Апв ну. РПВ усп | г.Лучегорск. В ТП-2113 обнаружен мёртвый кот. |  | 0:01 |  | водозабор, шлюзы / 0,3МВт | 5 | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-06-28 | 8:59 | 2013-06-28 | 13:11 | 4:12 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | п.Тыгда, 300 чел. Поврежд на вед ТП-16. |  | 4:12 |  | нет / 0,09МВт / 8ТП | 371 | +23, ясно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-06-28 | 10:53 | 2013-06-28 | 11:10 | 0:17 | КУ, земля | с.Н.Георгиевка, 65 чел. Вкл для поиска "земли" прибором, самоустранилась. |  | 0:17 |  | нет / 0,05МВт / 6ТП | 13 | +13, дождь
вед |  | ЮЯ ЭС | 10 | Гранитная | 8 | 2013-06-28 | 11:05 | 2013-06-28 | 11:20 | 0:15 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет |  | +21, облач
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 110 | Волково - Ивановка |  | 2013-06-28 | 12:09 | 2013-06-28 | 12:09 | 0:00 | с обоих сторон: 3ст ТНЗНП. АПВ усп. | Произведён полный осмотр линии, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +25, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 16 | 2013-06-28 | 13:19 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +16, пасм.
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Волково | 2 | 2013-06-28 | 13:49 | 2013-06-28 | 13:58 | 0:09 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ровное, Волково, 2000 чел. |  | 0:09 |  | администр / 0,2МВт / 11ТП | 30 | +25, ветер
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 35 | Архара - Набережная |  | 2013-06-28 | 13:57 | 2013-06-28 | 15:25 | 1:28 | МТО. АПВ, РПВ ну | Обесточены ПС 35кВ Набережная, Касаткино, Ленинское, Иннокеньевка, Спасск, Ярцево. На участке ВЛ-35 Ленинское-Касаткино оп №49 обрыв гирлянды изоляторов верхнего провода. Вкл без повреждённого участка, остаётся обесточена ПС Касаткино (800 чел/0,18МВт). В 15:36 (ч/з 1ч 39м) ПС Касаткино запитана по сетям 10кВ. Устранено и вкл по норм. сх. 29.6.13 в 13:46. |  | 1:28 |  | 6700 чел / 1,5МВт | 2238 | +25, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 5 | 2013-06-28 | 16:10 | 2013-06-28 | 16:53 | 0:43 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет | 63 | +15, морось
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | 10 | Серышево-35 | 7 | 2013-06-28 | 16:15 | 2013-06-28 | 18:47 | 2:32 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Серышево, 3650 чел. Повреждение кабельной вставки (переход под ж/д путями). Выделен поврежденный участок между оп №12 и ЛР-22/07/01 без потребителя. | ф-12 Серышево-110 | 0:41 | 2013-06-28 16:56 | детсад, школа, в/н башня, вокзал / 0,5МВт / 14ТП | 117 | +26, ясно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Славянка | 12 | 2013-06-28 | 18:10 | 2013-06-28 | 19:15 | 1:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:05 |  | нет | 450 | +15, морось
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-06-28 | 19:05 | 2013-06-28 | 19:24 | 0:19 | КУ, земля | с.Н.Георгиевка, 65 чел. Вкл без КТП-5126 (мастерские), обесточ 22 чел (частный сектор). Вкл полностью в 19:53, замечаний нет. |  | 0:19 |  | нет / 0,05МВт / 6ТП | 14 | +15, дождь
РСК | СЭС | Ам СЭС | 35 | Невер - Соловьевская |  | 2013-06-28 | 18:46 | 2013-06-28 | 18:53 | 0:07 | МТО. АПВ нет. РПВ усп | 30.6.13 осмотр, замеч нет. |  | 0:07 |  | 0,05МВт | 6 | +20, гроза
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 16 | 2013-06-28 | 19:05 | 2013-06-28 | 20:26 | 1:21 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:21 |  | нет | 1191 | +27, ясно
вед |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-06-28 | 18:45 | 2013-06-28 | 22:38 | 3:53 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | +27, ясно
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Многоудобное | 11 | 2013-06-29 | 2:34 | 2013-06-29 | 2:56 | 0:22 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:22 |  | нет | 18 | +18, обл
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-06-29 | 4:17 | 2013-06-29 | 4:39 | 0:22 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел. |  | 0:22 |  | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,24МВт | 80 | +17, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 2 | 2013-06-29 | 4:17 | 2013-06-29 | 6:14 | 1:57 | МТЗ, АПВ ну., РПВ не произв. | с.Увальное, 342чел. На оп.2 заменен изолятор |  | 1:57 |  | насосная, школа / 5ТП / 0,06МВт | 130 | +17, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-06-29 | 5:08 | 2013-06-29 | 5:43 | 0:35 | "земля" от КУ | Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел. Самоустранилась. |  | 0:35 |  | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,24МВт | 140 | +17, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-06-29 | 6:14 | 2013-06-29 | 6:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, дождь
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-06-29 | 6:25 | 2013-06-29 | 6:35 | 0:10 | "земля" от КУ | Lвл=30км. Ольховка, Комаровка, Увальное, 337чел. Самоустранилась. В ТП-6027 заменён прох. изол. |  | 0:10 |  | школа, насосная, д/дом, д/с / 12ТП / 0,24МВт | 40 | +17, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Н-Качаловка | 2 | 2013-06-29 | 8:40 | 2013-06-29 | 11:00 | 2:20 | МТЗ, АПВ РПВ ну. | с.Н.Качаловка, 1552чел. Повреждение 2-х штыревых изол оп №106. Устранено. |  | 2:20 |  | скважина / 0,16МВт | 373 | +17, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 5 | 2013-06-29 | 8:40 | 2013-06-29 | 8:44 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | Повреждение на вед отп. |  | 0:04 |  | 2 п/з / 0,016МВт | 1 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Новогеоргиевка | 11 | 2013-06-29 | 8:45 | 2013-06-29 | 11:00 | 2:15 | КУ, земля | с.Н.Георгиевка, 65 чел. Оп №218 заменён подвесной фарфоровый изол. |  | 2:15 |  | нет / 0,05МВт / 6ТП | 218 | +18, облачно
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 35 | Камень-Рыболов - Новоселище - РП-3 - Жариково |  | 2013-06-29 | 9:02 | 2013-06-29 | 9:02 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Произведён полный осмотр линии, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Богуславка | 3 | 2013-06-29 | 9:50 | 2013-07-01 | 13:05 | 51:15 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 51:15 |  | нет | 0 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2013-06-29 | 11:20 | 2013-06-29 | 11:42 | 0:22 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Воскресенка, 733 чел. Вкл до ЛР-11 (оп №92). Оп №140 поврежд изол, схлёст проводов. Устранено в 13:50. |  | 0:22 |  | нет / 0,3МВт / 11ТП | 88 | +18, облачно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2013-06-29 | 11:50 | 2013-06-29 | 12:40 | 0:50 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Дубовское, 970 чел. Вкл без КТП-3115, повреждён проходной и 2 опорных изол. Вкл в 15:00. |  | 0:50 |  | насосн, очистные / 0,24МВт / 19ТП | 200 | +18, облачно
РСК | СЭС | Хаб ЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-06-29 | 12:47 | 2013-06-29 | 19:21 | 6:34 | НЗНП 3 ст., АПВ, РПВ ну (ИМФ ф-А 60км) | Lвл=133км. На ПС Многовершинная АВР-6 отработал успешно. 17:50 бригада (4 чел) выехала на КАМАЗе до ПС Б.Гора, далее осмотр на вездеходе. В 20:00 допустились на осмотр, пройдено 30 пролетов от ПС Б.Гора в сторону Маго. 30.6.13 в 6:00 бригада продолжила обход от ОП 600. В 13:38 прошли до 545 ОП. В 16:40 дошли до ОП 419-замечаний нет. ОП 542 убрано дерево (провод не поврежден). В пролете ОП 512-489 есть угрожающие деревья. В 19:21 ВЛ поставлена на Х.Х. со стороны Ник. ТЭЦ. 1.07.13 бригада проводила повторный обход от ОП 369 до ОП 340 ( с 9:00 до 18:30). |  | 0:00 | 2013-06-29 12:47 | нет | 0 | +25, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Вл.Александровская | 15 | 2013-06-29 | 12:38 | 2013-06-29 | 18:08 | 5:30 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:30 |  | нет | 2200 | +17, пасм
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Спутник | 1 | 2013-06-29 | 13:29 | 2013-07-01 | 16:41 | 51:12 | МТО | Повреждение в сетях потребителя | ф-21 | 0:00 |  | нет | 0 | +17, пасм
вед | СЭС | Хаб ЭС | 10 | Индустриальная | 14 | 2013-06-29 | 14:10 | 2013-06-29 | 14:25 | 0:15 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 20 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | 6 | Горка | 15 | 2013-06-29 | 14:30 | 2013-06-29 | 14:35 | 0:05 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 117 | +25, облачно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Варваровка | 25 | 2013-06-29 | 13:32 | 2013-06-29 | 13:38 | 0:06 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Варваровка, 2500 чел. |  | 0:06 |  | школа, больн / 0,36МВт | 36 | +25, ветер
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-06-29 | 15:14 | 2013-06-29 | 15:26 | 0:12 | МТО. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0:12 |  | 525 чел / 0,1МВт / 16ТП | 22 | +25, облачно
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Кожзавод | 15 | 2013-06-29 | 16:20 |  |  |  | авар. Откл. | завод Родина. |  |  |  | 0,3МВт |  | +26. ясно
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2013-06-29 | 16:49 | 2013-06-29 | 17:42 | 0:53 | КУ, земля | с.Доброе, Нагибово, Сдовое, 600 чел. Выделен участок, обесточена ТП-мастерские, повреждение 5-ти изол оп №118-02/1 (предположительно рыбаками). Вызвана полиция, сообщено в СБ. Устранено и включено в 20:00. | ф-117 | 1:41 | 2013-06-29 18:30 | детсад / 0,05МВт / 8ТП | 43 | +23, ясно
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-06-29 | 16:14 | 2013-06-29 | 17:15 | 1:01 | КУ, земля | Lвл=35км. 5 насел-х пунктов, 315 чел. Вкл до ЛР-810 (80%). На оп.238 заменен изолятор. Включен полностью в 20:48. |  | 1:01 |  | школа / 0,03МВт / 11ТП | 44 | +27, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Завод | 1 | 2013-06-29 | 18:08 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +27, облачно
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-06-29 | 18:30 | 2013-06-29 | 19:02 | 0:32 | ав.откл. АПВ нет. РПВ ну | п.Черняево, 3 п/з, 279 чел. Вкл до ЛР-4, без п/з Невельское, Чирки, дачи. 30.6.13 в 15:50 включен полностью. ОП 92 разрушение фарфорового изолятора. |  | 0:32 |  | 3 п/з (есть ДГ) / 0,1МВт / 8ТП | 125 | +27, облачно
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Эгершельд | 2 | 2013-06-29 | 20:40 | 2013-06-29 | 21:15 | 0:35 | авар. Откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | нет | 50 | +15, морось
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Эгершельд | 7 | 2013-06-29 | 20:56 | 2013-06-29 | 22:16 | 1:20 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 1200 | +15, морось
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-06-30 | 0:31 | 2013-06-30 | 11:38 | 11:07 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 11:07 |  | нет |  | +17, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2013-06-29 | 23:53 | 2013-06-29 | 23:56 | 0:03 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | КНС / 0,4МВт | 20 | +17, обл
вед | ЮЭС | Прим ЭС | 6 | Западная | 16 | 2013-06-30 | 2:53 | 2013-06-30 | 4:12 | 1:19 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:19 |  | нет | 600 | +17, обл
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Северная | 17 | 2013-06-30 | 2:59 | 2013-06-30 | 6:41 | 3:42 | МТЗ-2, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:42 |  | нет | 50 | +18, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-06-30 | 4:52 | 2013-06-30 | 14:27 | 9:35 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Лазарево, Унгун, 1300чел. На оп.152-00/23 сорван изолятор, наклон опоры. Устранено. | ф.165 | 2:13 | 2013-06-30 07:05 | насосная / 7ТП / 0,03МВт | 74 | +17, обл
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-06-30 | 4:52 | 2013-06-30 | 4:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +17, обл
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | 10 | Тамбовка | 4 | 2013-06-30 | 7:17 | 2013-06-30 | 7:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, обл
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-06-30 | 8:53 | 2013-06-30 | 8:58 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Яконовка, 250ч. |  | 0:05 |  | нет/0,012 МВт | 1 | +17, обл.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2013-06-30 | 9:28 | 2013-06-30 | 10:40 | 1:12 | Откл. КУ "Земля" | с.Дежнево, Новое, 1200ч. ОП 50-00/341 убрано гнездо птиц. |  | 1:12 |  | 2 котельных, 2 д/сада. | 138 | +22, дождь
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-06-30 | 9:38 | 2013-06-30 | 10:42 | 1:04 | З.З. РПВ усп | часть с. Михайловка, 500ч. |  | 1:04 |  | нет/0,07 МВт | 78 | +20, пасм.
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Липовцы | 11 | 2013-06-30 | 14:40 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +20, пасм.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-06-30 | 15:16 | 2013-06-30 | 15:23 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Светлое, 1250ч. Проведен осмотр. В КТП 72-70 заменили предохранители 10 кВ. |  | 0:07 |  | нет/21/0,5 МВт | 52 | +20, пасм.
РСК |  | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2013-06-30 | 17:05 | 2013-06-30 | 18:25 | 1:20 | КУ, земля | с.Доброе, Нагибово, Сдовое, 600 чел. Выделен участок, остаётся обесточена ТП-мастерские, повреждение изол оп №118-00/183. Устранено в 23:28, потребитель запитан. | ф-117 | 1:20 |  | дет.сад / 0,05МВт / 8ТП | 110 | +23, ясно
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-06-30 | 18:17 | 2013-06-30 | 18:52 | 0:35 | Откл. КУ "Земля" | с. Сальское, Сухановка, 1230ч. При включении фидера"Земля" устранилась. |  | 0:35 |  | нет/0,5 МВт | 184 | +20, морось, ветер
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень рыболов | 12 | 2013-06-30 | 18:28 | 2013-06-30 | 23:25 | 4:57 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 4:57 |  | нет | 2000 | +22, пасм.
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | 10 | Соловей ключ | 13 | 2013-06-30 | 18:29 | 2013-06-30 | 19:03 | 0:34 | Ав. откл, АПВ неусп., РПВ неусп. | Lвл=8,6км. с.Соловей ключ, 250ч. Включен головной участок до ЛР2 без нагрузки. 1.07.13 в пролете оп 85-86 убрана ветка, все включено в 13:40 |  | 0:34 |  | нет/0,25 МВт/5 ТП | 4987 | +23, обл.
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2013-06-30 | 20:45 | 2013-06-30 | 21:30 | 0:45 | МТЗ. РПВ ну | с.Пархоменко, 280 чел. Вкл до РС-906, без 2-х ТП (40 чел). В 1:30 весь потребитель запитан. Выведен из работы кольцующий участок. |  | 0:45 |  | нет / 16ТП / 0,18МВт | 132 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Камень-Рыболов | 2 | 2013-06-30 | 20:48 | 2013-06-30 | 22:10 | 1:22 | МТЗ. РПВ ну | п.К-Рыболов, 250 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 1:22 |  | нет / 0,12МВт | 164 | +20, дождь, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-06-30 | 20:56 | 2013-07-01 | 18:56 | 22:00 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 22:00 |  | нет |  | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-06-30 | 21:01 | 2013-06-30 | 21:20 | 0:19 | МТО. РПВ усп | с.Сибирцево, 422 чел. |  | 0:19 |  | нет / 0,2МВт | 63 | +20, дождь, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Манзовка | 4 | 2013-06-30 | 21:10 | 2013-06-30 | 21:47 | 0:37 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:37 |  | нет | 216 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-06-30 | 21:27 | 2013-06-30 | 21:37 | 0:10 | ав.откл. РПВ усп | с.Меркушевка, Дмитриевка, 700 чел. |  | 0:10 |  | нет / 0,17МВт | 29 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-06-30 | 21:27 | 2013-06-30 | 21:37 | 0:10 | ав.откл. РПВ усп | с.Синий Гай, Искра, Майское, 1000 чел. |  | 0:10 |  | нет / 0,12МВт | 20 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-06-30 | 21:52 | 2013-06-30 | 21:56 | 0:04 | ав.откл. РПВ усп | с.Калёновка, 21 чел. |  | 0:04 |  | нет / 0,04МВт | 3 | +20, дождь, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-06-30 | 21:52 | 2013-06-30 | 21:56 | 0:04 | ав.откл. РПВ усп |  |  | 0:04 |  | нет / 580 чел / 0,25МВт | 17 | +20, дождь, гроза
вед | ЦЭС | Прим ЭС | 6 | Реттиховка | 10 | 2013-06-30 | 22:00 | 2013-07-01 | 18:10 | 20:10 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 20:10 |  | нет | 200 | +20, дождь, гроза
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | 10 | Красный Кут | 4 | 2013-06-30 | 22:30 | 2013-06-30 | 22:30 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | 10 | Петровка | 4 | 2013-06-30 | 22:30 | 2013-06-30 | 22:35 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | с.Вл.Петровка. 325 чел. |  | 0:05 |  | нет / 0,03МВт | 3 | +18, гроза
РСК | СЭС | Прим ЭС | 110 | Арсеньев-1 - Арсеньев-2 |  | 2013-06-30 | 23:00 | 2013-06-30 | 23:00 | 0:00 | Арс-1: НЗЗ 1ст. АПВ усп. АРС-2: ВЧБ. АПВ усп | Lвл=10,03км. ИМФ ф-В 10,8км. 1.07.13 произведен обход зоны показания прибора, замечаний нет |  | 0:00 |  | нет | 0 | +18, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Молодёжная | 11 | 2013-06-30 | 23:02 | 2013-06-30 | 23:36 | 0:34 | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:34 |  | нет | 223 | +18, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Город | 19 | 2013-06-30 | 23:02 | 2013-07-01 | 0:24 | 1:22 | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 1:22 |  | нет | 68 | +18, гроза
вед | СЭС | Прим ЭС | 10 | Молодёжная | 13 | 2013-06-30 | 23:06 | 2013-06-30 | 23:40 | 0:34 | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:34 |  | нет | 312 | +18, гроза
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00
[10 empty] | 0:00 |  |  |  | 0:00