## Таблица ХЭС
Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 17 июня 2015 года
по филиалу "Хабаровские электрические сети"
NN пп | Наименование подстанции | N тр-ра | Ном. м-ть, МВА | Нагрузка ( МВА) на стороне |  |  | Загрузка, % | Прим.
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Хабаровский энергорайон
1 | АК | 1Т | 25 | 7.68 | 3.1918 | 4.4882 | 30.72
|  | 2Т | 25 | 9.97 | 8.1168 | 1.8532 | 39.88
2 | Анастасьевка | 1Т | 6.3 |  | 1.71 | 1.71 | 27.1429
|  | 2Т | 6.3 |  | 1.04 | 1.04 | 16.5079
3 | Балтика | 1Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | на ХХ
|  | 2Т | 4 |  | 2.78 | 2.78 | 69.5
4 | Березовка | 1Т | 10 | 1.08 |  | 1.08 | 10.8
|  | 2Т | 10 | 1.49 |  | 1.49 | 14.9
5 | Бикин | 1Т | 16 | 1.78 |  | 1.78 | 11.125
|  | 2Т | 10 | 4.35 |  | 4.35 | 43.5
6 | Благодатное | 1Т | 4 |  | 1.04 | 1.04 | 26
|  | 2Т | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 6
7 | БН | 1Т | 16 |  | 5.79 | 5.79 | 36.1875
|  | 2Т | 16 |  | 8.7 | 8.7 | 54.375
8 | Бройлерная 2 | 1Т | 6,3 | 3.76 | 3.3457 | 0.41429 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 | 0.57 | 0 | 0.57 | #VALUE!
9 | Бычиха | 1Т | 4 |  | 0.56 | 0.56 | 14
|  | 2Т | 4 |  | 1.15 | 1.15 | 28.75
10 | ВДЗ (БНС ТЭЦ-3) | 1Т | 10 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2Т | 6,3 | 1.1 |  | 1.1 | #VALUE! | на ХХ
11 | Виноградовка | 1Т | 6,3 |  | 0.01 | 0.01 | #VALUE! | на ХХ
12 | Водозабор | 1Т | 4 |  | 0.17 | 0.17 | 4.25
|  | 2Т | 4 |  | 0.11 | 0.11 | 2.75
13 | Восточная | 1Т | 25 | 14.36 | 10.2182 | 4.1418 | 57.44
|  | 2Т | 20 | 3.35 | 0 | 3.35 | 16.75
14 | Втормет | 1Т | 6,3 |  | 1.63 | 1.63 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 1.54 | 1.54 | #VALUE!
15 | Вяземская | 1Т | 10 | 3.19 |  | 3.19 | 31.9
|  | 2Т | 10 | 2.71 |  | 2.71 | 27.1
16 | ГВФ | 1Т | 25 | 3.85 | 0 | 3.85 | 15.4
|  | 2Т | 25 | 5.27 | 1.7551 | 3.5149 | 21.08
17 | Георгиевка | 1Т | 4 |  | 0.47 | 0.47 | 11.75
|  | 2Т | 4 |  | 0.47 | 0.47 | 11.75
18 | Горка | 1Т | 6,3 |  | 2.71 | 2.71 | #VALUE!
|  | 2Т | 10 |  | 3.36 | 3.36 | 33.6
19 | Городская | 1Т | 40 | 12.4 |  | 12.4 | 31
|  | 2Т | 40 | 13.1 |  | 13.1 | 32.75
20 | Горький | 1Т | 40 | 9.48 | 6.7389 | 2.7411 | 23.7
|  | 2Т | 40 | 11.22 | 6.4275 | 4.7925 | 28.05
21 | Гродеково | 1Т | 16 | 3.97 | 3.2796 | 0.69035 | 24.8125
|  | 2Т | 16 | 1.75 | 0 | 1.75 | 10.9375
22 | ДВПТФ | 1Т | 6,3 | 0.16 |  | 0.16 | #VALUE!
23 | Дормидонтовка | 1Т | 6,3 | 0.45 |  | 0.45 | #VALUE!
24 | Дружба | 1Т | 2,5 |  | 0.43 | 0.43 | #VALUE!
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.21 | 0.21 | #VALUE!
25 | Дубки | 1Т | 6,3 |  | 2.14 | 2.14 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 0.66 | 0.66 | #VALUE!
26 | Дурмин | 1Т | 2,5 | 0.16 |  | 0.16 | #VALUE!
27 | Елабуга | 1Т | 6,3 | 1.63 | 0.8544 | 0.7756 | #VALUE!
28 | ЗАК | 1Т | 16 | 0.35 |  | 0.35 | 2.1875
29 | Заозёрная | 1Т | 4 |  | 0.43 | 0.43 | 10.75
|  | 2Т | 4 |  | 0.56 | 0.56 | 14
30 | Здоровье | 2Т | 16 | 0 |  | 0 | 0
31 | Золотая | 1Т | 2,5 | 0.15 |  | 0.15 | #VALUE!
32 | ЗОСП | 1Т | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 6.25
|  | 2Т | 4 |  | 1.11 | 1.11 | 27.75
33 | Ильинка | 1Т | 6,3 |  | 1.16 | 1.16 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 0.99 | 0.99 | #VALUE!
34 | Индустриальная | 1Т | 10 |  | 2.84 | 2.84 | 28.4
|  | 2Т | 10 |  | 4.6 | 4.6 | 46
35 | Интурист | 1Т | 16 |  | 4.05 | 4.05 | 25.3125
|  | 2Т | 16 |  | 6.73 | 6.73 | 42.0625
36 | Капитоновка | 1Т | 2,5 |  | 0.17 | 0.17 | #VALUE!
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.03 | 0.03 | #VALUE!
37 | Карьер | 1Т | 4 |  | 1.21 | 1.21 | 30.25
|  | 2Т | 4 |  | 1.6 | 1.6 | 40
38 | КАФ | 1Т | 25 | 5.73 | 1.5864 | 4.1436 | 22.92
|  | 2Т | 25 | 10.12 | 6.1844 | 3.9356 | 40.48
39 | Корейский посёлок | 1Т | 3,2 |  | 0.8 | 0.8 | #VALUE!
40 | Корфовская | 1Т | 10 | 3.69 | 2.7736 | 0.91637 | 36.9
|  | 2Т | 16 | 5.08 | 3.5911 | 1.4889 | 31.75
41 | Котиково | 1Т | 6,3 | 0.63 | 0.12649 | 0.50351 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 | 0.27 | 0.23087 | 0.039132 | #VALUE!
42 | КПУ | 1Т | 16 | 0.73 |  | 0.73 | 4.5625
|  | 2Т | 16 | 0.73 |  | 0.73 | 4.5625
43 | Красицкая | 1Т | 6,3 | 0.56 | 0 | 0.56 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 | 0.21 | 0.14866 |  | #VALUE!
44 | Краснознаменка | 1Т | 2,5 |  | 0.96 | 0.96 | #VALUE!
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.16 | 0.16 | #VALUE!
45 | Краснореченская | 1Т | 6,3 |  | 1.13 | 1.13 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 1.02 | 1.02 | #VALUE!
46 | Лермонтовка | 1Т | 6,3 | 0.77 |  | 0.77 | #VALUE!
|  | 2Т | 5,6 | 0.88 |  | 0.88 | #VALUE!
47 | М | 1Т | 10 |  | 3.3 | 3.3 | 33
|  | 2Т | 10 |  | 1.58 | 1.58 | 15.8
48 | Малахит | 1Т | 6,3 | 0 |  | 0 | #VALUE! | откл
|  | 2Т | 6,3 | 1.7 |  | 1.7 | #VALUE!
49 | МЖК | 1Т | 16 | 4.42 |  | 4.42 | 27.625
|  | 2Т | 16 | 4.61 |  | 4.61 | 28.8125
50 | Мухен | 1Т | 7,5 | 0 |  | 0 | #VALUE! | откл
|  | 2Т | 5,6 | 1.13 |  | 1.13 | #VALUE!
51 | Маяк | 1Т | 6,3 |  | 0.91 | 0.91 | #VALUE!
52 | Некрасовка | 1Т | 6,3 |  | 1.81 | 1.81 | #VALUE!
|  | 2Т | 10 |  | 2.06 | 2.06 | 20.6
53 | НОВ | 1Т | 2,5 |  | 0.58 | 0.58 | #VALUE!
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.58 | 0.58 | #VALUE!
54 | НПЗ | 1Т | 16 | 8 |  | 8 | 25
|  | 2Т | 32 | 20.7 |  | 20.7 | 64.6875
55 | НПЗ-2 | 1Т | 32 | 6.8 |  | 6.8 | 21.25
|  | 2Т | 32 | 4.8 |  | 4.8 | 15
56 | НС | 1Т | 6,3 |  | 2 | 2 | #VALUE!
56 | НС-1 | 1Т | 1,8 |  | 0.29 | 0.29 | #VALUE!
57 | НС-2 | 1Т | 1,6 |  | 0.14 | 0.14 | #VALUE!
58 | Обор | 1Т | 2,5 | 0.3 |  | 0.3 | #VALUE!
59 | ОПХ | 1Т | 4 |  | 2.54 | 2.54 | 63.5
|  | 2Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | откл ремонт
60 | Осиновая речка | 1Т | 6,3 | 0.75 | 0 | 0.75 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 | 0.75 | 0.39051 | 0.35949 | #VALUE!
61 | Очистные сооружения | 1Т | 6,3 |  | 0.42 | 0.42 | #VALUE!
|  | 2Т | 4 |  | 0.4 | 0.4 | 10
62 | Парк Гайдара | 1Т | 16 |  | 4.85 | 4.85 | 30.3125
|  | 2Т | 16 |  | 4.37 | 4.37 | 27.3125
63 | Переясловка | 1Т | 10 |  | 3.45 | 3.45 | 34.5
64 | Петровичи | 1Т | 6,3 | 1.52 | 1.4682 | 0.051804 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 | 0.64 | 0 | 0.64 | #VALUE!
65 | Племрепродуктор | 1Т | 16 | 2.56 | 1.784 | 0.77602 | 16
|  | 2Т | 16 | 2.5 | 1.4617 | 1.0383 | 15.625
65 | Протока | 1Т | 16 |  | 0.64 | 0.64 | 4
|  | 2Т | 16 |  | 0.14 | 0.14 | 0.875
66 | Прибрежная | 1Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | откл
67 | Р | 1Т | 4 |  | 0 | 0 | 0 | на ХХ
|  | 2Т | 4 |  | 0.26 | 0.26 | 6.5
68 | Ракитное | 1Т | 6,3 |  | 0.42 | 0.42 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 1.71 | 1.71 | #VALUE!
70 | СВ | 1Т | 10 |  | 4.78 | 4.78 | 47.8
|  | 2Т | 10 |  | 6.47 | 6.47 | 64.7
71 | Святогорье | 1Т | 2,5 |  | 0.52 | 0.52 | #VALUE!
|  | 2Т | 1,6 |  | 0.56 | 0.56 | #VALUE!
72 | СДВ | 1Т | 16 |  | 9.22 | 9.22 | 57.625
|  | 2Т | 16 |  | 8.27 | 8.27 | 51.6875
73 | Сергеевка | 1Т | 10 |  | 0.74 | 0.74 | 7.4
|  | 2Т | 10 |  | 1.18 | 1.18 | 11.8
74 | Сидима | 1Т | 2,5 | 0.35 |  | 0.35 | #VALUE!
75 | Сита | 1Т | 5,6 | 0.37 |  | 0.37 | #VALUE!
76 | СК (ТЭЦ-2) | 1Т | 16 |  | 0 | 0 | 0 | откл
|  | 2Т | 16 |  | 0 | 0 | 0 | откл
77 | СМ | 1Т | 10 |  | 0.78 | 0.78 | 7.8
|  | 2Т | 16 |  | 4.97 | 4.97 | 31.0625
|  | 3Т | 10 |  | 0.09 | 0.09 | 0.9 | на ХХ
78 | Смирновка | 1Т | 4 |  | 1.04 | 1.04 | 26
79 | СМР | 1Т | 40 | 5.19 | 0 | 5.19 | 12.975
|  | 2Т | 40 | 9.98 | 0 | 9.98 | 24.95
80 | СРЗ | 1Т | 6,3 |  | 1.69 | 1.69 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 3.19 | 3.19 | #VALUE!
81 | СТ | 1Т | 6,3 |  | 0.83 | 0.83 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 4.06 | 4.06 | #VALUE!
82 | Сукпай | 1Т | 10 | 0.3 |  | 0.3 | 3
|  | 2Т | 10 | 1.5 |  | 1.5 | 15
83 | Тепличный комбинат | 1Т | 4 |  | 1.15 | 1.15 | 28.75
|  | 2Т | 4 |  | 0.48 | 0.48 | 12
84 | Тополево | 1Т | 4 |  | 1.3 | 1.3 | 32.5
|  | 2Т | 4 |  | 0.9 | 0.9 | 22.5
85 | Трампарк | 1Т | 10 |  | 7.9 | 7.9 | 79
|  | 2Т | 10 |  | 7.2 | 7.2 | 72
86 | Фёдоровка | 1Т | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 60
|  | 2Т | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 60
87 | Хабаровск-2-тяга 110кВ | 1Т | 40 | 14.73 |  | 14.73 | 36.825
|  | 2Т | 40 | 18.42 |  | 18.42 | 46.05
88 | Хабаровск-2 35кВ | 1Т | 6,3 |  | 3.9 | 3.9 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 3.05 | 3.05 | #VALUE!
89 | Ханкайская | 1Т | 6,3 |  | 0.06 | 0.06 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 0.06 | 0.06 | #VALUE!
90 | Хор | 1Т | 16 | 1.89 | 0.41304 | 1.477 | 11.8125
|  | 2Т | 16 | 2.13 | 0 | 2.13 | 13.3125
91 | ХЭС | 1Т | 40 | 9.17 | 4.0671 | 5.1029 | 22.925
|  | 2Т | 40 | 9.2 | 6.7605 | 2.4395 | 23
94 | Ц | 1Т | 40 | 9.85 | 4.8746 | 4.9754 | 24.625
|  | 2Т | 40 | 11.31 | 4.3856 | 6.9244 | 28.275
95 | Чернореченская | 1Т | 6,3 |  | 1.08 | 1.08 | #VALUE!
|  | 2Т | 6,3 |  | 0.8 | 0.8 | #VALUE!
96 | Черняево | 1Т | 4 |  | 0.44 | 0.44 | 11
97 | Шереметьево | 1Т | 2,5 |  | 0.24 | 0.24 | #VALUE!
|  | 2Т | 2,5 |  | 0.03 | 0.03 | #VALUE!
98 | Эмальзавод | 1Т | 16 |  | 5.68 | 5.68 | 35.5
|  | 2Т | 16 |  | 3.41 | 3.41 | 21.3125
99 | Энергомаш | 1Т | 25 | 4.5 |  | 4.5 | 18
|  | 2Т | 25 | 6.1 |  | 6.1 | 24.4
100 | Южная | 1Т | 25 | 5.37 | 2.2365 | 3.1335 | 21.48
|  | 2Т | 25 | 7.55 | 2.3754 | 5.1746 | 30.2
101 | ЮМР | 1Т | 25 | 12.13 | 1.9572 | 10.1728 | 48.52
|  | 2Т | 25 | 8.07 | 5.0559 | 3.0141 | 32.28
Комсомольский энергорайон
1 | Азимут | 1Т | 10 | 0 |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 6.3 | 1.08 |  | 1.08 | 17.1429
2 | Б | 1Т | 16 |  | 2.62 | 2.62 | 16.375
|  | 2Т | 10 |  | 1.85 | 1.85 | 18.5
3 | Байкальская | 1Т | 10 | 2.03 | 2.03 | 0 | 20.3
|  | 2Т | 25 | 3.02 | 2.62 | 0.4 | 12.08
4 | БАМ ПТФ | 1Т | 10 | 2.187 | 2.18 | 0.007 | 21.87
5 | Береговая | 1Т | 10 | 1.2 |  | 1.2 | 12
6 | Болин | 1Т | 4 |  | 0.71 | 0.71 | 17.75
|  | 2Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | хх
7 | Бриакан | 1Т | 4 |  | 0.43 | 0.43 | 10.75
8 | Водозабор | 1Т | 16 | 1.09 |  | 1.09 | 6.8125
|  | 2Т | 16 |  |  | 0 | 0 | откл
9 | Вознесеновская | 1Т | 6.3 | 0.48 |  | 0.48 | 7.619
|  | 2Т | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | хх
10 | Гайтер | 1Т | 40 | 0.76 |  | 0.76 | 1.9
|  | 2Т | 40 | 0.65 |  | 0.65 | 1.625
11 | Горная | 1Т | 10 | 0.76 |  | 0.76 | 7.6
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
12 | Городская | 1Т | 16 |  | 9.87 | 9.87 | 61.6875
|  | 2Т | 16 |  | 6.36 | 6.36 | 39.75
13 | Гурское | 1Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 2.5 |  | 0.36 | 0.36 | 14.4
14 | Дальняя | 1Т | 2.5 |  | 0.31 | 0.31 | 12.4
15 | Дуки | 1Т | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2Т | 4 |  | 0.73 | 0.73 | 18.25
16 | Западная | 1Т | 10 |  | 1.3 | 1.3 | 13
|  | 2Т | 16 |  | 2.89 | 2.89 | 18.0625
17 | Индустриальная | 1Т | 4 |  | 0.37 | 0.37 | 9.25
|  | 2Т | 4 |  | 0.65 | 0.65 | 16.25
18 | Иннокентьевка | 1Т | 6.3 | 0.4 |  | 0.4 | 6.3492
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
19 | К | 1Т | 40 | 1 |  | 1 | 2.5
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | демонтирован
20 | Картель | 1Т | 10 | 0.63 |  | 0.63 | 6.3
|  | 2Т | 10 | 0.53 |  | 0.53 | 5.3
21 | Кедровая | 1Т | 16 | 0 |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 16 | 0.18 |  | 0.18 | 1.125
22 | КЖБК | 1Т | 10 |  | 0.27 | 0.27 | 2.7
23 | Кирзавод | 1Т | 2.5 |  | 1.04 | 1.04 | 41.6
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
24 | Красная | 1Т | 4 |  | 0.87 | 0.87 | 21.75
|  | 2Т | 4 |  | 0.67 | 0.67 | 16.75
25 | КСК | 1Т | 16 | 3.1 | 2.69 | 0.41 | 19.375
26 | Лиан | 1Т | 2.5 | 0.2 |  | 0.2 | 8
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
27 | Лидога | 1Т | 2.5 | 0.85 |  | 0.85 | 34
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
28 | ЛПБ | 1Т | 3.2 |  | 0.55 | 0.55 | 17.1875
|  | 2Т | 5.6 |  | 0.84 | 0.84 | 15
29 | Менгон | 2Т | 2.5 |  | 0.34 | 0.34 | 13.6
30 | Молодежная | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 6.3 | 1.36 |  | 1.36 | 21.5873
31 | НПЗ-35 | 1Т | 5.6 |  | 0.53 | 0.53 | 9.4643
|  | 2Т | 10 |  | 1.04 | 1.04 | 10.4
32 | Объект-10 | 1Т | 4 |  | 0.29 | 0.29 | 7.25
33 | Объект-202 | 1Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 2.5 |  | 0.14 | 0.14 | 5.6
34 | Озерная | 1Т | 6.3 | 0.61 |  | 0.61 | 9.6825
|  | 2Т | 6.3 | 0.62 |  | 0.62 | 9.8413
35 | Падали | 1Т | 2.5 | 0.77 |  | 0.77 | 30.8
36 | Перевальная | 1Т | 6.3 | 0.004 |  | 0.004 | 0.063492
37 | Пивань | 1Т | 10 |  |  | 1.34 | 13.4
|  | 2Т | 10 | 0 |  | 0 | 0 | откл ремонт
38 | Привокзальная | 1Т | 16 | 7.29 |  | 7.29 | 45.5625
|  | 2Т | 16 | 7.23 |  | 7.23 | 45.1875
39 | Приусадебная | 1Т | 10 |  | 0.86 | 0.86 | 8.6
|  | 2Т | 1.8 |  |  | 0 | 0 | хх
40 | ПТО | 1Т | 10 |  | 1.14 | 1.14 | 11.4
41 | Ручей | 1Т | 2.5 | 0.39 |  | 0.39 | 15.6
|  | 2Т | 2.5 | 0.44 |  | 0.44 | 17.6
42 | с/з Комсомольский | 1Т | 2.5 |  | 0.05 | 0.05 | 2
|  | 2Т | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 6.25
43 | Северная | 1Т | 10 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 3.1
|  | 2Т | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 4
44 | Снежный | 1Т | 4 |  | 0.54 | 0.54 | 13.5
|  | 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | хх
45 | Солнечная | 1Т | 6.3 | 1.35 |  | 1.35 | 21.4286
|  | 2Т | 6.3 | 1.4 |  | 1.4 | 22.2222
46 | Таежная | 1Т | 4 |  | 0.39 | 0.39 | 9.75
|  | 2Т | 2.5 |  |  | 0.14 | 5.6
47 | ТН | 1Т | 10 |  | 2.29 | 2.29 | 22.9
|  | 2Т | 7.5 |  |  | 0 | 0 | хх
48 | Троицкая | 1Т | 6.3 | 1.72 |  | 1.72 | 27.3016
|  | 2Т | 6.3 |  |  | 1.34 | 21.2698
49 | Тэйсин | 1Т | 4 |  | 0.44 | 0.44 | 11
50 | Хурба | 1Т | 10 | 1.12 | 1.01 | 0.11 | 11.2
|  | 2Т | 16 | 4.57 | 0.54 | 4.03 | 28.5625
51 | ЦОФ | 1Т | 15 | 1.02 |  | 1.02 | 6.8
|  | 2Т | 15 |  |  | 0 | 0 | хх
52 | Эльбан | 1Т | 16 | 1.94 | 0.65 | 1.29 | 12.125
|  | 2Т | 16 | 4.51 | 1.3 | 3.21 | 28.1875
53 | ЭТЗ | 1Т | 16 |  | 4.43 | 4.43 | 27.6875
|  | 2Т | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 21
Николаевский энергорайон
1 | Б Гора | 1Т | 6.3 | 4.01 |  | 4.01 | 63.6508
|  | 2Т | 6.3 | 4.25 |  | 4.25 | 67.4603
2 | Маго | 1Т | 16 | 0.73 |  | 0.73 | 4.5625
3 | Многовершин | 1Т | 10 | 7.63 |  | 7.63 | 76.3
|  | 2Т | 10 | 8.39 |  | 8.39 | 83.9
Советско-Гаванский энергорайон
1 | Городская-35 | 1Т | 6.3 |  | 3.3 | 3.3 | 52.381
2 | Кислородная | 1Т | 10 |  |  | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 16 |  | 4.5 | 4.5 | 28.125
3 | Лесозаводская | 1Т | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | откл
|  | 2Т | 6.3 |  | 0.44 | 0.44 | 6.9841
4 | Монгохто | 1Т | 4 |  | 2.18 | 2.18 | 54.5
|  | 2Т | 4 |  | 1.17 | 1.17 | 29.25
5 | РП-1 | 1Т | 3.2 |  | 0.4 | 0.4 | 12.5
|  | 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | откл
6 | РП-4 | 1Т | 6.3 |  | 2.56 | 2.56 | 40.6349
|  | 2Т | 10 |  | 5.52 | 5.52 | 55.2
7 | Тишкино | 1Т | 6.3 |  | 4.24 | 4.24 | 67.3016
|  | 2Т | 6.3 |  | 4.24 | 4.24 | 67.3016
8 | Центральная | 1Т | 16 |  | 7.67 | 7.67 | 47.9375
|  | 2Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | хх
9 | Эгге | 1Т | 10 |  | 0 | 0 | 0 | хх
|  | 2Т | 10 |  | 1.34 | 1.34 | 13.4
10 | Южная | 1Т | 4 |  | 1.47 | 1.47 | 36.75
|  | 2Т | 4 |  | 0.18 | 0.18 | 4.5
Ургальский участок
1 | Ч | 1Т | 2.5 |  | 1.29 | 1.29 | 51.6
|  | 2Т | 2.5 |  | 0.13 | 0.13 | 5.2
2 | Чегдомын | 1Т | 10 |  | 4.78 | 4.78 | 47.8
|  | 2Т | 10 |  | 3.97 | 3.97 | 39.7
3 | Шахта | 1Т | 6.3 |  | 0.27 | 0.27 | 4.2857
|  | 2Т | 6.3 |  | 0.17 | 0.17 | 2.6984
Амурский участок
1 | Городская | 1Т | 10 |  | 4.32 | 4.32 | 43.2
|  | 2Т | 16 |  | 1.8 | 1.8 | 11.25
2 | КТПН 1 | 1Т | 2.5 |  | 0.11 | 0.11 | 4.4
3 | КТПН 2 | 1Т | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | ТП-"Центр" | 1Т | 6.3 |  | 1.09 | 1.09 | 17.3016
|  | 2Т | 4 |  | 1.53 | 1.53 | 38.25

## НАГРУЗКИ ЦЭС (hidden)
данные по схемам потокораспределения
данные по ведомостям приборы U, I
данные по ведомостям счётчики
данные по SCADA приборы U, I (ТИ)
данные лето 2011
переброс нагрузки между тр-ми по шинам 6-10
увеличение нагрузок более 10 %
уменьшение нагрузок более 10 %
изменение нагрузок проверить по ВЛ
при откл другого согласованая нагрузка тр-ра более 100%
при откл другого согласованая нагрузка тр-ра более 100% но это ремонтная схема
максимум больше номинала
согласованная сумма
отражено в анализе 2012
Мощность по трансформаторам ЦЭС 110/35/6-10 кВ по потокораспределению и ведомостям
NN пп | Наименование подстанций | N тр-ра | Sном. МВА | Загрузка лето 2014 в % | Загрузка % в отчёт | рост / -снижение нагрузок | максНагр лето 2014 МВА | МаксНагр в отчёт | МахНагр, МВА |  |  |  | час Макс. Нагр |  | Суммарная мощность поток по стороне ВН |  | за 10 час |  |  |  | за 22 час |  |  |  | S, МВА | [5 empty] | Счётчики м-ть за 10 |  |  |  | Счётчики м-ть за 22 |  |  |  | Счётчики S МВА |  |  |  | Суммарная макс S счётчики по ВН |  | счётчики абсолют макс нагр по ВН |  |  |  | за 10 час. | [5 empty] | за 22 час. | [5 empty] | S, МВА |  |  |  | Суммарная макс приборы по 110 кВ |  | за 10 час. | [5 empty] | за 22 час. | [5 empty] | S, МВА |  |  |  | Суммарная макс SCADA по 110 кВ |  | SCADA абсолют макс нагр |  |  |  | Расчетное значение 35 кВ
[9 empty] | поток | счётчики ведомости | SCADA U, I | приборы U,I ведомости |  |  |  |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | 10 час |  | 22 час |  | мах. |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | 10 час |  | 22 час |  |  |  | S- 35, МВА | S-6-10МВА | S-110 МВА | t (час) | по 110 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | по 110 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | 10 час |  | 22 час |  |  |  | по 110 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | по 110 кВ |  | по 35 кВ |  | по 6-10 кВ |  | 10 час |  | 22 час |  |  |  | S- 35, МВА | S-6-10МВА | S-110 МВА | t (час)
[13 empty] | счётчики | SCA | 10 ч. | 22ч. | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | S-35 | S-6,10 | S-35 | S-6,10 | S-35 | S-6,10 | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | S-35 | S-6,10 | S-35 | S-6,10 | 10 ч. | 19 ч. |  |  |  |  | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | S-35 | S-6,10 | S-35 | S-6,10 | 10 ч. | 22 ч. | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | S-35 | S-6,10 | S-35 | S-6,10 | 10 ч. | 19 ч.
1 | АК | 1Т | 25 | 88.8 | 30.72 | -58.08 | 22.2 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 7.68 | 6.42 | 2.72 | 1.67 | 3.5 | 2.35 | 2.22 | 1.22 | 2.9 | 2.23 | 3.1918 | 4.2157 | 2.5331 | 3.6583 | 3.1918 | 4.2157 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 | 42172.4167 | 42172.9167
|  | 2Т | 25 | 106.4 | 39.88 | -66.52 | 26.6 | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 9.97 | 9.86 | 7.01 | 3.2 | 1.9 | 0.61 | 7.53 | 3.03 | 1.4 | 0.51 | 7.7058 | 1.9955 | 8.1168 | 1.49 | 8.1168 | 1.9955 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.1168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 | 42172.4167 | 42172.9167
|  | Σ | 50 | 195.2 | 70.6 | -124.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 11.3085 | 6.2113 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2 | Анастасьевка | 1Т | 6.3 | 55.5556 | 27.1429 | -28.4127 | 3.5 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 1.64 | 1.71 |  |  | 1.61 | 0.27 |  |  | 1.61 | 0.58 | 0 | 1.6325 | 0 | 1.7113 | 0 | 1.7113 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6.3 | 28.5714 | 16.5079 | -12.0635 | 1.8 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 0.74 | 1.04 |  |  | 0.51 | 0.54 |  |  | 1.01 | 0.25 | 0 | 0.74277 | 0 | 1.0405 | 0 | 1.0405 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 12.6 | 84.127 | 43.6508 | -40.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
3 | Балтика | 1Т | 4 | 45 | 0 | -45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 41990.4167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126335.7501
|  | 2Т | 4 | 12.5 | 69.5 | 57 | 0.5 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 2.78 | 2.6 |  |  | 2.42 | 1.38 |  |  | 2.22 | 1.35 | 0 | 2.7858 | 0 | 2.5982 | 0 | 2.7858 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 57.5 | 69.5 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
4 | Березовка | 1Т | 10 | 6 | 10.8 | 4.8 | 0.6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 41990.2917 | 0:00 | 1.08 | 0.86 |  |  | 0.92 | 0.58 |  |  | 0.72 | 0.48 | 0 | 1.0876 | 0 | 0.86533 | 0 | 1.0876 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.2917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 37 | 14.9 | -22.1 | 3.7 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 1.49 | 1.46 |  |  | 1.32 | 0.7 |  |  | 1.22 | 0.81 | 0 | 1.4941 | 0 | 1.4644 | 0 | 1.4941 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 20 | 43 | 25.7 | -17.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
5 | Бикин | 1Т | 16 | 35 | 11.125 | -23.875 | 5.6 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 1.64 | 1.78 |  |  | 1.42 | 0.84 |  |  | 1.62 | 0.74 | 0 | 1.6498 | 0 | 1.781 | 0 | 1.781 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 70 | 43.5 | -26.5 | 7 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 4.07 | 4.35 |  |  | 3.62 | 1.87 |  |  | 3.83 | 2.09 | 0 | 4.0745 | 0 | 4.3631 | 0 | 4.3631 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 26 | 105 | 54.625 | -50.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
6 | Благодатное | 1Т | 4 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 1.04 | 0.24 |  |  | 0.81 | 0.65 |  |  | 0.21 | 0.13 | 0 | 1.0386 | 0 | 0.24698 | 0 | 1.0386 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 12.5 | 6 | -6.5 | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.21 | 0.13 |  |  | 0.21 | 0.13 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.24698 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 37.5 | 32 | -5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
7 | БН | 1Т | 16 | 74.375 | 36.1875 | -38.1875 | 11.9 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 5.79 | 4.33 |  |  | 5.63 | 1.4 |  |  | 4.22 | 1 | 0 | 5.8015 | 0 | 4.3369 | 0 | 5.8015 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 44.375 | 54.375 | 10 | 7.1 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 8.7 | 6.19 |  |  | 8.44 | 2.16 |  |  | 6.03 | 1.42 | 0 | 8.712 | 0 | 6.1949 | 0 | 8.712 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 118.75 | 90.5625 | -28.1875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0:00 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
8 | Бройлерная 2 | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.5 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 3.6 | 3.76 | 3.07 | 0.96 | 0 | 0 | 3.17 | 1.07 | 0 | 0 | 3.2166 | 0 | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.3457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.57 | 0.51 |  |  | 0.4 | 0.3 |  |  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.44721 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
9 | Бычиха | 1Т | 4 | 70 | 14 | -56 | 2.8 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.51 | 0.24 |  |  | 0.51 | 0.24 | 0 | 0.56365 | 0 | 0.56365 | 0 | 0.56365 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 77.5 | 28.75 | -48.75 | 3.1 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 1.15 | 1.11 |  |  | 1.01 | 0.56 |  |  | 1.01 | 0.45 | 0 | 1.1549 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.1549 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 147.5 | 42.75 | -104.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
10 | ВДЗ (БНС ТЭЦ-3) | 1Т | 10 | 10 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126336.0417
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 41990.2083 | 0:00 | 1.1 | 1 |  |  | 1.1 | 0.1 |  |  | 1 | 0.1 | 0 | 1.1045 | 0 | 1.005 | 0 | 1.1045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.2083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
11 | Виноградовка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
12 | Водозабор | 1Т | 4 | 5 | 4.25 | -0.75 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.11 | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.17029 | 0 | 0.17029 | 0 | 0.17029 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 10 | 2.75 | -7.25 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.04 | 0.11 |  |  | 0.01 | 0.04 |  |  | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.041231 | 0 | 0.11705 | 0 | 0.11705 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84162.9167
|  | Σ | 8 | 15 | 7 | -8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
13 | Восточная | 1Т | 25 | 74 | 57.44 | -16.56 | 18.5 | 14.36 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 14.36 | 14.13 | 9.65 | 3.36 | 3.63 | 1.1 | 9.33 | 3.39 | 3.73 | 1.09 | 10.2182 | 3.793 | 9.9268 | 3.886 | 10.2182 | 3.886 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.2182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 20 | 38 | 16.75 | -21.25 | 7.6 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 3.35 | 2.28 | 0 | 0 | 2.5 | 1.23 | 0 | 0 | 1.4 | 0.81 | 0 | 2.7862 | 0 | 1.6174 | 0 | 2.7862 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 45 | 112 | 74.19 | -37.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
14 | Втормет | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 1.63 | 1.27 |  |  | 1.21 | 1.08 |  |  | 1.01 | 0.77 | 0 | 1.6219 | 0 | 1.27 | 0 | 1.6219 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.9 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 1.54 | 1.26 |  |  | 1.32 | 0.78 |  |  | 1.12 | 0.58 | 0 | 1.5332 | 0 | 1.2613 | 0 | 1.5332 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
15 | Вяземская | 1Т | 10 | 61 | 31.9 | -29.1 | 6.1 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 3.14 | 3.19 |  |  | 2.82 | 1.39 |  |  | 2.92 | 1.3 | 0 | 3.144 | 0 | 3.1963 | 0 | 3.1963 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.8564
|  | 2Т | 10 | 38 | 27.1 | -10.9 | 3.8 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 2.71 | 2.68 |  |  | 2.43 | 1.23 |  |  | 2.33 | 1.33 | 0 | 2.7236 | 0 | 2.6829 | 0 | 2.7236 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.5743
|  | Σ | 20 | 99 | 59 | -40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
16 | ГВФ | 1Т | 25 | 32.4 | 15.4 | -17 | 8.1 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 41990.6667 | 0:00 | 3.65 | 3.85 | 0 | 0 | 3.31 | 1.14 | 0 | 0 | 3.51 | 1.14 | 0 | 3.5008 | 0 | 3.6905 | 0 | 3.6905 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.6667 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 7.1675
|  | 2Т | 25 | 55.6 | 21.08 | -34.52 | 13.9 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 4.78 | 5.27 | 1.53 | 0.86 | 2.91 | 0.43 | 1.84 | 0.56 | 3.01 | 1.03 | 1.7551 | 2.9416 | 1.9233 | 3.1814 | 1.9233 | 3.1814 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.8469
|  | Σ | 50 | 88 | 36.48 | -51.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
17 | Георгиевка | 1Т | 4 | 30 | 11.75 | -18.25 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 0.34 | 0.47 |  |  | 0.29 | 0.18 |  |  | 0.41 | 0.23 | 0 | 0.34132 | 0 | 0.47011 | 0 | 0.47011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 17.5 | 11.75 | -5.75 | 0.7 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 0.46 | 0.47 |  |  | 0.37 | 0.28 |  |  | 0.41 | 0.24 | 0 | 0.464 | 0 | 0.47508 | 0 | 0.47508 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 47.5 | 23.5 | -24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
18 | Горка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.5 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 2.71 | 2.44 |  |  | 2.42 | 1.23 |  |  | 2.22 | 1.01 | 0 | 2.7146 | 0 | 2.439 | 0 | 2.7146 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 77 | 33.6 | -43.4 | 7.7 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 2.66 | 3.36 |  |  | 2.42 | 1.12 |  |  | 3.23 | 0.95 | 0 | 2.6666 | 0 | 3.3668 | 0 | 3.3668 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
19 | Городская | 1Т | 40 | 48.4167 | 31 | -17.4167 | 19.3667 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 12.4 | 9.6 |  |  | 11.8 | 3.8 |  |  | 9.3 | 2.3 | 0 | 12.3968 | 0 | 9.5802 | 0 | 12.3968 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 13.125
|  | 2Т | 40 | 42.0833 | 32.75 | -9.3333 | 16.8333 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 13.1 | 9.5 |  |  | 12.6 | 3.4 |  |  | 9.1 | 2.7 | 0 | 13.0507 | 0 | 9.4921 | 0 | 13.0507 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 9.985
|  | Σ | 80 | 90.5 | 63.75 | -26.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Горький | 1Т | 40 | 49.25 | 23.7 | -25.55 | 19.7 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 9.48 | 9.31 | 5.53 | 2.56 | 3 | 1.12 | 6.25 | 2.52 | 2.3 | 0.71 | 6.0938 | 3.2022 | 6.7389 | 2.4071 | 6.7389 | 3.2022 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.7389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 40 | 50.25 | 28.05 | -22.2 | 20.1 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 9.68 | 11.22 | 5 | 1.37 | 3.7 | 2.14 | 6.22 | 1.62 | 4.1 | 1.94 | 5.1843 | 4.2743 | 6.4275 | 4.5358 | 6.4275 | 4.5358 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 80 | 99.5 | 51.75 | -47.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
21 | Гродеково | 1Т | 16 | 34.375 | 24.8125 | -9.5625 | 5.5 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 3.76 | 3.97 | 3.25 | 0.44 | 0.4 | 0.2 | 3.45 | 0.45 | 0.4 | 0.2 | 3.2796 | 0.44721 | 3.4792 | 0.44721 | 3.4792 | 0.44721 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 19.375 | 10.9375 | -8.4375 | 3.1 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 1.65 | 1.75 | 0 | 0 | 1.6 | 0.21 | 0 | 0 | 1.6 | 0.51 | 0 | 1.6137 | 0 | 1.6793 | 0 | 1.6793 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 53.75 | 35.75 | -18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
22 | ДВПТФ | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.01 | 0.16 |  |  | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16031 | 0 | 0.16031 | 0 | 0.16031 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
23 | Дормидонтовка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 0.45 | 0.32 |  |  | 0.41 | 0.2 |  |  | 0.31 | 0.1 | 0 | 0.45618 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.45618 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
24 | Дружба | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.7 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.43 | 0.24 |  |  | 0.41 | 0.13 |  |  | 0.21 | 0.13 | 0 | 0.43012 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.43012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.21 | 0.11 |  |  | 0.21 | 0.03 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.21213 | 0 | 0.11402 | 0 | 0.21213 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
25 | Дубки | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 1.94 | 2.14 |  |  | 1.82 | 0.7 |  |  | 2.02 | 0.7 | 0 | 1.95 | 0 | 2.1378 | 0 | 2.1378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 0.57 | 0.66 |  |  | 0.51 | 0.26 |  |  | 0.61 | 0.26 | 0 | 0.57245 | 0 | 0.6631 | 0 | 0.6631 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
26 | Дурмин | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 0.09 | 0.16 |  |  | 0.06 | 0.07 |  |  | 0.1 | 0.13 | 0 | 0.092195 | 0 | 0.16401 | 0 | 0.16401 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
27 | Елабуга | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 41990.9167 | 0:00 | 1.54 | 1.63 | 0.72 | 0.46 | 0.6 | 0.2 | 0.72 | 0.25 | 0.8 | 0.21 | 0.8544 | 0.63246 | 0.76217 | 0.8271 | 0.8544 | 0.8271 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.8544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
28 | ЗАК | 1Т | 16 | 0 | 2.1875 | 2.1875 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.3 | 0.18 |  |  | 0.3 | 0.18 | 0 | 0.34986 | 0 | 0.34986 | 0 | 0.34986 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
29 | Заозёрная | 1Т | 4 | 5 | 10.75 | 5.75 | 0.2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.33 | 0.43 |  |  | 0.31 | 0.13 |  |  | 0.41 | 0.14 | 0 | 0.33615 | 0 | 0.43324 | 0 | 0.43324 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 32.5 | 14 | -18.5 | 1.3 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.43 | 0.56 |  |  | 0.41 | 0.14 |  |  | 0.51 | 0.24 | 0 | 0.43324 | 0 | 0.56365 | 0 | 0.56365 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 37.5 | 24.75 | -12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
30 | Здоровье | 2Т | 16 | 65 | 0 | -65 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126336.1667
31 | Золотая | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 0.15 | 0.11 |  |  | 0.13 | 0.07 |  |  | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.14765 | 0 | 0.1118 | 0 | 0.14765 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
32 | ЗОСП | 1Т | 4 | 17.5 | 6.25 | -11.25 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 0.25 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.13 |  |  | 0.21 | 0.03 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.21213 | 0 | 0.24698 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 22.5 | 27.75 | 5.25 | 0.9 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 1.07 | 1.11 |  |  | 1.01 | 0.35 |  |  | 1.01 | 0.46 | 0 | 1.0689 | 0 | 1.1098 | 0 | 1.1098 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 40 | 34 | -6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
33 | Ильинка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.7 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 1.16 | 0.79 |  |  | 1.01 | 0.57 |  |  | 0.71 | 0.36 | 0 | 1.1597 | 0 | 0.79605 | 0 | 1.1597 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.4 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 41990.9583 | 0:00 | 0.99 | 0.94 |  |  | 0.81 | 0.57 |  |  | 0.81 | 0.47 | 0 | 0.99045 | 0 | 0.93648 | 0 | 0.99045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
34 | Индустриальная | 1Т | 10 | 25 | 28.4 | 3.4 | 2.5 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0 | 2.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.81 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2.8427 | 0 | 2.8427 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.6066
|  | 2Т | 10 | 48 | 46 | -2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 4.6 | 2.96 |  |  | 4.52 | 0.92 |  |  | 2.91 | 0.6 | 0 | 4.6127 | 0 | 2.9712 | 0 | 4.6127 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.3512
|  | Σ | 20 | 73 | 74.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
35 | Интурист | 1Т | 16 | 50.625 | 25.3125 | -25.3125 | 8.1 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 4.05 | 3.45 |  |  | 3.83 | 1.34 |  |  | 3.13 | 1.47 | 0 | 4.0576 | 0 | 3.458 | 0 | 4.0576 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.6066
|  | 2Т | 16 | 49.375 | 42.0625 | -7.3125 | 7.9 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 6.73 | 5.21 |  |  | 6.34 | 2.31 |  |  | 4.83 | 1.98 | 0 | 6.7477 | 0 | 5.2201 | 0 | 6.7477 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.3512
|  | Σ | 32 | 100 | 67.375 | -32.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
36 | Капитоновка | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 41990.2917 | 0:00 | 0.17 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.14 |  |  | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.17804 | 0 | 0.11705 | 0 | 0.17804 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.2917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.031623 | 0 | 0.031623 | 0 | 0.031623 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
37 | Карьер | 1Т | 4 | 40 | 30.25 | -9.75 | 1.6 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 41991 | 0:00 | 1.21 | 1.21 |  |  | 0.71 | 0.98 |  |  | 0.71 | 0.98 | 0 | 1.2102 | 0 | 1.2102 | 0 | 1.2102 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41991 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 52.5 | 40 | -12.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 1.28 | 1.6 |  |  | 1.01 | 0.79 |  |  | 1.32 | 0.9 | 0 | 1.2823 | 0 | 1.5976 | 0 | 1.5976 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 92.5 | 70.25 | -22.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КАФ | 1Т | 25 | 46 | 22.92 | -23.08 | 11.5 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 19:00 | 5.3 | 5.73 | 1.32 | 0.88 | 3.2 | 1.64 | 1.32 | 0.67 | 4 | 1.15 | 1.5864 | 3.5958 | 1.4803 | 4.162 | 1.5864 | 4.162 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 6.5311
|  | 2Т | 25 | 76.4 | 40.48 | -35.92 | 19.1 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 20:00 | 9.05 | 10.12 | 4.67 | 2.93 | 2.9 | 1.54 | 5.38 | 3.05 | 3.5 | 1.24 | 5.5131 | 3.2835 | 6.1844 | 3.7132 | 6.1844 | 3.7132 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.1844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 8.5407
|  | Σ | 50 | 122.4 | 63.4 | -59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
39 | Корейский посёлок | 1Т | 3,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.76158 | 0 | 0.80623 | 0 | 0.80623 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
40 | Корфовская | 1Т | 10 | 37 | 36.9 | -0.1 | 3.7 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 3.21 | 3.69 | 1.73 | 1.77 | 0.6 | 0.2 | 2.03 | 1.89 | 0.8 | 0.21 | 2.475 | 0.63246 | 2.7736 | 0.8271 | 2.7736 | 0.8271 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.7736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 3.15
|  | 2Т | 16 | 105 | 31.75 | -73.25 | 16.8 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 4.8 | 5.08 | 3.11 | 1.61 | 1.2 | 0.21 | 3.21 | 1.61 | 1.4 | 0.21 | 3.502 | 1.2182 | 3.5911 | 1.4157 | 3.5911 | 1.4157 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 5.07
|  | Σ | 26 | 142 | 68.65 | -73.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
41 | Котиково | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.4 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 0.48 | 0.63 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.04 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.42426 | 0.12649 | 0.5 | 0.12649 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0.2267
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.27 | 0.07 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23087 | 0 | 0 | 0 | 0.23087 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.23087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
42 | КПУ | 1Т | 16 | 9.375 | 4.5625 | -4.8125 | 1.5 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 0.73 | 0.37 |  |  | 0.62 | 0.39 |  |  | 0.33 | 0.19 | 0 | 0.73246 | 0 | 0.38079 | 0 | 0.73246 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 16.875 | 4.5625 | -12.3125 | 2.7 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 41990.6667 | 0:00 | 0.73 | 0.57 |  |  | 0.62 | 0.39 |  |  | 0.43 | 0.39 | 0 | 0.73246 | 0 | 0.58052 | 0 | 0.73246 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.6667 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 26.25 | 9.125 | -17.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
43 | Красицкая | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 0.56 | 0.41 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.36056 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.14866 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14866 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.14866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
44 | Краснознаменка | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 0.96 | 0.82 |  |  | 0.71 | 0.65 |  |  | 0.61 | 0.55 | 0 | 0.9626 | 0 | 0.82134 | 0 | 0.9626 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.084853 | 0 | 0.17029 | 0 | 0.17029 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
45 | Краснореченская | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 0.62 | 1.13 |  |  | 0.62 | 0.07 |  |  | 1.02 | 0.48 | 0 | 0.62394 | 0 | 1.1273 | 0 | 1.1273 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.4 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 41990.9583 | 0:00 | 0.93 | 1.02 |  |  | 0.81 | 0.47 |  |  | 0.91 | 0.47 | 0 | 0.93648 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
46 | Лермонтовка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.72 | 0.27 |  |  | 0.72 | 0.27 | 0 | 0.76896 | 0 | 0.76896 | 0 | 0.76896 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 5,6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 0.86 | 0.88 |  |  | 0.62 | 0.6 |  |  | 0.72 | 0.51 | 0 | 0.86279 | 0 | 0.88233 | 0 | 0.88233 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
47 | М | 1Т | 10 | 78 | 33 | -45 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 2.54 | 3.3 |  |  | 2.12 | 1.41 |  |  | 2.92 | 1.55 | 0 | 2.5461 | 0 | 3.3059 | 0 | 3.3059 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 40 | 15.8 | -24.2 | 4 | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 1.58 | 1.48 |  |  | 1.32 | 0.88 |  |  | 1.32 | 0.68 | 0 | 1.5864 | 0 | 1.4849 | 0 | 1.5864 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 20 | 118 | 48.8 | -69.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
48 | Малахит | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84345.3334
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 1.7 | 1.3 |  |  | 1.6 | 0.7 |  |  | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.7464 | 0 | 1.3153 | 0 | 1.7464 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 1.93
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
49 | МЖК | 1Т | 16 | 41.25 | 27.625 | -13.625 | 6.6 | 4.42 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 4.42 | 4.31 |  |  | 4.13 | 1.6 |  |  | 3.93 | 1.79 | 0 | 4.4291 | 0 | 4.3184 | 0 | 4.4291 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 26.25 | 28.8125 | 2.5625 | 4.2 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 4.61 | 3.34 |  |  | 4.33 | 1.61 |  |  | 2.72 | 1.95 | 0 | 4.6196 | 0 | 3.3468 | 0 | 4.6196 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 67.5 | 56.4375 | -11.0625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
50 | Мухен | 1Т | 7,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84345.3334
|  | 2Т | 5,6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.4 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 1.13 | 0.96 |  |  | 0.82 | 0.77 |  |  | 0.73 | 0.62 | 0 | 1.1249 | 0 | 0.95776 | 0 | 1.1249 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
51 | Маяк | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.2 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 0.91 | 0.8 |  |  | 0.71 | 0.57 |  |  | 0.71 | 0.37 | 0 | 0.91049 | 0 | 0.80062 | 0 | 0.91049 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
52 | Некрасовка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 41990.9167 | 0:00 | 1.04 | 1.81 |  |  | 1.01 | 0.26 |  |  | 1.71 | 0.58 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.8057 | 0 | 1.8057 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 10 | 19 | 20.6 | 1.6 | 1.9 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 41990.9583 | 0:00 | 1.49 | 2.06 |  |  | 1.41 | 0.47 |  |  | 1.82 | 0.99 | 0 | 1.4863 | 0 | 2.0718 | 0 | 2.0718 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | НОВ | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 41990.125 | 0:00 | 0.58 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0.29 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.57801 | 0 | 0.01 | 0 | 0.57801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.125 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 41990.0833 | 0:00 | 0.01 | 0.58 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0.57801 | 0 | 0.57801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
54 | НПЗ | 1Т | 32 | 58.125 | 25 | -33.125 | 18.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 7.9 | 8 |  |  | 7.6 | 2.6 |  |  | 7.3 | 2.9 | 0 | 8.0324 | 0 | 7.8549 | 0 | 8.0324 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 32 | 32.5 | 64.6875 | 32.1875 | 10.4 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 20.7 | 19.9 |  |  | 18.4 | 9.4 |  |  | 18.6 | 7.2 | 0 | 20.662 | 0 | 19.9449 | 0 | 20.662 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 64 | 90.625 | 89.6875 | -0.9375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
54 | НПЗ-2 | 1Т | 32 | 0 | 21.25 | 21.25 |  | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 41990.0833 | 0:00 | 6.8 | 6.6 |  |  | 5.4 | 4.1 |  |  | 5.2 | 4 | 0 | 6.7801 | 0 | 6.5605 | 0 | 6.7801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 32 | 0 | 15 | 15 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 4.4 | 4.8 |  |  | 3.4 | 2.8 |  |  | 3.9 | 2.8 | 0 | 4.4045 | 0 | 4.801 | 0 | 4.801 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 64 | 0 | 36.25 | 36.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
55 | НС | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 1.86 | 2 |  |  | 1.61 | 0.94 |  |  | 1.71 | 1.04 | 0 | 1.8643 | 0 | 2.0014 | 0 | 2.0014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
56 | НС-1 | 1Т | 1,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.29 | 0.14 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.28284 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.28284 | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
57 | НС-2 | 1Т | 1,6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.14142 | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
58 | Обор | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.31623 | 0 | 0.31623 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
59 | ОПХ | 1Т | 4 | 62.5 | 63.5 | 1 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 41990.9167 | 0:00 | 2.23 | 2.54 |  |  | 2.22 | 0.23 |  |  | 2.52 | 0.35 | 0 | 2.2319 | 0 | 2.5442 | 0 | 2.5442 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 45 | 0 | -45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126336.2084
|  | Σ | 8 | 107.5 | 63.5 | -44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
60 | Осиновая речка | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 41990.2917 | 0:00 | 0.44 | 0.75 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.36056 | 0 | 0.67082 | 0 | 0.67082 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.2917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 41990.0417 | 0:00 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.39051 | 0.31623 | 0.25 | 0.44721 | 0.39051 | 0.44721 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.39051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
61 | Очистные сооружения | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.42 | 0.2 |  |  | 0.21 | 0.37 |  |  | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.42544 | 0 | 0.19416 | 0 | 0.42544 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 30 | 10 | -20 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.31 | 0.24 |  |  | 0.31 | 0.25 | 0 | 0.39205 | 0 | 0.39825 | 0 | 0.39825 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
62 | Парк Гайдара | 1Т | 16 | 42.5 | 30.3125 | -12.1875 | 6.8 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 4.85 | 4.32 |  |  | 4.34 | 2.16 |  |  | 3.91 | 1.85 | 0 | 4.8478 | 0 | 4.3256 | 0 | 4.8478 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 16 | 33.75 | 27.3125 | -6.4375 | 5.4 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 4.37 | 2.9 |  |  | 4.02 | 1.72 |  |  | 2.75 | 0.95 | 0 | 4.3725 | 0 | 2.9095 | 0 | 4.3725 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 32 | 76.25 | 57.625 | -18.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
63 | Переясловка | 1Т | 10 | 65 | 34.5 | -30.5 | 6.5 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 3.25 | 3.45 |  |  | 3.22 | 0.45 |  |  | 3.42 | 0.46 | 0 | 3.2513 | 0 | 3.4508 | 0 | 3.4508 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
64 | Петровичи | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 1.33 | 1.52 | 1.1 | 0.63 | 0 | 0 | 1.34 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 1.4682 | 0 | 1.4682 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.6 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.37 | 0.64 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.32985 | 0 | 0.5831 | 0 | 0.5831 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
65 | Племрепродуктор | 1Т | 16 | 55.625 | 16 | -39.625 | 8.9 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 2.56 | 2.47 | 1.11 | 0.75 | 1.2 | 0.1 | 1.51 | 0.95 | 0.6 | 0.1 | 1.3396 | 1.2042 | 1.784 | 0.60828 | 1.784 | 1.2042 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 39.375 | 15.625 | -23.75 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 41990.9583 | 0:00 | 2.5 | 1.88 | 1.21 | 0.82 | 0.9 | 0.3 | 0.61 | 0.42 | 0.9 | 0.5 | 1.4617 | 0.94868 | 0.74061 | 1.0296 | 1.4617 | 1.0296 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 95 | 31.625 | -63.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
67 | Протока | 1Т | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 0.32 | 0.64 |  |  | 0.28 | 0.15 |  |  | 0.6 | 0.21 | 0 | 0.31765 | 0 | 0.63569 | 0 | 0.63569 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 16 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 0.03 | 0.14 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.028284 | 0 | 0.14142 | 0 | 0.14142 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 32 | 0 | 0.875 | 0.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
66 | Прибрежная | 1Т | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.0417 | 0:00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126335.3751
67 | Р | 1Т | 4 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05099 | 0 | 0.05099 | 0 | 0.05099 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 17.5 | 6.5 | -11 | 0.7 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 0.18 | 0.26 |  |  | 0.11 | 0.15 |  |  | 0.21 | 0.15 | 0 | 0.18601 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.25807 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 25 | 6.5 | -18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
68 | Ракитное | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 0.34 | 0.42 |  |  | 0.21 | 0.27 |  |  | 0.31 | 0.27 | 0 | 0.34205 | 0 | 0.4111 | 0 | 0.4111 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 1.17 | 1.71 |  |  | 1.01 | 0.58 |  |  | 1.51 | 0.8 | 0 | 1.1647 | 0 | 1.7088 | 0 | 1.7088 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
69 | РЦ | 1Т | 40,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14.77 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 14.77 | 14.42 | 5.04 | 1.98 | 6.7 | 2.6 | 5.35 | 2 | 6.2 | 2.1 | 5.415 | 7.1868 | 5.7116 | 6.546 | 5.7116 | 7.1868 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.7116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 9.4267
|  | 2Т | 40,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 7.01 | 7.44 | 2.64 | 1.19 | 3.6 | 1.6 | 3.14 | 1.42 | 3.5 | 1.5 | 2.8958 | 3.9395 | 3.4462 | 3.8079 | 3.4462 | 3.9395 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 7.7193
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
70 | СВ | 1Т | 10 | 73 | 47.8 | -25.2 | 7.3 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 41808.4583 | 0:00 | 4.78 | 3.36 |  |  | 4.53 | 1.56 |  |  | 3.12 | 1.24 | 0 | 4.7911 | 0 | 3.3574 | 0 | 4.7911 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41808.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 78 | 64.7 | -13.3 | 7.8 | 6.47 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 41808.7917 | 0:00 | 5.3 | 6.47 |  |  | 5.03 | 1.7 |  |  | 6.13 | 2.07 | 0 | 5.3095 | 0 | 6.4701 | 0 | 6.4701 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41808.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 20 | 151 | 112.5 | -38.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
71 | Святогорье | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.52 | 0.03 |  |  | 0.44 | 0.28 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.52154 | 0 | 0.031623 | 0 | 0.52154 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 1,6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 0.02 | 0.56 |  |  | 0 | 0.02 |  |  | 0.51 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.55946 | 0 | 0.55946 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
72 | СДВ | 1Т | 16 | 89.375 | 57.625 | -31.75 | 14.3 | 9.22 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 8.8 | 9.22 |  |  | 8.34 | 2.83 |  |  | 8.94 | 2.28 | 0 | 8.8071 | 0 | 9.2262 | 0 | 9.2262 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 12.4207
|  | 2Т | 16 | 88.75 | 51.6875 | -37.0625 | 14.2 | 8.27 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 8.27 | 7.95 |  |  | 7.64 | 3.18 |  |  | 7.44 | 2.85 | 0 | 8.2754 | 0 | 7.9672 | 0 | 8.2754 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 32 | 178.125 | 109.3125 | -68.8125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
73 | Сергеевка | 1Т | 10 | 20 | 7.4 | -12.6 | 2 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.71 | 0.18 |  |  | 0.72 | 0.19 | 0 | 0.73246 | 0 | 0.74465 | 0 | 0.74465 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 10 | 29 | 11.8 | -17.2 | 2.9 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 1.18 | 0.84 |  |  | 1.12 | 0.39 |  |  | 0.82 | 0.18 | 0 | 1.186 | 0 | 0.83952 | 0 | 1.186 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 20 | 49 | 19.2 | -29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
74 | Сидима | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 0.26 | 0.35 |  |  | 0.21 | 0.16 |  |  | 0.31 | 0.16 | 0 | 0.26401 | 0 | 0.34886 | 0 | 0.34886 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
75 | Сита | 1Т | 5,6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 41990.3333 | 0:00 | 0.37 | 0.23 |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.12 | 0.2 | 0 | 0.3677 | 0 | 0.23324 | 0 | 0.3677 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.3333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
76 | СК (ТЭЦ-2) | 1Т | 16 | 27.5 | 0 | -27.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.0417 | 0:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126335.3751
|  | 2Т | 16 | 47.5 | 0 | -47.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41990.0417 | 0:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.0417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126335.3751
|  | Σ | 32 | 75 | 0 | -75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
77 | СМ | 1Т | 10 | 25 | 7.8 | -17.2 | 2.5 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 0.78 | 0.45 |  |  | 0.61 | 0.49 |  |  | 0.41 | 0.19 | 0 | 0.78243 | 0 | 0.45188 | 0 | 0.78243 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 16 | 46.875 | 31.0625 | -15.8125 | 7.5 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 4.97 | 4.26 |  |  | 4.63 | 1.84 |  |  | 4.03 | 1.4 | 0 | 4.9822 | 0 | 4.2663 | 0 | 4.9822 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 3Т | 10 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.080623 | 0 | 0.080623 | 0 | 0.080623 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 36 | 71.875 | 39.7625 | -32.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
78 | Смирновка | 1Т | 4 | 92.5 | 26 | -66.5 | 3.7 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 1.04 | 0.94 |  |  | 0.81 | 0.65 |  |  | 0.91 | 0.24 | 0 | 1.0386 | 0 | 0.94112 | 0 | 1.0386 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
79 | СМР | 1Т | 40 | 34.25 | 12.975 | -21.275 | 13.7 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 5.19 | 5.07 | 0 | 0 | 4.82 | 1.6 | 0 | 0 | 4.81 | 1.2 | 0 | 5.0786 | 0 | 4.9574 | 0 | 5.0786 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 4.3632
|  | 2Т | 40 | 28.75 | 24.95 | -3.8 | 11.5 | 9.98 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 9.98 | 9.64 | 0 | 0 | 9.26 | 3.22 | 0 | 0 | 9.05 | 2.81 | 0 | 9.8039 | 0 | 9.4762 | 0 | 9.8039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 10.3693
|  | Σ | 80 | 63 | 37.925 | -25.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
80 | СРЗ | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 41990.9167 | 0:00 | 1.69 | 1.15 |  |  | 1.51 | 0.76 |  |  | 1.01 | 0.54 | 0 | 1.6905 | 0 | 1.1453 | 0 | 1.6905 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 1.3938
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5.3 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 3.19 | 2.54 |  |  | 2.72 | 1.68 |  |  | 2.22 | 1.23 | 0 | 3.197 | 0 | 2.538 | 0 | 3.197 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.9521
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
81 | СТ | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.83 | 0.49 |  |  | 0.81 | 0.17 |  |  | 0.41 | 0.26 | 0 | 0.82765 | 0 | 0.48549 | 0 | 0.82765 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.5 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 41990.375 | 0:00 | 4.06 | 3.78 |  |  | 3.62 | 1.83 |  |  | 3.72 | 0.7 | 0 | 4.0563 | 0 | 3.7853 | 0 | 4.0563 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.375 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
82 | Сукпай | 1Т | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.13 | 0.2 |  |  | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.23854 | 0 | 0.23854 | 0 | 0.23854 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.5
|  | 2Т | 10 | 12 | 15 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.51 | 1.5 | 0 | 0 | 41990.125 | 0:00 | 0.51 | 0.37 |  |  | 0.42 | 0.3 |  |  | 0.22 | 0.3 | 0 | 0.51614 | 0 | 0.37202 | 0 | 0.51614 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.125 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.125
|  | Σ | 20 | 15 | 18 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
83 | Тепличный комбинат | 1Т | 4 | 82.5 | 28.75 | -53.75 | 3.3 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 1.06 | 1.15 |  |  | 0.91 | 0.56 |  |  | 1.01 | 0.56 | 0 | 1.0685 | 0 | 1.1549 | 0 | 1.1549 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 4 | 65 | 12 | -53 | 2.6 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 0.48 | 0.26 |  |  | 0.42 | 0.25 |  |  | 0.22 | 0.15 | 0 | 0.48877 | 0 | 0.26627 | 0 | 0.48877 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 8 | 147.5 | 40.75 | -106.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
84 | Тополево | 1Т | 4 | 110 | 32.5 | -77.5 | 4.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 41808.4583 | 0:00 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41808.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41808.4583
|  | 2Т | 4 | 35 | 22.5 | -12.5 | 1.4 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0 | 0 | 41808.5 | 0:00 | 0.84 | 0.75 |  |  | 0.81 | 0.25 |  |  | 0.71 | 0.24 | 0 | 0.8477 | 0 | 0.74947 | 0 | 0.8477 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41808.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41808.5
|  | Σ | 8 | 145 | 55 | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
85 | Трампарк | 1Т | 10 | 71 | 79 | 8 | 7.1 | 7.9 | 4.28 | 7.9 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 4.19 | 4.28 |  |  | 3.81 | 1.76 |  |  | 3.83 | 1.93 | 0 | 4.1969 | 0 | 4.2888 | 0 | 4.2888 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.5417
|  | 2Т | 10 | 58 | 72 | 14 | 5.8 | 7.2 | 3.88 | 7.2 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 3.88 | 2.32 |  |  | 3.62 | 1.42 |  |  | 2.22 | 0.69 | 0 | 3.8885 | 0 | 2.3248 | 0 | 3.8885 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.5417
|  | Σ | 20 | 129 | 151 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
86 | Фёдоровка | 1Т | 4 | 80 | 60 | -20 | 3.2 | 2.4 | 1.35 | 2.4 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 1.35 | 1.21 |  |  | 1.11 | 0.78 |  |  | 1.01 | 0.67 | 0 | 1.3567 | 0 | 1.212 | 0 | 1.3567 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.625
|  | 2Т | 4 | 75 | 60 | -15 | 3 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 0.9 | 0.76 |  |  | 0.71 | 0.55 |  |  | 0.61 | 0.45 | 0 | 0.89811 | 0 | 0.75802 | 0 | 0.89811 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41990.625
|  | Σ | 8 | 155 | 120 | -35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
87 | Хабаровск-2-тяга 110кВ | 1Т | 40 | 41.25 | 36.825 | -4.425 | 16.5 | 14.73 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 7.23 | 14.73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  | 0 | 0 | 23.9211
|  | 2Т | 40 | 56.5 | 46.05 | -10.45 | 22.6 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 41990.25 | 0:00 | 12.7 | 18.42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  | 0 | 0 | 28.8661
|  | Σ | 80 | 97.75 | 82.875 | -14.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
88 | Хабаровск-2 35кВ | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 41990.625 | 0:00 | 2.88 | 3.9 |  |  | 2.64 | 1.16 |  |  | 3.75 | 1.1 | 0 | 2.8836 | 0 | 3.908 | 0 | 3.908 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.625 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.1 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 41990.125 | 0:00 | 2.91 | 3.05 |  |  | 2.62 | 1.28 |  |  | 2.72 | 1.39 | 0 | 2.916 | 0 | 3.0546 | 0 | 3.0546 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.125 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
89 | Ханкайская | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05099 | 0 | 0.060828 | 0 | 0.060828 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 41990.125 | 0:00 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05099 | 0 | 0.060828 | 0 | 0.060828 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.125 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
90 | Хор | 1Т | 16 | 18.125 | 11.8125 | -6.3125 | 2.9 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 41990.2917 | 0:00 | 1.89 | 1.12 | 0.31 | 0.06 | 1.1 | 1.01 | 0.41 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 0.31575 | 1.4934 | 0.41304 | 0.64031 | 0.41304 | 1.4934 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.2917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.41304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.2608
|  | 2Т | 16 | 25 | 13.3125 | -11.6875 | 4 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 41990.7917 | 0:00 | 2.13 | 2.01 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 1.9 | 0.42 | 0 | 2.0665 | 0 | 1.9459 | 0 | 2.0665 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7917 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 2.4269
|  | Σ | 32 | 43.125 | 25.125 | -18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
91 | ХЭС | 1Т | 40 | 42 | 22.925 | -19.075 | 16.8 | 9.17 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 9.17 | 8.17 | 3.84 | 1.34 | 5 | 0.7 | 3.13 | 1.47 | 4.3 | 1.6 | 4.0671 | 5.0488 | 3.458 | 4.588 | 4.0671 | 5.0488 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.0671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 40 | 52 | 23 | -29 | 20.8 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 41990.4167 | 0:00 | 9.2 | 7.63 | 6.35 | 2.32 | 2.2 | 0.7 | 4.84 | 1.98 | 2.3 | 0.4 | 6.7605 | 2.3087 | 5.2293 | 2.3345 | 6.7605 | 2.3345 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.7605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 80 | 94 | 45.925 | -48.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
94 | Ц | 1Т | 40 | 41.75 | 24.625 | -17.125 | 16.7 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 41990.5 | 0:00 | 9.85 | 9.77 | 4.36 | 2.18 | 4.3 | 1.94 | 3.92 | 1.87 | 4.8 | 1.95 | 4.8746 | 4.7174 | 4.3432 | 5.181 | 4.8746 | 5.181 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.8746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 10.2112
|  | 2Т | 40 | 46.5 | 28.275 | -18.225 | 18.6 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 41990.5417 | 0:00 | 11.31 | 8.99 | 4.03 | 1.73 | 6.3 | 2.2 | 2.76 | 0.96 | 5.3 | 2.46 | 4.3856 | 6.6731 | 2.9222 | 5.8431 | 4.3856 | 6.6731 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5417 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.3856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 10.8882
|  | Σ | 80 | 88.25 | 52.9 | -35.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
95 | Чернореченская | 1Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 41990.75 | 0:00 | 0.2 | 1.08 |  |  | 0.11 | 0.16 |  |  | 1.01 | 0.38 | 0 | 0.19416 | 0 | 1.0791 | 0 | 1.0791 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 6,3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 41990.9167 | 0:00 | 0.8 | 0.69 |  |  | 0.71 | 0.37 |  |  | 0.51 | 0.47 | 0 | 0.80062 | 0 | 0.69354 | 0 | 0.80062 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.9167 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
96 | Черняево | 1Т | 4 | 27.5 | 11 | -16.5 | 1.1 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 41990.1667 | 0:00 | 0.34 | 0.44 |  |  | 0.31 | 0.14 |  |  | 0.41 | 0.15 | 0 | 0.34015 | 0 | 0.43658 | 0 | 0.43658 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.1667 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
97 | Шереметьево | 1Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 41990.1667 | 0:00 | 0.24 | 0.11 |  |  | 0.21 | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.11402 | 0 | 0.24698 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.1667 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 2,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.031623 | 0 | 0.031623 | 0 | 0.031623 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
98 | Эмальзавод | 1Т | 16 | 63.75 | 35.5 | -28.25 | 10.2 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 41990.5833 | 0:00 | 5.4 | 5.68 |  |  | 5.03 | 1.97 |  |  | 5.33 | 1.98 | 0 | 5.402 | 0 | 5.6859 | 0 | 5.6859 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.5833 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | 2Т | 16 | 53.125 | 21.3125 | -31.8125 | 8.5 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 41990.7083 | 0:00 | 2.87 | 3.41 |  |  | 2.62 | 1.17 |  |  | 3.12 | 1.4 | 0 | 2.8694 | 0 | 3.4197 | 0 | 3.4197 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.7083 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167
|  | Σ | 32 | 116.875 | 56.8125 | -60.0625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
99 | Энергомаш | 1Т | 25 | 30 | 18 | -12 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 41990.4583 | 0:00 | 4.5 | 2.8 |  |  | 4.3 | 1.3 |  |  | 3.6 | 1.1 | 0 | 4.4922 | 0 | 3.7643 | 0 | 4.4922 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.4583 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 25 | 26.8 | 24.4 | -2.4 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 41990.875 | 0:00 | 6.1 | 5.6 |  |  | 5.9 | 1.7 |  |  | 5.3 | 1.7 | 0 | 6.14 | 0 | 5.566 | 0 | 6.14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.875 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 50 | 56.8 | 42.4 | -14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
100 | Южная | 1Т | 25 | 47.6 | 21.48 | -26.12 | 11.9 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 5.37 | 3.97 | 1.63 | 0.81 | 3 | 1.53 | 1.93 | 1.13 | 1.4 | 0.71 | 1.8202 | 3.3676 | 2.2365 | 1.5697 | 2.2365 | 3.3676 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 7.9878
|  | 2Т | 25 | 76.4 | 30.2 | -46.2 | 19.1 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 7.21 | 7.55 | 1.34 | 0.98 | 4.9 | 2.18 | 2.05 | 1.2 | 4.4 | 2.26 | 1.6601 | 5.3631 | 2.3754 | 4.9465 | 2.3754 | 5.3631 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 7.785
|  | Σ | 50 | 124 | 51.68 | -72.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
101 | ЮМР | 1Т | 25 | 72.4 | 48.52 | -23.88 | 18.1 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 11.54 | 12.13 | 1.82 | 0.72 | 8.61 | 3.44 | 1.12 | 0.61 | 9.91 | 3.61 | 1.9572 | 9.2718 | 1.2753 | 10.547 | 1.9572 | 10.547 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | 2Т | 25 | 62.4 | 32.28 | -30.12 | 15.6 | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 41990.8333 | 0:00 | 7.81 | 8.07 | 4.45 | 2.4 | 2.6 | 0.52 | 4.54 | 1.17 | 3.1 | 0.93 | 5.0559 | 2.6515 | 4.6883 | 3.2365 | 5.0559 | 3.2365 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41990.8333 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.0559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42172.4167 |  |  |  |  | 0
|  | Σ | 50 | 134.8 | 80.8 | -54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 907.8 | 5.05
99.4437
Note on B206: А. А. Буравлев: Какую нагрузку ставить?
Note on B213: А.А.Буравлев: Странная загрузка ф5
Note on B214: Алексей Александрович Буравлев: Нет загрузки-отключено
Note on B222: Алексей Александрович Буравлев: Уточнить по 2Т, маленькая нагрузка по сч Т и большая нагрузка по сумме фидеров
Note on AL100: Алексей Александрович Буравлев: 4,7
Note on BT62: Буравлев: Определено как сумма фидеров
Note on BT63: Буравлев: Определено как общ сумма фидеров минус фидера 1Т