## 2013
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала " Электрические сети ЕАО" на 2013 г.
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | ВЛ - 110 кВ
Биробиджанский РЭС
1.1.1 | ВЛ-110 кВ БВС-КРС (С-54) ИНВ. № ЕО0000782 | к.р | 1кв. | Обваловка опоры №14-шт.1
Октябрьский РЭС
1.1.2 | ВЛ-110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) ИНВ. № ЕО0003131 | к.р. | 1кв. | Замена деф.изоляции оп.18,24,25,27,33,35,49, 51, 56,57,73,77,81,83,92,98,99,108,125,126,136,138,154,176,177,181,183,185,186,198-шт.39
1.2. | ВЛ - 35 кВ
Облученский РЭС
1.2.1 | ВЛ-35 кВ Облучье-Пашково, (Т-153) ИНВ. № ЕО0004614 | к.р | 2кв. | Обваловка опор местным грунтом оп.164,165,135-141,85-90,74-79-шт.18
1.2.2 | ВЛ-35 кВ Облучье-Пашково (Т-153) ЦП 1.1 ИНВ. № ЕО0004614 | к.р | 3кв. | Выправка опор 43,63,69,80,90,111,183-шт.7
1.2.3 | ВЛ-35 кВ Пашково-Башурово, (Т-154) ИНВ. № ЕО0004615 | к.р | 3кв. | Выправка опор 22,-100-шт.2
1.2.4 | ВЛ-35 кВ Пашково-Башурово, (Т-154) ИНВ. № ЕО0004615 | к.р | 2кв. | Обваловка опор местным грунтом оп.20,22-24-шт.4
Теплоозерский РЭС
1.2.5 | ВЛ-35 кВ Биракан-Брусит (Т-147) ИНВ. № ЕО0004202 | к.р | 3кв. | замена изоляции на проводе оп.54-шт.1
1.2.6 | ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148) ИНВ. № ЕО0004203 | к.р | 3кв. | замена изоляции на проводе оп.23-шт.1
1.2.7 | ВЛ-35 кВ Двуречье-Известковая (Т-149) ИНВ. № ЕО0004204 | к.р | 3кв. | замена изолятора оп.18-шт.1
1.2.8 | ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145) ИНВ. № ЕО0004200 | к.р | 3кв. | Выправка опор 67,86,89,137,159-шт.5
1.2.9 | ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145) ИНВ. № ЕО0004200 | к.р | 2кв. | Замена деф.изоляции на проводе оп.70 -шт.2
1.2.10 | ВЛ-35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144) ИНВ. № ЕО0004199 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.71 | к.р | 3кв. | Выправка опор 6,8,44,48,54,55,61-шт.7
1.2.11 | ВЛ-35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144) ИНВ. № ЕО0004199 | к.р | 2кв. | Вырубка деревьев пр.13-14-шт.5,замена деф.изоляции на проводе оп.62 -шт.1,ремонт заземляющего спуска оп.25,41,43,47-шт.4
Ленннский РЭС
1.2.12 | ВЛ-35 кВ Бабстово (Ленинск Т-127) ИНВ. № ЕО0003650 | к.р | 1кв. | Замена деф.изоляции на проводе оп.75,101,104,123 -шт.4
Октябрьский РЭС
1.2.13 | ВЛ-35 кВ Благословенное-Амурзет (Т-113) ИНВ. № ЕО0003126 | к.р | 1кв. | Чистка просеки пр.80-81-га.0.1,ремонт подножников оп.7,35-шт.2
1.2.14 | ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302) ИНВ. № ЕО0003130 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.11 | к.р | 3кв. | Выправка опор 15,16,17,22,48,51,60,61,64,67,74,83-шт.12
1.2.15 | ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302) ИНВ. № ЕО0003130 | к.р | 1кв. | Замена изоляции оп.39-69,71,78-шт.4, вырубка деревьев пр.2-4,6-7,26-27,86-88шт.50
1.2.16 | ВЛ-35 кВ Венцелево-Доброе (Т-118) ИНВ. № ЕО0003129 | к.р | 2кв. | Замена изоляции оп.2,13,21,67,68,71,75--шт.9
1.2.17 | ВЛ-35 кВ Благословенное-Самара (Т-115) ИНВ. № ЕО0003128 | к.р | 3кв. | Выправка опор 32,52,53,61,64,65,69,77,78
1.3. | ВЛ-6/10 кВ
Октябрьский РЭС
1.3.1 | ВЛ-10 кВ ф-15 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003118 | к.р | 3кв. | Чистка просеки-га 0.2
1.3.2 | ВЛ-10 кВ ф-15 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003118 | к.р | 1кв. | вырубка деревьев-шт.6
1.3.3 | ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003119 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.9 | к.р | 4кв. | Чистка просеки-га 1
1.3.4 | ВЛ-10 кВ ф-4 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003114 | к.р | 3кв. | Установка РЛНД-шт.1,монтаж заземляющего устройства-шт.1
1.3.5 | ВЛ-10 кВ ф-4 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003114 | к.р | 1кв. | выправка опор-шт.4,вырубка деревьев-шт.21
1.3.6 | ВЛ-10 кВ ф-3 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003115 | к.р | 2кв. | замена изоляции-шт.4,вырубка деревьев-шт.7
1.3.7 | ВЛ-10 кВ ф-72 ПС 35/10 кВ "Самара" ИНВ. № ЕО0003110 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.10 | к.р | 2кв. | вырубка деревьев-шт.28,выправка опор-шт.7
1.3.8 | ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 35/10 кВ "Самара" ИНВ. № ЕО0003111 | к.р | 3кв. | вырубка деревьев-шт.15,ремонт РЛНД-шт.1
1.3.9 | ВЛ-10 кВ ф-60/56 ПС 35/10 кВ "Столбовое" ИНВ. № ЕО0003032 | к.р | 3кв. | вырубка деревьев-шт.23,выправка опор-шт.5
1.3.10 | ВЛ-10 кВ ф-61 ПС 35/10 кВ "Столбовое" ИНВ. № ЕО0003108 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.8 | к.р | 4кв. | чистка просеки-га 0.55, вырубка деревьев-шт.42
1.3.11 | ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | к.р | 3кв. | устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.3
1.3.12 | ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | к.р | 3кв. | устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.4
1.3.13 | ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | к.р | 3кв. | устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.5
1.3.14 | ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003033 | к.р | 2кв. | замена изоляции-шт.3
Ленинский РЭС
1.3.15 | ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 110/35/10 кВ "Ленинск" Акт ТН№36 от 22.04.12 инв. № EO0003570 | к.р | 2кв. | замена траверс под натяжную изоляцию-шт.9,замена вязок-оп.122,замена колпачков-шт.375,замена изоляции-шт.93,замена РЛНД-10 кВ-шт.3 с опрессовкой шлйфов-шт.54, ремонт РЛНД-10 кВ-шт.6
1.3.16 | ВЛ-10 кВ ф-234 ПС 110/35/10 кВ "Биджан" Инв. № EO0003651 | к.р | 1кв. | чистка просеки-га 2, вырубка деревьев-шт.40
1.3.17 | ВЛ-10 кВ ф-234 ПС 110/35/10 кВ "Биджан" Инв. № EO0003651 | к.р | 2кв. | монтаж контура заземления опор-шт.1, монтаж заземляющего спуска РЛНД-шт.2
1.3.18 | ВЛ-10 кВ ф-36 (15) ПС 35/10 кВ "Бабстово" Инв. № EO0003588 | к.р | 4кв. | чистка просеки-г 2.5, вырубка деревьев-шт.180
1.3.19 | ВЛ-10 кВ ф-25 (5) ПС 35/10 кВ "Бабстово" Инв. № EO0003587 | к.р | 2кв. | чистка просеки-га 2, вырубка деревьев-шт.80
Городской РЭС
1.3.20 | ВЛ-6 кВ ф-171 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № EO0005228 | к.р | 2кв. | выправка опор-шт.4
1.3.21 | ВЛ-6 кВ ф-193 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № EO0005227 | к.р | 3кв. | выправка опор-шт.2
1.3.22 | ВЛ-6 кВ ф-193 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № EO0005227 | к.р | 4кв. | замена изоляции-шт.20,замена вязок-шт.20,замена колпачков-шт.20
1.3.23 | ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан" Инв. № EO0005213 | к.р | 3кв. | Выправка опор-шт.2
1.3.24 | ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан" Инв. № EO0005213 | к.р | 4кв. | замена изоляции-шт.36,замена вязок-шт.36,замена колпачков-шт.36
1.3.25 | ВЛ-6 кВ ф-190 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № EO0005229 | к.р | 4кв. | чистка просеки-га 0.5, вырубка деревьев-шт.50
1.3.26 | ВЛ-6 кВ ф-8 ПС 35/6 кВ "МК" Инв. № EO0005223 | к.р | 4кв. | замена траверсы-шт.1
1.3.27 | КЛ-10 кВ г.Биробиджан | к.р | 1-4 кв. | Ремонт КЛ-6/10 кВ- км 1.11
1.3.28 | КЛ-10 кВ г.Биробиджан и РЭС | к.р | 1-4 кв. | Ремонт КЛ-6/10 кВ- км
1.3.29 | ВЛ-6 кВ ф-185 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № EO0005226 | к.р | 1кв. | замена колпачков-шт.30,замена вязок-шт.30
Биробиджанский РЭС
1.3.30 | ВЛ-10 кВ ф-131 ПС35/10 кВ "Найфельд" Инв. № EO0000749 | к.р | 1кв. | выправка опор-шт.19
Теплоозерский РЭС
1.3.31 | ВЛ-6 кВ ф-201 ПС 35/6 КВ "Двуречье" ИНВ. № ЕО0004183 | к.р | 2кв. | замена изоляции-шт.1
1.3.32 | ВЛ-6 кВ ф-218 ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" ИНВ. № ЕО0004225 | к.р | 1кв. | чистка просеки-га 0.8,вырубка деревьев-шт.8
1.3.33 | ВЛ-6 кВ ф-76 ПС 35/6 кВ "Известковое" ИНВ. № ЕО0004181 | к.р | 1кв. | чистка просеки-га 0.75
1.3.34 | ВЛ-6 кВ ф-78 ПС 35/6 кВ "Известковое" ИНВ. № ЕО0004182 | к.р | 2кв. | чистка просеки-га 0.6
1.3.35 | ВЛ-6 кВ ф-238 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004186 | к.р | 1кв. | чистка просеки-га 0.035
1.3.36 | ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004188 | к.р | 2кв. | замена изоляции-шт.1
1.3.37 | ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004188 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.70 | к.р | 1кв. | чистка просеки-га 0.3
1.3.38 | ВЛ-6 кВ ф-244 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004209 | к.р | 1кв. | подрезка деревьев-шт.2
1.3.39 | ВЛ-6 кВ ф-46 ПС 35/10 кВ "Биракан" ИНВ. № ЕО0004192 | к.р | 2кв. | чистка просеки-га 0.3
Облученский РЭС
1.3.40 | ВЛ-10 кВ ф-6 ПС 220/27/10 кВ " Ядрин" Акт ТН№183 от 16.12.11 ИНВ. № ЕО0004612 | к.р | 2кв. | замена опор-шт.5,устройство повторного заземления опор-шт.5,замена провода-км 16.2, замена изоляции-шт.174, замена траверс под натяжную изоляцию-шт.3
1.4. | ВЛ-0,4 кВ
Октябрьский РЭС
1.4.1 | КТПН-141 Благословенное Инв. № EO0003103 | к.р | 3кв. | устройство контура заземления опор-шт.13
1.4.2 | СКТП-217 Благословенное Инв. № EO0003136 | к.р | 4кв. | Устройство заземляющего спуска-шт.15
Городской РЭС
1.4.3 | СКТП-700 Биробиджан Инв. № EO0005199 | к.р | 4кв. | подрезка деревьев-шт.150
1.4.4 | СКТП-942 Валдгейм Инв. № EO0005201 | к.р | 2кв. | выправка опор-шт.13, подрезка деревьев-шт.130
1.4.5 | КТП-199 Партизанский Инв. № EO0005172 | к.р | 1кв. | подрезка деревьев-шт.160
2. | Оборудование подстанций
Ремонт трансформаторов
2.1 | ТП Городского РЭС филиала ЭС ЕАО | к.р. | 2кв. | Капитальный ремонт трансформатора 2 гр. Сложности. -шт.2
2.2 | ТП Городского РЭС филиала ЭС ЕАО | к.р. | 3кв. | Капитальный ремонт трансформатора 2 гр. Сложности. -шт.3
Биробиджанский РЭС
2.3 | ПС 110/35/10 кВ "КРС" ЦП 1.3 Инв. № EO0011663 | к.р. | 3кв. | Капитальный ремонт МКП-110 кВ с заменой вводов 110 кВ-шт.6
2.4 | ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № EO0011664 | к.р. | 2кв. | Капитальный ремонт РЛНД-35 кВ -шт.8
2.5 | ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № EO0011664 | к.р. | 3кв. | Капитальный ремонт МВ-35 кВ-шт.2 с заменой вводов 35 кВ-шт.12
2.6 | ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № EO0011664 | т.р. | 3кв. | Текущий ремонт оборудования ОРУ-35 кВ
2.7 | ПС 35/10 кВ "Опытное поле" Инв. № EO0011667 | т.р. | 2кв. | Текущий ремонт ОД,КЗ-35 кВ-шт.2
Городской РЭС
2.8 | ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" ЦП 1.2 Инв. № EO0011644 | к.р. | 2кв. | Кап. ремонт оборудования ОРУ-35 кВ
2.9 | ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" Инв. № EO0011644 | т.р. | 2кв. | Текущий ремонт оборудования ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ
2.10 | ПС 35/6 кВ "ЖБИ" Инв. № EO0011647 | т.р. | 3кв. | Текущий ремонт 2Т
2.11 | ПС 35/10 кВ "Валдгейм" Инв. № EO0011646 | т.р. | 3кв. | Текущий ремонт 1Т,2Т
2.12 | ПС 35/6 кВ "ЧТФ" Инв. № EO0011652 | т.р. | 3кв. | Текущий ремонт 2Т
Октябрьский РЭС
2.13 | П/С 110/35/10 кВ «Благословенное» Инв. № EO0011670 | т.р | 3кв. | Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1
2.14 | П/С 110/35/10 кВ «Благословенное» Инв. № EO0011670 | к.р. | 3кв. | Капитальный ремонт МВ-35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ-шт.6
2.15 | ПС-35/10 кВ Столбовое Инв. № EO0011673 | т.р. | 3кв. | Текущий ремонт оборудования ОРУ-35,КРУН-10 кВ
2.16 | ПС-35/10 кВ Самара Инв. № EO0011672 | к.р. | 3кв. | Ремонт оборудования ОРУ-35,КРУН-10 кВ
Ленинский РЭС
2.17 | П/С 110/35/10 кВ Дежнево ЦП 1.3 Инв. № EO0011658 | к.р | 3кв. | Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 2, ремонт трансформатора 110 кВ с заменой вводов-шт.3
2.18 | П/С 110/35/10 кВ Биджан Инв. № EO0011655 | к.р | 2кв. | Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1
2.19 | П/С 110/35/10 кВ Ленинск Инв. № EO0011657 | к.р | 2кв. | Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 2
2.20 | П/С 110/35/10 кВ Унгун Инв. № EO0011660 | к.р | 2кв. | Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1, МВ-6 кВ-шт.4
2.21 | П/С 35/10 кВ Воскресеновка Инв. № EO0011659 | т.р. | 3кв. | Ремонт ОД,КЗ-35 кВ-к-т 2
2.22 | П/С 35/10 кВ Венцелево Инв. № EO0011659 | к.р. | 3кв. | Ремонт оборудования ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ
3. | Трансформаторные подстанции |  |  | Ремонт и установка оборудования
3.1 | Городской РЭС | к.р | 2кв. | Ремонт оборудования ТП-313
3.2 | Городской РЭС | к.р | 3кв. | Ремонт оборудования ТП-410,52,112
3.3 | Октябрьский РЭС | к.р | 2кв. | Ремонт оборудования СКТП-133,304
3.4 | Октябрьский РЭС | к.р | 3кв. | Ремонт оборудования СКТП--162,134,362
3.5 | Теплоозерский РЭС | к.р. | 2кв. | Ремонт оборудования КТП--99,СКТП-80,82
4. | Здания и сооружения
4.1 | Административно-бытовой корпус базы г.Биробиджан | к.р. | 2кв. | Ремонт системы вентиляции
5. | Транспортные средства
5.1 | Автотранспортная техника | к.р | 1-4 кв. | Капитальный ремонт автомобилей-шт.6; КАМАЗ 4310 № А 240 НВ (ДВС,КПП, РК, п.мост, з. мост, сред.мост,рама кузов);ЗИЛ -131 № А-180 НВ (рективная штанга заднего моста, ДВС, КПП, РК, п.мост, ср. мост, з. мост,рама, кузов), ГАЗ-66 № А 209 НВ (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, рама, кузов);ГАЗ-66 № А 241 НВ (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, кабина,рама) КАМАЗ-5410 № А-201 НВ (ДВС, КПП,п.балка)),.ЗИЛ -131 № А-205 НВ (ср.мост,з.мост)
5.2 | Автотранспортная техника | т.р. | 1-4 кв. | Текущий ремонт автомобилей- узлов и агрегатов-шт.12