Приложение № 1

к приказу №  4  от  11.01.2012 г.

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 3 кв 2013 года

| При-над-леж-ность | Наиме-нова-ние СП | Фили-ал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присо-едине-ние | Дата отклю-чения | Время отключе-ния | Дата включе-ния | Время включе-ния | Продолжи-тельность прекраще-ния передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоедине-ния потребителей услуг | Учет-ность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 01.07.2013 | 10:42 | 01.07.2013 | 11:19 | 0:37:00 | 26 | Р | повр.КЛ-6кВ ф-65 от ТП-78 яч.1 до ТП-81 яч.4. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-234 | 01.07.2013 | 15:43 | 01.07.2013 | 15:43 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 01.07.2013 | 16:36 | 01.07.2013 | 16:36 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 01.07.2013 | 20:06 | 01.07.2013 | 20:06 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 01.07.2013 | 20:09 | 01.07.2013 | 20:44 | 1:06:00 | 296 | Р | оп.12-03/1 поврежден изолятор на ЛР-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 01.07.2013 | 20:30 | 01.07.2013 | 20:36 | 0:06:00 | 260 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 02.07.2013 | 08:33 | 02.07.2013 | 08:33 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 02.07.2013 | 08:33 | 02.07.2013 | 08:33 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 02.07.2013 | 08:37 | 02.07.2013 | 08:37 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | ВЛ-35кВ Т104 | 02.07.2013 | 19:17 | 02.07.2013 | 19:17 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 02.07.2013 | 23:59 | 03.07.2013 | 01:37 | 1:38:00 | 3 | Р | ТП-79 повреждены 2 проходных изолятора, ТП-78 слетел изолятор штыревой на приемной траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 02.07.2013 | 23:59 | 02.07.2013 | 23:59 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск 35кВ | Ф-303 | 03.07.2013 | 02:47 | 03.07.2013 | 03:50 | 1:03:00 | 43 | Р | повреждена КЛ-6кВ от оп.303-01/9 до ТП172 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 03.07.2013 | 03:55 | 03.07.2013 | 05:49 | 1:54:00 | 256 | Р | С=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 03.07.2013 | 07:08 | 03.07.2013 | 11:30 | 4:22:00 | 78 | Р | 15-00/21 ЛРНД отгорел шлейф |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 03.07.2013 | 06:50 | 03.07.2013 | 14:00 | 7:10:00 | 223 | Р | 16-00/3 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 03.07.2013 | 08:12 | 04.07.2013 | 00:03 | 1:06:00 | 165 | Р | оп.8-00/5-дефект изол. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 03.07.2013 | 07:24 | 03.07.2013 | 13:58 | 2:31:00 | 0 | Р | оп.124-00/38 сорван изолятор, обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 03.07.2013 | 09:53 | 03.07.2013 | 11:12 | 1:19:00 | 130 | Р | наизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 03.07.2013 | 10:06 | 03.07.2013 | 14:44 | 4:27:00 | 40 | Р | земля Ф-А=0 оп.204-00/58 упола |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 03.07.2013 | 09:24 | 03.07.2013 | 16:41 | 2:37:00 | 188 | Р | земля Ф-С=0 оп.152-00/20 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 03.07.2013 | 10:28 | 03.07.2013 | 11:24 | 0:56:00 | 219 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 03.07.2013 | 11:39 | 03.07.2013 | 12:23 | 0:44:00 | 2 | Р | оп.157-00/130-131 дерево на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 03.07.2013 | 11:48 | 03.07.2013 | 14:49 | 3:01:00 | 209 | Р | упало дерево, обрыв провода оп.142-00/94-95 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 03.07.2013 | 11:00 | 03.07.2013 | 11:15 | 0:15:00 | 2 | Р | оп.61-02/82 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 03.07.2013 | 13:15 | 03.07.2013 | 17:55 | 4:40:00 | 137 | Н | повр.на потр. отпайке 03/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 03.07.2013 | 14:10 | 03.07.2013 | 15:10 | 1:00:00 | 221 | Р | сильный ветер, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 03.07.2013 | 14:19 | 03.07.2013 | 14:24 | 0:05:00 | 362 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 03.07.2013 | 16:10 | 03.07.2013 | 18:50 | 2:40:00 | 56 | Р | неизвест. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-264 | 03.07.2013 | 14:15 | 03.07.2013 | 15:42 | 1:43:00 | 214 | Р | упало дерево в пролете 264-00/27-28, вследствии упали оп. 264-00/25,26,27,28,29 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 03.07.2013 | 15:59 | 03.07.2013 | 16:10 | 0:11:00 | 183 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 03.07.2013 | 16:10 | 04.07.2013 | 18:02 | 25:52:00 | 10 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 03.07.2013 | 16:21 | 03.07.2013 | 17:37 | 4:49:00 | 183 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-592 яч.6 до ТП-165 яч.2; отгорел шлейф на оп.37-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 03.07.2013 | 12:05 | 03.07.2013 | 18:10 | 6:05:00 | 130 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 03.07.2013 | 12:05 | 03.07.2013 | 17:51 | 5:46:00 | 219 | Р | оп16-05/1 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 03.07.2013 | 20:47 | 04.07.2013 | 20:08 | 0:36:00 | 1 | Р | повреждён проходной изолятор на КРУН 10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 03.07.2013 | 21:09 | 03.07.2013 | 21:09 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 03.07.2013 | 22:16 | 03.07.2013 | 22:16 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 04.07.2013 | 00:53 | 04.07.2013 | 01:30 | 0:37:00 | 252 | Н | А-0. Повр.на потр.отпайке 18-06. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 04.07.2013 | 04:52 | 04.07.2013 | 05:00 | 0:08:00 | 362 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 04.07.2013 | 18:40 | 04.07.2013 | 19:13 | 0:33:00 | 24 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 04.07.2013 | 18:46 | 04.07.2013 | 18:46 | 0:00:00 | 0 | Р | ТП-190 яч.1 1Т сгорели 2предохр.6кв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 04.07.2013 | 18:47 | 04.07.2013 | 19:20 | 1:00:00 | 128 | Р | повр. кабель 6 кВ от ТП-92 до ТП-333 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 04.07.2013 | 19:04 | 04.07.2013 | 20:18 | 1:14:00 | 1095 | Н | повр. ЛР-6 кВ оп.234-11/1 в сторону СКТП-723 (ведомств.) В=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 04.07.2013 | 22:27 | - | - | 1:16:00 | 80 | Р | повреждена КЛ-6кВ. от ПС Биробиджан до ТП-262 яч1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 04.07.2013 | 22:32 | 05.07.2013 | 00:18 | 1:46:00 | 252 | Р | земля Ф-А=0 самоустронилась |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Центр 35кВ | МВ-35 2Т | 05.07.2013 | 02:04 | 05.07.2013 | 16:29 | 0:37:00 | 524 | Р | МВ-35-2Тсамопроизвольно отключается; перетёрлась изоляция провода в цепи управления МВ-35-2Т на поворотной панели р.ш.2Т. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 05.07.2013 | 01:01 | 05.07.2013 | 15:35 | 0:52:00 | 252 | Р | оп.18-00/23 ЛР разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 05.07.2013 | 10:23 | 05.07.2013 | 12:55 | 9:26:00 | 1 | Р | упала оп.234-00/40 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 05.07.2013 | 14:06 | 05.07.2013 | 14:36 | 0:30:00 | 298 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 05.07.2013 | 18:15 | 05.07.2013 | 19:01 | 1:33:00 | 78 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 05.07.2013 | 19:54 | 05.07.2013 | 20:30 | 0:36:00 | 188 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 05.07.2013 | 19:48 | 05.07.2013 | 19:48 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 05.07.2013 | 19:48 | 05.07.2013 | 19:48 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 05.07.2013 | 19:54 | 05.07.2013 | 19:54 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 Волочаевка-Новокур | 05.07.2013 | 20:12 | 05.07.2013 | 20:12 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан-Благослов | 05.07.2013 | 20:32 | 05.07.2013 | 20:32 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза, ливень |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 06.07.2013 | 01:55 | 06.07.2013 | 02:22 | 0:27:00 | 1095 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | МВ-10 2Т | 06.07.2013 | 06:49 | 06.07.2013 | 07:25 | 0:43:00 | 261 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Валдгейм 35кВ | Т-132 Валдгейм-Пронькино | 06.07.2013 | 18:50 | 07.07.2013 | 12:56 | 0:04:00 | 88 | Р | фаза С 0. опора 44 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 07.07.2013 | 17:50 | 07.07.2013 | 21:00 | 4:21:00 | 81 | Н | сторонним лицом спилино дерево в пр. 111-00/87-88 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Пашково 35кВ | МВ-35кВ Т154 | 08.07.2013 | 07:50 | 08.07.2013 | 08:21 | 0:31:00 | 176 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-255 | 08.07.2013 | 11:28 | 08.07.2013 | 13:06 | 2:12:00 | 206 | Р | А=3,5 В=8,5 С=10 оп.255-00/40 празрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-102 | 08.07.2013 | 15:46 | 08.07.2013 | 15:46 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза,ветер,дождь |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 08.07.2013 | 16:18 | 08.07.2013 | 16:23 | 0:05:00 | 318 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 09.07.2013 | 20:45 | 09.07.2013 | 23:23 | 2:38:00 | 256 | Р | оп.310-00/12-13 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 | 09.07.2013 | 23:12 | 09.07.2013 | 23:12 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т102 | 09.07.2013 | 23:29 | 09.07.2013 | 23:29 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-52 | 09.07.2013 | 23:44 | 10.07.2013 | 03:41 | 3:57:00 | 48 | Р | земля. оп.52-00/9-10 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-21 | 10.07.2013 | 08:15 | 10.07.2013 | 12:23 | 4:08:00 | 0 | Р | рп 21-00/38-39 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-133 | 10.07.2013 | 08:20 | 10.07.2013 | 08:24 | 0:04:00 | 1 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 11.07.2013 | 01:51 | 11.07.2013 | 02:54 | 1:03:00 | 515 | Р | оп.1-05/2-3 обрыв провода Ф-В, и обрыв провода оп 1-05/18 до ТП 6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 11.07.2013 | 04:47 | 11.07.2013 | 05:18 | 0:31:00 | 190 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10кВ. 2Т | 11.07.2013 | 01:45 | 11.07.2013 | 04:40 | 6:00:00 | 174 | Р | при повреждении на Ф48 отк |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 11.07.2013 | 01:45 | 11.07.2013 | 10:48 | 9:03:00 | 144 | Р | КТП 79 РУ 10 кВ перекрытие изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 11.07.2013 | 12:04 | 11.07.2013 | 12:08 | 0:04:00 | 582 | Р | неисправность УРЗА |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан -Биджан | 12.07.2013 | 20:19 | 12.07.2013 | 20:19 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 13.07.2013 | 08:00 | 13.07.2013 | 08:20 | 0:20:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 13.07.2013 | 07:56 | 13.07.2013 | 08:24 | 0:28:00 | 223 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 13.07.2013 | 16:53 | 13.07.2013 | 16:55 | 0:02:00 | 116 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-159 | 13.07.2013 | 16:52 | 13.07.2013 | 16:56 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 13.07.2013 | 16:54 | 13.07.2013 | 16:55 | 0:01:00 | 75 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 13.07.2013 | 17:00 | 13.07.2013 | 17:00 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 13.07.2013 | 17:29 | 13.07.2013 | 18:18 | 0:49:00 | 165 | Р | С=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 13.07.2013 | 21:42 | 13.07.2013 | 22:59 | 1:17:00 | 252 | Р | оп.18-06/46-разруш.изол.ф"С" на ЛР-6кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-51 Биробиджан - СК | 13.07.2013 | 23:03 | 13.07.2013 | 23:03 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-20 | 13.07.2013 | 23:15 | 13.07.2013 | 23:35 | 0:20:00 | 141 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 14.07.2013 | 01:30 | 14.07.2013 | 01:30 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-7 | 14.07.2013 | 01:09 | 14.07.2013 | 02:43 | 1:34:00 | 1 | Р | обрыв 2 шлейфов оп.4-00/87 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-116 | 14.07.2013 | 02:07 | 14.07.2013 | 02:48 | 0:41:00 | 305 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Биджан | 14.07.2013 | 02:52 | 14.07.2013 | 02:52 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 14.07.2013 | 11:06 | 14.07.2013 | 11:10 | 0:04:00 | 144 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10-1Т. | 14.07.2013 | 11:15 | 14.07.2013 | 11:25 | 0:10:00 | 528 | Р | не откл.МВ-10 ф-48. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 14.07.2013 | 11:22 | 14.07.2013 | 12:25 | 1:03:00 | 144 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира 10кВ | Ф-водокачка | 14.07.2013 | 13:25 | 14.07.2013 | 21:40 | 8:15:00 | 15 | Р | оп.18 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира тяговая 220кВ | Ф-4 | 14.07.2013 | 19:02 | - | - | 3:08:00 | 77 | Р | поврежден головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 14.07.2013 | 22:30 | 15.07.2013 | 00:22 | 1:52:00 | 101 | Р | вповрежден гл.рубильник 0,4кВ ТП-238 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110 | 15.07.2013 | 00:42 | 15.07.2013 | 00:42 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110 | 15.07.2013 | 04:39 | 15.07.2013 | 04:39 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 15.07.2013 | 07:51 | 15.07.2013 | 07:56 | 0:05:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 15.07.2013 | 20:12 | 15.07.2013 | 21:32 | 1:20:00 | 242 | Р | оп.50-00/157-слетел изолятор. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110кВ. | 16.07.2013 | 04:24 | 16.07.2013 | 04:24 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-58 ф"В" 86,6км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-73 | 16.07.2013 | 13:32 | 16.07.2013 | 15:02 | 1:30:00 | 369 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 17.07.2013 | 03:35 | 17.07.2013 | 04:55 | 1:20:00 | 165 | Р | ТП-603 разрушены проходные изоляторы, сгорели 3 предохранителя 10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка 35кВ | Ф-121 | 17.07.2013 | 07:20 | 17.07.2013 | 07:40 | 0:20:00 | 114 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 17.07.2013 | 09:15 | 17.07.2013 | 18:29 | 9:14:00 | 144 | Р | оп.48-00/27,36 разрушены изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-116 | 17.07.2013 | 11:39 | 17.07.2013 | 12:46 | 1:07:00 | 305 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 17.07.2013 | 23:38 | 17.07.2013 | 23:38 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 18.07.2013 | 08:10 | 18.07.2013 | 10:12 | 1:40:00 | 450 | Р | обрыв вязки оп.4-00/92 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 18.07.2013 | 08:10 | 18.07.2013 | 09:45 | 2:01:00 | 546 | Р | самоустранилась |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 19.07.2013 | 00:58 | 19.07.2013 | 02:31 | 1:33:00 | 2 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 19.07.2013 | 08:29 | 19.07.2013 | 08:29 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 20.07.2013 | 08:40 | 20.07.2013 | 10:01 | 1:21:00 | 144 | Р | ТП-55: протекал проходной изолятор ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 20.07.2013 | 13:35 | 30.07.2013 | 14:13 | 0:38:00 | 19 | Р | повр.головная КЛ-6кВ до оп.12-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | СМВ-10 кВ | 21.07.2013 | 02:30 | 21.07.2013 | 03:06 | 0:36:00 | 223 | Р | не отключился МВ-10 кВ Ф-86 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 21.07.2013 | 02:30 | 21.07.2013 | 04:13 | 6:37:00 | 33 | Р | пр. оп. 86-00/58-59 упало дерево, повреждён изолятор. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 21.07.2013 | 09:00 | 21.07.2013 | 09:14 | 0:14:00 | 56 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 21.07.2013 | 12:01 | 21.07.2013 | 12:06 | 0:05:00 | 812 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | СМВ-10кВ | 21.07.2013 | 12:28 | 21.07.2013 | 12:44 | 0:16:00 | 354 | Р | в сильный дождь затекание воды по шиннам проходного изолятора фаза В на КРУНе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 21.07.2013 | 12:17 | 21.07.2013 | 15:40 | 5:17:00 | 5 | Р | В=0 оп.19-00/350 упала ,в воде |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-264 | 21.07.2013 | 13:18 | 21.07.2013 | 16:15 | 1:52:00 | 214 | Р | оп. 264-01/2 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 21.07.2013 | 20:04 | 21.07.2013 | 20:59 | 0:55:00 | 225 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-308 яч.2 до ТП-309 яч.4. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 22.07.2013 | 09:20 | 22.07.2013 | 09:20 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 22.07.2013 | 09:20 | 22.07.2013 | 09:20 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 23.07.2013 | 08:25 | 23.07.2013 | 08:25 | 0:00:00 | 0 | Р | неизвесно |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 23.07.2013 | 22:44 | 23.07.2013 | 22:50 | 0:06:00 | 24 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 24.07.2013 | 10:53 | 24.07.2013 | 11:37 | 0:44:00 | 144 | Н | повр на потреб ТП-58 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 24.07.2013 | 14:52 | 24.07.2013 | 15:16 | 0:24:00 | 75 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от ТП-116 до ТП-77 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110 | 24.07.2013 | 19:08 | 24.07.2013 | 19:08 | 0:22:00 | 1010 | Р | вкл.КЗ-110 1Т ПС Унгун, работа дуг.заш.1с.10кВ, в яч.5 на шинах змея |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 24.07.2013 | 21:45 | 24.07.2013 | 23:23 | 1:38:00 | 286 | Р | оп.98-03/6 разрушение изолятора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 25.07.2013 | 05:58 | 25.07.2013 | 05:59 | 0:01:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 25.07.2013 | 08:10 | 25.07.2013 | 09:39 | 1:29:00 | 57 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 25.07.2013 | 08:20 | 25.07.2013 | 08:25 | 0:05:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 25.07.2013 | 08:49 | 25.07.2013 | 08:49 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 25.07.2013 | 08:49 | 25.07.2013 | 08:49 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Камышовка 35кВ | 2Т | 25.07.2013 | 08:30 | 25.07.2013 | 18:40 | 0:05:00 | 510 | Р | повреждён Т.Т 10 кВ 2Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 25.07.2013 | 09:25 | 25.07.2013 | 09:48 | 0:23:00 | 137 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 25.07.2013 | 10:01 | 25.07.2013 | 10:20 | 0:19:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | СМВ-35 | 25.07.2013 | 15:41 | 25.07.2013 | 15:47 | 0:06:00 | 1430 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-159 | 25.07.2013 | 17:24 | 25.07.2013 | 18:00 | 1:06:00 | 1 | Р | В-0 ТП 551 3т тр-р 6/10 кВ повреждён |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 26.07.2013 | 00:55 | 26.07.2013 | 01:16 | 0:21:00 | 188 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 26.07.2013 | 14:13 | 26.07.2013 | 14:52 | 0:54:00 | 252 | Н | оп. 18-00/47-48 обрыв провода, оп. 18-00/49 повреждена траверса (постороннее воздействие) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 27.07.2013 | 00:05 | 27.07.2013 | 00:11 | 0:06:00 | 24 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 27.07.2013 | 00:05 | 27.07.2013 | 01:19 | 1:14:00 | 11 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 28.07.2013 | 00:53 | 28.07.2013 | 00:53 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-57 ф"С"-117,1км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 28.07.2013 | 04:05 | 28.07.2013 | 04:05 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-57 ф"С"-115,7км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 29.07.2013 | 15:13 | 29.07.2013 | 15:24 | 0:11:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-209 | 29.07.2013 | 15:13 | 29.07.2013 | 16:08 | 3:14:00 | 4 | Н | повр на потребительской отпайке 209-03/3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 29.07.2013 | 15:19 | 29.07.2013 | 15:59 | 1:23:00 | 260 | Р | поврежден полюс ЛР-10 кВ Ф"В" оп 72-04/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 30.07.2013 | 09:51 | 30.07.2013 | 09:54 | 0:03:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 30.07.2013 | 09:53 | 30.07.2013 | 10:05 | 0:12:00 | 252 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 30.07.2013 | 10:05 | 30.07.2013 | 10:35 | 0:00:00 | 0 | Р | повр.КЛ ТП-592яч.2 - ТП-133 яч.3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-7 | 30.07.2013 | 10:12 | 30.07.2013 | 10:20 | 0:08:00 | 2 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко 220кВ | Т144 Лондоко-Биракан | 30.07.2013 | 10:36 | 30.07.2013 | 11:00 | 0:24:00 | 1478 | Р | С=0. повреждение на ВЛ-35кВ Т148 оп №39 фаза "С" касается земли. опора в наклоне |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-483 | 30.07.2013 | 15:29 | 30.07.2013 | 16:10 | 0:41:00 | 138 | Н | повр.потр.КЛ ТП-104 - ТП-803 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 31.07.2013 | 07:17 | 31.07.2013 | 07:25 | 0:08:00 | 165 | Р | оп.3-05/10-ворона перекрыла ф"А,В". Труп вороны под опорой. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 31.07.2013 | 08:25 | 31.07.2013 | 08:25 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 31.07.2013 | 10:09 | 31.07.2013 | 10:38 | 0:29:00 | 11 | Н | повр.на потр.отпайке 156-09, |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-280 | 31.07.2013 | 14:49 | 31.07.2013 | 14:50 | 0:01:00 | 472 | Р | ТП-22 яч.1-отгорел шлейф на вводе в ТП. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан 220кВ | Т-136 Биробиджан-МК-отп.СК-ГЗУ . | 31.07.2013 | 16:42 | 31.07.2013 | 16:42 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 02.08.2013 | 14:10 | 02.08.2013 | 15:33 | 1:23:00 | 191 | Н | повреждение на потребительской 05 (в/ч) отпайке |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | ф-7 | 02.08.2013 | 18:03 | 02.08.2013 | 18:34 | 0:31:00 | 10 | Н | повр.потр.ТП-95 (в/ч) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 04.08.2013 | 09:04 | 04.08.2013 | 09:04 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 04.08.2013 | 10:51 | 04.08.2013 | 11:26 | 0:35:00 | 50 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 04.08.2013 | 10:51 | 04.08.2013 | 12:59 | 2:08:00 | 20 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10 кВ 1Т | 04.08.2013 | 12:10 | 04.08.2013 | 12:20 | 0:10:00 | 528 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-71 | 04.08.2013 | 09:05 | 04.08.2013 | 12:20 | 3:15:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 04.08.2013 | 09:05 | 05.08.2013 | 19:30 | 4:48:00 | 122 | Р | упала опора 83-00/83 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 04.08.2013 | 13:18 | 04.08.2013 | 13:23 | 0:05:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 04.08.2013 | 13:40 | 04.08.2013 | 13:40 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 04.08.2013 | 13:40 | 04.08.2013 | 14:04 | 0:24:00 | 57 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 кВ | 04.08.2013 | 13:02 | 04.08.2013 | 13:02 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-58 19,6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 кВ | 04.08.2013 | 17:02 | 04.08.2013 | 17:02 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-59 32,4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево-Венцелево | 04.08.2013 | 17:01 | 04.08.2013 | 17:01 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ Ф"А" 91,0 км: 3Uo=30,24 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т-117 Дежнево-Венцелево | 04.08.2013 | 17:14 | 04.08.2013 | 17:14 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ Ф"А.В.С" 68,6; 3Uo=0,70 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Самара 35кВ | СМВ-35кВ | 04.08.2013 | 19:20 | 04.08.2013 | 19:39 | 0:06:00 | 1216 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-22 | 05.08.2013 | 05:17 | 05.08.2013 | 05:28 | 0:11:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | МВ-10кВ 1Т | 05.08.2013 | 05:17 | 12.08.2013 | 14:36 | 0:05:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Новокуровка 35кВ | Т-103 Новокуровка - Победа | 05.08.2013 | 05:05 | 05.08.2013 | 09:56 | 4:51:00 | 2 | Р | В=0 пр оп №71-72 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко 220кВ | Т-145 Лондоко - Лесоучасток - Бира - Будукан | 05.08.2013 | 01:20 | 05.08.2013 | 01:20 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 05.08.2013 | 13:48 | 05.08.2013 | 13:48 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 05.08.2013 | 15:15 | 05.08.2013 | 15:15 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 05.08.2013 | 17:58 | 05.08.2013 | 17:58 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 05.08.2013 | 17:58 | 05.08.2013 | 17:58 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 05.08.2013 | 17:58 | 05.08.2013 | 18:05 | 0:07:00 | 93 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 05.08.2013 | 18:04 | 05.08.2013 | 23:04 | 1:39:00 | 298 | Р | оп 6-00/20 разрушен ШС-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 05.08.2013 | 18:04 | 05.08.2013 | 18:04 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 05.08.2013 | 18:39 | 05.08.2013 | 19:19 | 0:40:00 | 137 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 05.08.2013 | 18:54 | 05.08.2013 | 18:54 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 05.08.2013 | 19:37 | 05.08.2013 | 19:37 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-57 74 км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-6 | 05.08.2013 | 21:20 | 06.08.2013 | 02:10 | 4:50:00 | 0 | Р | КТП-406 поврежден проходной изолятор Ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 Облучье-Башурово | 06.08.2013 | 01:10 | 06.08.2013 | 01:10 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 06.08.2013 | 09:02 | 06.08.2013 | 09:02 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 06.08.2013 | 09:50 | 06.08.2013 | 10:00 | 0:10:00 | 24 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 06.08.2013 | 13:54 | 06.08.2013 | 13:54 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-153 Облучье-Пашково | 06.08.2013 | 14:48 | 06.08.2013 | 14:48 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | СМВ10 | 06.08.2013 | 19:09 | 06.08.2013 | 19:16 | 0:07:00 | 180 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 06.08.2013 | 18:52 | 06.08.2013 | 19:25 | 0:33:00 | 56 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 07.08.2013 | 00:02 | 07.08.2013 | 01:40 | 1:26:00 | 362 | Р | пролёт оп 136-00/42-43 упало дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 07.08.2013 | 10:34 | 07.08.2013 | 10:54 | 0:00:00 | 0 | Р | повр КЛ ТП-133 - ТП-595 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Бира 35кВ | МВ-35-1Т. | 07.08.2013 | 11:39 | 07.08.2013 | 12:01 | 0:29:00 | 2 | Н | при разрушении конц.муфты КЛ-10кВ ф-4 (потр.ж/д) в КРУН-10 яч.4 работала дуг.защита 1с.-10кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | СМВ-10 | 07.08.2013 | 14:35 | 07.08.2013 | 15:13 | 0:38:00 | 180 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 07.08.2013 | 16:56 | 07.08.2013 | 16:58 | 0:02:00 | 164 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 07.08.2013 | 19:29 | 07.08.2013 | 19:39 | 0:10:00 | 1095 | Р | оп.61 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Дежнево 110кВ | Т117 Дежнево-Венцелево | 07.08.2013 | 21:45 | 07.08.2013 | 21:48 | 0:03:00 | 244 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 07.08.2013 | 22:14 | 07.08.2013 | 23:24 | 1:10:00 | 56 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 07.08.2013 | 22:14 | 07.08.2013 | 22:14 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 07.08.2013 | 22:14 | 07.08.2013 | 22:14 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т152 Облучье-Хинганск | 07.08.2013 | 22:21 | 07.08.2013 | 22:21 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | СМВ-10кВ | 07.08.2013 | 23:17 | 07.08.2013 | 23:25 | 0:08:00 | 400 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 07.08.2013 | 23:17 | 07.08.2013 | 23:17 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | Т115 Благословенное-Самара | 07.08.2013 | 23:17 | 07.08.2013 | 23:17 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 07.08.2013 | 23:17 | 07.08.2013 | 23:34 | 0:17:00 | 155 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Т100 Левобережная-ДМ | 08.08.2013 | 04:50 | 08.08.2013 | 04:50 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 08.08.2013 | 01:49 | 08.08.2013 | 02:12 | 0:23:00 | 226 | Р | С=0 Повреждена КЛ-6кВ от ЦРП2яч.6 до ТП130 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 08.08.2013 | 05:35 | 08.08.2013 | 05:35 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Унгун 110кВ | МВ-35,10кВ 2Т | 08.08.2013 | 06:09 | 08.08.2013 | 06:59 | 0:07:00 | 20 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 08.08.2013 | 11:17 | 08.08.2013 | 11:19 | 0:02:00 | 124 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 09.08.2013 | 06:46 | 09.08.2013 | 06:48 | 0:02:00 | 296 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 09.08.2013 | 06:46 | 09.08.2013 | 06:46 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 09.08.2013 | 09:50 | 09.08.2013 | 09:57 | 0:07:00 | 546 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-4 | 09.08.2013 | 17:13 | 09.08.2013 | 17:13 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 09.08.2013 | 17:20 | 09.08.2013 | 18:32 | 1:47:00 | 56 | Р | А=0 неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 10.08.2013 | 04:28 | 10.08.2013 | 12:50 | 8:22:00 | 225 | Р | головная КЛ-6 (концевая муфта) оп.118-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира 10кВ | Ф-водокачка | 10.08.2013 | 07:25 | 10.08.2013 | 12:40 | 5:15:00 | 15 | Р | оп.00/7-8 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | МВ 35 Т113-Благославенное-Амурзет | 10.08.2013 | 15:00 | 10.08.2013 | 15:33 | 0:04:00 | 597 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 10.08.2013 | 15:32 | 10.08.2013 | 16:31 | 0:59:00 | 141 | Р | повреждение изолятора оп 118-00/241,83 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 10.08.2013 | 18:07 | 10.08.2013 | 18:07 | 0:00:00 | 0 | Р | не изв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 10.08.2013 | 18:07 | 10.08.2013 | 18:07 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 10.08.2013 | 21:11 | 10.08.2013 | 21:31 | 0:20:00 | 56 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 10.08.2013 | 21:11 | 10.08.2013 | 21:29 | 0:18:00 | 35 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 11.08.2013 | 02:20 | 11.08.2013 | 02:20 | 0:00:00 | 0 | Р | ФПМ Ф"В" С-57 117,5 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 11.08.2013 | 03:20 | 11.08.2013 | 03:20 | 0:00:00 | 0 | Р | ФПМ С-57 Ф"В" 116,6 км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 11.08.2013 | 08:15 | 11.08.2013 | 08:55 | 0:40:00 | 148 | Н | повреждение на потреб.отпайке оп.185-09/9 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10кВ 1Т | 11.08.2013 | 11:08 | 11.08.2013 | 11:17 | 0:09:00 | 528 | Р | аварийное отключение МВ-10-Ф48 с успешным АПВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 11.08.2013 | 18:49 | 11.08.2013 | 18:49 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 11.08.2013 | 23:40 | 11.08.2013 | 23:45 | 0:05:00 | 56 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 11.08.2013 | 23:40 | 11.08.2013 | 23:40 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 11.08.2013 | 23:40 | 11.08.2013 | 23:40 | 0:00:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 11.08.2013 | 23:44 | 11.08.2013 | 23:49 | 0:05:00 | 20 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-284 | 12.08.2013 | 03:41 | 12.08.2013 | 03:53 | 0:12:00 | 0 | Р | повреждение в КЛ 6 кВ от ТП 550 яч 2 до ТП 551 яч 2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | СМВ 35 | 12.08.2013 | 07:08 | 12.08.2013 | 07:15 | 0:07:00 | 386 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-116 | 12.08.2013 | 07:08 | 12.08.2013 | 07:20 | 0:12:00 | 305 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 12.08.2013 | 10:16 | 12.08.2013 | 11:06 | 1:06:00 | 176 | Р | Повреждение КЛ-6кВ. от ТП- 81яч.4 до ТП-78яч.1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-133 | 13.08.2013 | 10:26 | 13.08.2013 | 11:26 | 1:00:00 | 1 | Р | не известна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 13.08.2013 | 12:39 | 13.08.2013 | 12:39 | 0:00:00 | 0 | Р | не известна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 13.08.2013 | 15:24 | 13.08.2013 | 16:43 | 1:19:00 | 318 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 13.08.2013 | 15:15 | 13.08.2013 | 19:08 | 3:53:00 | 5 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 13.08.2013 | 19:40 | 13.08.2013 | 20:56 | 1:16:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 14.08.2013 | 13:06 | 14.08.2013 | 15:01 | 3:19:00 | 11 | Р | КТП-114 поврежден трансформатор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 14.08.2013 | 13:09 | 14.08.2013 | 13:17 | 0:08:00 | 24 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 14.08.2013 | 14:01 | 14.08.2013 | 14:29 | 0:28:00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Левобережная 220кВ | Ф-173 | 14.08.2013 | 14:40 | 14.08.2013 | 14:40 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 14.08.2013 | 14:40 | 14.08.2013 | 14:45 | 0:05:00 | 24 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ 110кВ | Ф-438 | 14.08.2013 | 14:45 | 14.08.2013 | 15:26 | 0:41:00 | 0 | Р | поврежден кабель 6кВ от оп.12-00/1 до п.с. Биробиджан |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 14.08.2013 | 14:33 | 14.08.2013 | 14:33 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 14.08.2013 | 19:35 | 14.08.2013 | 20:16 | 0:41:00 | 384 | Р | оп.46-04/7 повреждена воронка КЛ-10кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 14.08.2013 | 23:51 | 15.08.2013 | 00:08 | 0:17:00 | 40 | Р | не известна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 15.08.2013 | 09:32 | 15.08.2013 | 09:32 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 15.08.2013 | 09:36 | 15.08.2013 | 10:34 | 0:58:00 | 146 | Р | ТП 216 выгорел ввод 0,4 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 15.08.2013 | 09:59 | 15.08.2013 | 10:15 | 0:18:00 | 0 | Р | Тп 12 РУ 10кВ перекрытие проходного изолятора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 15.08.2013 | 21:54 | 15.08.2013 | 22:08 | 0:14:00 | 183 | Н | в пр.оп. 37-00/2-3 в охранной зоне ВЛ-6кВ. вырубка деревьев (посторонними лицами) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-93 | 16.08.2013 | 17:35 | 17.08.2013 | 12:10 | 4:47:00 | 43 | Н | поврежден ЛР -10 кВ. оп. 93-02/1(потреб.) МВ-10кВ Ф-93. разрушился проходной изолятор Ф"В" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 16.08.2013 | 18:10 | 16.08.2013 | 18:25 | 0:15:00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан- Биджан | 17.08.2013 | 03:47 | 17.08.2013 | 03:47 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ ФВ L=125км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 17.08.2013 | 03:50 | 17.08.2013 | 04:02 | 0:12:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-57 | 17.08.2013 | 10:06 | 17.08.2013 | 10:06 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 17.08.2013 | 09:15 | 17.08.2013 | 09:36 | 0:21:00 | 40 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 17.08.2013 | 09:25 | 17.08.2013 | 14:45 | 5:20:00 | 184 | Р | В-0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 17.08.2013 | 10:23 | 17.08.2013 | 10:27 | 0:04:00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-78 | 17.08.2013 | 14:55 | 17.08.2013 | 16:05 | 1:10:00 | 252 | Р | обрыв провода прол.72-00/70-72 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 17.08.2013 | 18:01 | 17.08.2013 | 18:01 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 17.08.2013 | 18:01 | 17.08.2013 | 18:01 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 18.08.2013 | 10:43 | 18.08.2013 | 10:43 | 0:00:00 | 0 | Р | неивз. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 18.08.2013 | 12:07 | 18.08.2013 | 13:00 | 0:53:00 | 2 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 18.08.2013 | 21:48 | 19.08.2013 | 10:14 | 12:26:00 | 40 | Р | КТП-99 повреждены прох.изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 19.08.2013 | 10:47 | 19.08.2013 | 10:52 | 0:05:00 | 0 | Р | наводнение |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 19.08.2013 | 11:30 | 19.08.2013 | 11:30 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 19.08.2013 | 19:35 | 19.08.2013 | 19:35 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 | 20.08.2013 | 13:24 | 20.08.2013 | 13:24 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 20.08.2013 | 13:51 | 20.08.2013 | 14:05 | 2:14:00 | 5 | Р | пр оп 19-00/349-351 Ф"А.С", оп.19-00/388-390 обрыв провода Ф"С" провода в воде. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 20.08.2013 | 17:39 | 20.08.2013 | 17:50 | 0:11:00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | СМВ-35 кВ | 22.08.2013 | 11:05 | 22.08.2013 | 11:09 | 0:04:00 | 1430 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | Т-113 Благословенное-Амурзет | 22.08.2013 | 11:37 | 22.08.2013 | 11:40 | 0:03:00 | 597 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Самара 35кВ | СМВ-35 кВ | 22.08.2013 | 10:50 | 22.08.2013 | 10:50 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 22.08.2013 | 10:59 | 22.08.2013 | 10:59 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 22.08.2013 | 10:59 | 22.08.2013 | 10:59 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Амурзет | МВ 10/35 кВ 1Т | 22.08.2013 | 11:13 | - | - | 0:01:00 | 1087 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 22.08.2013 | 12:15 | 22.08.2013 | 12:15 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-232 | 22.08.2013 | 12:50 | 22.08.2013 | 13:13 | 0:23:00 | 1 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 22.08.2013 | 12:50 | 22.08.2013 | 13:13 | 0:23:00 | 110 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 22.08.2013 | 16:24 | 22.08.2013 | 16:24 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 22.08.2013 | 16:57 | 22.08.2013 | 17:46 | 0:49:00 | 57 | Р | оп.114-00/119 обрыв вязки, оп.114-00/134 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-275 | 22.08.2013 | 18:16 | 22.08.2013 | 21:44 | 3:00:00 | 62 | Р | повреждение на КЛ 6 кВ от оп 275-01/3 №1 до ТП 207 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т104 Волочаевка-тяга - Новокуровка | 22.08.2013 | 18:18 | 22.08.2013 | 18:18 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 22.08.2013 | 19:35 | 23.08.2013 | 18:12 | 1:03:00 | 26 | Р | оп.276-00/5 поврежден ОПН 6 кВ Ф- С |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 23.08.2013 | 04:12 | 23.08.2013 | 05:36 | 1:24:00 | 318 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 23.08.2013 | 07:28 | 23.08.2013 | 07:28 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 23.08.2013 | 07:28 | 23.08.2013 | 07:30 | 0:02:00 | 375 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 23.08.2013 | 08:17 | 23.08.2013 | 08:17 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 23.08.2013 | 08:42 | 23.08.2013 | 08:42 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 23.08.2013 | 08:42 | 23.08.2013 | 08:42 | 0:00:00 | 0 | Р | следы перекрытия на проходном изоляторе Ф"А" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Унгун 110кВ | МВ-35,10кВ 2Т, СМВ-10кВ | 23.08.2013 | 08:42 | 23.08.2013 | 08:46 | 0:04:00 | 20 | Р | следы перекрытия на проходном изоляторе Ф"А" Ф161 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 23.08.2013 | 08:59 | 23.08.2013 | 09:14 | 0:15:00 | 188 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-224 | 23.08.2013 | 09:55 | 23.08.2013 | 09:55 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 23.08.2013 | 09:55 | 23.08.2013 | 09:55 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 23.08.2013 | 10:25 | 23.08.2013 | 10:56 | 0:31:00 | 375 | Р | перекрытие птицей оп.3-00/194 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 24.08.2013 | 09:01 | 24.08.2013 | 09:29 | 0:28:00 | 0 | Р | оп.25-00/12 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-57 | 24.08.2013 | 09:00 | 24.08.2013 | 13:27 | 4:27:00 | 55 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 24.08.2013 | 13:23 | 24.08.2013 | 13:42 | 0:19:00 | 146 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 24.08.2013 | 13:33 | 24.08.2013 | 14:09 | 0:36:00 | 104 | Р | оп.117-00/133 поврежден ШС-10 Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-102 | 24.08.2013 | 13:32 | 24.08.2013 | 14:20 | 0:48:00 | 307 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | Т122 Воскресеновка - Надеждинск | 24.08.2013 | 19:07 | 24.08.2013 | 19:12 | 0:05:00 | 280 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | КРС 110кВ | СМВ-110кВ (С58 КРС - Ленинск) | 25.08.2013 | 03:50 | 25.08.2013 | 03:50 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С58 С 10,8км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-76 | 25.08.2013 | 08:11 | 30.08.2013 | 09:26 | 0:44:00 | 38 | Р | А=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 25.08.2013 | 10:10 | 25.08.2013 | 16:30 | 2:26:00 | 184 | Р | повр. головная КЛ-10кВ (рез.) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | Т-122 Воскресеновка- Надеждинск | 25.08.2013 | 12:16 | 25.08.2013 | 14:11 | 1:55:00 | 280 | Р | неизв |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Ленинск 110кВ | Т-121 Ленинск- Воскресеновка | 25.08.2013 | 12:16 | 25.08.2013 | 12:16 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | СМВ-35кВ. | 25.08.2013 | 15:28 | 25.08.2013 | 21:14 | 0:02:00 | 114 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 25.08.2013 | 22:38 | 26.08.2013 | 00:48 | 2:10:00 | 286 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С-62 Биджан- Благословенное | 27.08.2013 | 00:28 | 27.08.2013 | 00:28 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 27.08.2013 | 08:57 | 27.08.2013 | 09:00 | 0:04:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 29.08.2013 | 10:18 | 29.08.2013 | 10:20 | 0:02:00 | 73 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-281 | 30.08.2013 | 22:11 | 30.08.2013 | 22:25 | 0:14:00 | 25 | Р | ТП-113 поврежден изолятор 6кВ 2Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 31.08.2013 | 08:28 | 31.08.2013 | 10:04 | 1:36:00 | 155 | Р | ТП-211 сгорели ПК-10 пр. оп. 115-01/1-2 схлёст провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 31.08.2013 | 15:52 | 31.08.2013 | 17:02 | 1:10:00 | 194 | Н | В=2,5 повреждение на ведомств. СКТП-266 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 31.08.2013 | 20:07 | 02.09.2013 | 15:11 | 4:11:00 | 318 | Р | разрегулирован привод МВ-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 31.08.2013 | 22:03 | 31.08.2013 | 22:03 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 31.08.2013 | 22:11 | 31.08.2013 | 22:11 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 31.08.2013 | 22:04 | 01.09.2013 | 03:51 | 4:31:00 | 1095 | Р | перекос А0-6,2 В0-2,5 С0-3,9 подтоплена КТП-725 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 31.08.2013 | 22:54 | 31.08.2013 | 23:13 | 0:19:00 | 137 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 01.09.2013 | 04:22 | 01.09.2013 | 04:27 | 0:05:00 | 194 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 02.09.2013 | 02:37 | 02.09.2013 | 05:46 | 3:09:00 | 286 | Р | пр. оп. 98-00/123-124 лежит дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 02.09.2013 | 08:02 | 02.09.2013 | 08:58 | 0:56:00 | 252 | Н | ф-С=0,потреб.оп.18-06/16 отгорел шлейф на ЛР-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 03.09.2013 | 15:09 | 04.09.2013 | 11:37 | 1:06:00 | 75 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ до ТП-115 и ТП-7 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-57 | 04.09.2013 | 09:18 | 04.09.2013 | 09:43 | 0:25:00 | 55 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биробиджан 220кВ | С-57 Биробиджан-Унгун | 05.09.2013 | 06:39 | 05.09.2013 | 06:39 | 0:00:00 | 0 | Р | ф-А ИМФ=76,5км от пс.Бироб |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 05.09.2013 | 08:21 | 05.09.2013 | 08:21 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 05.09.2013 | 08:21 | 05.09.2013 | 08:21 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 06.09.2013 | 10:29 | 06.09.2013 | 10:29 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 06.09.2013 | 11:03 | 06.09.2013 | 11:08 | 0:05:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 06.09.2013 | 19:00 | 06.09.2013 | 19:24 | 0:24:00 | 216 | Р | поврежден КЛ-6кВ от ТП71яч.5 до ТП72 яч.1; оп.2-00/3 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 07.09.2013 | 10:02 | 07.09.2013 | 10:04 | 0:02:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 08.09.2013 | 08:14 | 08.09.2013 | 08:15 | 0:01:00 | 213 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 10.09.2013 | 08:20 | 10.09.2013 | 08:20 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 10.09.2013 | 08:20 | 10.09.2013 | 08:20 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-58 | 10.09.2013 | 13:50 | 10.09.2013 | 13:55 | 0:05:00 | 189 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т153-Облучье-пашково | 10.09.2013 | 18:13 | 10.09.2013 | 18:13 | 0:00:00 | 0 | Р | Гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т153 Облучье-Пашково | 10.09.2013 | 18:25 | 10.09.2013 | 18:25 | 0:00:00 | 0 | Р | Гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 10.09.2013 | 18:40 | 10.09.2013 | 22:31 | 0:11:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 10.09.2013 | 21:05 | 10.09.2013 | 21:05 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 10.09.2013 | 21:05 | 10.09.2013 | 21:05 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | МК 35кВ | Т-133 МК-Валдгейм. | 10.09.2013 | 21:14 | 10.09.2013 | 21:14 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 10.09.2013 | 21:08 | 10.09.2013 | 21:08 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 10.09.2013 | 18:40 | 10.09.2013 | 21:55 | 3:15:00 | 122 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | МВ-10 1Т. | 10.09.2013 | 18:40 | 10.09.2013 | 21:55 | 3:15:00 | 0 | Р | не откл.МВ-10 ф-76 из-за неиспр.в приводе. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 11.09.2013 | 03:00 | 11.09.2013 | 03:00 | 0:00:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Известковое 35кВ | Ф-73 | 11.09.2013 | 07:30 | 11.09.2013 | 08:06 | 0:36:00 | 369 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 11.09.2013 | 08:12 | 11.09.2013 | 09:27 | 1:15:00 | 57 | Р | оп.114-00/118,120 повреждены изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 11.09.2013 | 21:47 | 11.09.2013 | 22:03 | 0:16:00 | 148 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | С60 Биджан-Дежнево | 12.09.2013 | 14:54 | 12.09.2013 | 14:54 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110 Биджан - Дежнёво (С-60) | 13.09.2013 | 09:07 | 13.09.2013 | 16:32 | 0:04:00 | 323 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 14.09.2013 | 01:49 | 14.09.2013 | 01:49 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 14.09.2013 | 10:23 | 14.09.2013 | 10:55 | 0:32:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-303 | 14.09.2013 | 11:07 | 14.09.2013 | 16:07 | 2:32:00 | 43 | Р | С=0 оп 303-00/14 поврежден разрядник |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 14.09.2013 | 15:31 | 14.09.2013 | 17:14 | 0:54:00 | 0 | Р | оп 124-00/7 разрушен ШС-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 15.09.2013 | 04:19 | 15.09.2013 | 06:20 | 2:01:00 | 191 | Р | поврежден опорный изолятор ВН |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 15.09.2013 | 04:19 | 15.09.2013 | 05:51 | 1:32:00 | 318 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 15.09.2013 | 13:40 | 15.09.2013 | 14:15 | 0:35:00 | 252 | Р | наклон оп.18-06/17.провод лег на шлейф ЛР оп. 18-06/16 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 16.09.2013 | 20:49 | 16.09.2013 | 21:21 | 0:32:00 | 546 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 16.09.2013 | 23:06 | 17.09.2013 | 02:16 | 3:10:00 | 96 | Р | 131-00/9-10 упало дерево,оборвало провод |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 16.09.2013 | 22:56 | 16.09.2013 | 22:56 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 16.09.2013 | 21:57 | 16.09.2013 | 22:45 | 0:48:00 | 137 | Р | земля |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Двуречье 35кВ | Ф-201 | 17.09.2013 | 10:58 | 17.09.2013 | 15:34 | 4:36:00 | 41 | Р | оп.201-00/35-36 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-233 | 18.09.2013 | 17:28 | 18.09.2013 | 18:04 | 0:36:00 | 194 | Н | повреждение на потребительской отпайке 233-15/1-КТП 108 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 (С-59 Ленинск-Дежнёво). | 19.09.2013 | 10:17 | 19.09.2013 | 10:17 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ-С-59 ф"А"-23,1км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 19.09.2013 | 11:35 | 19.09.2013 | 11:41 | 0:06:00 | 0 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 (С-59 Ленинск-Дежнёво). | 19.09.2013 | 12:10 | 19.09.2013 | 12:10 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-59 ф"В"-32,5км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ-110 (С-59 Ленинск-Дежнёво). | 19.09.2013 | 16:44 | 19.09.2013 | 16:44 | 0:00:00 | 0 | Р | ИМФ С-59 ф"А"-23,3км. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | СК 110кВ | МВ-35,6кВ 1Т | 19.09.2013 | 22:09 | - | - | 0:01:00 | 1 | Р | перекрытие на шинах 6 кВ ТСН 1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 19.09.2013 | 22:53 | 19.09.2013 | 22:56 | 0:03:00 | 165 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 20.09.2013 | 15:56 | 20.09.2013 | 16:11 | 0:15:00 | 67 | Р | А=0 повреждение не обнаружено |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 22.09.2013 | 11:02 | 22.09.2013 | 11:28 | 0:26:00 | 81 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 22.09.2013 | 11:23 | 22.09.2013 | 12:41 | 1:18:00 | 57 | Р | А-10.2,В-4,С-10,2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 22.09.2013 | 23:32 | 22.09.2013 | 23:37 | 0:05:00 | 67 | Р | повр.ЛР-6кВ оп.1-00/6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 23.09.2013 | 10:49 | 23.09.2013 | 17:12 | 6:23:00 | 1 | Р | оп.26-00/157 повреждены изоляторы Ф А,В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 23.09.2013 | 20:04 | 23.09.2013 | 20:04 | 0:00:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 24.09.2013 | 08:58 | 24.09.2013 | 09:13 | 0:15:00 | 67 | Р | поврежден КЛ-6кВ ТП-8-ТП-21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 24.09.2013 | 12:54 | 24.09.2013 | 13:02 | 0:08:00 | 24 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-6 | 24.09.2013 | 15:38 | 24.09.2013 | 15:45 | 0:07:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 25.09.2013 | 14:48 | 25.09.2013 | 15:43 | 0:55:00 | 35 | Р | ветка упала на прходные изоляторы ТП-358 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 27.09.2013 | 15:42 | 27.09.2013 | 18:20 | 2:38:00 | 81 | Р | дерево в пролёте 111-00/51-52 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 27.09.2013 | 16:31 | 27.09.2013 | 19:11 | 1:28:00 | 50 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 28.09.2013 | 00:20 | - | - | 1:50:00 | 19 | Р | поврежден головной кабель до оп.12-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 28.09.2013 | 06:29 | 28.09.2013 | 11:26 | 4:57:00 | 24 | Р | повреждение проходного изолятора на ТП 201 Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ 110 | 28.09.2013 | 09:25 | 28.09.2013 | 09:38 | 0:13:00 | 5069 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 29.09.2013 | 09:02 | 29.09.2013 | 09:05 | 0:03:00 | 110 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 29.09.2013 | 10:40 | 29.09.2013 | 12:16 | 1:36:00 | 24 | Н | повреждение на потребительской отпайке |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 29.09.2013 | 16:04 | 29.09.2013 | 17:30 | 1:15:00 | 362 | Р | упала опора 136-01/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 30.09.2013 | 08:16 | 30.09.2013 | 08:50 | 2:54:00 | 2 | Р | оп.4-08/1 поврежден изолятор |