Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 1кв 2014 год.

| Принад-леж-ность | Наиме-нование СП | Фили-ал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присо-едине-ние | Дата отклю-чения | Время отключе-ния | Дата включе-ния | Время включе-ния | Продолжи-тельность прекраще-ния передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоедине-ния потребителей услуг | Учет-ность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-77 | 01.01.2014 | 6:40 | 01.01.2014 | 11:23 | 1:15:00 | 547 | Р | оп.77-00/11 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-133 | 03.01.2014 | 22:41 | 03.01.2014 | 22:46 | 0:05:00 | 113 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 05.01.2014 | 03:34 | 05.01.2014 | 05:07 | 0:26:00 | 222 | Р | земля В=0. КТП-619 слетел изолятор на приемной траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 06.01.2014 | 14:40 | 06.01.2014 | 15:34 | 0:54:00 | 62 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 09.01.2014 | 09:03 | 09.01.2014 | 10:43 | 1:40:00 | 78 | Р | обрыв провода оп.155-00/117-118 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-284 | 12.01.2014 | 15:43 | 12.01.2014 | 16:08 | 0:31:00 | 268 | Р | повреждение на КЛ 6 кВ от ТП-550 до ТП-551 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 13.01.2014 | 09:55 | 13.01.2014 | 10:51 | 0:56:00 | 15 | Р | оп.19-00/249-разруш.изол.ф"В". провод ф"В" лег на нижний провод. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 13.01.2014 | 19:28 | 13.01.2014 | 20:25 | 0:57:00 | 246 | Р | повреждены две концевые кабельные муфты на оп.193-00/13 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 13.01.2014 | 20:36 | 13.01.2014 | 22:33 | 2:33:00 | 193 | Р | земля ф А=0. оп.185-01/16 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 14.01.2014 | 09:08 | 14.01.2014 | 12:43 | 3:35:00 | 114 | Р | С-0: оп.223-00/356-слетел провод с изолятора. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 15.01.2014 | 18:02 | 15.01.2014 | 18:03 | 0:01:00 | 135 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 15.01.2014 | 10:04 | 15.01.2014 | 10:28 | 0:24:00 | 12 | Р | В=0, оп.64-00/112 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 19.01.2014 | 15:08 | 19.01.2014 | 15:15 | 0:07:00 | 62 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 28.01.2014 | 19:13 | 28.01.2014 | 19:24 | 0:11:00 | 117 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-7 | 29.01.2014 | 19:07 | 29.01.2014 | 19:14 | 0:07:00 | 131 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 04.02.2014 | 03:00 | 04.02.2014 | 03:36 | 0:36:00 | 221 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 08.02.2014 | 03:51 | 08.02.2014 | 09:30 | 10:44:00 | 32 | Р | оп.86-00/11 ф"В"- обрыв провода в стор.оп.86-00/12. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-244 | 09.02.2014 | 13:06 | 09.02.2014 | 16:00 | 2:54:00 | 3 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ 110кВ | Ф-438 | 10.02.2014 | 14:00 | 10.02.2014 | 14:06 | 0:06:00 | 110 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 11.02.2014 | 08:50 | 11.02.2014 | 09:12 | 0:22:00 | 279 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | СК 110кВ | Ф-414 | 14.02.2014 | 15:21 | 14.02.2014 | 16:49 | 0:54:00 | 222 | Р | КТП-619 РУ-6 приёмная траверса сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 22.02.2014 | 18:41 | 22.02.2014 | 19:59 | 0:36:00 | 320 | Р | оп.4-00/2 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-23 | 28.02.2014 | 20:39 | 28.02.2014 | 21:00 | 0:21:00 | 17 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 01.03.2014 | 08:30 | 01.03.2014 | 17:45 | 8:16:00 | 15 | Р | пр.оп.19-00/245-246-упало дерево на провода ВЛ; оп.19-00/245-сорвало изол.ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 04.03.2014 | 04:37 | 04.03.2014 | 04:43 | 0:06:00 | 349 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 08.03.2014 | 19:54 | 08.03.2014 | 20:31 | 0:37:00 | 248 | Р | В=0. Поврежден КЛ-6кВ от ТП263 яч5 до ТП261 яч3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 09.03.2014 | 17:37 | 28.03.2014 | 15:26 | 0:14:00 | 195 | Р | повреждён КЛ 6 кВ от ПС Биробиджан Ф25 до ТП 262 яч 1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 09.03.2014 | 18:05 | 31.03.2014 | 17:47 | 1:52:00 | 248 | Р | повреждён КЛ 6 кВ от ПС Биробиджан Ф15 до ТП 263 яч 3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 19.03.2014 | 21:25 | 19.03.2014 | 21:27 | 0:02:00 | 65 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-92 | 20.03.2014 | 10:52 | 20.03.2014 | 16:06 | 1:50:00 | 349 | Р | повр.КЛ-6кВ ТП-149 - ТП-144 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 26.03.2014 | 22:12 | 04.04.2014 | 11:20 | 0:52:00 | 538 | Р | повреждена ВКЛ 6 кВ от ПС ЖБИ-Ф-68 до ТП 117 яч 1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 28.03.2014 | 07:58 | 28.03.2014 | 08:28 | 0:30:00 | 228 | Р | 1) повр.КЛ-6кВ от ТП-18 яч.2 до ТП-206 яч.3. 2) повр.КЛ-6кВ от ТП-77 яч.1 до ТП-68 яч.2. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 28.03.2014 | 13:55 | 28.03.2014 | 15:36 | 1:41:00 | 30 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-85 | 28.03.2014 | 16:15 | 28.03.2014 | 18:20 | 2:05:00 | 35 | Р | С-0. ТП-264 РУ-10кВ: разруш.РВО ф"С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-25 | 28.03.2014 | 19:33 | 28.03.2014 | 19:53 | 0:20:00 | 40 | Р | обрыв вязки оп,25-00/203 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 29.03.2014 | 11:11 | 29.03.2014 | 11:14 | 0:03:00 | 148 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Самара 35кВ | Ф-75 | 29.03.2014 | 16:30 | 29.03.2014 | 17:32 | 1:02:00 | 241 | Р | повреждена ТП-208 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 29.03.2014 | 17:36 | 29.03.2014 | 17:52 | 0:16:00 | 174 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-21 | 31.03.2014 | 15:45 | 31.03.2014 | 15:50 | 0:05:00 | 62 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биджан 110кВ | Ф-223 | 31.03.2014 | 16:19 | 31.03.2014 | 16:48 | 0:29:00 | 114 | Р | самоустранилось |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 31.03.2014 | 18:10 | 31.03.2014 | 18:30 | 0:20:00 | 530 | Р | повреждена КТП-60 |