## 1 квартал 2013
Принадлежность | Наименование СП | Филиал | ф | U, кВ. | ПС, ЛЭП | Присоединение | Дата отключения | Время откл. | Дата включения | Время вкл. | Время простоя оборудования | Тип защиты | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия |  | АПВ. | РПВ | Время сообщения | ФИО Диспетчера | Код для фильрации по РСК | АПВ | Сумм | Время отключения, для фильрации | пусто
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 2 | 2013-01-01 | 0:28 | 2013-01-01 | 12:15 | 11:47 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 11:47 |  | кот | 50 | -15, облачно | ком.энергетика | выв |  | 23:48 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-01 00:28
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Базовая | 11 | 2013-01-01 | 0:30 | 2013-01-01 | 0:37 | 0:07 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:07 |  | д/с, сейсмостанц | 46 | -28, облачно | Зея | выв | у | 0:49 | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-01-01 00:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 5 | 2013-01-01 | 0:45 | 2013-01-01 | 1:05 | 0:20 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | кот,школа, связь | 1200 | -15, облачно | ВПЭС | выв |  | 23:48 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-01 00:45
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-01-01 | 1:02 | 2013-01-01 | 13:48 | 12:46 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 12:46 |  | кот | 2196 | -24, облачно | РЖД | выв |  | 0:05 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-01 01:02
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-01-01 | 1:54 | 2013-01-01 | 1:54 | 0:00 | ББ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -26, облачно | Приамурский | у |  | 7:30 | Еренков | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-01-01 01:54
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-01-01 | 7:36 | 2013-01-01 | 10:03 | 2:27 | КУ, земля | с.Дмитрово, 25 чел. По прибытию на подстанцию ОВБ включение успешно, самоустранилось. Бригада осмотр не производила |  | 2:27 |  | в.н.башня/ 0,01 МВт | 76 | -26, облачно | Димитрово |  |  | 7:30 | Еренков | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-01 07:36
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 223 | 2013-01-01 | 7:47 | 2013-01-01 | 8:07 | 0:20 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:20 |  | нет | 11 | -26, облачно | Новотроицкое | ну | у | 7:30 | Еренков | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-01-01 07:47
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 11 | 2013-01-01 | 12:05 | 2013-01-01 | 12:28 | 0:23 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:23 |  | котельная | 830 | -26, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-01 12:05
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Заводская | 4 | 2013-01-01 | 22:50 | 2013-01-01 | 23:39 | 0:49 | Ав. откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет | 943 | -20, обл. | горсеть г.Уссурийск |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-01 22:50
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Белая гора | 2 | 2013-01-01 | 23:20 | 2013-01-01 | 23:51 | 0:31 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | Вкл с выделенным уч без 3х ТП (26 ч. домов, 120 ч., 0,15 МВт., котельная запитана). 2.1.13 в 15:00 все включено. Устранен схлест проводов в пр.оп.219-220 |  | 15:40 | 2013-01-02 15:00 | котельная (есть ДГ), 634ч., 0,45 МВт/ 9ТП | 1825 | -15, снег, ветер |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-01 23:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2013-01-02 | 10:26 | 2013-01-02 | 10:32 | 0:06 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | п.Новый, 3420 чел. ЗТП-5131 поврежден тр-р 630 кВА (выброс масла, сгорели предохр-ли). Обесточены 2 двухэт.дома, 5 пятиэт.дома, детсад, 339 чел. В 15:33 заменен на новый 630 кВА. |  | 0:06 |  | детдом / 1,5 МВт | 150 | -20, облачно |  | нет |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-02 10:26
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарская | 4 | 2013-01-02 | 11:05 | 2013-01-02 | 11:25 | 0:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | По жалобам не приходит одна фаза. РТП-2119 пр.оп.2-4 обрыв провода (тяжение). Обесточено 29 част.домов, 50 чел, 1ТП, 0,05 МВт. Устранено, схема восстановлена с 11:30 до 13:08 |  | 0:20 |  | котельная / 0,09 МВт | 30 | -20, облачно |  | нет |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-02 11:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Очистные сооружения | 1 | 2013-01-02 | 12:10 | 2013-01-02 | 12:40 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:30 |  | насосные, ПНС / 0,02 МВт | 10 | -35, ясно |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-02 12:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 2 | 2013-01-02 | 13:16 | 2013-01-02 | 13:20 | 0:04 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обход 10.01.13г |  | 0:04 |  | котельная, насосная / 0,06 МВт / 2ТП | 4 | -18, ясно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-02 13:16
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 7 | 2013-01-02 | 16:22 | 2013-01-02 | 16:40 | 0:18 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | нет | 90 | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-02 16:22
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-01-02 | 20:25 | 2013-01-02 | 21:25 | 1:00 | "земля" от КУ | с.Ясное, Кролевцы, 457 чел. В 21:25 включено до ЛР 2. (запитано с.Кролевцы). Легковым автомобилем сбита ж/б оп № 21. Виновник скрылся. В 0:49 (ч/з 4ч.29 мин.) повреждение устранено, все включено. |  | 1:00 |  | нет / 0,9 МВт | 4030 | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-02 20:25
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Троицкая | 16 | 2013-01-02 | 20:45 | 2013-01-02 | 21:05 | 0:20 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 338 | -30, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-02 20:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Волчанец | 9 | 2013-01-02 | 22:35 | 2013-01-03 | 2:18 | 3:43 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Н.Литовск, Васильевка, Кириловка, 370ч. Произвели регулировку привода В 10кВ, в 1:25 включен до ОП 81 (запитано с.Н.Литовск). ОП 129 обрыв вязки. В 2:18 устранено, все включено |  | 3:43 |  | нет/0,35МВт | 1295 | -20, ветер |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-02 22:35
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 6 | 2013-01-03 | 8:00 | 2013-01-03 | 8:22 | 0:22 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 33 | -16, пасм. | кировские ЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-03 08:00
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 11 | 2013-01-03 | 8:00 | 2013-01-03 | 8:44 | 0:44 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет | 147 | -16, пасм. | кировские ЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-03 08:00
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-01-03 | 10:05 | 2013-01-03 | 10:08 | 0:03 | "земля" от КУ | Самоустранилась. Обход без замечаний. |  | 0:03 |  | нет | 20 | -20, обл | с.Н.Бельмановка, Благодатное |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-03 10:05
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 6 | 2013-01-03 | 11:36 | 2013-01-03 | 11:43 | 0:07 | "земля" от КУ | Включен без отп. на аэропорт. На КТПА-1029 перекрытие ввода Т1 животным (белка). Устранено и включено в 13:30. |  | 0:07 |  | водозабор, аэропорт, ферма / 8ТП / 0,2МВт | 23 | -25, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-03 11:36
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ЦРП-10 | 6 | 2013-01-03 | 15:40 | 2013-01-03 | 15:50 | 0:10 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет |  | -25, обл | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-03 15:40
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2013-01-03 | 17:03 | 2013-01-03 | 18:05 | 1:02 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -25, обл |  | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-03 17:03
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 1 | 2013-01-03 | 21:26 | 2013-01-03 | 21:36 | 0:10 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 2500 чел. |  | 0:10 |  | котельная, 2 насосные, школа / 1,4 МВт | 228 | -25, ясно |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-03 21:26
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2013-01-03 | 21:26 | 2013-01-03 | 21:36 | 0:10 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 500 чел. Повреждение на вед.ТП |  | 0:10 |  | горгаз, котельная / 1,3 МВт | 213 | -25, ясно |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-03 21:26
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 160 | 2013-01-04 | 10:11 | 2013-01-04 | 12:58 | 2:47 | ав.откл., АПВ ну. | повреждение в сетях потребителя |  | 2:47 |  | нет | 44 | -25, обл |  | ну |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-04 10:11
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 7 | 2013-01-04 | 14:15 | 2013-01-04 | 15:36 | 1:21 | "земля" от КУ | с.Малиновка, 250чел. Включен до оп.24, без вед. отпайки и уч-ка РСК на ХХ. На оп.53 заменен изолятор, в 17:12 включен по нормальной схеме. |  | 1:21 |  | нет / 0,05МВт | 100 | -25, обл | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-04 14:15
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пожарская | 4 | 2013-01-04 | 14:50 | 2013-01-04 | 16:00 | 1:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | с.Пожарское, 50 чел. В пр.оп.2-3 схлест проводов. Устранено. |  | 1:10 |  | нет / 1ТП / 0,05МВт | 92 | -25, обл |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 14:50
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Молодежная | 5 | 2013-01-04 | 15:03 | 2013-01-04 | 15:13 | 0:10 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 208 | -25, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 15:03
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 6 | 2013-01-04 | 15:15 | 2013-01-04 | 16:55 | 1:40 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:40 |  | нет | 148 | -25, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 15:15
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 10 | 2013-01-04 | 15:15 | 2013-01-04 | 15:55 | 0:40 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет | 532 | -25, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 15:15
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-01-04 | 17:41 | 2013-01-04 | 18:45 | 1:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | 5 нас.пунктов, 2394 чел. В пр.оп.57/46-57/47 дерево на проводах (несанкц. спил), без повреждения. Устранено. |  | 1:04 |  | 3 котельных, туб.санаторий, детсад, АТС / 0,7МВт | 750 | -26, облачно |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-04 17:41
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2013-01-04 | 17:55 | 2013-01-04 | 18:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:15 |  | котельная / 0,1МВт | 42 | -25, обл |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-04 17:55
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 18 | 2013-01-04 | 20:10 | 2013-01-04 | 21:53 | 1:43 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:43 |  | нет | 1800 | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 20:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 6 | 2013-01-04 | 20:40 | 2013-01-04 | 21:09 | 0:29 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:29 |  | нет | 340 | -15, обл | Хасанком.энерго |  |  | 19:46 | Логвиненко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-04 20:40
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубинка | 23 | 2013-01-05 | 3:37 |  |  |  | Ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 03:37
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 15 | 2013-01-05 | 4:30 | 2013-01-05 | 4:54 | 0:24 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Благодатное, 400 чел. Включен без одного ТП, в 6:00 запитано все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:24 |  | котельная / 0,1 МВт | 40 | -30, ясно |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-05 04:30
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-01-05 | 4:44 | 2013-01-05 | 4:54 | 0:10 | "земля" от КУ | 3 нас.пункта, 600 чел. Включен с "землей". В 7:42 выделен уч-к, потребителю обеспечен резерв, кроме одного ТП (без нагрузки, сортировка сои). 12:27 оп. 115 снята птица, схема восстановлена. | ф.161 Унгун, ф.15 Бабстово | 0:10 |  | котельная | 3 | -30, ясно | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-05 04:44
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 27 | 2013-01-05 | 9:56 | 2013-01-05 | 10:37 | 0:41 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:41 |  | нет | 210 | -22, пасмурно |  | выв | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-05 09:56
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 14 | 2013-01-05 | 11:13 | 2013-01-05 | 12:15 | 1:02 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отп. на котельную (порван провод при разгрузке угля). 13:40 устранено совместно с потребителем |  | 1:02 |  | 2 котельных, 1600ч / 0,8 МВт | 850 | -22, пасмурно |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-05 11:13
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2013-01-05 | 11:30 | 2013-01-05 | 11:50 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:20 |  | нет | 20 | -18, облачно | с. Даниловка 300ч | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-05 11:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 20 | 2013-01-05 | 12:35 | 2013-01-05 | 13:22 | 0:47 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 450 | -18, облачно | Хасанком.энерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 12:35
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Телецентр |  | 2013-01-05 | 12:51 |  |  |  | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -18, облачно | Оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 12:51
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 3 | 2013-01-05 | 14:15 | 2013-01-05 | 15:45 | 1:30 | МТО, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  |  | 1500 | -15, неб ветер | ОА Энергия |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 14:15
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 11 | 2013-01-05 | 14:16 | 2013-01-05 | 16:32 | 2:16 | Земля, от КУ. | Выделен поврежденный участок КЛ. Устранено и включено 6.1.13 в 3:00. | Партизанск ф.7, Горный ф17 | 3:44 | 2013-01-05 18:00 | 2 котельных, насосная / 0,8 МВт / 20 ТП | 1650 | -15, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 14:16
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Гайтер | 39 | 2013-01-05 | 14:28 | 2013-01-06 | 4:20 | 13:52 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 13:52 |  | в/ч / 0,7 МВт | 195 | -22, облачно |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-05 14:28
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2013-01-05 | 14:33 | 2013-01-05 | 16:45 | 2:12 | Земля, от КУ. | оп. 72 снята ветка (провод - траверса) |  | 2:12 |  | нет / 0,1 МВт | 323 | -15, неб ветер | быт |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 14:33
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-01-05 | 15:20 | 2013-01-05 | 17:41 | 2:21 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 2:21 |  | итк / 0,4 МВт | 940 | -15, неб ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 15:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | 2Р | 7 | 2013-01-05 | 17:30 | 2013-01-05 | 18:25 | 0:55 | Ав. откл., АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:55 |  | нет / 1,8 Мвт | 1650 | -12, ясно |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 17:30
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-01-05 | 17:57 | 2013-01-05 | 19:17 | 1:20 | Земля, от КУ. | Отключен РС-687 на оп.171, потребители запитаны от резерва. После обхода включено, замечаний нет. | ф 13 | 0:22 | 2013-01-05 18:19 | итк / 0,4 МВт | 43 | -15, неб ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-05 17:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | 1Р - 2Р |  | 2013-01-05 | 19:30 | 2013-01-05 | 19:30 | 0:00 | 1Р: ДЗ 1ст, ТО, АПВ усп. | На ПС 1Р одновременно откл. В110 1Т, погашение 1СШ. Осмотр без замечаний. 20:18 схема восстановлена. На ПС 1Р на линейном портале ВЛ-110 1Р-2Р следы перекрытия натяжного полимерного изолятора ф.А. В 22:44 выведена в ремонт для замены. В 0:33 устранено, включено по нормальной схеме. | 2Т | 0:30 | 2013-01-05 20:00 | г.Владивосток, 4800чел / 4,8МВт | 2400 | -12, облачно |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-05 19:30
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-01-05 | 22:53 | 2013-01-05 | 22:59 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Под оп.69 птица со следами перекрытия (филин). |  | 0:06 |  | нет | 10 | -25, обл | с.Марьяновка | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-05 22:53
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Тайфун - Беневское |  | 2013-01-06 | 3:25 | 2013-01-06 | 4:41 | 1:16 | "земля" от КУ | В 20:31 появилась "земля" на ПС Тайфун, на ПС Милоградово нет ф.А. Работа с "Землей". В 23:29 вышли в обход. При обходе на оп.188 обрыв шлейфа ф.А. В 3:25 отключена КУ, обесточены 4ПС 35кВ. Устранено. |  | 1:16 |  | 5107 чел, 18 котельных (на 16 есть ДГ),7 скважин / 89 ТП / 3МВт | 3800 | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 03:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 13 | 2013-01-06 | 4:40 | 2013-01-06 | 4:57 | 0:17 | от КУ | По жалобам потребителей. На оп.27 обрыв шлейфа. Устранено. |  | 0:17 |  | 2 котельных, оч.сооруж / 14ТП / 1,5МВт | 430 | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 04:40
МЭС | АП МЭС | АП МЭС | АП МЭС | 220 | Хвойная | В-35 АТ2 | 2013-01-06 | 6:58 | 2013-01-07 | 18:25 | 35:27 | от КУ | Возгорание кабеля 35кВ между АТ-2 и КРУН-35. Обесточено РСК: 1 ПС-35 кВ Смелое. Запитана от резерва ч/з 37 мин. Устранено, схема восстановлена | ПС Знаменка | 0:37 | 2013-01-06 07:35 | нет / по РСК 0,09МВТ | 54 | -25, обл | [6 empty] | неусп. |  | 2013-01-06 06:58
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Соловей ключ | 6 | 2013-01-06 | 9:20 | 2013-01-06 | 9:25 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:05 |  | нет | 200 | -15, облачно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-06 09:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Улисс | 34 | 2013-01-06 | 9:52 | 2013-01-06 | 11:57 | 2:05 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 2:05 |  | нет | 2000 | -15, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 09:52
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Эмальзавод | 24 | 2013-01-06 | 10:57 | 2013-01-06 | 11:12 | 0:15 | МТЗ, земля. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 50 | -23, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-06 10:57
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-01-06 | 11:10 | 2013-01-06 | 11:13 | 0:03 | МТЗ, АПВ выв. РПВ усп. | Повреждение на вед отпайке |  | 0:03 |  | нет | 5 | -23, ясно |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-06 11:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Улисс | 34 | 2013-01-06 | 12:48 | 2013-01-06 | 13:27 | 0:39 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:39 |  | нет | 500 | -12, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 12:48
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Улисс | 34 | 2013-01-06 | 16:20 |  |  |  | МТО с землей | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -11, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 16:20
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Эмальзавод | 24 | 2013-01-06 | 18:12 | 2013-01-06 | 18:18 | 0:06 | МТЗ, земля. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 82 | -21, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-06 18:12
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Гранит | 17 | 2013-01-06 | 21:31 | 2013-01-06 | 21:55 | 0:24 | "земля" от КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:24 |  | нет | 352 | -21, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 21:31
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2013-01-06 | 23:00 | 2013-01-06 | 23:10 | 0:10 | "земля" от КУ | с.Первомайское, Ленинское, 360чел. Включено без отп. на с.Ленинское (1/3 нагрузки). На оп.64 повреждение изолятора ф.В. Устранено и включено в 11:12 |  | 0:10 |  | нет / 0,05МВт | 37 | -25, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-06 23:00
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинская | 77 | 2013-01-07 | 2:34 | 2013-01-07 | 3:02 | 0:28 | "земля" от КУ | Выделен участок ВЛ-10 без нагрузки. Потребители запитаны от резерва. 14:20 устранён обрыв вязки оп №77/00/138. | ф.85 | 0:28 |  | 2 школы, 2 котельные / 0,08МВт | 38 | -25, обл | Надеждинское, Головино |  |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-07 02:34
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Троица | 6 | 2013-01-07 | 5:20 | 2013-01-07 | 8:24 | 3:04 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-07 05:20
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Арсеньев1 - Анучино |  | 2013-01-07 | 10:54 | 2013-01-07 | 22:02 | 11:08 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не проб (сильн посадка) | Обесточ ПС Анучино, запитана от резерва. По ВЛ-35 Арсеньев1-Анучино (совместной подвеской ВЛ-35 Арсеньев1-Молодёжная на ХХ - не отключалась) обрыв грозотроса оп №4 (повреждение в грозовой период, оплавление части троса), следы перекрытия провода ф-А пролёт оп №4-5, ВЛ выведены в ремонт. Пр оп 3-6 произведен демонтаж грозотроса, пр оп 4-5 наложен бандаж на фА. Восстановлена нормальная сх. | Вл-35кВ Чернышевка-Анучино | 0:33 | 2013-01-07 11:27 | 6500 чел (6 котельн) / 4МВт / 78ТП | 2200 | -22, ясно |  | ну |  | 10:10 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-07 10:54
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 32 | 2013-01-07 | 20:05 | 2013-01-07 | 20:05 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -13, ясно |  | у |  | 19:15 | Нуриев | Прим. | у | 1 | 2013-01-07 20:05
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Дим | 21 | 2013-01-07 | 20:30 | 2013-01-07 | 21:17 | 0:47 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Осмотр без замечаний |  | 0:47 |  | кот, школа, д/с, больн, в.н.башня/ 0,4МВт/ 800 чел | 187 | -23, облачно | Н.Александровка | ну | у | 20:42 | Волков | Ам. | у | 1 | 2013-01-07 20:30
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | УМЗ | 4 | 2013-01-08 | 0:01 | 2013-01-08 | 0:16 | 0:15 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | УИН/2,2 МВт/ 4800 чел/ 3 ТП | 550 | -22, облачно | ГЭС Уссурийск | выв |  | 23:11 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-08 00:01
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-01-08 | 6:15 | 2013-01-08 | 7:09 | 0:54 | КУ, земля | Вкл до ЛР 807. 8:05 (ч/з 1ч 50м) вкл без 3-х ТП, обрыв провода ф-С оп №188-189 (тяжение). 10:05 (ч/з 3ч 50м) восстановлен провод ф-С, включен с отключено вед. отпайкой на ЛР 840. (объект нефтепровода, потребитель перешел на резерв от ф. 7 ПС Малиновка) |  | 0:54 |  | школа, связь/ 0,1 МВт/ 315 чел / 11ТП | 224 | -40, облачно | Спасск, Каменка, Дрмикан |  |  | 6:35 | Сергеев | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-08 06:15
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | ЛПБ | 4 | 2013-01-08 | 13:32 | 2013-01-08 | 13:43 | 0:11 | ав.откл. АПВ выв. РПВ усп | повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 46 | -30, ясно | Менделеевка |  | у | 12:55 | Волков | Хаб. | у | 1 | 2013-01-08 13:32
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | В-6 №1 Т1, В-6 №1 Т2 | 2013-01-08 | 15:27 | 2013-01-08 | 16:41 | 1:14 | МТЗ. В-6 №1 Т2, Т1 РПВ усп. | Обесточены 1,2СШ-6кВ (3,4СШ-6 остаются в работе). Перекрытие в яч СВ-6кВ (хорек) В 16:24 (ч/з 57м) запитана 2СШ-6кВ (0,9МВт). В 16:41 (ч/з 1ч 14м) запитана 1СШ-6кВ ПС Кожзавод (4,7МВт). 1,2СШ-6кВ почищена изололяция. |  | 1:14 |  | часть г.Уссурийск (3 котельн, насосная), 5000 чел / 5,6МВт / 30ТП | 6879 | -17, ясно |  |  | у | 14:59 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-08 15:27
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 15 | 2013-01-08 | 17:10 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -18, ясно | "Прайд" ИП Скрипочка |  |  | 17:15 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-08 17:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 20 | 2013-01-08 | 18:06 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя | резерв | 0:19 | 2013-01-08 18:25 | нет | 120 | -25, ясно | Базальт ДВ |  |  | 17:30 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-08 18:06
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Державинка | 8 | 2013-01-08 | 20:27 | 2013-01-08 | 23:17 | 2:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 68. Оп 68/7 слетел изолятор, фВ, схлест проводов. Устранено (в 0:46) |  | 2:50 |  | кот (на ДГ)/0,14 МВт/ 12 чел | 317 | -30, облачно | Державинка | нет | ну | 20:48 | Волков | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-08 20:27
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-01-09 | 7:10 | 2013-01-09 | 7:15 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | школа, кот/ 0,1 МВт/ 343 чел | 8 | -31, облачно | Казанка | ну | у | 7:45 | Тымченко | Ам. | у | 1 | 2013-01-09 07:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 54 | 2013-01-09 | 7:17 | 2013-01-09 | 8:45 | 1:28 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:28 |  | нет | 350 | -18, облачно | ВПЭС |  |  | 6:20 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-09 07:17
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Ц | 11 | 2013-01-09 | 7:51 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | кнс |  | -30, облачно | ГЭС Хабаровск |  |  | 7:04 | Карев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-09 07:51
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 10 | 2013-01-09 | 8:38 | 2013-01-09 | 10:28 | 1:50 | ТМ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:50 |  | 2 тяговая/ 1,5 МВт/ 419 чел | 2750 | -30, облачно | ГЭС Хабаровск | выв | у | 7:48 | Жабин | Хаб. | у | 1 | 2013-01-09 08:38
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 10 | 2013-01-09 | 8:39 | 2013-01-09 | 8:52 | 0:13 | МТЗ, АНВ ну, РПВ усп. | Резервный без нагрузки. |  | 0:00 | 2013-01-09 08:39 | нет | 0 | -20, неб ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-09 08:39
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | РМЗ | 51 | 2013-01-09 | 10:36 |  |  |  | МТЗ, АПВ неусп. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -38, ясно |  | ну |  |  |  | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-01-09 10:36
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 10 | 2013-01-09 | 10:59 | 2013-01-09 | 11:12 | 0:13 | ТМ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | 2 тяговая/ 1,5 МВт/ 419 чел | 2750 | -30, облачно | ГЭС Хабаровск | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-09 10:59
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Гражданка | 13 | 2013-01-09 | 11:26 | 2013-01-09 | 12:23 | 0:57 | Земля, от.КУ. | Оп. 53 устранен обрыв провода (повело опору). |  | 0:57 |  | котельная, школа / 0,2 МВт | 200 | -26, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-09 11:26
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Стройиндустрия | 7 | 2013-01-09 | 11:33 | 2013-01-09 | 12:04 | 0:31 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 50 | -18, облачно | ВПЭС | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-09 11:33
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Спутник | 7 | 2013-01-09 | 19:37 | 2013-01-09 | 22:18 | 2:41 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:41 |  | нет | 458 | -14, ясно | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-09 19:37
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-01-10 | 0:55 | 2013-01-10 | 0:59 | 0:04 | МТЗ. РПВ усп | Соловей ключ, 1000 чел. |  | 0:04 |  | котельн /2МВт / 16ТП | 133 | -19, ясно |  |  | у | 23:58 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-01-10 00:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Барано-Оренбургская - Пограничная |  | 2013-01-10 | 6:04 | 2013-01-10 | 17:00 | 10:56 | КУ, "земля ф-В" | При поиске "земли" на ПС Барано-Оренбургская отключен В-35кВ Дружба (ВМ-35) - не включается (замёрз, обогрев не смонтирован), обесточена ПС Барано-Оренбургская, включен в 7:15. Обрыв провода в лодочке оп №25, 17:00 заменен провод 3-х фаз пр. 24-26. | ВЛ-35кВ Дружба-Б.Оренбургская | 1:11 | 2013-01-10 07:15 | 2 школы, котельн, детс. приют (4 насел. пункта, 1665 чел) / 3,5МВт / 16ТП | 3646 | -33, облач |  |  |  | 5:00 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-10 06:04
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Петровка | 1 | 2013-01-10 | 8:38 | 2013-01-10 | 11:28 | 2:50 | Земля, от КУ. | Пр. 10-11 устранен обрыв провода (тяжение). |  | 2:50 |  | нет / 0,3 МВт | 416 | -35, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-10 08:38
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Давыдовка | 12 | 2013-01-10 | 8:45 | 2013-01-10 | 10:03 | 1:18 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя. |  | 1:18 |  | нет | 550 | -18. ясно | Хаскомэнерго | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-10 08:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизанск | 13 | 2013-01-10 | 9:30 | 2013-01-10 | 10:00 | 0:30 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Пр. 39\1-39\2 устранен наброс проволоки. |  | 0:30 |  | больница / 0,3 МВт | 75 | -18. ясно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-10 09:30
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-01-10 | 10:25 | 2013-01-10 | 11:36 | 1:11 | Земля, от КУ. | Вкл без отп на с. Сухановка (63ч) пр. 195-199 сорваны вязки ф.с, оп. 198 обрыв провода. Устранено и включено в 16:12. Болотистая местность - выдавливает опоры. |  | 1:11 |  | нет / 0,85 МВт | 2700 | -22, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-10 10:25
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Георгиевка | 6 | 2013-01-10 | 12:18 | 2013-01-10 | 14:58 | 2:40 | Земля, от КУ. | Пр. 128-129 обрыв провода (тяжение) |  | 2:40 |  | школа / 0,7 МВт | 1985 | -28, ясно | георгиевка 500ч |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-10 12:18
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ХЭС | 209 | 2013-01-10 | 12:30 |  |  |  | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет / 1,8 МВт |  | -27, ясно | ГЭС / 3000ч |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-10 12:30
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-01-10 | 13:32 | 2013-01-10 | 13:38 | 0:06 | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:06 |  | резерв водозабора | 7 | -24, ясно | АКС |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-10 13:32
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-01-10 | 17:00 | 2013-01-10 | 17:02 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 18 | -24, ясно | с. Яконовка |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-10 17:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вознесенская | 3 | 2013-01-10 | 17:30 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет | 16 | -26, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-10 17:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-01-10 | 23:00 | 2013-01-10 | 23:08 | 0:08 | ав.откл. РПВ усп | Соловей ключ, 1000 чел. |  | 0:08 |  | котельн /2МВт / 16ТП | 266 | -19, ясно |  |  | у |  | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-10 23:00
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | по ф-13 откл СП-3 | 2013-01-11 | 0:08 | 2013-01-11 | 6:18 | 6:10 | МТО. АПВ, РПВ ну | Lвл=54,7км. с.Иннокентьевка, 769 чел. Допуск бригады в 2:50. Поврежд 2-х изол оп №397. Устранено. |  | 6:10 |  | 2 котельн, 2 насосн / 0,1МВт | 150 | -30, ясно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-11 00:08
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 102 | 2013-01-11 | 15:05 | 2013-01-11 | 16:52 | 1:47 | Откл. КУ "Земля" | с.Даниловка, 820ч. КРУН 10 кВ яч.5 сорван изолятор на приемной траверсе. Устранено. |  | 1:47 |  | 3 котельных, школа, д/сад/0,3 МВт | 602 | -28, обл. | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-11 15:05
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 7 | 2013-01-11 | 18:42 | 2013-01-11 | 21:06 | 2:24 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя. |  | 2:24 |  | нет | 386 | -28, обл. | АКС |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-11 18:42
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 10 | 2013-01-11 | 18:50 |  |  |  | МТЗ, АПВ неусп. | повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -28, обл. | АКС | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-11 18:50
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 3 | 2013-01-11 | 18:50 | 2013-01-11 | 18:59 | 0:09 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. | г.Благовещенск, 500ч. |  | 0:09 |  | котельная, скваж., администрация с.Садовое/0,1 МВт | 15 | -28, обл. |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-11 18:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Речная | 1 | 2013-01-11 | 19:00 | 2013-01-11 | 19:15 | 0:15 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | нет | 30 | -11, обл. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-11 19:00
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-01-11 | 19:36 | 2013-01-12 | 0:14 | 4:38 | МТЗ, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя. |  | 4:38 |  | нет | 0 | -27, ясно |  | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-11 19:36
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Большой Нимныр | Поселок | 2013-01-11 | 20:29 | 2013-01-11 | 20:35 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | На вед ТП (котельная) пропуск автомата 0,4кВ |  | 0:06 |  | котельная / 0,1 МВт | 11 | -37, ясно |  | нет | у |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-01-11 20:29
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Сахарный комбинат | 6 | 2013-01-11 | 21:10 | 2013-01-11 | 21:14 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:04 |  | нет | 40 | -20, облачно |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-11 21:10
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Угольная | 4 | 2013-01-12 | 0:34 | 2013-01-12 | 0:34 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -38, ясно | угольный разрез | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-01-12 00:34
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Уссурийск 1 | 4 | 2013-01-12 | 2:18 | 2013-01-12 | 2:28 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | нет | 217 | -24, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-12 02:18
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Загородная | 4 | 2013-01-12 | 4:25 | 2013-01-12 | 4:44 | 0:19 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя. |  | 0:19 |  | нет | 150 | -24, ясно | ВПЭС |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-12 04:25
ввод графиков ограничения | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС |  | ХТЭЦ1 |  | 2013-01-12 | 6:27 | 2013-01-12 | 9:38 | 3:11 |  | ХТЭЦ 1 сброс нагрузки с 320МВт до 16. В 6:27 от РДУ получена команда на ввод графиков аварийного отключения потребителей на 45МВт по зоне ХТЭЦ1 и переноса точки разрыва с ПС Хор на ПС Корфовская. В 6:59 команда от РДУ на ввод графиков еще на 20 МВт. 7:49 команда на прекращение ввода ГАО ( по зоне ХТЭЦ1 отключено 46,6 МВт, переведено 23,1 МВт). В 9:28 команда РДУ на снятие ГАО, 9:38 все потребители запитаны. |  | 3:11 |  | обесточено 12 ПС, Южный округ г.Хабаровска, 33079ч. / 46,6 МВт | 121199 | -28, обл. | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-12 06:27
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 110 | 2013-01-12 | 6:56 | 2013-01-12 | 7:10 | 0:14 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:14 |  | нет | 120 | -11, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-12 06:56
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 8 | 2013-01-12 | 12:30 | 2013-01-18 | 18:30 | 150:00 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 150:00 |  | нет | 850 | -12, снег | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-12 12:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | 27 | 2013-01-12 | 14:39 | 2013-01-12 | 18:10 | 3:31 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 3:31 |  | нет | 914 | -28, обл. | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-12 14:39
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Спутник | 22 | 2013-01-12 | 14:42 | 2013-01-12 | 17:02 | 2:20 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 2:20 |  | нет | 250 | -12, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-12 14:42
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-01-12 | 17:22 | 2013-01-12 | 17:29 | 0:07 | МТЗ, Апв выв., РПВ усп. | часть г.Партизанск, 2141 чел. В ТП 73-30 повреждение кл 0,4 от тр-ра до РУ 0,4 и части отходящих фидеров 0,4. В 17:57 по согласованию ТП отключено, чистка и замена кл. (42 частных дома). Устранено в 3:58. |  | 0:07 |  | котельная, насосная /2,5 МВт | 250 | -12, обл. |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-12 17:22
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 28 | 2013-01-12 | 17:47 | 2013-01-12 | 17:50 | 0:03 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет | 0 | -25, обл. | гэс |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-12 17:47
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | ф."Алдан2" | 2013-01-12 | 19:23 | 2013-01-12 | 19:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | г.Алдан, 360ч. ТП28 сгорели предохранители 6кВ одновременно с отк автомата 0,4кВ при кз на РЩ-0,4 ведомственной котельной. Устранено. |  | 0:00 |  | 2 котельных, д/сад | 0 | -30, обл. |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-01-12 19:23
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-01-12 | 22:30 | 2013-01-12 | 22:31 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Петровичи, Полетное, Прудки, 1600ч. Вкл без ТП-704 (быт 100ч, 30част домов), перекрытие в РУ 0,4 кВ. 13.3.13 в 17:00 устранено |  | 0:01 |  | котельная/1,3 МВт | 22 | -28, облачно |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-12 22:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2013-01-13 | 11:35 | 2013-01-13 | 11:40 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | г.Партизанск, 1916 чел. Обход без замечаний |  | 0:05 |  | школа, котельная / 2 МВт / 12ТП | 167 | -20, ясно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-13 11:35
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 9 | 2013-01-13 | 13:31 | 2013-01-13 | 14:03 | 0:32 | "земля" от КУ | 2 нас.пункта, 335 чел. Оп.293 заменен поврежденный изолятор |  | 0:32 |  | школа, котельная, скважина / 0,16 МВт | 86 | -30, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-13 13:31
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Николаевка | ф.1 | 2013-01-13 | 21:05 | 2013-01-13 | 21:07 | 0:02 | Откл. КУ "Земля" | Включен без СП7 (с.Гродеково). В 22:48 (ч/з 1ч.43 мин.) выделен участок от ЛР 119 до СП 6 (без нагрузки). 14.1.13 обход без замечаний, схема восстановлена |  | 0:02 |  | котельная (есть ДГ)/0,5МВт | 247 | -25, обл. | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-13 21:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Спутник | 25 | 2013-01-14 | 0:05 | 2013-01-14 | 1:37 | 1:32 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:32 |  | нет | 150 | -11, ясно | впэс |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-14 00:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 6 | 2013-01-14 | 3:00 |  |  |  | МТО | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -11, обл. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-14 03:00
АЧР | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35, 6 | ПаГРЭС |  | 2013-01-14 | 15:04 | 2013-01-14 | 15:06 | 0:02 | АЧР, САОН, ЧАПВ усп | Отключались РСК: ВЛ-35 ПаГРЭС-Партизан №1,2, 3 фидера 6 кВ; вед: ВЛ-35 ПаГРЭС-Шторм. Обесточивались 5 ПС-35 кВ РСК, одна ПС-35 вед. Кратковременное обесточивание панели МКПА и формирование команды САОН при успешной работе АВР собств.нужд при потере собств нужд на ПС-220кВ "Партизанск". |  | 0:02 |  | Партизанский район, 40 000 чел / 30 МВт | 1400 | -15, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. |  | 2013-01-14 15:04
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Молодежная | 6 | 2013-01-14 | 14:24 | 2013-01-14 | 14:41 | 0:17 | Ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 42 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-14 14:24
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НПЗ | 50 | 2013-01-14 | 17:45 | 2013-01-16 | 18:04 | 48:19 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -35, ясно | горсети |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-14 17:45
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 20 | 2013-01-14 | 14:39 | 2013-01-14 | 15:22 | 0:43 | Ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет |  | -35, ясно | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-01-14 14:39
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тавричанка | 10 | 2013-01-14 | 8:37 | 2013-01-14 | 8:44 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Находился на Х.Х. |  | 0:00 | 2013-01-14 08:37 | нет | 0 | -12, снег |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-14 08:37
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 1 | 2013-01-14 | 12:20 | 2013-01-14 | 12:35 | 0:15 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп | п.Горький, 160 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0:15 |  | КНС / 0,04 МВт | 10 | -35, ясно |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-14 12:20
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Ч | 68 | 2013-01-14 | 15:27 | 2013-01-14 | 15:47 | 0:20 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Чегдомын, 3000 чел |  | 0:20 |  | котельная / 1 МВт | 338 | -35, ясно |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-14 15:27
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | НПЗ | Т1 | 2013-01-14 | 17:45 | 2013-01-15 | 18:50 | 25:05 | ДЗТ | Одновременно с ф.50 (вед). Повреждение изоляции и жил кабеля токовых цепей дифзащиты по стороне 110 кВ в результате воздействия замерзшей воды в скрытом защитном трубопроводе. Восстановлено. | АВР-6 | 0:00 | 2013-01-14 17:45 | нет | 0 | -35, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-14 17:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 4 | 2013-01-14 | 18:48 | 2013-01-14 | 20:20 | 1:32 | "земля" от КУ | п.Камень-Рыболов. Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:32 |  | нет / 0,01 МВт / 1ТП | 276 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-14 18:48
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 7 | 2013-01-14 | 18:48 | 2013-01-14 | 19:40 | 0:52 | "земля" от КУ | с.Пархоменко. Выделен уч-к от РК-908 до ф.5 ПС Новоселище, остается обесточено два ТП (мастерские, лет.лагерь, 2 час.дома). ОП 27 заменен изолятор. 15.1.13 в 1:30 схема приведена в нормальное состояние. |  | 0:52 |  | котельная, скважина / 0,1 МВт | 390 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-14 18:48
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Р | 5 | 2013-01-15 | 7:14 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -28, ясно | радиоцентр |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-15 07:14
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 10 | 2013-01-15 | 8:40 | 2013-01-15 | 13:25 | 4:45 | "земля" от КУ | На ХХ, без нагрузки. На оп.10 заменен изолятор. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -22, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 08:40
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Корфовская - Карьер |  | 2013-01-15 | 8:45 | 2013-01-15 | 8:45 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | На ПС Карьер работа ОД-КЗ-35 1Т. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -28, обл. |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-15 08:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Карьер | Т1 | 2013-01-15 | 8:45 | 2013-01-15 | 16:34 | 7:49 | МТЗ-35 | На ПС Карьер откл ОД-35 1Т, вкл КЗ 1Т. Не отключился вед. ф.7 (МТЗ). Обесточена 1сш-6кВ. Ч/з 51 мин потребители запитаны от Т2. Произведена регулировка привода В-6 ф.7, чистка привода и контактов КСА В-6 Т1. | Т2 | 0:51 | 2013-01-15 09:36 | каменный карьер, котельная / 0,6МВт | 510 | -28, обл. | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-15 08:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 7 | 2013-01-15 | 10:55 | 2013-01-15 | 12:03 | 1:08 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет | 566 | -20, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 10:55
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Маяк | 1 | 2013-01-15 | 13:29 | 2013-01-15 | 14:55 | 1:26 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:26 |  | нет | 1032 | -28, обл | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-15 13:29
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-01-15 | 13:10 | 2013-01-15 | 14:12 | 1:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Горное, 600чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:02 |  | жен.колония / 0,3МВт | 310 | -28, обл |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 13:10
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-01-15 | 13:27 | 2013-01-15 | 13:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | В пр.оп.57/46-57/47 несанц. спил дерева, без повреждения, виновник установлен. Сообщено в СБ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -32, облачно |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-15 13:27
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-01-15 | 15:20 | 2013-01-15 | 15:32 | 0:12 | "земля" от КУ | с.Песчаное, 350чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:12 |  | нет / 0,3МВт | 60 | -28, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 15:20
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-01-15 | 15:45 | 2013-01-15 | 15:51 | 0:06 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. | с.Белый Яр, 410 чел. Обход не производили. |  | 0:06 |  | котельная / 0,1 МВт | 11 | -32, облачно |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-15 15:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-01-15 | 17:13 | 2013-01-15 | 18:23 | 1:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Воздвиженка, 300 чел. Включен без КТП-1076, повреждение ТТ-0,4кВ. Устранено и все включено в 21:00 |  | 1:10 |  | нет / 8ТП / 0,8МВт | 800 | -28, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 17:13
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 6 | 2013-01-15 | 18:37 | 2013-01-15 | 18:37 | 0:00 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 60 | -28, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-15 18:37
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 52 | 2013-01-15 | 14:33 | 2013-01-15 | 14:37 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Кирово, 465 чел |  | 0:04 |  | д/сад, школа, 3 котельные / 0,03МВт | 2 | -30, обл | с.Кирово | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-01-15 14:33
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 47 | 2013-01-16 | 0:08 | 2013-01-16 | 0:24 | 0:16 | МТЗ, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | г.Хабаровск | 363 | -30, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-16 00:08
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | В-6-Т1 | 2013-01-16 | 0:01 | 2013-01-16 | 0:10 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточена 1 сш-6 кВ. Одновремен с вед.ф.7 (откл, без блинкеров, вкл в 14:50). |  | 0:09 |  | РЖД / 2,2 МВт | 330 | -30, ясно |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-16 00:01
ДГК |  | Хаб. СЭС | Хаб СЭС |  | Николаевская ТЭЦ | ТГ№4 | 2013-01-16 | 0:44 | 2013-01-16 | 7:20 | 6:36 |  | Из-за порыва диафрагмы на ТГ-4 произошел аварийный останов оборудования. Работа делительной автоматики. Обесточены 3ПС-110 кВ, 11 фидеров 6 кВ. В 2:15 ключен в работу ТГ №3, включены 3 фидера 6 кВ , в 3:33 включена С-172 ВЛ-110 НТЭЦ-Маго-Белая Гора, запитано около 9 МВт ( 4нас.пункта, 9000 чел). В 6:10 запитана ПС Многовершинная, все соц объекты запитаны. В 7:20 после устранения повреждения введен в работу ТГ№4. В 7:50 запитан весь потребитель, схема восстановлена |  | 7:06 | 2013-01-16 07:50 | 6 нас.пунктов, 31 300 чел / 32,5 МВт | 200000 | -25, ясно | [6 empty] | неусп. |  | 2013-01-16 00:44
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 2 | 2013-01-16 | 2:10 | 2013-01-16 | 2:15 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Васильевка, 500 чел |  | 0:05 |  | котельная / 0,4 МВт / 7 ТП | 30 | -25, ясно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-16 02:10
МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | 220 | Хехцир - Гидролизная с отп Кругликово-тяг; Гидролизная - Аван-тяг |  | 2013-01-16 | 4:56 | 2013-01-16 | 6:15 | 1:19 | 1ст НЗЗ, РПВ ну | Обесточена ПС Гидролизная (объектов РСК нет). Повреждение ТТ 220 фаза В на ПС Гидролизная. |  | 1:19 |  | нет | 0 | -30, ясно | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-01-16 04:56
МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | 220 | Горин | Т1 | 2013-01-15 | 17:50 |  |  |  | КУ | понижение давления элегаза ЭВ-220 1Т до 0,2 МПа при температуре наружного воздуха -32С (норма 0,6 МПа) | Т2 | 0:00 |  | нет | 0 | -30, ясно | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-01-15 17:50
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 13 | 2013-01-16 | 8:03 | 2013-01-16 | 9:02 | 0:59 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:59 |  | нет | 618 | -30, обл | АКС |  |  | 8:14 | Филиппов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-16 08:03
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 10 | 2013-01-16 | 10:02 | 2013-01-16 | 10:33 | 0:31 | ТС | повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 791 | -30, обл |  |  |  | 9:07 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-16 10:02
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Эмальзавод | 24 | 2013-01-16 | 11:10 | 2013-01-16 | 12:51 | 1:41 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1:41 |  | нет | 1380 | -30, обл | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-16 11:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Кролевцы - Щебенка |  | 2013-01-16 | 12:45 | 2013-01-22 | 13:02 | 144:17 | МТЗ, АПВ ну. | повреждение в сетях потребителя |  | 144:17 |  | нет / 0,5МВт |  | -20, обл |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-16 12:45
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2013-01-16 | 15:40 | 2013-01-16 | 16:15 | 0:35 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | п.Орочи, 780 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:35 |  | котельная, больница / 0,3МВт | 150 | -30, обл |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-16 15:40
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-01-16 | 18:45 | 2013-01-16 | 18:55 | 0:10 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | В пр.оп.71-72 несанц. спил дерева, без повреждения. Сообщено в СБ, полицию. |  | 0:10 |  | нет / 0,3МВт | 52 | -30, обл |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-16 18:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 51 | 2013-01-16 | 22:14 | 2013-01-16 | 22:32 | 0:18 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | владивосток | 390 | -20, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-16 22:14
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | 14 | 2013-01-17 | 0:59 | 2013-01-17 | 2:08 | 1:09 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | владивосток | 1725 | -20, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-17 00:59
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | В-6-Т1 | 2013-01-17 | 0:50 | 2013-01-17 | 1:05 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточена 1 сш-6 кВ. Одновремен с вед.ф.7 (откл, без блинкеров, вкл в 1:05). Разрегулировка отключающей планки (КСА), отрегулирована. Замерзание смазки в отходящих от привода тягах. Произведена чистка, наложена новая смазка). |  | 0:15 |  | РЖД / 1,6 МВт | 400 | -30, ясно |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-17 00:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | 7 | 2013-01-17 | 0:50 | 2013-01-17 | 1:05 | 0:15 | бб | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 125 | -30, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-17 00:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | 5 | 2013-01-17 | 9:04 | 2013-01-17 | 11:19 | 2:15 | КУ, земля | Оп 12 устранен обрыв вязки |  | 2:15 |  | насосн/ 0,5 МВт/ 0 чел/ 3ТП | 120 | -22, облачно | Суражевка |  |  | 8:30 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-17 09:04
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 9 | 2013-01-17 | 9:35 | 2013-01-17 | 9:40 | 0:05 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0:05 |  | кот, д/с/ 1МВт/ 514 чел/ 10 ТП | 83 | -30. облачно | Новосысоевка | нет | у | 9:10 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-17 09:35
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 12 | 2013-01-17 | 9:35 | 2013-01-17 | 12:58 | 3:23 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:23 |  | нет | 1660 | -30. облачно | оборонэнерго |  |  | 9:10 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-17 09:35
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | В-6 Т2 | 2013-01-17 | 9:44 | 2013-01-17 | 9:53 | 0:09 | Ав.откл, РПВ усп | С обесточиванием 2 сш 6 кВ. Осмотр- не откл ф10 (РСК, бл. Ав.откл, тип ВМП-10-630, привод ПП-67к, вкл ч/з 18 мин). Произведена проверка РЗА - без замечаний, проверка приводов В-6 (по ф 15 заедание привода, устранено), произведена смазка приводов В-6. |  | 0:09 |  | школа, кот, д/с/ 1680 чел/ 10 ТП / 3МВт | 500 | -22, облачно | Вл.Александровское |  | у | 9:10 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-17 09:44
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | 10 | 2013-01-17 | 9:44 | 2013-01-17 | 10:02 | 0:18 | от КУ, РПВ усп | Не откл (бл Ав.откл), с отключением В-6 Т2. Проверка РЗА без замечаний. Проверка привода В-6 без замечаний, произведена смазка привода В-6. |  | 0:18 |  | кот/ 0,5 МВт/ 450 чел | 166 | -22, облачно | Вл.Александровское |  | у | 9:10 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-17 09:44
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-01-17 | 13:49 | 2013-01-17 | 17:39 | 3:50 | КУ, земля | Оп 21 заменен поврежденный изолятор, фВ. |  | 3:50 |  | нет/ 0,1 МВт/ 500 чел | 338 | -19, облачно | Осиновка |  |  | 13:10 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-17 13:49
МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | 220 | Высокогорная | Т1 | 2013-01-17 | 13:30 | 2013-01-17 | 14:16 | 0:46 | ГЗ РПН | На ПС Высокогорная (МЭС) при выводе в ремонт РШ-2 отключился от ГЗ РПН Т-1, В-220 Высокогорная-Ванино . Работа АЧР на величину 5МВт на ПС Кислородная, Эгге, РП -4, делительной автоматики на МайГРЭС. Обесточены потребители Ванинского р-на. Через 46 мин потребители запитаны (ЧАПВ). /Рпотртебл Ванинского р-на=70 МВт, Рнагр вл220= 51 МВт, Рнагр МГРЭС=19 МВт/. (По ВЛ 35 кВ "Эгге-Восток" обнаружена неисправность в цепях ЧАПВ, выведена по заявке для устранения замечания, 0,4 МВт, вч, вкл в 17:10, ч/з 3:40). |  | 0:46 |  | 46 МВт/ 32940 чел Ванинский р-н | 28862 | -25, облачно | Ванинский р-н | [5 empty] | неусп. |  | 2013-01-17 13:30
ДГК | ДГК |  | ДГК |  | Николаевская ТЭЦ | ТГ №3 | 2013-01-17 | 18:38 | 2013-01-17 | 18:55 | 0:17 | Ав.откл (защита по уровню в демферном баке) | Из-за откл на Ник ТЭЦ ТГ №3 работа АЧР фидеров 6 кВ на Ник ТЭЦ (12 фидеров) и ПС Многовершинная (9 фидеров). Действием ДА отключились ВЛ-110кВ "НТЭЦ-Маго-Б.Гора" и ВЛ 110 кВ "НТЭЦ-Многовершинная" с обесточиванием ПС Маго, Б.гора, Многовершинная. Роткл=31,4 МВт, 31300 чел. В 18:55 (ч/з 17 мин ) запитаны потребители, кроме 9 фидеров ПС Многовершинная, вкл в 19:30 (ч/з 52 мин). /ДГ запускали только на котельной в п.Многовершинный. По остальным потребителям ДГ не запускались, т.к. время простоя потребителя не значительно, а их автоматический запуск не предусмотрен/ |  | 0:17 |  | 31,4 МВт/ 31300 чел | 17392 | -27, облачно | Николаевск | [5 empty] | неусп. | 1 | 2013-01-17 18:38
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СМР | 117 | 2013-01-17 | 20:40 | 2013-01-17 | 21:12 | 0:32 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:32 |  | нет | 1575 | -30, обл | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-17 20:40
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 28 | 2013-01-17 | 23:19 | 2013-01-17 | 23:49 | 0:30 | ТС | повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 800 | -19, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-17 23:19
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 7 | 2013-01-18 | 0:37 | 2013-01-19 | 9:52 | 33:15 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 33:15 |  | нет | 42 | -22, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-18 00:37
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-01-18 | 10:43 | 2013-01-18 | 10:52 | 0:09 | КУ, земля | Вкл без отп на с . Синий Гай, Майское, вкл в 11:43 (ч/з 1:00), оп 63 устранен обрыв вязки, фВ. |  | 0:09 |  | псих.дисп/ 0,25 МВт/ 831 чел | 200 | -24, облачно | Майское, С.Гай, Искра |  |  | 10:07 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-18 10:43
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 5 | 2013-01-18 | 12:05 | 2013-01-18 | 14:20 | 2:15 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:15 |  | нет | 1800 | -19, облачно | ХКЭ | выв |  | 11:22 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-18 12:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ГФВ | 20 | 2013-01-18 | 16:53 | 2013-01-18 | 17:06 | 0:13 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение на вед ТП 2242. |  | 0:13 |  | нет/ 1,4 МВт/ 2375 чел | 358 | -22, облачно | Матвеевка | выв | у | 16:12 | Жабин | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 16:53
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 25 | 2013-01-18 | 18:10 | 2013-01-18 | 19:25 | 1:15 | Ав.откл, Апв выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет/ 1,45 МВт/ 8849 чел | 1813 | -22, облачно | ГЭС Хабаровск | выв |  | 17:18 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-18 18:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кролевцы | 31 | 2013-01-18 | 18:21 | 2013-01-18 | 18:25 | 0:04 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | кот, д.ребенка/ 1,8 МВт/ 1500 чел | 100 | -22, облачно | п.Заводской | нет | у | 17:37 | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-01-18 18:21
ДГК | ДГК |  | ДГК |  | Николаевская ТЭЦ | ТГ4 | 2013-01-18 | 18:24 | 2013-01-18 | 18:40 | 0:16 | защита блока (внутр повреждение генератора) | На НТЭЦ отключился ТГ4 (входили в параллель с ТГ3). Отключены от АЧР 7 фидеров НТЭЦ, вкл в 18:40 (ч/з 16 мин). Отключалась ВЛ 110 кВ "НТЭЦ-Многовершинная" от защит блока, АПВ усп. |  | 0:16 |  | 9,4 МВт/ 17 тыс.чел | 3100 | -27, облачно | Николаевск |  |  | 18:00 | Жабин |  | неусп. |  | 2013-01-18 18:24
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Давыдовка - Тавричанка |  | 2013-01-18 | 20:09 | 2013-01-19 | 0:10 | 4:01 | от КУ "земля" | 19:29 земля в сети 35 кВ на 1сш ПС Давыдовка. Повреждение на ВЛ 35 "Давыдовка-Тавричанка". КИ 0/20/19, откл от КУ в 20:09. Погашены ПС Тавричанка, Шмидтовка, 1/2 Надеждинская. Роткл=14,3 МВт, 10тыс.чел. Ч/з 22мин от резерва запитали ПС Шмидтовку, 2 фидера ПС Тавричанка (котельные), на ПС Надеждинская отключили 2 фидера(быт)- перегруз по ВЛ 35 Зап-Надежд. В 20:43 По ВЛ-35 Зап-Надежд "перекос" 30/10/30, отключена в 21:10. Обесточены ПС Тавричанка, Шмидтовка, 1/2 Надеждинская. По ВЛ-35 Давыдовка-Тавричанка на оп.19 обрыв шлейфа. Устранено. В 0:20 (ч/з 4:11) все потребители запитаны. 19.1.13 на ПС Давыдовка по В 35кВ "Тавричанка" обнаружена сгоревшая катушка включения. В 13:10 ВЛ отключена по ав. заявке. (согласовано с потребителем). В 15:00 работы завершены, ВЛ включена. |  | 4:11 | 2013-01-19 00:20 | 6 кот, больн, 3 насосн/ 14,3 МВт/ 10 тыс.чел | 59821 | -23, облачно | Тавричанка, Новый, Ключевое, Надеждинский, Рыбачий |  |  | 19:10 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-18 20:09
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2013-01-18 | 21:09 | 2013-01-18 | 21:09 | 0:00 | МТО, НЗНП 4ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 21:09
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2013-01-18 | 21:17 | 2013-01-19 | 11:50 | 14:33 | МТО, НЗНП 4ст, АПВ ну, РПВ ну. | На ПС Многовершинная работа ОД-КЗ-110 1Т, 2Т (МТЗ-110). отключились В-6 1Т, 2Т. В 22:51 (ч/з 1:34) после осмотра включены Т1, Т2, потребители запитаны. Котельная ЗАО "Многовершинная" перешла на ДГ, котельная в п.Многовершинный на ДГ не переходила. В 11:50 19.1.13 ВЛ "Белая Гора-Многовершинная" поставлена на Х.Х., 20.1.13 в 16:00 по норм сх.(под нагрузку). 19-20.1.13 техникой краевой адм. произведена чистка дороги. 21-23.1.13 обход ВЛ не призводился (рыхлый снег, сломалась лыжа снегохода), на ПС Многовершинная послеаварийная проверка проводилась местным персоналом, замечания не выявлены. На 2сш-110 между ЛР-110 и ОД-110 перекрытие веткой. Работа ОД-КЗ-110 Т1 вследствие обратной трасформации при КЗ на ВЛ-110 Белая гора-Многовершинная. Обнаружено: 25.1.13 - пр оп 1007-1008 (перевал "Орел") обледенение, ф-А небольшое распушение провода, по решению руководства ВЛ ост в работе с замечанием. | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная | 1:34 | 2013-01-18 22:51 | п.Многовершинный, котельная, шахта, компрессорная ЗАО Многовершинное / 2312 чел / 15,6МВт | 24500 | -15, метель |  | ну | ну |  | Карев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-18 21:17
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-01-18 | 21:15 | 2013-01-18 | 21:15 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 21:15
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-01-18 | 21:20 | 2013-01-18 | 21:21 | 0:01 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 29 | -30, обл |  | выв | у |  | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 21:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Западная - Надеждинская |  | 2013-01-18 | 21:10 | 2013-01-19 | 3:15 | 6:05 | от КУ, "земля" | В 20:43 "перекос" 30/10/30, отключена в 21:10. Обесточены 1/2 ПС Надеждинская, ПС Соловей ключ. Ч/з 16 мин запитаны от ПС Кролевцы. Обрыв (перегорание) провода в пр.оп.60-65. В 22:00 бригада допустилась. Устранено, схема восстановлена. | ПС Кролевцы | 0:16 | 2013-01-18 21:26 | 2котельн, больн, детдом / 1724 чел / 10,3МВт | 2746 | -23, облачно |  |  |  |  | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-18 21:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 34 | 2013-01-18 | 22:18 | 2013-01-18 | 22:21 | 0:03 | МТО, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет | 113 | -30, обл |  |  | у |  | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 22:18
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 17 | 2013-01-18 | 22:18 | 2013-01-18 | 22:21 | 0:03 | МТЗ, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет | 12 | -30, обл |  |  | у |  | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-18 22:18
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 18 | 2013-01-19 | 0:41 | 2013-01-19 | 12:03 | 11:22 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 11:22 |  | нет | 1200 | -23, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-19 00:41
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | УАМР | 10 | 2013-01-19 | 9:38 | 2013-01-19 | 9:44 | 0:06 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя | ф.4 ПС УАМР | 0:00 | 2013-01-19 09:38 | нет | 0 | -18, обл. |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-19 09:38
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 13 | 2013-01-19 | 19:25 | 2013-01-19 | 19:50 | 0:25 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 120 | -16, обл. | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-19 19:25
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | БН | 11 | 2013-01-19 | 15:56 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя. (поврежден головной кабель) | ф.21 БН | 0:59 | 2013-01-19 16:55 | нет |  | -23, обл. | горсети |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-19 15:56
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 13 | 2013-01-19 | 15:35 | 2013-01-19 | 16:05 | 0:30 | ав. откл., АПВ нет., РПВ усп. | с.Беневское, Свободное, 79ч. Обход не производили. |  | 0:30 |  | нет/0,02 МВт | 10 | -18, обл. |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-19 15:35
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Сергеевка | 2Т | 2013-01-19 | 20:50 | 2013-01-20 | 17:00 | 20:10 | ДЗТ | Sтр=10 МВА. Обесточены потребители 2 сш 10 кВ ПС Сергеевка. Через 53 мин обеспечен резерв (от СВ-10). Осмотр оборудования без замечаний. 20.1.13 произведено, испытание тр-ра - замечаний нет, во вторичных цепях ДЗТ устранена двойная "Земля". (перетёрлась изоляция контрольного кабеля между тт и клемником ) | СВ-10 | 0:53 | 2013-01-19 21:43 | кот, д/с/ 2,2 МВт/ 2661 чел | 1943 | -20, облачно | Сергеевка, Калинка |  |  | 20:20 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-19 20:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | В-6 Т1 | 2013-01-19 | 21:40 | 2013-01-19 | 22:00 | 0:20 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр- откл.положение ф5 (вед (бл.Ав.отк, вкл в 23:00). 20.1.13 проведена проверка РЗА, отревизировано реле РТВ |  | 0:20 |  | кот/3МВт/ 5769 чел | 4830 | -16, облачно | Находка |  | у | 21:03 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-19 21:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 2 | 2013-01-19 | 20:40 | 2013-01-19 | 22:07 | 1:27 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:27 |  | нет | 174 | -20, облачно | Сергеевка животн.комплекс | выв |  | 21:48 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-19 20:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | В- 6 Т1 №2 | 2013-01-20 | 10:03 | 2013-01-20 | 12:22 | 2:19 | МТЗ | Погашена 3 сш 6кВ (обесточеного потребителя нет, все отходящие фидера резервные). Осмотр- в ячейке ТН следы перекрытия по нижним проходным изоляторам, повреждены ОПН 6кВ. Произведен демонтаж ОПН 6кВ, чистка изоляции. В 14:51 установлены ОПН, схема приведена в исходное сост. |  | 0:00 | 2013-01-20 10:03 | нет/0 МВт | 0 | -12, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-20 10:03
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | 24 | 2013-01-20 | 11:12 | 2013-01-25 | 11:32 | 120:20 | МТО | Повреждение в сетях потребителя (на ХХ). |  | 120:20 |  | нет | 0 | -23, обл. |  | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-20 11:12
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 13 | 2013-01-20 | 16:04 | 2013-01-20 | 16:45 | 0:41 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:41 |  | нет | 630 | -16, обл. | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-20 16:04
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | 7 | 2013-01-20 | 21:18 | 2013-01-20 | 22:38 | 1:20 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет/ 400 чел | 480 | -23, облачно | ГЭС Хабаровск | выв |  | 21:40 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-20 21:18
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 47 | 2013-01-20 | 21:18 | 2013-01-20 | 22:31 | 1:13 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:13 |  | нет/ 1580 чел | 1655 | -23, облачно | ГЭС Хабаровск | выв |  | 21:40 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-20 21:18
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Находка | 23 | 2013-01-21 | 6:22 | 2013-01-21 | 7:15 | 0:53 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | кот, больн | 1000 | -14, облачно | НахЭС | выв |  | 5:40 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 06:22
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Парус | 4 | 2013-01-21 | 8:43 | 2013-01-21 | 9:37 | 0:54 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:54 |  | нет | 630 | -11, ясно | НахЭС |  |  |  | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 08:43
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Парус | 5 | 2013-01-21 | 8:43 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -11, ясно | ПСРЗ |  |  |  | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 08:43
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | А | 8 | 2013-01-21 | 10:21 | 2013-01-21 | 15:57 | 5:36 | КУ "земля" | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:36 |  | нет | 287 | -11, ясно | оборонэнерго |  |  | 9:28 | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 10:21
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Парус | 8 | 2013-01-21 | 10:25 | 2013-01-21 | 13:35 | 3:10 | ав. отк | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:10 |  | нет | 634 | -11, ясно | ПСРЗ |  |  |  | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 10:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ипподом | 15 | 2013-01-21 | 11:35 | 2013-01-21 | 11:47 | 0:12 | ав. отк | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 380 | -11, ясно | ВПЭС |  |  | 10:37 | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-21 11:35
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2013-01-21 | 14:15 | 2013-01-21 | 14:19 | 0:04 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | п.Переясловка, 500 чел. |  | 0:04 |  | 0,96МВт / 16ТП | 64 | -21, ясно |  | выв | у |  | Менгалеев | Хаб. | у | 1 | 2013-01-21 14:15
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Переясловка | 4 | 2013-01-21 | 14:30 | 2013-01-21 | 16:40 | 2:10 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | п.Переясловка, 500 чел. (Lвл=9,3км). 15:52 вкл. до ЛР-1 (0,26МВт). 16:40 (ч/з 2ч 10м) вкл. без ТП-604 (30 част. домов). На ЛР 1 (ОП №36) обнаружен плохой контакт по ф.В, в 17:29 (ч/з 2ч 59м) всю нагрузку перезапитали от резерва. ЛР 1 выведен в ремонт. Устранено 24.1.13 в 16:59 | ф-4 Переясловка; ф-15 Гродеково | 2:59 | 2013-01-21 17:29 | котельная, насосная, д/дом, дом ветеранов / 0,96МВт / 16ТП | 912 | -21, ясно |  | выв | не произв. | 13:45 | Менгалеев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-21 14:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 45 | 2013-01-21 | 15:20 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -21, ясно | оборонэнерго |  |  |  | Менгалеев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-21 15:20
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Белый Яр | 6 | 2013-01-21 | 16:00 | 2013-01-21 | 16:00 | 0:00 | ав. откл. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -20, ясно | п.Белый Яр | у |  | 16:24 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-01-21 16:00
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-01-21 | 20:43 | 2013-01-21 | 20:48 | 0:05 | МТЗ. РПВ усп | В КТП-5267 произведена замена предохр 10кВ 2-х фаз. |  | 0:05 |  | котельн, школ, д/сал 0,8МВт / 12ТП / 800 чел | 58 | -15, обл. | с.Струговка |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-21 20:43
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Океан | 16 | 2013-01-22 | 9:38 | 2013-01-25 | 13:32 | 75:54 | КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 75:54 |  | нет | 50 | -13, пасм | ОАО Изумруд |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-22 09:38
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 2013-01-22 | 9:58 | 2013-01-22 | 10:33 | 0:35 | КУ "земля" | п.Литовко, 1700 чел. Слёт изол оп №20. Устранено. |  | 0:35 |  | котельн, насосн / 1МВт / 12ТП | 592 | -28, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-22 09:58
МЭС | АП МЭС |  | АП МЭС | 220 | Лопча-Юктали |  | 2013-01-22 | 11:28 | 2013-01-22 | 11:28 | 0:00 | НЗНП 3ст., АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -26, обл. |  | у |  |  |  |  | у |  | 2013-01-22 11:28
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СВ | 17 | 2013-01-22 | 12:48 | 2013-01-22 | 18:10 | 5:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:22 |  | нет | 3113 | -17, ясно |  |  |  | 11:55 | Петряков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-22 12:48
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Парус | 20 | 2013-01-22 | 15:36 | 2013-01-22 | 19:42 | 4:06 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:06 |  | нет | 1800 | -8, ясно | ПСРЗ |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-22 15:36
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-01-22 | 15:44 | 2013-01-22 | 15:47 | 0:03 | МТЗ., АПВ нет, РПВ усп | п.Рыбачий, Песчаный, Береговое, 480 чел. |  | 0:03 |  | 5ТП / 0,3МВт | 15 | -8, ясно |  | нет | у | 15:00 | Бакулев | Прим. | у | 1 | 2013-01-22 15:44
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-01-22 | 16:35 | 2013-01-22 | 18:47 | 2:12 | МТЗ.,АПВ нет., РПВ ну | п.Рыбачий, Песчаный, Береговое, 480 чел. (L фидера - 41,7км). В 18:08 вкл до ЛР-2 (оп №348) без нагрузки. 18:47 (ч/з 2ч 12м) запитано 2ТП (в т.ч. котельная). 18:55 (ч/з 2ч 20м) вкл без п/л Дубки (без детей). Всё вкл 19:20, замеч нет. Замечаний не выявлено. |  | 2:12 |  | котельн, насосн, школа / 5ТП / 0,3МВт | 480 | -8, ясно |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-22 16:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горка | 1А | 2013-01-22 | 16:45 | 2013-01-22 | 17:04 | 0:19 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | нет | 32 | -17, ясно |  |  |  |  | Петровичев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-22 16:45
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 19 | 2013-01-22 | 22:45 | 2013-01-22 | 22:45 | 0:00 | Ав. откл., Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -26, обл. |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-22 22:45
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Новомихайловка | 15 | 2013-01-23 | 7:09 | 2013-01-23 | 9:18 | 2:09 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Новомихайловка, 600 ч. Оп.19 (анкер) из-за тяжения сорваны два изолят на верх.проводе, один изолят на боковом. Устранено |  | 2:09 |  | котельная/0,3 Мвт/6 ТП | 347 | -26, обл. |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-23 07:09
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 6 | 2013-01-23 | 8:30 | 2013-01-23 | 11:20 | 2:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с. Алексеевка, 100ч. Оп.66 разрушены два изолят. Заменены |  | 2:50 |  | нет/2ТП/0,1 МВт | 300 | -20, обл. |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-23 08:30
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 7 | 2013-01-23 | 10:56 | 2013-01-23 | 11:00 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Павло-Федоровка, 420 чел |  | 0:04 |  | 3 котель, 2 насосных, школа, дс / 0,6 МВт / 13 ТП | 40 | -25, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-23 10:56
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Павло-Федоровка | 1 | 2013-01-23 | 11:00 | 2013-01-23 | 12:55 | 1:55 | "земля" от КУ | застава Кр.Речка. В 12:55 включен с "землей". Оп.251 обрыв вязки. Устранено с 14-39 до 15-18 по соглас-й с потреб заявке. |  | 1:55 |  | 2ТП / 0,04 МВт | 105 | -25, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-23 11:00
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Картель | 24 | 2013-01-23 | 14:55 | 2013-01-23 | 16:15 | 1:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 113 | -25, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-23 14:55
вед | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Эльга | 15 | 2013-01-23 | 15:54 | 2013-01-23 | 17:16 | 1:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:22 |  | нет |  | -25, ветер | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-23 15:54
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 15 | 2013-01-23 | 17:55 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -25, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-23 17:55
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | К | 5 | 2013-01-23 | 20:00 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | ржд |  | -25, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-23 20:00
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Эльбан | 27 | 2013-01-23 | 20:35 | 2013-01-23 | 20:44 | 0:09 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Эльбан, 1500 чел. Включен без ТП-51 (9 домов), запитан от резерв ф.6. в 20:55 (ч/з 20мин). Поврежд каб 6кВ между ТП-51 и ТП-44. 31.1.13 устранено |  | 0:09 |  | нет / 0,8МВт / 3ТП | 150 | -25, ясно |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-23 20:35
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Обогатительная фабрика | 1 | 2013-01-23 | 20:39 | 2013-01-23 | 20:39 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -38, облач |  | у |  | 20:45 | Горчаков | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-01-23 20:39
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2013-01-23 | 21:39 | 2013-01-23 | 21:39 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Повреждение ТТ 0,4кВ одной фазы (сгорела шинка) на вводе СКТП-808. Не приходит фаза в два 2-х этажных дома, обесточ один одноподъездный дом и 8 частных. Устранено в 17:00 24.1.12 |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, ясно |  | у |  | 20:20 | Медведев | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-01-23 21:39
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2013-01-24 | 6:17 | 2013-01-24 | 6:53 | 0:36 | МТЗ. РПВ ну | г.Партизанск, 1916 чел. Вкл без 5-ти ТП (соц.знач потребитель запитан). 7:00 (ч/з 43мин) вкл без 2-хТП. В 7:55 (ч/з 1ч 38м) запитаны от резервного ф-8. Поврежден кабель между ТП-7346 и ТП-7347 |  | 0:36 |  | котельн, школа, больн / 1,6МВт / 12ТП | 1150 | -10, пасм |  |  | ну | 5:35 | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 06:17
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Спасск с отп Черниговка, Дмитриевка |  | 2013-01-24 | 7:06 | 2013-01-24 | 7:06 | 0:00 | Спаск: НЗНП 1ст, 1з ДЗ. АПВ усп Яросл: НЗЗ 1ст. Ускор парал линий. АПВ усп | Lвл=70,5км. Ярославка: ИМФ ф-С 23,1км; Спасск: ф-С 51,2км. Обход зоны ЦЭС без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, пасм |  | у |  |  | Зипунников | Прим. | у | 1 | 2013-01-24 07:06
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СВ | 14 | 2013-01-24 | 8:39 | 2013-01-24 | 8:56 | 0:17 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 510 | -15, пасмурно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-24 08:39
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 9 | 2013-01-24 | 10:28 | 2013-01-24 | 11:14 | 0:46 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | ф.28 | 0:00 |  | нет | 0 | -15, пасмурно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-24 10:28
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 9 | 2013-01-24 | 11:26 | 2013-01-25 | 16:41 | 29:15 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 29:15 |  | нет | 7020 | -10, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-24 11:26
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | ЛДК | 10 | 2013-01-24 | 11:50 | 2013-01-24 | 14:54 | 3:04 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:04 |  | нет | 1770 | -5, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 11:50
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мелькомбинат | 7 | 2013-01-24 | 12:35 | 2013-01-24 | 13:31 | 0:56 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 |  | нет | 465 | -5, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 12:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 17 | 2013-01-24 | 12:36 | 2013-01-24 | 13:09 | 0:33 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 190 | -15, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-24 12:36
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 22 | 2013-01-24 | 12:55 | 2013-01-24 | 13:46 | 0:51 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произ (инфор о поврежд) | 3 нас.пункта, 412 чел. Включен без с.Голубое. Пр.оп.250-251 схлест проводов (под линией следы рубки деревьев). Сообщено в СБ. Устранено и все включено в 14:57 |  | 0:51 |  | котельная / 0,3 МВт | 250 | -20, облачно |  | ну | не произ |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-24 12:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 реклоузер на ОП 207 | 2013-01-24 | 13:55 | 2013-01-24 | 14:55 | 1:00 | МТЗ, РПВ ну | с.Орловка, Тигровый, 43 чел. Пр.оп.48-49 убрано дерево без поврежд проводов (большое, из неохр зоны) |  | 1:00 |  | нет / 0,2 МВт | 200 | -10, облачно |  |  | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 13:55
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 3 | 2013-01-24 | 14:37 | 2013-01-25 | 17:02 | 26:25 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 26:25 |  | нет | 20 | -10, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 14:37
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-01-24 | 16:30 | 2013-01-24 | 17:52 | 1:22 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Черноручье, Валентин, 500 чел. При попытке РПВ - неисправность привода. Устранено. Включен до СП-1, запитано одно село. В 19:17 включено все. Осмотр без замечаний |  | 1:22 |  | школа, больница, скважина, котельная / 0,3 МВт / 15 ТП | 1600 | -5, облачно |  | нет |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 16:30
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 66 | 2013-01-24 | 18:00 | 2013-01-24 | 18:24 | 0:24 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Ленинск, Н.Ленинск, 228 чел. Пр.оп.56-57 падение дерева без поврежд (следы рубки деревьев). Включен до оп.32, остается обесточен быт. Дерево убрано, все включено в 20-12 (ч/з 2ч 12м). |  | 0:24 |  | котельная / 0,2МВт | 64 | -10, ясно |  | ну | ну |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-24 18:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 27 | 2013-01-24 | 20:46 | 2013-01-24 | 21:28 | 0:42 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:42 |  | нет | 490 | -10,пасм | Находскинская элсеть |  |  | 20:10 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-24 20:46
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 4 | 2013-01-24 | 22:02 | 2013-01-24 | 22:05 | 0:03 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | г.Райчихинск. |  | 0:03 |  | 500 чел / 0,12МВт | 6 | -21, пасм |  | ну | у | 22:15 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-01-24 22:02
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 3 | 2013-01-25 | 0:50 | 2013-01-25 | 14:14 | 13:24 | КУ "земля" | с.Даниловка, 640 чел. Оп 30 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено. | ф-5 | 0:55 | 2013-01-25 01:45 | школа / 0,14МВт / 8ТП | 128 | -10,пасм | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 00:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-01-25 | 4:06 | 2013-01-25 | 4:17 | 0:11 | МТЗ. РПВ усп | с.Новицкое, 515 чел. |  | 0:11 |  | котельн, школа, д/сад, насосн / 1МВт 11ТП | 183 | -15, облачно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-25 04:06
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 15 | 2013-01-25 | 6:09 | 2013-01-25 | 9:09 | 3:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | -22, облач | ГОК |  |  | 5:25 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 06:09
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Иннокентьевка | 10 | 2013-01-25 | 8:05 | 2013-01-25 | 10:40 | 2:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:35 |  | школа, кот/ 0,32 МВт | 780 | -22, облач |  |  |  | 7:20 | Карев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 08:05
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Троицкая | 15 | 2013-01-25 | 8:17 | 2013-01-25 | 10:25 | 2:08 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:08 |  | нет | 145 | -22, облач | ГЭС |  |  | 7:35 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 08:17
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Гайдамак | 15 | 2013-01-25 | 8:34 | 2013-01-25 | 10:07 | 1:33 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:33 |  | нет | 1650 | -16, облачно | Наход ЭС | выв |  | 8:35 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 08:34
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 21 | 2013-01-25 | 8:47 |  |  |  | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -24, облачно | ООО ХотВок | ну |  | 8:55 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-25 08:47
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Болин | 4 | 2013-01-25 | 9:02 | 2013-01-25 | 12:37 | 3:35 | МТО, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:35 |  | жд/ 0,42 МВт/ 500 чел | 1514 | -26, ветер | ЖД | нет |  | 8:15 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 09:02
МЭС |  | ППМЭС | ППМЭС | 220 | Лозовая-Козьмино |  | 2013-01-25 | 9:35 | 2013-01-25 | 16:46 | 7:11 | ДЗ 2з, ТНЗНП 2,3 ст, АПВ ну | Оп. 59 фВ выпадение обводного шлейфа из зажима натяжной гирлянды изоляторов. |  | 7:11 |  | нет | 0 | -16, облачно |  | ну |  |  |  |  | неусп. |  | 2013-01-25 09:35
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Базовая | 11 | 2013-01-25 | 10:15 | 2013-01-25 | 10:24 | 0:09 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Зея, 780 чел |  | 0:09 |  | д/с, сейсмостанц/ 0,4 МВт | 59 | -28, ветер | Зея | ну | у | 10:32 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-01-25 10:15
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 36 | 2013-01-25 | 10:42 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -16, ветер | ВПЭС | выв |  | 9:45 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 10:42
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 5 | 2013-01-25 | 11:40 | 2013-01-25 | 11:45 | 0:05 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Сергеевка, 639 чел |  | 0:05 |  | котельная, д/с/ 0,5 МВт | 50 | -16, ветер | Сергеевка | нет | у | 11:02 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-01-25 11:40
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-01-25 | 11:50 | 2013-01-25 | 15:34 | 3:44 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:44 |  | нет | 1100 | -16, ветер | оборонэнерго | выв |  | 11:08 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 11:50
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-01-25 | 13:15 | 2013-01-25 | 13:20 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без КТП 2027 (быт), перекрытие по проход.изол. Вкл в 16:30 (ч/з 3:15). Заменены изол 3-х фаз, проведена ревизия. |  | 0:05 |  | школа, котельная/ 0,4 МВт/ 700 чел | 35 | -16, ветер | ИТК | нет | ну | 12:55 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 13:15
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-01-25 | 13:30 | 2013-01-25 | 18:12 | 4:42 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 73-74 схлест проводов. Устранено (произв перетяжка проводов 3-х фаз). |  | 4:42 |  | ИТК/ 0,05 МВт/ 4 ТП | 150 | -16, ветер | оборонэнерго | ну | ну | 12:55 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 13:30
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Иннокентьевка | 10 | 2013-01-25 | 14:10 | 2013-01-25 | 15:35 | 1:25 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:25 |  | школа, кот/ 0,32 МВт | 450 | -20, ветер | Джонка | выв |  | 13:21 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 14:10
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Березовка | 23 | 2013-01-25 | 14:10 | 2013-01-25 | 15:20 | 1:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл головной уч-к, вкл в в 16:40 (ч/з 2:30). Обход без замечаний. Предварит причина: неправиль работа РЗА, перегруз (часть нагрузки переведена по сети потребителя). |  | 1:10 |  | школа/ 0,8 МВт/ 3450 чел | 1167 | -20, ветер | Березовка | нет | ну | 13:21 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 14:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Восточная | 17 | 2013-01-25 | 14:27 | 2013-01-25 | 14:51 | 0:24 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:24 |  | нет | 1008 | -20, ветер | ГЭС Хабаровск | выв |  | 13:30 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 14:27
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-01-25 | 15:06 | 2013-01-25 | 15:42 | 0:36 | МТЗ, АПВ ну | Обесточен п.Белогорье, 1200 чел. Включен без ТП-объект губернатора до ТП-17. В 16:07 включен до ЛР-76, запитана ТП-дача губер. В 16:25 (ч/з 1:19) все запитано (выделен участок РСК без нагрузки от ЛР-76 до СП-53), включен в 18:34 (осмотр без замечаний). |  | 0:36 |  | лагерь Огонек, 1200 чел / 1,1 МВт | 833 | -18, ветер | АКС | ну |  | 15:15 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-25 15:06
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 9 | 2013-01-25 | 15:23 | 2013-01-25 | 15:27 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:04 |  | нет/ 0,9 МВт | 75 | -18, ветер | Кавалеровские ЭС | ну |  | 14:27 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 15:23
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | УМЗ | 2 | 2013-01-25 | 15:27 | 2013-01-31 | 12:58 | 141:31 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 141:31 |  | нет | 50 | -10, облачно | Примнефтепродукт | выв |  | 14:32 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 15:27
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Индустриальная | 11 | 2013-01-25 | 16:30 | 2013-01-25 | 16:42 | 0:12 | ББ, рпв УСП | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 15 | -20, ветер | дачи Галичные |  | у | 15:52 | Алексеенко | Хаб. | у | 1 | 2013-01-25 16:30
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 9 | 2013-01-25 | 18:40 | 2013-01-25 | 19:20 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | нет/ 0,9 МВт | 1350 | -16, ветер | Кавалеровские ЭС | ну |  | 17:56 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 18:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Безверхово | 2 | 2013-01-25 | 19:10 | 2013-01-25 | 19:55 | 0:45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:45 |  | котельная, насосн/ 0,8 МВт/ 540 чел/ 4ТП | 765 | -15, ветер | Безверхово | нет | ну | 18:28 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 19:10
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 11 | 2013-01-25 | 19:59 | 2013-01-25 | 22:09 | 2:10 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:10 |  | вч | 1950 | -16, ветер | Кавалеровские ЭС | ну |  | 19:09 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 19:59
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-01-25 | 20:39 | 2013-01-25 | 20:41 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Черноручье, Валентин, 500 чел. |  | 0:02 |  | котельная, больн, скваж/ 0,4 МВт | 22 | -16, ветер | Валентино, Черноручье | нет | у | 19:58 | Нуриев | Прим. | у | 1 | 2013-01-25 20:39
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Картель | 30 | 2013-01-25 | 20:40 | 2013-01-25 | 23:40 | 3:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:00 |  | нет | 761 | -20, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 20:40
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-01-25 | 21:00 | 2013-01-25 | 23:43 | 2:43 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:43 |  | нет | 1116 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 21:00
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-01-25 | 21:35 | 2013-01-25 | 22:17 | 0:42 | МТЗ, АПВ ну | Обесточен п.Белогорье, 1200 чел, ТП-"объект губернатора". Включен с выделенным уч-м от ЛР-85 до ЛР-76, ТП-"объект губернатора" запитан. В 22:45 запитано все от ф.1 ПС Новотроицкая. Причина не установлена |  | 1:10 | 2013-01-25 22:45 | лагерь Огонек, 1200 чел | 1132 | -18, ветер | АКС | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-25 21:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 9 | 2013-01-25 | 22:00 | 2013-01-26 | 15:35 | 17:35 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:35 |  | нет | 3024 | -15, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 22:00
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 1 | 2013-01-25 | 22:32 | 2013-01-26 | 16:00 | 17:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:28 |  | нет | 611 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-25 22:32
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ЗОСП | 19 | 2013-01-25 | 22:40 | 2013-01-25 | 23:15 | 0:35 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:35 |  | скважина / 0,09 МВт/ 1599 чел | 53 | -18, ветер | п.Мирный, 1599 чел | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-25 22:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Эмальзавод | 24 | 2013-01-25 | 22:56 | 2013-01-26 | 0:42 | 1:46 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:46 |  | нет | 1449 | -18, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-25 22:56
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ЗОСП | 19 | 2013-01-26 | 0:01 | 2013-01-26 | 1:13 | 1:12 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произ (информ о поврежд) | Повреждение на вед.уч-ке |  | 1:12 |  | скважина / 0,09 МВт/ 1599 чел | 108 | -18, ветер | п.Мирный, 1599 чел |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-26 00:01
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Хасанская |  | 2013-01-26 | 2:18 | 2013-01-26 | 2:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | На вед.ПС-35 Хасан повреждение в сети 10 кВ, пропуск защит. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-26 02:18
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 12 | 2013-01-26 | 3:15 |  |  |  |  | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -18, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-26 03:15
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СТ | 22 | 2013-01-26 | 4:35 | 2013-01-26 | 4:50 | 0:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 25 | -18, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-26 04:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | 16 | 2013-01-26 | 5:01 | 2013-01-26 | 5:10 | 0:09 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет | 20 | -18, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-26 05:01
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Тепличный комбинат | 12 | 2013-01-26 | 7:30 | 2013-01-26 | 8:57 | 1:27 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 1:27 |  | нет/ 1,2 МВт | 1769 | -22, ветер | Птицезавод, Востокметал, базы | выв | у | 8:17 | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-01-26 07:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2013-01-26 | 8:40 | 2013-01-26 | 9:34 | 0:54 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:54 |  | ИТК, кот/ 0,5 МВт/ 3 ТП | 415 | -18, ветер | Волчанец | нет | у | 8:44 | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-01-26 08:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное2 | 4 | 2013-01-26 | 9:30 | 2013-01-26 | 10:01 | 0:31 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ЛР 3 (ост часть быта с.Андреевка), вкл в 13:40 (ч/з 4:10). На вводе КТП 5179 слетел изолятор с крюка, схлест. Устранено. | Ф26 ПС Силикатная | 0:10 | 2013-01-26 09:40 | кот/ 0,5 МВт/272 чел/ 7 ТП | 450 | -18, ветер | Алексеевка | нет | ну | 9:00 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-26 09:30
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 18 | 2013-01-26 | 11:25 | 2013-01-26 | 15:26 | 4:01 | МТО, АПВ запрет, РПВ ну | Lбаза=70 км. Резерв для РРС. Повреждение на ведомственной отпайке (вкл в 16:25). |  | 0:00 |  | РРС | 0 | -24, облачно | РРС | запрет | ну | 12:17 | Филиппов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-26 11:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Силикатная | 26 | 2013-01-26 | 12:05 | 2013-01-26 | 12:09 | 0:04 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, кнс/ 0,6 МВт/ 452 чел/11 ТП | 47 | -16, ветер | Раздольное | нет | у | 11:10 | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-01-26 12:05
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Индустриальная | 14 | 2013-01-26 | 14:16 | 2013-01-26 | 14:28 | 0:12 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | нет | 17 | -20, ветер | Комсомольские ЭС | выв |  | 13:30 | Жабин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-26 14:16
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-01-26 | 22:13 | 2013-01-26 | 22:16 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Николаевка, Новицкое, 198 чел |  | 0:03 |  | база РЭС / 13ТП/ 0,5 МВт | 25 | -15, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-26 22:13
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 26 | 2013-01-27 | 1:27 | 2013-01-27 | 2:56 | 1:29 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:29 |  | нет | 460 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-27 01:27
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 27 | 2013-01-27 | 10:34 | 2013-01-27 | 12:11 | 1:37 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:37 |  | нет | 485 | -23, обл |  | ну |  | 12:16 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-27 10:34
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-01-27 | 14:45 | 2013-01-27 | 14:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -23, обл |  | у |  | 15:00 | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-01-27 14:45
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Серебряный бор | 4 | 2013-01-28 | 7:50 | 2013-01-28 | 8:30 | 0:40 | ТО, АПВ ну., РПВ усп. | п.Серебряный бор, 2700чел |  | 0:40 |  | теплопункт РПБ, адм., санатор. / 0,17МВт | 113 | -38, обл |  | ну | у |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-01-28 07:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-01-28 | 8:48 | 2013-01-28 | 9:54 | 1:06 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 1:06 |  | нет | 1800 | -15, обл |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-28 08:48
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 19 | 2013-01-28 | 14:48 | 2013-01-28 | 15:46 | 0:58 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:58 |  | нет | 2740 | -15, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-28 14:48
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Князевка | 10 | 2013-01-28 | 19:41 | 2013-01-28 | 21:50 | 2:09 | КУ, земля | Оп 98 устранен обрыв вязки. | ПС Киселеозерка Ф6 | 1:53 | 2013-01-28 21:34 | котельная, школа / 0,07МВт/ 461 чел | 83 | -18, неб снег | Светиловка |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-28 19:41
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2013-01-29 | 2:33 | 2013-01-29 | 2:43 | 0:10 | ТМ, РПВ усп | Обход запланирован на 31.01.13 |  | 0:10 |  | кот, насосн/ 1 МВт/ 173ч. | 166 | -16, облачно | Новый |  | у | 1:50 | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-01-29 02:33
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Город | 15 | 2013-01-29 | 11:30 | 2013-01-29 | 11:47 | 0:17 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 220 | -15, обл. | горсеть г.Арсеньев |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-29 11:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 29 | 2013-01-29 | 12:35 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -15, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-29 12:35
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ипподром | 14 | 2013-01-29 | 13:16 | 2013-01-29 | 13:57 | 0:41 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:41 |  | нет | 300 | -15, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-29 13:16
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Бочкаревка | 6 | 2013-01-29 | 16:41 | 2013-01-29 | 16:41 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -23, обл. |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-29 16:41
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное1 | 17 | 2013-01-29 | 19:48 | 2013-01-30 | 14:03 | 18:15 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 18:15 |  | нет | 2975 | -10, обл. | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-29 19:48
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Преображение | 7 | 2013-01-30 | 1:48 | 2013-01-30 | 3:27 | 1:39 | ав. откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:39 |  | нет | 80 | -15, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-30 01:48
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 16 | 2013-01-30 | 2:07 | 2013-01-30 | 21:43 | 19:36 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 19:36 |  | нет | 5600 | -15, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-30 02:07
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 9 | 2013-01-30 | 11:03 | 2013-01-30 | 11:45 | 0:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:42 |  | нет | 560 | -15, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-30 11:03
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-01-30 | 13:02 | 2013-01-30 | 13:05 | 0:03 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Н.-Спасск, 200ч. |  | 0:03 |  | школа/0,1 МВт/11 ТП | 5 | -24, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-01-30 13:02
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-01-30 | 14:45 | 2013-01-30 | 14:56 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с. Степное, 425 ч. |  | 0:11 |  | школа, котельная, д/сад /11 ТП/ 0,4 МВт | 32 | -13, обл. |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-30 14:45
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная | С82 | 2013-01-30 | 15:07 | 2013-01-30 | 15:07 | 0:00 | ПС К: ВЧБ АПВ усп., ПС Солнечная: МТО, ЗЗ 1ст., АПВ усп. | Произведен частичный обход - замечаний нет |  | 0:00 |  | нет | 0 | -27, обл. |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-30 15:07
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | ПС Корфовская | 1,2 СШ 110 кВ | 2013-01-30 | 15:29 | 2013-01-30 | 16:22 | 0:53 | ДЗШ 110 | Обесточено 1,2 СШ 110кВ (13 ПС Корфовская, Гродеково, Переяславка, Хор, Черняево, Георгиевка, Карьер, Бычиха, Корейский поселок, 1/2 Краснореченская, Осиновая речка, НС 1, НС2). В 15:35 (ч/з 6 мин) запитано 5 ПС (17,5 МВт. ПС Гродеково, Переяславка, Хор, Черняево, Георгиевка. На ПС Хор вкл. ВЛ С29"Красицкая"). На ПС Корфовская разрушен ТН 110 кВ 2СШ ф.С. Ч/з 53 мин на ПС Корфовская исключен из схемы ТН 110 2 СШ, весь потребитель запитан. Повреждение устранено 31.1.13. Проверка ДЗШ-110 1.2.13 без замечаний | ВЛ 110 Красицкая-Хор | 0:06 | 2013-01-30 15:35 | 13 ПС/23,57МВт/29085 ч. | 7230 | -22, обл. | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-30 15:29
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Хехцир - Корфовская | С23 | 2013-01-30 | 15:29 | 2013-01-30 | 17:07 | 1:38 | ДЗЛ 2, на ПС Хехцир АПВ неусп., РПВ неусп. | На ПС Хехцир (МЭС) не включается В110 "Корфовская". В 16:40 ВЛ Хехцир-Корфовская поставлена на Х.Х. со стороны ПС Корфовская. В 17:07 на ПС Хехцир включен В 110 "Корфовская", транзит замкнут. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -22, обл. |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-30 15:29
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп МЖК, АК | С-6 | 2013-01-30 | 15:29 | 2013-01-30 | 15:29 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп | На ПС Корфовская разрушен ТН 110 кВ 2СШ ф.С, работа ДЗШ-110 1,2 сек |  | 0:00 |  | нет | 0 | -22, обл. |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-01-30 15:29
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | А | 15 | 2013-01-30 | 20:55 | 2013-02-13 | 18:18 | 333:23 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение КЛ-6 кВ 320 м от ПС А всех трех фаз (Lвл=2400 м). Восстановлен. | ф.3 | 0:43 | 2013-01-30 21:38 | 8ТП/0,7МВт | 500 | -14, обл. |  | выв | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-30 20:55
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 15 | 2013-01-31 | 1:05 | 2013-01-31 | 13:55 | 12:50 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 12:50 |  | нет | 50 | -14, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-31 01:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 38 | 2013-01-31 | 5:32 | 2013-01-31 | 6:05 | 0:33 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 200 | -14, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-31 05:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 38 | 2013-01-31 | 6:43 | 2013-01-31 | 7:02 | 0:19 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | нет | 100 | -14, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-31 06:43
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 21 | 2013-01-31 | 7:31 | 2013-01-31 | 9:21 | 1:50 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | ф.8 | 0:14 | 2013-01-31 07:45 | област больница | 35 | -16, облачно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-31 07:31
вед | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Дамбуки | 12 | 2013-01-31 | 11:04 | 2013-01-31 | 12:12 | 1:08 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:08 |  | нет | 95 | -18, снег | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-01-31 11:04
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ХЭС | 105 | 2013-01-31 | 11:04 | 2013-01-31 | 18:35 | 7:31 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 | 2013-01-31 12:00 | нет | 271 | -15, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-31 11:04
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-01-31 | 11:54 | 2013-01-31 | 11:54 | 0:00 | 1 ст НЗНП, АПВ усп | ИМФ ф.А 18,7 км. Обход без замечаний |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, снег |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-01-31 11:54
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СТ | 6 | 2013-01-31 | 12:40 | 2013-02-11 | 16:48 | 268:08 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 | 2013-01-31 13:10 | нет | 70 | -15, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-31 12:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СТ | 12 | 2013-01-31 | 12:40 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 | 2013-01-31 13:10 | нет | 215 | -15, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-31 12:40
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Известковая | 71 | 2013-01-31 | 14:30 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | ржд | 0 | -10, снег | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-01-31 14:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-01-31 | 14:45 | 2013-01-31 | 14:55 | 0:10 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | п.Соловей Ключ (дачи) |  | 0:10 |  | нет / 0,3 МВт / 5 ТП | 55 | -1, облачно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-01-31 14:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 33 | 2013-01-31 | 17:03 | 2013-01-31 | 17:15 | 0:12 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:12 |  | г.Владивосток / 1,1 МВт | 180 | -1, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-31 17:03
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ЭТЗ | 6 | 2013-01-31 | 21:44 | 2013-01-31 | 21:59 | 0:15 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 100 | -15, обл. | Комсомольские ЭС |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-01-31 21:44
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Молокозавод | 6 | 2013-01-31 | 23:35 | 2013-02-01 | 0:12 | 0:37 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:37 |  | нет | 500 | -3, обл. | Уссурийские элсети |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-01-31 23:35
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-02-01 | 3:18 | 2013-02-01 | 9:44 | 6:26 | Откл. КУ "Земля" | с.Степное, 250ч. Lвл.- 15 км., Расстояние до базы - 50км. ОП 308 обрыв провода. Следов внешнего воздействия нет. В 8:02 провод восстановлен. При вкл-и фидера на КТП-20106 произошел пробой прох.изоляторов, фидер отключился. На оп.307 разобрали шлейфа и включили в 09-44. Устранили и включили в 13-41. |  | 6:26 |  | школа, д/сад/5 ТП/0,2 МВт | 1856 | -1, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 03:18
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 15 | 2013-02-01 | 5:03 | 2013-02-01 | 16:00 | 10:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 10:57 |  | нет | 0 | -1, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 05:03
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Надеждинская тяга - Уссурийск тяга |  | 2013-02-01 | 6:16 | 2013-02-01 | 6:16 | 0:00 | Надеждинск тяга: НЗЗ 1ст., АПВ усп., Уссурийск тяга: НЗЗ 1,2 ст. АПВ усп. | Пр.оп.142-143 обрыв грозотроса (зона ЦЭС). Грозотрос демонтирован 1.2.13 |  | 0:00 |  | нет | 0 | +1, обл. |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 06:16
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-02-01 | 8:28 | 2013-02-01 | 9:04 | 0:36 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | г.Партизанск, 1460ч. Ч/з 34 мин основному потребителю обеспечен резерв. Включен до ТП-7354. Оп.20 (дерев) сгнила траверса. Остается обесточено 2 вед ТП и одно РСК. Устранено и все включено в 11:40 (ч/з 3ч.12 мин.), схема восстановлена | ф.11 | 0:34 | 2013-02-01 09:02 | школа, д/сад/15 ТП/2,4 МВт | 1250 | +2, обл. |  | выв | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 08:28
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-02-01 | 8:56 | 2013-02-01 | 9:00 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Черниговка,Грибное,Горный Хутор, 489 чел |  | 0:04 |  | котельная, в/ч/0,12 МВт | 8 | -1, облачно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 08:56
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Чернышевка | 19 | 2013-02-01 | 11:26 | 2013-02-01 | 11:32 | 0:06 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 7 | -1, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 11:26
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2013-02-01 | 11:43 | 2013-02-01 | 12:36 | 0:53 | "земля" от КУ | с.Грязнушка, Новинка, 353 чел. Оп.358 обрыв провода. Включен до ЛР-51, запитано одно ТП. В 13:46 (ч/з 2ч.03 мин.) устранено, все включено |  | 2:03 | 2013-02-01 13:46 | нет / 0,1 МВт / 3ТП | 39 | -17, снег | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-01 11:43
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 8 | 2013-02-01 | 12:26 | 2013-02-01 | 12:26 | 0:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -1 пасмурно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 12:26
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-02-01 | 12:26 | 2013-02-01 | 12:26 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | В КТП-5981 перекрытие по проход.изолят. Устранено |  | 0:00 |  | нет | 0 | +2, дождь |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 12:26
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-02-01 | 12:52 | 2013-02-01 | 13:28 | 0:36 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | п.Бычиха |  | 0:36 |  | нет/0,58 МВт | 341 | -10, пасм |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-01 12:52
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Чернышевка | 19 | 2013-02-01 | 13:00 | 2013-02-01 | 14:57 | 1:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:57 |  | нет | 133 | -1, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 13:00
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 17 | 2013-02-01 | 14:30 | 2013-02-01 | 14:38 | 0:08 | Ав.откл, РПВ усп | г.Углекаменск, 1600 чел |  | 0:08 |  | котельна,школа,больница / 0,9 МВт / 7ТП | 120 | +2, дождь |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 14:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | А | 11 | 2013-02-01 | 14:47 | 2013-02-02 | 23:15 | 32:28 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 32:28 |  | нет | 700 | +1, мокрый снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 14:47
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 12 | 2013-02-01 | 14:50 | 2013-02-01 | 16:50 | 2:00 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет | 1400 | +1, мокрый снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 14:50
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 6 | 2013-02-01 | 14:55 | 2013-02-01 | 14:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, снег, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-01 14:55
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Мухен | 25 | 2013-02-01 | 15:05 | 2013-02-01 | 16:35 | 1:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  | нет | 30 | -5, мокрый снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-01 15:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Мухен | 20 | 2013-02-01 | 15:30 | 2013-02-01 | 15:50 | 0:20 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:20 |  | нет / 0,01 МВт | 3 | -5, мокрый снег |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-01 15:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2013-02-01 | 15:35 | 2013-02-01 | 15:59 | 0:24 | бб | с.Калинка, 2216 чел. Перекрытие животным (кот) в ячейке |  | 0:24 |  | котельная | учтен | -5, снег, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-01 15:35
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | В-10-Т2 | 2013-02-01 | 15:35 | 2013-02-01 | 15:59 | 0:24 | Ав.откл, РПВ усп | Одновременно с ф.16 (б/б). Обесточена 2 сш-10 кВ, с.Сергееввка, 2661 чел. Перекрытие животным (кот) в яч.ф.16. Проверка РЗА 4.2.13 |  | 0:24 |  | котельная / 2,4 МВт | 966 | -5, снег, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-01 15:35
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 12 | 2013-02-01 | 15:40 | 2013-02-01 | 15:52 | 0:12 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | п.Киевка, 100 чел |  | 0:12 |  | нет / 0,07 МВт | 14 | +2, дождь |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 15:40
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-02-01 | 15:40 | 2013-02-01 | 15:47 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Григорьевка, 900 чел |  | 0:07 |  | школа, котельная / 0,1 МВт / 13 ТП/0,1 МВт | 12 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 15:40
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-02-01 | 15:45 | 2013-02-01 | 15:52 | 0:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Новожатково, 450 чел |  | 0:07 |  | школа, котельная / 0,05 МВт / 7ТП | 6 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 15:45
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | В-10-Т2 | 2013-02-01 | 16:10 | 2013-02-01 | 16:12 | 0:02 | бб, РПВ усп | Обесточена 2сек-10 кВ (ПС однотрансформ), с.Рождественка, с.Голубовка, 860 чел. Включена на холостой ход. При включ-и ф.8 РСК отключилась ВЛ-35 Иман-Лазо-Рождественка. Перекрытие ТТ в яч.8. 2сек-10 кВ введена в работу без ф.8 |  | 0:02 |  | котельная, школа, дс / 0,25 МВт | 125 | +2, дождь |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 16:10
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 8 | 2013-02-01 | 16:13 | 2013-02-02 | 10:30 | 18:17 | от КУ | с.Рождественка, с.Голубовка, 360 чел. Перекрытие ТТ в ячейке. ТТ заменены. 2.02.13 после фазировки включен. | ф.7 | 0:45 | 2013-02-01 16:58 | нет / 0,06 Мвт | 45 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 16:13
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2013-02-01 | 16:13 | 2013-02-01 | 16:31 | 0:18 | ДЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Лазо, Рождественка, 1200 чел. При включении ф.8 РСК на ПС Рождественка. Проверка РЗА 4.2.13 |  | 0:18 |  | котельные - 3, школы - 2, дс -2 / 1,5 МВт | 280 | +2, дождь |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 16:13
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-02-01 | 16:20 | 2013-02-01 | 17:35 | 1:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Федосьевка, Бурлит, 418 чел. Включен без с.Бурлит, 220 чел (соц.объектов нет). Оп.141 повреждена каб.воронка. В 23:08 (ч/з 6ч.48 мин.) повреждение устранено, все включено. |  | 1:15 |  | котельная, школа/0,32 МВт. | 400 | +2, дождь |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 16:20
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 13 | 2013-02-01 | 16:45 | 2013-02-01 | 18:34 | 1:49 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:49 |  | нет | 546 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 16:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 4 | 2013-02-01 | 17:05 | 2013-02-01 | 17:08 | 0:03 | МТО, РПВ усп. | с.Рязановка, 60 чел |  | 0:03 |  | нет/0,2 МВт | 10 | +2, дождь |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 17:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-02-01 | 17:10 | 2013-02-01 | 18:54 | 1:44 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Новожатково, 450 чел. Оп.404 разрушен изолятор. Устранено |  | 1:44 |  | школа, котельная / 0,05 МВт / 7ТП | 101 | +2, дождь |  | нет | не произ |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 17:10
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | УМЗ | 1 | 2013-02-01 | 18:02 | 2013-02-07 | 11:03 | 137:01 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 137:01 |  | нет |  | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 18:02
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2013-02-01 | 18:02 | 2013-02-01 | 19:07 | 1:05 | "земля" от КУ | с.Камышовка, 115 чел. В 19:07 при попытке включить "Земля" самоустранилось. |  | 1:05 |  | котельная школы / 3 ТП / 0,1 МВт | 209 | -10, снег | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-01 18:02
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-02-01 | 18:13 | 2013-02-01 | 18:17 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Лазо, 743 чел |  | 0:04 |  | котельная, больница, дс/10 ТП/0,9 МВт | 60 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 18:13
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Посьет | 5 | 2013-02-01 | 18:30 | 2013-02-01 | 19:20 | 0:50 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 90 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 18:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-01 | 18:49 | 2013-02-01 | 19:17 | 0:28 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:28 |  | нет | 217 | -10, снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-01 18:49
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 1 | 2013-02-01 | 19:05 | 2013-02-02 | 14:45 | 19:40 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 19:40 |  | нет | 290 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 19:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 21 | 2013-02-01 | 19:05 | 2013-02-01 | 19:09 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Заимок, Старореченск, 360 чел |  | 0:04 |  | школа, котельная / 6 ТП/ 0,03 МВт | 2 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 19:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-02-01 | 19:10 | 2013-02-01 | 22:47 | 3:37 | "земля" от КУ | с.Элитное, 90 чел. Включен без отпайки на "Пилораму" (1 ТП, частный дом). ОП 105 заменили два изолятора. Все включено в 23:42 (ч/з 4ч.42 мин.) |  | 3:37 |  | нет/3 ТП/0,03 МВт | 106 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 19:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Давыдовка | 12 | 2013-02-01 | 19:17 | 2013-02-02 | 10:58 | 15:41 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя |  | 15:41 |  | нет | 5833 | +2, дождь | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 19:17
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-02-01 | 19:25 | 2013-02-01 | 19:29 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308 чел |  | 0:04 |  | котельная / 11ТП/ 1,1 МВт | 90 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 19:25
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-02-01 | 20:17 | 2013-02-01 | 20:17 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, снег |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-01 20:17
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-02-01 | 20:52 | 2013-02-01 | 22:10 | 1:18 | Ав.откл, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Димитрово, 37 ч. |  | 1:18 |  | нет/1ТП/0,016 Мвт | 21 | -17, снег, ветер |  | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-01 20:52
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-02-01 | 21:15 | 2013-02-01 | 23:37 | 2:22 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произв | с.Курское, Глазовка, Орловка, Иннокентьевка, 1890ч. Поиск МП производился делением на участки. В 23:37 включен полностью, причина не установлена |  | 2:22 |  | 5 котельных, 17 ТП/0,4 МВт | 945 | -1, мокрый снег, ветер |  | запрет | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-01 21:15
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-02-01 | 21:40 | 2013-02-01 | 21:43 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Лазо, 743 чел |  | 0:03 |  | котельная, больница, дс/10 ТП/0,9 МВт | 45 | +2, дождь |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 21:40
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Беркакит | 6 | 2013-02-01 | 22:43 | 2013-02-01 | 23:10 | 0:27 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 401 | -28, обл. | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-01 22:43
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Беркакит | 6 | 2013-02-01 | 23:13 | 2013-02-01 | 23:16 | 0:03 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:03 |  | нет | 44 | -28, обл. | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-01 23:13
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-02-01 | 23:31 | 2013-02-01 | 23:35 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308 чел |  | 0:04 |  | котельная / 11ТП/ 0,9 МВт | 60 | -2, мокрый снег. |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 23:31
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-02-01 | 23:55 | 2013-02-01 | 23:59 | 0:04 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Лазо, 300 чел |  | 0:04 |  | нет/12 ТП/0,3 МВт | 24 | -2, мокрый снег. |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-01 23:55
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 9 | 2013-02-02 | 0:12 | 2013-02-02 | 0:19 | 0:07 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:07 |  | нет | 35 | -2, мокрый снег. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 00:12
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-02-02 | 0:26 | 2013-02-02 | 1:45 | 1:19 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Лазо, 300ч. Повреждение на вед уч-ке |  | 1:19 |  | нет/12 ТП/0,3 МВт | 400 | -2, мокрый снег. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 00:26
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 12 | 2013-02-02 | 0:55 | 2013-02-02 | 0:55 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | с.Чугуевка, 235 ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 00:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2013-02-02 | 1:15 | 2013-02-02 | 2:09 | 0:54 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с. Черниговка, Алтыновка, 420ч. Включен до РС 732/103 (без отпайки на с.Алтыновка). В 5:20 (ч/з 4ч 5мин.) все включено. Обход без замечаний. |  | 0:54 |  | нет/2 ТП/0,2 МВт | 193 | -3, снег, ветер |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 01:15
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Ц | 3 | 2013-02-02 | 1:55 | 2013-02-02 | 2:54 | 0:59 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 0:59 |  | нет | 500 | -3, снег | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 01:55
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 6 | 2013-02-02 | 2:09 | 2013-02-02 | 2:19 | 0:10 | Откл. КУ "Земля" | п.Пластун, 800ч. Включен без отп на аэропорт (аэропорт работает 1 день в неделю, с абонетом согласовано) На оп.316, 400 обрыв вязки ф.В. Устранено и все включено в 15:25 |  | 0:10 |  | аэропорт/3ТП/0,09 МВт | 15 | -3, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 02:09
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | З | 8 | 2013-02-02 | 2:20 |  |  |  | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -3, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 02:20
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 2 | 2013-02-02 | 3:37 | 2013-02-02 | 4:29 | 0:52 | Откл. КУ "Земля" | повреждение в сетях потребителя |  | 0:52 |  | нет | 1896 | -3, снег | ж/д |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 03:37
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Связь | 3 | 2013-02-02 | 3:42 | 2013-02-02 | 10:20 | 6:38 | ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 6:38 |  | нет | 1990 | -6, ветер | горсеть г.Находка |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 03:42
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-02-02 | 3:47 | 2013-02-02 | 4:56 | 1:09 | Откл. КУ "Земля" | с.Каленовка, 20ч. Включен без ТП 58-52 (поврежден изолятор на приемной траверсе). Устранено и все включено в 6:38. |  | 1:09 |  | нет/3 ТП/0,12 МВт | 34 | -6, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 03:47
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 12 | 2013-02-02 | 4:07 | 2013-02-02 | 11:40 | 7:33 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп.41 сгнила деревянная траверса. Восстановлено. | ДГ | 0:00 | 2013-02-02 04:07 | исправ. учрежд./4 ТП/ 0,12 МВт | 900 | -6, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 04:07
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-02-02 | 4:16 | 2013-02-02 | 4:21 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Марьяновка, Владимировка, 543 чел. |  | 0:05 |  | школа, котельная / 7ТП / 0,1МВт | 5 | -7, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 04:16
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-02-02 | 4:20 | 2013-02-02 | 4:27 | 0:07 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308 чел |  | 0:07 |  | котельная / 11ТП/ 0,9 МВт | 93 | -7, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 04:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-02-02 | 4:51 | 2013-02-02 | 4:55 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск, 1308 чел |  | 0:04 |  | котельная / 11ТП/ 0,8 МВт | 53 | -7, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 04:51
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-02-02 | 5:37 | 2013-02-02 | 5:44 | 0:07 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с. Сергеевка, Монакино, Слинкино, Молчановка, 410ч. |  | 0:07 |  | нет/15 ТП/0,3 МВт | 40 | -7, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 05:37
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 7 | 2013-02-02 | 6:10 | 2013-02-02 | 6:14 | 0:04 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | на Х.Х. |  | 0:00 | 2013-02-02 06:10 | нет | 0 | -7, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 06:10
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Овсянка | 9 | 2013-02-02 | 6:22 | 2013-02-02 | 6:27 | 0:05 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | с.Овсянка, 1400ч. |  | 0:05 |  | котельная/0,5 МВт/12 ТП | 45 | -25, ветер |  | нет | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-02 06:22
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Беневское | 1 | 2013-02-02 | 9:30 | 2013-02-02 | 9:40 | 0:10 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Беневское, 43 чел |  | 0:10 |  | нет | 6 | -7, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 09:30
МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | 220 | Высокогорск | Т1 | 2013-02-02 | 11:40 | 2013-02-02 | 12:23 | 0:43 | ДЗТ | Одновременно с вед. ф.8 (МТО). После осмотра включено без вед. ф.8 (включен в 16:41) |  | 0:43 |  |  |  | -14, ветер | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-02-02 11:40
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-02-02 | 14:00 | 2013-02-02 | 15:40 | 1:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Марьяновка, Владимировка, 543 чел. В КТП-6182 повреждение ОПН-10 по ф.А. Устранено. |  | 1:40 |  | школа, котельная / 7ТП / 0,1МВт | 160 | -14, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 14:00
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 6 | 2013-02-02 | 15:10 |  |  |  | ав.откл | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -30, облачно | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-02 15:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-02-02 | 15:25 | 2013-02-02 | 15:33 | 0:08 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | 5 нас.пунктов, 400 чел. ТП-7134 сгорели предохран 6 кВ, обесточено с.Слинкино, Романовский, 100 чел, 0,05 МВт. После замены включение неусп. В пр.оп.401-402 дерево на проводах, без повреждения. Устранено и включено 3.2.13 в 11:47 (ч/з 20:22). |  | 0:08 |  | школа, скважина / 15ТП / 0,3МВт | 1060 | -14, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 15:25
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-02-02 | 15:58 | 2013-02-03 | 0:41 | 8:43 | Ав.откл, АПВ неусп., РПВ не произв. | с.Димитрово, 37 ч. Lвл=10км. Обход до оп.70 без замечаний (22:00), дальше труднопроход местность (болото). Осмотр на везедеходе. Оп.118 слетел изолятор. Устранено |  | 8:43 |  | нет/1ТП/0,016 Мвт | 136 | -17, пасмурно |  | ну | не произв. |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-02 15:58
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Завод | В-6 Т2 | 2013-02-02 | 16:16 | 2013-02-02 | 16:24 | 0:08 | Дуг.защита, РПВ усп. | Одновременно отключился вед. ф.9 (дуг.защита, заклинил конечный выключатель дуг.защ)). Обесточена 2сш-6 кВ. Включено без вед. ф.9 (включен в 16:42). |  | 0:08 |  | г.Уссурийск, 4800чел / 2,2МВт | 403 | -14, облачно | г.Уссурийск |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-02 16:16
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 28 | 2013-02-02 | 17:16 | 2013-02-03 | 10:48 | 17:32 | МТЗ, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя |  | 17:32 |  | нет | 773 | -20, обл | АКС | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-02 17:16
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 13 | 2013-02-02 | 17:16 | 2013-02-02 | 17:38 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 260 | -20, обл | АКС | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-02 17:16
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Завод | 9 | 2013-02-02 | 17:16 | 2013-02-02 | 17:35 | 0:19 | Дуг.защита | повреждение в сетях потребителя |  | 0:19 |  | г.Уссурийск, 2200чел / 1,5МВт | 475 | -14, облачно | г.Уссурийск |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 17:16
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Завод | 7 | 2013-02-02 | 17:35 | 2013-02-02 | 18:30 | 0:55 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:55 |  | котельная / 0,47МВт | 430 | -14, облачно | Авторемонтный завод |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 17:35
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 2013-02-02 | 19:10 | 2013-02-02 | 23:15 | 4:05 | ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | с.Залесье, Мельники, 183чел. Lвл=24км. Включен до оп.187, запитано с.Мельники. Пр.оп. 259-260 обрыв провода ф.В. Провод восстановили, на оп.259 заменили два изолятора. В 13:34 (ч/з 18:24) включено. |  | 4:05 |  | нет / 7ТП / 0,1МВт | 670 | -14, облачно |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-02 19:10
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 10 | 2013-02-02 | 22:40 | 2013-02-02 | 22:55 | 0:15 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Белогорск, 14 200 чел |  | 0:15 |  | котельные / 26 ТП / 1,5 МВт | 367 | -15, ясно |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-02 22:40
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 26 | 2013-02-02 | 23:29 | 2013-02-03 | 0:00 | 0:31 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | телестудия | 0 | -15, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-02 23:29
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-02-03 | 7:10 | 2013-02-03 | 7:10 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 07:10
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-02-03 | 7:11 | 2013-02-03 | 7:11 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 07:11
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-02-03 | 7:17 | 2013-02-03 | 7:17 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 07:17
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-02-03 | 7:24 | 2013-02-03 | 7:24 | 0:00 | НЗНП 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 07:24
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Ник.ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-02-03 | 7:31 | 2013-02-03 | 21:03 | 13:32 | НЗНП 1ст, АПВ выв | В 14:04 включена на ХХ. В 15:30 при включении Т2 на ПС Многовершинная ВЛ-110 отключилась от НЗНП 3ст. На ПС Многовершинная Т2 ч/з СВ-110 не включается. Т2 выведен в ремонт, линия введена в работу | АВР-6 Многовершинная | 0:00 |  | нет | 0 | -15, метель |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 07:31
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-03 | 7:36 | 2013-02-03 | 10:33 | 2:57 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 2:57 |  | ржд | 531 | -15, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 07:36
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 13 | 2013-02-03 | 8:25 | 2013-02-03 | 8:55 | 0:30 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:30 |  | нет / 3,42МВт | 1521 | -18, метель |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 08:25
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 19 | 2013-02-03 | 8:25 | 2013-02-03 | 8:55 | 0:30 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:30 |  | нет / 2,83МВт | 1420 | -18, метель |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 08:25
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2013-02-03 | 8:25 | 2013-02-03 | 8:55 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Многовершинный, 1530чел. |  | 0:30 |  | котельная, насосная/ 5ТП / 1,14МВт | 507 | -18, метель |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 08:25
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Березовка | 23 | 2013-02-03 | 8:53 | 2013-02-03 | 9:28 | 0:35 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Березовка, 3450 чел. Включен без 4ТП. В пр.оп.21-22 убрана ветка с проводов. Включено полностью в 10:45 (ч/з 1:52) |  | 0:35 |  | дс, школа / 0,62МВТ / 9ТП | 362 | -15, ясно |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 08:53
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Ракитное | 2 | 2013-02-03 | 9:00 | 2013-02-03 | 10:18 | 1:18 | "земля" от КУ | с.Орехово, ясная поляна, 1239чел. В пр.оп.36-37 обрыв провода ф.А (тяжение). Устранено. |  | 1:18 |  | котельная, школа, д/с, приют / 20ТП / 0,5МВт | 630 | -15, пасмурно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-03 09:00
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 1 | 2013-02-03 | 9:25 | 2013-02-03 | 11:55 | 2:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. (выброс масла) | п.Многовершинный, 1530чел. В пр.оп. 12-13 убрано дерево с проводов, без повреждения. |  | 2:30 |  | котельная, насосная / 5ТП / 1,14МВт | 2535 | -18, метель |  | ну |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 09:25
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 28 | 2013-02-03 | 11:05 | 2013-02-03 | 12:26 | 1:21 | МТЗ, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя |  | 1:21 |  | нет | 59 | -20, обл | АКС | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-03 11:05
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-02-03 | 11:28 | 2013-02-03 | 11:37 | 0:09 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:09 |  | нет / 0,1 МВт | 15 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 11:28
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-03 | 12:09 | 2013-02-03 | 12:49 | 0:40 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:40 |  | ржд | 120 | -15, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 12:09
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Ник.ТЭЦ | по ф.23 в ЦРП-5 яч.3 | 2013-02-03 | 12:10 | 2013-02-03 | 12:35 | 0:25 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Николаевск-на-Амуре, 2000 чел |  | 0:25 |  | нет / 0,4МВт | 169 | -18, метель | г.Николаевск-на -амуре |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 12:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-02-03 | 13:07 | 2013-02-03 | 14:23 | 1:16 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 1:16 |  | нет / 0,1МВт | 127 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 13:07
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-03 | 13:20 | 2013-02-03 | 14:13 | 0:53 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | ржд | 159 | -15, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 13:20
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Б.Гора | 2 | 2013-02-03 | 13:42 | 2013-02-03 | 13:45 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чля, 634 чел |  | 0:03 |  | котельная, насосная / 0,4МВт | 20 | -18, метель |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 13:42
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-02-03 | 13:55 | 2013-02-03 | 14:50 | 0:55 | ав.откл., АПВ выв, РПВ усп. | с.Черняево, 2 погранзаставы, 279 чел |  | 0:55 |  | нет / 0,1 МВт | 173 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 13:55
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 40 | 2013-02-03 | 14:54 | 2013-02-03 | 15:57 | 1:03 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:03 |  | нет | 42 | -21, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 14:54
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Гражданка | 10 | 2013-02-03 | 15:04 | 2013-02-03 | 17:14 | 2:10 | "земля" от КУ | с.Гражданка, с.Лугохутор. 502 чел.. Оп.41 обрыв провода ф.В. Устранено. |  | 2:10 |  | д/с / 0,4МВт | 108 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-03 15:04
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Березовка | 26 | 2013-02-03 | 15:10 | 2013-02-04 | 14:10 | 23:00 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Потребитель запитан от резерва. Пр. 52-53 снято дерево с ВЛ. | ф.22 | 0:10 | 2013-02-03 15:20 | 1ТП / 0,08МВт | 14 | -21, ветер |  | нет | не произв |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 15:10
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Ник.ТЭЦ | по ф.23 в ЦРП-5 яч.3 | 2013-02-03 | 15:30 | 2013-02-03 | 17:50 | 2:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | г.Ник-на-Амуре, с.Красное, Чнырах, 2000 чел. Включено без 10ТП(без с.Красное, с. Чнырах, котельные на дг), запитано 1/2 потребителей. 14:00 запитано с. Красное, 18:50 вкл полностью. Оп. 35 заменен изолятор, пр. 141-142 устранен схлест. |  | 2:20 |  | 2 котельные (на ДГ) / 17ТП / 0,4МВт | 4259 | -18, метель | г.Николаевск-на -амуре, с. Красное, с. Чнырах | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 15:30
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-02-03 | 15:30 | 2013-02-03 | 15:32 | 0:02 | ав.откл., АПВ выв., РПВ усп. | с.Благодатное, Лесное, 600 чел |  | 0:02 |  | котельная, школа / 0,8 МВт | 27 | -21, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 15:30
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-02-03 | 15:35 | 2013-02-03 | 16:00 | 0:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Марьяновка, Владимировка, 543 чел. |  | 0:25 |  | котельная / 7ТП / 0,1МВт | 25 | -15, ясно | с.Марьяновка, Владимировка | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-03 15:35
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Новопокровка | 1 | 2013-02-03 | 15:40 | 2013-02-03 | 15:53 | 0:13 | МТЗ, АПВ ну. | с.Новопокровка, 457чел. Повреждение на вед. ТП. |  | 0:13 |  | нет / 0,05МВт | 12 | -15, ясно |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-03 15:40
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-02-03 | 15:55 | 2013-02-03 | 16:50 | 0:55 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | с.Гаровка, 3538чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0:55 |  | 3500чел / 2,5МВт | 1375 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 15:55
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Чернореченская | 6 | 2013-02-03 | 15:58 | 2013-02-03 | 16:20 | 0:22 | ав.откл., АПВ выв, РПВ усп. | с.Черняево, 2 погранзаставы, 279 чел |  | 0:22 |  | погранзаставы / 0,17 МВт | 63 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 15:58
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-02-03 | 16:28 | 2013-02-03 | 16:43 | 0:15 | ав.откл., АПВ выв, РПВ усп. | п.Мирный, 1599чел |  | 0:15 |  | школа, насосная / 0,2МВт | 50 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 16:28
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-02-03 | 16:58 | 2013-02-03 | 19:04 | 2:06 | ав.откл., АПВ выв, РПВ не произ | с.Черняево, 2 погранзаставы, 279 чел. Обход без замечаний, Lвл=39,7 км, Lбаза= 32 км (переяславка) |  | 2:06 |  | нет / 0,17МВт | 363 | -21, ветер |  | выв | не произ |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 16:58
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2013-02-03 | 17:50 | 2013-02-03 | 17:50 | 0:00 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, метель |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 17:50
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2013-02-03 | 18:02 | 2013-02-16 | 19:03 | 313:01 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | 6.02.13 обнаружен в пролете оп 1011-1012 обрыв провода фВ ( в середине пролета), провод на земле. 7.02.13 - чистка подъездных путей. Пройдено 1,5 км. из 5км. 9.02.13 расчищена трасса до оп 1011, далее идет наклонный рельеф, бульдозер в гору не идет. 10.02.13 работы по расчистке не велись (требуется другой бульдозер), оп.1009 чистка от наледи (выполнено на 50%). 11.2.13 оп.1009, 1010 очищены от наледи. 12.2.13 очищены от наледи оп.1011, 1012. 13.2.13 опущен провод в пролете 1009-1011, застрял трактор в пролете 1011-1012. 14.2.13 опущен провод полностью, срощена ф-В. 15.2.13 поднята ф-В, опущен провод ф-А (распушение). 16.2.13 произведен ремонт провода, в 19:03 поставлена под U. | ВЛ-110 Ник.ТЭЦ-Многовершинная | 3:01 | 2013-02-03 21:03 | п.Многовершинный, котельная, шахта, компрессорная ЗАО Многовершинное / 2312 чел / 9,9 МВт | 29000 | -16, метель | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 18:02
МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | ХП МЭС | 35 | Биробиджан | ТН-35-Т1 | 2013-02-03 | 18:50 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение ТН-35-1 фаза А. Выведен в ремонт, Т1 на х.х. Устранение 4.2.13 |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, ветер | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-02-03 18:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-03 | 19:23 | 2013-02-03 | 21:19 | 1:56 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:56 |  | ржд / 0,18МВт | 348 | -21, ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 19:23
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-02-03 | 20:02 | 2013-02-03 | 20:26 | 0:24 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | п.Бычиха |  | 0:24 |  | нет / 0,54МВт | 216 | -21, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-03 20:02
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 31 | 2013-02-03 | 20:06 | 2013-02-03 | 20:51 | 0:45 | "земля" от КУ | п.Новобурейск. ТП-38 заменен штыр.изолятор ф.А |  | 0:45 |  | нет / 0,4 МВт/ 171 чел | 308 | -20, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-03 20:06
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-02-03 | 20:37 | 2013-02-03 | 23:09 | 2:32 | МТО, АПВ выв. | Производственные базы. Повреждение на вед ТП |  | 2:32 |  | нет / 0,1МВт | 253 | -21, ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-03 20:37
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-02-04 | 3:31 | 2013-02-04 | 17:24 | 13:53 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 13:53 |  | нет | 833 | -18, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 03:31
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 3 | 2013-02-04 | 3:31 | 2013-02-04 | 3:34 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | нет / 1ТП / 0,1 МВт | 8 | -18, ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-04 03:31
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-02-04 | 4:45 | 2013-02-04 | 16:20 | 11:35 | МТЗ не откл, от КУ | п.Киинск, 612 чел. В яч. ф.1 выгорели контакты ШР ф.В,С (МТЗ, фидер не отключился). Устранено. | ф.19 Гродеково | 1:12 | 2013-02-04 05:57 | котельная, дс, школа, 9 ТП / 0,4 МВт | учтен | -18, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 04:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Черняево | Т1 | 2013-02-04 | 4:45 | 2013-02-04 | 5:10 | 0:25 | МТЗ-35, МТЗ-10, РПВ усп | Обесточена ПС Черняево (однотрансф-я). В яч. ф.1 выгорели контакты ШР ф.В,С (МТЗ, фидер не отключился). |  | 0:25 |  | 5 нас.пунктов, 1614 чел, 2 котельных / 2,2 МВт | 900 | -18, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-04 04:45
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | КРС | 157 | 2013-02-04 | 8:10 | 2013-02-04 | 12:20 | 4:10 | Земля, от КУ. | Оп 157-00/75 устранен обрыв вязки. |  | 4:10 |  | нет / 0,05МВт | 199 | -15, ветер | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-04 08:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | УМЗ - Молокозавод |  | 2013-02-04 | 10:02 | 2013-02-04 | 11:18 | 1:16 | МТО, АПВ ну | ПС Молокозавод Т2 работа ОД КЗ (от ДЗТ), откл. вед ф.9 (МТЗ, повреждение КЛ). Излишняя работа ДЗТ тр-ра Т2, повреждение токовых цепей ДЗТ - обрыв кабеля от выносных ТТ 35кВ Т-2 до ящика зажимов Т2). Устранено. |  | 1:16 |  | 30000ч, котельные, насосные, больница / 7МВт/28ТП | 8750 | -13, пасмурно |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 10:02
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Южная | 1 | 2013-02-04 | 11:14 | 2013-02-04 | 23:20 | 12:06 | Земля, от КУ. | Обход, осмотр ТП повреждений не выявил. Заменен ТТ и подставной изолятор в ячейке ф.1. |  | 12:06 |  | 220ч, 0,1 МВт / 3ТП | 1210 | -13, пасмурно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 11:14
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 2 | 2013-02-04 | 12:17 | 2013-02-04 | 15:20 | 3:03 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 3:03 |  | нет | 5380 | -11, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 12:17
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-02-04 | 13:27 | 2013-02-04 | 14:53 | 1:26 | МТЗ, АПВ выв. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:26 |  | в/ч | 291 | -16, облачно |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 13:27
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-02-04 | 14:10 | 2013-02-04 | 17:17 | 3:07 | Земля, от КУ. | 14:52 вкл без отп на с.Горбатка. Заменены изоляторы оп.146, ТП 4426 |  | 3:07 |  | котельная / 650ч, 6ТП / 0,2 МВт | 105 | -11, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 14:10
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-02-04 | 16:12 | 2013-02-04 | 16:20 | 0:08 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет / 0,2МВт | 27 | -11, облачно |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-04 16:12
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 12 | 2013-02-04 | 17:17 | 2013-02-04 | 19:04 | 1:47 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:47 |  | нет | 1753 | -15, ветер | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-04 17:17
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2013-02-04 | 17:40 | 2013-02-04 | 18:04 | 0:24 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с. Чистополье, 300ч. Повреждение на вед. ТП-2388. |  | 0:24 |  | нет / 0,2 МВт / 7 ТП | 48 | -13, ветер | с. Чистополье, 300ч | ну | не произв |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 17:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 1 | 2013-02-04 | 17:50 | 2013-02-04 | 22:38 | 4:48 | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя |  | 4:48 |  | нет | 2160 | -13, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 17:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Береговая 1 | 50 | 2013-02-04 | 18:55 |  |  |  | МТО, АПВ выв | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -10, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 18:55
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Береговая 1 | 42 | 2013-02-04 | 19:23 | 2013-02-04 | 19:56 | 0:33 | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 800 | -10, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 19:23
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Картель | 30 | 2013-02-04 | 20:09 | 2013-02-04 | 22:43 | 2:34 | МТЗ, АПВ выв. |  | ДГ | 0:01 | 2013-02-04 20:10 | ВЧ | 564 | -16, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 20:09
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Владимиро-Александровское | 1 | 2013-02-04 | 20:20 | 2013-02-04 | 20:50 | 0:30 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0:30 |  | 0,8МВт / 4 ТП | 496 | -10, облачно | с. Вл. Александровское 3000ч, |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-04 20:20
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ХЭС | 202 | 2013-02-04 | 22:33 | 2013-02-04 | 22:49 | 0:16 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:16 |  | нет | 461 | -16, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 22:33
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-04 | 23:06 | 2013-02-04 | 23:59 | 0:53 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 0:53 |  | нет | 159 | -16, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-04 23:06
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-02-05 | 1:13 | 2013-02-05 | 7:47 | 6:34 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 6:34 |  | нет | 1182 | -16, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-05 01:13
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-02-05 | 8:00 | 2013-02-05 | 8:05 | 0:05 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Монакино, Слинкино, 220чел |  | 0:05 |  | нет / 0,35МВт | 30 | -15, облачно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-05 08:00
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2013-02-05 | 8:51 | 2013-02-05 | 8:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -26, ясно |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-05 08:51
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-02-05 | 13:31 | 2013-02-05 | 13:57 | 0:26 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:26 |  | нет | 183 | -22, ясно |  | выв | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-05 13:31
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Партизан | 21 | 2013-02-05 | 14:48 | 2013-02-05 | 14:50 | 0:02 | МТО, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет | 26 | -12, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-05 14:48
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-02-05 | 15:51 | 2013-02-05 | 17:00 | 1:09 | Земля, от КУ. | Заменен проходной изолятор в ТП 5070 (ТП без нагрузки) |  | 1:09 |  | нет / 0,05 МВт / 6 ТП | 57 | -18, ясно | с. Пухово, 350ч |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-05 15:51
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Восточная | 15 | 2013-02-05 | 16:30 | 2013-02-06 | 19:25 | 26:55 | МТО, АПВ выв, РПВ неусп. | Повреждение концевой муфты. Устранено. | Здоровье ф.10 | 1:25 | 2013-02-05 17:55 | нет / 2,6 МВт | 3760 | -18, ясно | Хабаровск, 2000ч | выв | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-05 16:30
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Чегдомын | 7 | 2013-02-05 | 16:41 | 2013-02-05 | 17:10 | 0:29 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед отпайке |  | 0:29 |  | котельная / 1.2 МВт | 590 | -18, облачно | Чегдомын 2500ч |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-05 16:41
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 19 | 2013-02-05 | 16:58 | 2013-02-05 | 18:29 | 1:31 | Земля, от КУ. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:31 |  | нет | 228 | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-05 16:58
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Улисс | 30 | 2013-02-05 | 19:20 | 2013-02-13 | 21:51 | 194:31 | ав.откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 194:31 |  | нет | 200 | -12. ясно | ГЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-05 19:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 18 | 2013-02-06 | 13:50 | 2013-02-06 | 14:00 | 0:10 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | При РПВ жалобы потребителя на отс фазы, откл от КУ в 14:19, вкл в 15:50 (ч/з 2:00), оп 5, фА устранен обрыв шлейфа (в зажиме). |  | 0:10 |  | школа, больн/ 0,36 МВт/ 812 чел | 600 | -14, облачно | Авангард | нет | у | 13:10 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-02-06 13:50
МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | 110 | РЦ | 2Т | 2013-02-06 | 15:07 | 2013-02-06 | 15:50 | 0:43 | ТЗШ | На ПС РЦ отключился тр-р 2Т (1Т выведен в ремонт). Обесточены: ПС Эмальзавод (8МВт), потребители 6 кВ ПС РЦ (15 МВт). Роткл=23 МВт, 52433 тыс.чел. |  | 0:43 |  | 23 МВт/ 52433 чел, г.Хабаровск | 15000 | -23, облачно | Хабаровск |  |  | 14:26 | Шаляпин |  | неусп. | 1 | 2013-02-06 15:07
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-02-06 | 15:35 | 2013-02-06 | 16:14 | 0:39 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп | Резерв для РРС |  | 0:39 |  | нет | 10 | -28, облачно | РРС | запрет | у | 16:35 | Лир | Ам. | у | 1 | 2013-02-06 15:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 14 | 2013-02-06 | 16:00 | 2013-02-06 | 17:50 | 1:50 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:50 |  | нет/ 0,65 МВт/ 4193 чел | 1192 | -23, облачно | ГЭС Хабаровск | выв | ну | 15:08 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-06 16:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Залив | 19 | 2013-02-06 | 17:00 |  |  |  | ЗЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | резерв адм.края |  | -14, облачно | ВПЭС | ну |  | 16:08 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-06 17:00
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 7 | 2013-02-06 | 18:45 | 2013-02-06 | 19:28 | 0:43 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:43 |  | нет | 105 | -16, облачно | Хорольские ЭС | ну |  | 18:02 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-06 18:45
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Городская | 22 | 2013-02-06 | 18:58 | 2013-02-06 | 19:15 | 0:17 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | нет | 26 | -27, облачно | ГЭС Нерюнгри | выв |  | 19:05 | Халилов | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-06 18:58
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-02-06 | 19:33 | 2013-02-06 | 19:44 | 0:11 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед отпайке (вкл в 13:39 7.2.13) |  | 0:11 |  | нет | 3 | -28, облачно | РРС |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-06 19:33
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 7 | 2013-02-06 | 21:47 | 2013-02-06 | 22:38 | 0:51 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 500 | -15, облачно | Хорольские ЭС | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-06 21:47
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Горностай | Т1 | 2013-02-07 | 1:07 | 2013-02-07 | 14:50 | 13:43 | ДЗТ | При вводе в работу. Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. 7.2.13- в 14:25 испытан, без замечаний; по РЗА- изменены уставки (неселективность уставок в блоке намагничивания защиты). |  | 0:00 |  | нет | 0 | -12, ветер | Владивосток |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 01:07
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сахарный ключ | 4 | 2013-02-07 | 7:07 | 2013-02-07 | 7:18 | 0:11 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет | 100 | -12, ветер | ВПЭС | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 07:07
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ХЭС | 202 | 2013-02-07 | 8:15 | 2013-02-07 | 10:27 | 2:12 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:12 |  | нет | 560 | -25, облачно | ГЭС | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-07 08:15
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Давыдовка | 8 | 2013-02-07 | 9:26 | 2013-02-07 | 12:40 | 3:14 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:14 |  | нет | 3600 | -12, ветер | ХКЭ | выв |  | 8:56 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 09:26
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ХЭС | 205 | 2013-02-07 | 9:46 | 2013-02-07 | 9:52 | 0:06 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 144 | -25, облачно | ГЭС | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-07 09:46
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-02-07 | 10:35 | 2013-02-07 | 10:41 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | школа, кот/0,3 МВт/ 1293 чел | 17 | -12, ветер | Халкидон, Светлое/ | нет | у | 9:46 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 10:35
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | НСРЗ | 9 | 2013-02-07 | 10:41 | 2013-02-07 | 10:50 | 0:09 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя (на ХХ). |  | 0:09 |  | нет | 0 | -12, ветер | Находкинский судорем.завод | выв |  | 10:11 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 10:41
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2013-02-07 | 13:00 | 2013-02-07 | 16:30 | 3:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 3:30 |  | нет/ 429 чел/ 0,1 МВт | 180 | -12, снег, ветер | нет/ 429 чел/ 0,2 МВт | ну | у | 18:40 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 13:00
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-02-07 | 13:16 | 2013-02-07 | 16:47 | 3:31 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Находилась на ХХ. Обход без замечаний. |  | 0:00 | 2013-02-07 13:16 | нет | 0 | -12, снег,ветер |  | выв | у | 12:24 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 13:16
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Давыдовка |  | 2013-02-07 | 13:44 | 2013-02-07 | 18:49 | 5:05 | НЗЗ 2 ст, АПВ, РПВ неусп | На ПС Давыдовка по ВЛ 110 кВ "Западная" отгорел шлейф фА на ВЧ-заградителе в сторну ВЛ. Устранено, в 18:49 ВЛ работе. | Давыдовка-Пушкинская | 0:43 | 2013-02-07 14:27 | Хасанский р-н, 56 МВт, 40 тыс чел | учтен | -12, снег,ветер |  |  |  | 12:48 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 13:44
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Пушкинская |  | 2013-02-07 | 13:44 | 2013-02-07 | 14:27 | 0:43 | Давыдовка НЗЗ 2,3 ст, АПВ неусп РПВ усп., Пушкинская ДЗ 3зона, РПВ усп. | Обесточены потребители Хасанского р-на. (5 ПС 110 кВ, 11 ПС 35 кВ). 21:51 обход без замечаний. 8.2.13 обнаружены следы перекрытия ТН ф. В,С (ТН в работе). 8.02.13 на ПС Пушкинская сделано фото ТН, принято решение оставить в работе до потепления. |  | 0:43 |  | Хасанский р-н, 56 МВт, 40 тыс чел | 40000 | -12, снег,ветер | Хасанский р-н |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 13:44
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-02-07 | 13:45 | 2013-02-07 | 14:52 | 1:07 | МТЗ, АПВ нет, РПВну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 1:07 |  | школа, кот/0,3 МВт/ 1293 чел | 70 | -12, снег,ветер | Халкидон, Светлое/ | нет | ну | 13:08 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 13:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-02-07 | 14:35 | 2013-02-07 | 16:00 | 1:25 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 1:25 |  | нет/ 0,2 МВт/ 0 чел/ 1ТП | 468 | -22, облачно | "Радон" | ну | ну | 13:48 | Петряков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-07 14:35
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Тимофеевка | 8 | 2013-02-07 | 15:00 | 2013-02-07 | 15:13 | 0:13 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | нет | 120 | -12, снег, ветер | оборонэнерго |  |  | 14:15 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 15:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Посьет | 8 | 2013-02-07 | 15:08 | 2013-02-07 | 16:54 | 1:46 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:46 |  | нет | 220 | -12, снег, ветер | ХКЭ |  |  | 14:54 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 15:08
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 3 | 2013-02-07 | 16:56 | 2013-02-07 | 23:26 | 6:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Lвл=29,2км, Lбаза=30км. Оп. 447 повреждение изолятора верхнего провода, падение на нижний. Устранено. |  | 6:30 |  | школа, кот/ 0,9 МВт/ 2000чел/ 12 ТП | 5800 | -12, снег, ветер | Каменка | ну | ну | 16:05 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 16:56
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-02-07 | 17:07 | 2013-02-07 | 18:40 | 1:33 | КУ, земля | Оп 27 снята ветка. |  | 1:33 |  | нет/ 0,15 МВт/ 4880 чел | 270 | -12, снег, ветер | Вадимовка |  |  | 17:49 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 17:07
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Вл.Александровское | 1 | 2013-02-07 | 17:16 | 2013-02-07 | 17:53 | 0:37 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:37 |  | нет/ 0,6 МВт/ 2019 чел | 480 | -12, снег, ветер |  | ну | ну |  | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 17:16
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 9 | 2013-02-07 | 18:25 | 2013-02-07 | 19:21 | 0:56 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:56 |  | нет | 520 | -12, снег, ветер | Кавалеровские ЭС |  |  | 17:33 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 18:25
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новоселище | 3 | 2013-02-07 | 18:50 | 2013-02-07 | 18:54 | 0:04 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, д/с, кот/ 0,2 МВт/ 500 чел | 40 | -14, снег, ветер | Новоселище | нет | у | 18:03 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 18:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новороссия | 2 | 2013-02-07 | 18:52 | 2013-02-07 | 19:21 | 0:29 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | Пр оп 1-2 убрано дерево (без повреждения ВЛ). |  | 0:29 |  | кот, насосн/ 0,1 МВт/ 93 чел | 30 | -14, снег, ветер | Новороссия | нет | не произв | 18:28 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 18:52
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2013-02-07 | 20:55 | 2013-02-07 | 21:24 | 0:29 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:29 |  | нет | 450 | -14, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 20:55
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Шмидтовка | 8 | 2013-02-07 | 21:58 | 2013-02-07 | 22:05 | 0:07 | ТМ, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 30 | -14, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 21:58
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-02-07 | 22:16 | 2013-02-07 | 23:20 | 1:04 | МТЗ, | Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:04 |  |  | 629 | -14, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 22:16
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Угольная - Вл.Александровское |  | 2013-02-07 | 22:26 | 2013-02-08 | 13:06 | 14:40 | КУ, земля | Земля с 21:41. Собственность и обслуживание порт Восточный. ОП 12 обрыв отяжки, провод касался тела опоры. | ВЛ 35кВ Екатериновка - ВлАлександровка | 0:00 | 2013-02-07 22:26 | нет | 0 | -14, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 22:26
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | ЦРП ПаГРЭС | насосная | 2013-02-07 | 22:31 | 2013-02-08 | 0:51 | 2:20 | КУ, земля | Оп. 16 разобраны шлейфа на ТП (очистка воды) | Навицкое ф.11 | 0:00 | 2013-02-07 22:31 | нет | 250 | -14, снег, ветер | п/лагерь |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 22:31
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | К.Рыболов | 10 | 2013-02-07 | 22:40 | 2013-02-08 | 0:05 | 1:25 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:25 |  | котельная / 0,9 МВт | 937 | -14, снег, ветер | 1000ч | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 22:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка №1 |  | 2013-02-07 | 23:10 | 2013-02-07 | 23:10 | 0:00 | Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 23:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка №1 |  | 2013-02-07 | 23:31 | 2013-02-07 | 23:31 | 0:00 | Славянка: ПНДЗ, АПВ усп. Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп. | ИМФ 82,3км от ПС Давыдовка |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, снег, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-07 23:31
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Давыдовка | 8 | 2013-02-07 | 23:34 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -14, снег, ветер |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 23:34
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кролевцы | 21 | 2013-02-07 | 23:38 | 2013-02-08 | 1:28 | 1:50 | МТЗ, РПВ усп |  |  | 1:50 |  | нет | 200 | -14, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 23:38
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 12 | 2013-02-07 | 23:40 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -14, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 23:40
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Преображение | 7 | 2013-02-07 | 23:45 | 2013-02-08 | 1:00 | 1:15 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет | 150 | -14, снег, ветер |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 23:45
МЭС |  | ПП МЭС | ПП МЭС | 220 | Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ №2 |  | 2013-02-07 | 23:58 | 2013-02-07 | 23:58 | 0:00 | ДФЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет |  | -14, ветер, снег |  | у |  |  |  |  | у | 1 | 2013-02-07 23:58
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Западная | ШСВ | 2013-02-07 | 23:58 | 2013-02-08 | 3:17 | 3:19 | ДЗШ, АПВ шин усп. | Одновременно откл. В110 Западная - Дефриз -Казармы №2 (ТНЗНП1ст, 0:52 РПВ усп.), Западная - Раздольное-1 (БНН, 0:58 РПВ усп.), Западная - Кролевцы -Штыково - АТЭЦ №2 (бл. не записан, АПВ усп.). ШСВ заменены предохранители цепей управления. 8.2.113 произведен осмотр ПС - замечаний нет. |  | 0:00 | 2013-02-07 23:58 | нет | 0 | -14, снег, ветер |  |  | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-07 23:58
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Преображение | 5 | 2013-02-08 | 0:02 | 2013-02-08 | 3:08 | 3:06 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:06 |  | нет | 3000 | -15, снег, ветер |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 00:02
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Западная - Дефриз - Казармы №1 |  | 2013-02-08 | 0:18 | 2013-02-08 | 7:48 | 7:30 | ТНЗНП 1ст, АПВ неусп., РПВ усп. | Погашение 1/2 ПС Дефриз (очистные, вкл 3:20), 1/2 Казармы (насосные, вкл. 0:52). Произведен полный обход - замечаний нет. | В110 Западная - Дефриз -Казармы №2 Ф.14,15 ПС Казармы | 0:34 | 2013-02-08 00:52 | насосные, очистные / 0,38 МВт | 1140 | -15, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 00:18
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Горностай | 17 | 2013-02-08 | 1:09 | 2013-02-08 | 2:11 | 1:02 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:02 |  | нет | 400 | -15, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 01:09
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 12 | 2013-02-08 | 1:10 | 2013-02-08 | 13:04 | 11:54 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 11:54 |  | нет | 1500 | -15, снег, ветер |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 01:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 2 | 2013-02-08 | 1:12 | 2013-02-08 | 6:19 | 5:07 | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:07 |  | нет | 150 | -15, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 01:12
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-02-08 | 2:20 | 2013-02-08 | 3:15 | 0:55 |  | Реклоузер на оп. 421. Вкл по частям, без замечаний. |  | 0:55 |  | нет / 0,1 МВт | 81 | -15, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 02:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка №1 |  | 2013-02-08 | 2:20 | 2013-02-08 | 16:31 | 14:11 | Славянка: ПНДЗ, АПВ неусп., Давыдовка: ЗЗ, АПВ неусп. | ИМФ 82,9 км. Погашение 1СШ Барабаш (4000ч). ОП 105 обрыв грозотроса. Демонтирован грозотрос в пролете ОП 105-106 | СВ 10кВ | 0:05 | 2013-02-08 02:25 | 2 котельных, насосная / 2 МВт | 200 | -15, снег, ветер |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 02:20
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-02-08 | 2:42 | 2013-02-08 | 2:53 | 0:11 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:11 |  | нет / 0,1 МВт | 20 | -15, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 02:42
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Касатка | 7 | 2013-02-08 | 3:04 | 2013-02-08 | 12:49 | 9:45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | ПС Касатка (вед.) с.Кневичи, 250ч. В КТП 5001 повреждение кабельной муфты 0,4 кВ. Устранено и все включено в 16:35 (ч/з 13ч.31 мин.) |  | 9:45 |  |  | 2000 | -15, ветер |  | нет | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 03:04
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2013-02-08 | 4:10 | 2013-02-08 | 4:50 | 0:40 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:40 |  | нет | 540 | -15, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 04:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-02-08 | 6:07 | 2013-02-08 | 8:52 | 2:45 | КУ, земля | сБойкое, быт 330ч. В 8:52 включен до ЛР 529. Потребителю обеспечен резерв. ОП 231 обрыв вязки. Устранено, все включено в 19:50 (ч/з 13ч.53 мин.) | ПС Б.оренбургская ф.6 | 2:19 | 2013-02-08 08:26 | нет / 0,1 МВт | 1200 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 06:07
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2013-02-08 | 6:10 | 2013-02-08 | 6:47 | 0:37 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Вкл до ЛР5, остался быт. В 9:21 (ч/з 3ч.11 мин.) после обхода попытка включения успешна. |  | 0:37 |  | школа, д.сад, больница / 0,6 МВт | 462 | -22, туман |  | нет | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-08 06:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-02-08 | 8:01 | 2013-02-08 | 9:43 | 1:42 | МТЗ, АПВ выв. |  |  | 1:42 |  | нет/1,4 МВт | 1667 | -27, облачно | ГЭС + ЖД | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-08 08:01
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Горная | 4 | 2013-02-08 | 8:10 | 2013-02-08 | 13:52 | 5:42 | Земля, от КУ. | с. Калиновка, 6ч. Оп 9 сорван изолятор |  | 5:42 |  | нет | 32 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 08:10
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 7 | 2013-02-08 | 8:28 | 2013-02-08 | 13:50 | 5:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 5:22 |  | нет | 1610 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 08:28
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Б.Оренбургская - Дружба |  | 2013-02-08 | 8:47 | 2013-02-08 | 16:20 | 7:33 | Земля, от КУ. | Предварительно потребитель перезапитан с ПС К.Рыболов, Липовцы. Оп.85 (ж/б, промежут, стоит внизу, оп.86 на сопке) поджало провод к траверсе (из-за перепада температуры). Заменена изоляция на ОП 85 и подвешены 2 - а дополнительных груза | ПС К.Рыболов, Липовцы | 0:00 | 2013-02-08 08:47 | нет | 0 | -15, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 08:47
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-02-08 | 8:53 | 2013-02-08 | 8:55 | 0:02 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | г.Партизанск, 2000ч. |  | 0:02 |  | нет/22 ТП/1,7 МВт | 100 | -15, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 08:53
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 16 | 2013-02-08 | 9:06 | 2013-02-08 | 9:53 | 0:47 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:47 |  | нет | 1288 | -26, обл. | АКС |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-08 09:06
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Бикин - Малахит | С 30 | 2013-02-08 | 11:30 | 2013-02-08 | 12:14 | 0:44 | МТО, АПВ выведено по заявке (чистка просеки подрядной организац.), РПВ усп. | Обесточена вед.ПС Малахит (ГОК, п.Светлогорье, 2000ч.). В пролете ОП 63-64 обнаружено упавшее сухое дерево из вне охранной зоны ВЛ, есть следы подгара на проводах. Ремонт провода не требуется. РПВ произвели после связи с бригадой. |  | 0:44 |  | 2000ч. / 2 МВт | 1467 | -28, обл. |  | выв. | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-08 11:30
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Касаткино | 7 | 2013-02-08 | 11:45 | 2013-02-08 | 11:58 | 0:13 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Касткино, Сагибово, 40ч. |  | 0:13 |  | п/з | 6 | -24, обл. |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-08 11:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 25 | 2013-02-08 | 11:50 | 2013-02-08 | 12:30 | 0:40 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | с.Екатериновка, 155ч. |  | 0:40 |  | нет/10 ТП/1,2 МВт | 804 | -13, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 11:50
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-02-08 | 11:52 | 2013-02-08 | 12:35 | 0:43 | МТО, АПВ неусп., при РПВ "Земля" | г.Благовещенск, 200ч. При РПВ "Земля", включен до ЛР 214. Отпайка на ТП 19-12 грузовым автомобилем порвоны провода. (ведутся строит. работы). Пострадавших нет. Виновник установлен, сообщено в с.б., полицию. В 16:42 (ч/з 4ч.52 мин.) все включено |  | 0:43 |  | БТЭЦ осветление воды/29 ТП /0,87МВт | 628 | -24, обл. |  | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-08 11:52
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Саскаль | 1 | 2013-02-08 | 12:38 | 2013-02-08 | 13:19 | 0:41 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Симоново, 150ч., п/з. В 13:19 включен до ЛР 33/01/08 без отп. на П/З (есть ДГ), Произведен обход, замечаний нет. Попытка включения в 14:10 (ч/з 1ч.32 мин.) - успешная. |  | 0:41 |  | котельная, п/з /4 ТП /0,2 МВт | 110 | -25, обл. |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-08 12:38
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | 25 | 2013-02-08 | 15:18 | 2013-02-08 | 15:33 | 0:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 63 | -22, обл. |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-08 15:18
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2013-02-08 | 15:30 | 2013-02-08 | 15:32 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп.,РПВ усп. | с.Новицкое, 512ч. |  | 0:02 |  | 2-е котельные/11ТП/1 МВТ | 30 | -15, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 15:30
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 7 | 2013-02-08 | 15:39 | 2013-02-08 | 17:48 | 2:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:09 |  | нет | 645 | -15, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 15:39
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 9 | 2013-02-08 | 18:25 | 2013-02-08 | 18:50 | 0:25 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Павленково, 15чел. |  | 0:25 |  | 1 кот./ 1 ТП/ 0,12 МВт | 54 | -18, обл. |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-08 18:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | В10 Т2 | 2013-02-08 | 20:47 | 2013-02-09 | 0:40 | 3:53 | МТЗ | Одновременно с ф.15. Обесточена 2 сш 10 кв . Обеспечен резерв, кроме ф15 (МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв.). По В-10 Т2 произведена регулировка привода по мех. части | СВ-10 | 0:36 | 2013-02-08 21:23 | кот, школа, в.н.башня/ 1126 чел/ 0,8 МВт | 1126 | -15, ветер | часть с.Лазо, Каменка, |  | у | 20:05 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-02-08 20:47
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-02-08 | 20:47 | 2013-02-09 | 1:08 | 4:21 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Лазо, 312ч. Включен без ТП 7257. В ТП поврежден тр-р (160кВа, 35 частных домов) . 9.02.13 в 15:15 (ч/з 18ч. 18 мин.) тр-р заменили , все включено |  | 4:21 |  | нет/4 ТП/ 0,07 МВт | 312 | -15, ветер |  | нет | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-08 20:47
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Артемовская | 21 | 2013-02-09 | 0:58 | 2013-02-09 | 4:03 | 3:05 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:05 |  | нет | 5700 | -16, облачно | ГЭС Артем |  |  | 0:11 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 00:58
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Артемовская | 24 | 2013-02-09 | 1:03 | 2013-02-09 | 3:34 | 2:31 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:31 |  | нет | 5000 | -16, облачно | ГЭС Артем |  |  | 0:11 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 01:03
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-02-09 | 11:50 | 2013-02-09 | 12:00 | 0:10 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | часть г.Хабаровск, 830ч. |  | 0:10 |  | нет/12 ТП/2 МВт | 383 | -18, обл. | горсеть | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-09 11:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Амурская | 30 | 2013-02-09 | 12:09 | 2013-02-09 | 13:24 | 1:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:15 |  | нет | 300 | -14, обл. | впэс |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 12:09
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Совхозная | 6 | 2013-02-09 | 13:28 | 2013-02-09 | 13:49 | 0:21 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Грязнушка, 350ч. |  | 0:21 |  | нет/0,1 МВт | 39 | -23, ясно |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-09 13:28
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ипподром | 14 | 2013-02-09 | 16:55 | 2013-02-10 | 17:36 | 24:41 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 24:41 |  | нет | 4920 | -14, обл. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 16:55
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 10 | 2013-02-09 | 18:02 | 2013-02-10 | 18:28 | 24:26 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 24:26 |  | котельная | 0 | -14, обл. | жби |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 18:02
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 17 | 2013-02-09 | 18:02 | 2013-02-09 | 20:21 | 2:19 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:19 |  | котельная | 682 | -14, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-09 18:02
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 14 | 2013-02-10 | 4:46 | 2013-02-10 | 6:02 | 1:16 | МТО, ЗЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ (без нагрузки) м/ду ТП3592-ТП3554, повреждение кабеля. Потребителю обеспечен резерв. Устранено и включен 22.2.13 в 17:10. | Некрасовка 13 | 1:16 | 2013-02-10 06:02 | ЦРБ, Школа/ 2 МВт/ 4700 чел | 874 | -27, облачно | Некрасовка | нет | ну | 4:06 | Петряков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-10 04:46
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | 16 | 2013-02-10 | 8:10 | 2013-02-10 | 9:07 | 0:57 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:57 |  | нет | 1900 | -16, облачно | ВПЭС | выв |  | 7:15 | Петровичев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-10 08:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-02-10 | 13:00 | 2013-02-10 | 15:30 | 2:30 | "земля" от КУ | с.Богуславка, Барановка, 1500 чел. Оп.397 (ЛР-509) заменен разрушен опор.изолятор |  | 2:30 |  | школа-приют / 0,6 МВт | 1500 | -16, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-10 13:00
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-02-10 | 14:57 | 2013-02-10 | 14:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, ясно |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-10 14:57
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Гайдамак | 19 | 2013-02-10 | 20:30 | 2013-02-10 | 21:04 | 0:34 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:34 |  |  | 30 | -16, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-10 20:30
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 13 | 2013-02-10 | 20:42 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. | ф.12 Шмаковка | 1:18 | 2013-02-10 22:00 |  |  | -16, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-10 20:42
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 7 | 2013-02-10 | 20:56 | 2013-02-10 | 21:12 | 0:16 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ усп. | с.Тополево, 2100ч. |  | 0:16 |  | больница, школа, д/сад/ 10ТП/0,5 МВт | 107 | -27, обл. |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-10 20:56
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | УКФ | 9 | 2013-02-11 | 0:20 | 2013-02-11 | 14:36 | 14:16 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. | АВР | 0:00 | 2013-02-11 00:20 | нет | 0 | -16, обл. | уссурийский картонный завод |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-11 00:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | А | 6 | 2013-02-11 | 10:12 |  |  |  | Ав.откл | При проведении земляных работ по ф.15 А |  |  |  | вч / 9 ТП |  | -15, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-11 10:12
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 21 | 2013-02-11 | 15:32 | 2013-02-11 | 16:21 | 0:49 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:49 |  | г.Владивосток | 612 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-11 15:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 25 | 2013-02-11 | 15:32 | 2013-02-11 | 16:02 | 0:30 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | г.Владивосток | 325 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-11 15:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Учебная | 22 | 2013-02-11 | 18:30 | 2013-02-11 | 19:00 | 0:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | нет | 1300 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-11 18:30
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Родионовка | 4 | 2013-02-11 | 10:07 | 2013-02-11 | 14:00 | 3:53 | "земля" от КУ | Оп. 13 заменен изолятор. |  | 3:53 |  | котельная, школа / 117 чел / 0,07 МВт | 285 | -25, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-11 10:07
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Малиновка | 9 | 2013-02-11 | 13:03 | 2013-02-11 | 13:34 | 0:31 | МТО, МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Пр. оп. 26-27 убрано сухое дерево. |  | 0:31 |  | в/забор, д.сад /400 чел / 0,07 МВт | 38 | -25, ясно |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-11 13:03
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимерязевка | В10 Т2 | 2013-02-11 | 12:47 | 2013-02-11 | 12:49 | 0:02 | МТЗ-10, РПВ усп | Обесточена 2 сек-10 кВ. При вводе в работу КТП-1077 повреждение и перекрытие РТП-10 (КТП 1077 питается от ф.8). По ф. 8 выпал бл.МТЗ, фидер не отключался. 2 сек-10 кВ введена в работу без КТП-1077 (быт). Повреждение в КТП 1077 устранено, включена в 16:53 (ч/з 4 ч.6мин.). 12.2.13 проверка РЗА, без замечаний; по приводу В-10кВ Ф-8: произведен текущий ремонт привода, чистка штока отключающей катушки. |  | 0:02 |  | котельная, школа / 2200 чел / 18 ТП / 1,5 МВт | 50 | -15, ясно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-11 12:47
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 15 | 2013-02-11 | 18:40 | 2013-02-11 | 18:50 | 0:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0:10 |  | нет / 250 чел / 0,01 МВт | 2 | -15, ясно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-11 18:40
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | ф."Поселок2" | 2013-02-11 | 7:27 | 2013-02-11 | 7:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -25, обл. |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-02-11 07:27
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 10 | 2013-02-12 | 8:30 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -20, обл. | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-12 08:30
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-02-12 | 10:00 | 2013-02-12 | 10:12 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет / 0,01 МВт | 3 | -20, обл |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-12 10:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубинка | 21 | 2013-02-12 | 11:53 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -12, обл. | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-12 11:53
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубинка | 5 | 2013-02-12 | 11:58 | 2013-02-12 | 17:32 | 5:34 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 5:34 |  | нет | 2300 | -12, обл. | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-12 11:58
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Парус | 8 | 2013-02-12 | 12:05 | 2013-02-12 | 13:05 | 1:00 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:00 |  | нет | 400 | -12, обл. | Приморский завод |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-12 12:05
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | МК - Валдгейм |  | 2013-02-12 | 14:20 | 2013-02-12 | 19:18 | 4:58 | "земля" от КУ | В пр.оп.1-2 ВЛ-35 негабарит с ВЛ-6 ф.119 ПС МК пр.оп.2-3 вследствие выдавливания опоры из грунта. Устранено. | ВЛ-35 Пронькино-Валдгейм | 0:00 |  | нет | 0 | -20, обл | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-12 14:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 19 | 2013-02-12 | 14:34 | 2013-02-12 | 15:44 | 1:10 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:10 |  | нет | 1283 | -12, обл. | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-12 14:34
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 7 | 2013-02-12 | 15:10 | 2013-02-12 | 16:10 | 1:00 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Включен без 6ТП (котельная запитана). В 17:45 (ч/з 2 ч 35 м) включен полностью. В пр.10-11 негабарит с вед. ВЛ-0,4кВ (накренилась опора 0,4кВ вследствие удара а/м). Устранено. |  | 1:00 |  | котельная / 2500 чел / 22ТП / 0,28МВт | 1100 | -25, обл |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-12 15:10
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | МПС | 2013-02-12 | 15:19 | 2013-02-12 | 15:56 | 0:37 | ТО, АПВ ну, при РПВ земля, от КУ | Включен после осмотра, причина не установлена |  | 0:37 |  | жд вокзал г.Томмот / 0,05МВт | 31 | -30, пасм | г.Томмот | ну | ну |  |  | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-12 15:19
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-02-12 | 15:26 | 2013-02-12 | 17:00 | 1:34 | "земля" от КУ | с. Меркушевка, часть с. Дмитриевка, Включен без с.Меркушевка. В 18:36 (ч/з 3 ч 10 м) включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 1:34 |  | котельная, школа, д/с / 717 чел / 7ТП / 0,2МВт | 475 | -11, пасм | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-12 15:26
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 9 | 2013-02-12 | 18:04 | 2013-02-14 | 0:15 | 30:11 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 30:11 |  | нет | 0 | -20, обл | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-12 18:04
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Перевалбаза | 9 | 2013-02-12 | 18:11 | 2013-02-12 | 20:10 | 1:59 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:59 |  | нет | 182 | -25, обл |  | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-12 18:11
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Преображение | 11 | 2013-02-13 | 3:38 | 2013-02-13 | 6:31 | 2:53 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:53 |  | нет | 3305 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-13 03:38
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 13 | 2013-02-13 | 7:25 | 2013-02-13 | 7:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, снег |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-13 07:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 8 | 2013-02-13 | 12:42 | 2013-02-13 | 12:43 | 0:01 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп по ТМ | На оп №27 отгорел шлейф, без ограничения потребителей выведен поврежденный участок и восстановлено. |  | 0:01 |  | нет | 25 | -10, обл |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-13 12:42
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | 16 | 2013-02-13 | 13:14 | 2013-02-13 | 13:18 | 0:04 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:04 |  | дс, школа, насосная ТЭЦ / 2,7 МВт | 181 | -16, пасм |  | выв | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-13 13:14
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Коммунальная | 7 | 2013-02-13 | 15:15 | 2013-02-13 | 15:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, неб снег |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-13 15:15
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-02-13 | 15:35 | 2013-02-13 | 16:14 | 0:39 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:39 |  | нет | 258 | -16, пасм |  | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-13 15:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Западная | 18 | 2013-02-14 | 8:54 | 2013-02-14 | 12:18 | 3:24 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:24 |  | нет |  | -18, ясно |  |  |  |  | Шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-14 08:54
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 7 | 2013-02-14 | 13:48 | 2013-02-14 | 16:57 | 3:09 | КУ, земля | с.Зеркальное, 50 чел. Спил дерева сторонними лицами, повреждение изол оп №183. Сообщено СБ. Устранено. |  | 3:09 |  | нет / 0,1МВт / 3ТП | 315 | -12, ясно |  |  |  | 13:00 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-14 13:48
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Садовая | 5 | 2013-02-14 | 14:12 | 2013-02-14 | 14:12 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, ясно |  | у |  | 14:15 | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-02-14 14:12
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2013-02-14 | 14:54 | 2013-02-14 | 15:43 | 0:49 | КУ, земля | Водоканал (без населения). Обрыв нижнего провода оп №8-9 на отпайке КАМАЗом ОАО Благстрой, составлен акт. Сообщено в СБ. Устранено. |  | 0:49 |  | 0,2МВт / 3ТП | 130 | -15, ясно |  |  |  | 15:05 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-14 14:54
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-02-14 | 14:58 | 2013-02-14 | 15:40 | 0:42 | МТЗ. РПВ ну | г.Партизанск, 2850ч. Запитано 15ТП до ТП-7343. В 17:05 (ч/з 2ч 07м) запитаны все потребители. Выделен каб. участок 6кВ между ТП-7450 и 7337. В 17:35 кабельный участок после испытания включен под напряжение, замечаний нет. |  | 0:42 |  | ТНС-6, школа / 2МВт / 22ТП | 620 | -12, ясно |  |  | ну | 14:10 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-14 14:58
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Марьяновка | 3 | 2013-02-14 | 15:55 | 2013-02-14 | 15:55 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Марьяновка, Владимировка. Обнаружен провис верхнего пров оп №28-29, выдавило оп №29, наклон 10гр. 18:45 опора выправлена на оттяжках. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ясно |  | у |  | 15:10 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-02-14 15:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-02-14 | 16:08 | 2013-02-14 | 18:10 | 2:02 | КУ, земля | с.Петровичи, 424 чел. Поврежд изол ф-С оп №32. Устранено. |  | 2:02 |  | нет / 0,1МВт / 5ТП | 294 | -6. ясно |  |  |  | 15:20 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-14 16:08
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ц | 16 | 2013-02-14 | 18:30 | 2013-02-14 | 18:35 | 0:05 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:05 |  | нет | 5 | 0, ясно | Дальзавод |  |  |  | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-14 18:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 48 | 2013-02-14 | 19:29 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | 0, ясно | впэс |  |  | 18:30 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-14 19:29
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голдобин | 10 | 2013-02-15 | 9:14 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -10, ясно | впэс |  |  | 8:10 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-15 09:14
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2013-02-15 | 13:00 | 2013-02-15 | 13:00 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -19, ясно |  | у |  | 12:15 | Петряков | Хаб. | у | 1 | 2013-02-15 13:00
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2013-02-15 | 13:02 | 2013-02-15 | 13:02 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Произведён осмотр, замечаний нет. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -19, ясно |  | у |  | 12:15 | Петряков | Хаб. | у | 1 | 2013-02-15 13:02
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Горностай | 3 | 2013-02-15 | 14:36 | 2013-02-17 | 17:18 | 50:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 50:42 |  | нет | 300 | -8, ясно | оборонэнерго |  |  | 13:35 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-15 14:36
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 51 | 2013-02-15 | 16:23 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. | ф-54 | 0:22 | 2013-02-15 16:45 | нет |  | -15, ясно | Тунгусские сети |  |  | 15:25 | Петряков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-15 16:23
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Междуречье | 9 | 2013-02-15 | 20:10 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -11, ясно | Уссурийские элсети |  |  | 19:48 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-15 20:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | А - Луговая - Восточная - З №1 |  | 2013-02-15 | 21:59 | 2013-02-15 | 22:44 | 0:45 | А: ав.откл, ДЗ 1ст., АПВ ну., З: ПНДЗ | Обесточена 1/2 ПС Луговая, вед. ПС Восточная. На вед. ПС Восточная по Т2 работа ДЗТ, работа КЗ-35кВ, отделитель не отключился. Ч/з 45мин на вед. ПС Восточная (Sollers) отключен ЛР-35 и ВЛ-35 А-Луговая-Восточная-З №1 включена в работу без вед. ПС Восточная (Т2 отключился, Т1 демонтирован, нагрузка запитана от ПС З по 6кВ и от собств. ДГ. 16.02.13 на ПС Восточная Т-2 не прошел испытаний по стороне 35 кВ. 17.02.13 произвели ревизию Т2, долили масла, испытали - без замечаний ввели в работу в 19-05 |  | 0:45 |  | г.Владивосток, 1000чел, ТНС / 11МВт (1,3МВт РСК). | 975 | -8, ясно |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-15 21:59
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ВТЭЦ1 | 14 | 2013-02-16 | 9:02 | 2013-02-16 | 10:09 | 1:07 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:07 |  | нет/2000 чел | 1000 | -14, облачно | ВПЭС | выв |  | 8:17 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-16 09:02
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Лебединый | Поселок2 | 2013-02-16 | 12:11 | 2013-02-16 | 14:11 | 2:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 2:00 |  | скваж, адм/ 0,22 МВт/ 100 чел | 440 | -24, облачно | Лебединый | ну | ну | 12:17 | Халилов | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-16 12:11
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 33 | 2013-02-16 | 12:55 | 2013-02-16 | 13:50 | 0:55 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:55 |  | нет/1,8 МВт/ 3500 чел | 1650 | -12, облачно | ВПЭС | выв |  | 12:14 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-16 12:55
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 41 | 2013-02-16 | 13:00 | 2013-02-16 | 15:21 | 2:21 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя (без нагрузки). |  | 2:21 |  | нет | 0 | -12, облачно | ТТУ | выв |  | 12:14 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-16 13:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 35 | 2013-02-16 | 13:04 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -12, облачно | оборонэнерго |  |  | 12:14 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-16 13:04
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Городская2 | 20 | 2013-02-16 | 13:54 | 2013-02-16 | 13:55 | 0:01 | ТМ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:01 |  | нет | 1 | -22, облачно | ГЭС Нерюнгри | выв | у | 14:00 | Халилов | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-02-16 13:54
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-02-16 | 14:10 | 2013-02-16 | 15:37 | 1:27 | КУ, земля | Вкл до оп 158 (ост.с.Меркушевка), вкл в 18:20 (ч/з 4:10). Оп 169 заменен поврежденный изолятор, фВ. |  | 1:27 |  | кот/ 0,2 МВт/ 661 чел | 267 | -14. облачно | Меркушевка |  |  | 14:50 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-16 14:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Кролевцы | 21 | 2013-02-16 | 19:55 | 2013-02-16 | 20:22 | 0:27 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Ясное. |  | 0:27 |  | нет/1 МВт/ 475 чел | 449 | -14, облачно | Ясное | нет | у | 19:10 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-02-16 19:55
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СМР | 216 | 2013-02-16 | 22:22 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -22, облач | ГЭС |  |  | 21:25 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-16 22:22
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Амурская | СВ-110кВ; В-110 Т1 | 2013-02-17 | 5:29 | 2013-02-17 | 16:00 | 10:31 | СВ-110: МТО, ДЗЛ ф-В,С. АПВ ну. В-110 Т1: "ускорение" | Одновременно откл ВЛ-110кВ Залив-Амурская (МТО; ДЗЛ ф-В,С; АПВ ну). На ПС Амурская обесточ 1СШ-110 и 6кВ, потребитель запитан от 2СШ-6кВ.(вкл СВ-6). В-6кВ Т1 не отключался (блинкеров нет), АВР 6кВ не работал. Повреждение оголовника фазы "В" ТН-1 110кВ с выбросом масла и возгоранием (самоликвидировался), вызывался пожарный расчёт. 1СШ-110 выведена в ремонт. В 16:00 ВЛ 110 кВ "Залив-Амурская", 1 сш 110 кВ ПС Амурская введены в работу (без ТН 1сш-110 кВ- заявка на замену до 22.2.13). 19.02.13 в 16:11 заменены полюса всех трех фаз ТН1 110 | вкл СВ-6кВ ПС Амурская | 1:25 | 2013-02-17 06:54 | г.Владивосток: 11000 чел / 4МВт / 42ТП | 5670 | -11, ясно |  | ну |  | 5:27 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-17 05:29
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-02-17 | 12:33 | 2013-02-17 | 12:37 | 0:04 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | школа, д/с/1,8 МВт/ 1460 чел | 142 | -10, облачно | Партизанск | ну | нет | 11:43 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-17 12:33
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-02-17 | 12:40 | 2013-02-17 | 14:22 | 1:42 | ББ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:42 |  | вч, кот (на ДГ)/ 360 чел | 259 | -22, облачно | МУП Комсомольские сети | нет |  | 11:51 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-17 12:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-02-17 | 16:45 | 2013-02-18 | 0:55 | 8:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | Из-за болезни водителя лин. бригады в п.Барабаш вышла машина из п.Славянка (65км). Ч/з 3ч 15м вкл до оп 108 (без нагрузки). Повреждение натяжного изолятора верх. и ср. провода оп №119 (провод натянут как струна). Произведена замена. |  | 8:10 |  | кот, школа, в.н.башня/ 0,3 МВт/ 340 чел | 2240 | -10, облачно | Перевозное | нет | не произв | 15:55 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-17 16:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 4 | 2013-02-17 | 17:03 | 2013-02-17 | 17:15 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:12 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 850 чел | 87 | -12, пасмурно | Н.Георгиевка | ну | у | 16:18 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-17 17:03
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Горький | 1 | 2013-02-17 | 17:44 | 2013-02-17 | 18:25 | 0:41 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0:41 |  | кнс, кот, насосн, вч/ 1,3МВт/ 3560 чел | 875 | -20, облачно | Гаровка | нет | ну | 17:05 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-17 17:44
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | по ф-4 отк Реклоузер | 2013-02-17 | 18:40 | 2013-02-17 | 19:40 | 1:00 | авар.откл. РПВ ну | Вкл без отпайки на с.Ленино. В 21:40 (ч/з 3ч) запитан весь потребитель, убрана осина (подгнившая) оп №1005-1006 без повреждения провода. |  | 1:00 |  | нет/ 0,1 МВт/ 95 чел | 292 | -12, пасмурно | Ленино, Шумное |  | ну | 17:50 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-17 18:40
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 12 | 2013-02-17 | 20:01 | 2013-02-17 | 20:01 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, ветер |  | у |  | 20:20 | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-02-17 20:01
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Барановский полигон | 4 | 2013-02-17 | 20:50 | 2013-02-17 | 21:54 | 1:04 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:04 |  | нет | 270 | -6, пасм | Уссурийские элсети |  |  | 20:10 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-17 20:50
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Ивановка | В-35 Т2 | 2013-02-17 | 23:30 | 2013-02-17 | 23:35 | 0:05 | без блинкеров. РПВ усп | Т1 в резерве. Обесточ 1,2СШ-10кВ. Вкл без ф-2 (отключался от МТЗ), РПВ усп в 23:42 (ч/з 12м). 18.2.13 проведена проверка РЗА, по В 10 Т2 неисправно реле РНТ 5. По ф.2 в КТП 4274 заменили предохр. 10кВ, все включено в 12:00. 19.2.13 в 17:30 заменили реле РНТ 5. |  | 0:05 |  | 6000 чел / 2,35МВт / 97ТП | 196 | -10, пасм |  |  | у | 22:55 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-02-17 23:30
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Студгородок | 10 | 2013-02-17 | 23:40 | 2013-02-17 | 23:58 | 0:18 | ав.откл. РПВ усп | Уссурийск, 480 чел. |  | 0:18 |  | котельн / 0,35МВт | 105 | -3, н/б снег |  |  | у |  | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-02-17 23:40
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | Ленинское - Бабстово | Т-127 | 2013-02-17 | 23:49 | 2013-02-18 | 1:50 | 2:01 | ДЗ 2з, ЗЗ; АПВ, РПВ ну | Lвл=20км. Обесточ ПС 35 Бабстово (АВР 10 кВ нет), запитана от резерва. ВЛ Ленинск-Бабстово включена на Х.Х. в 1:50 успешно. Выведена в ремонт 2СШ-35кВ ПС Бабстово, повреждение опорного изол ф-А с перекрытием на ф-С. 18.2.13 в 12:00 повреждение устранено, схема приведена в нормальное состояние. | ВЛ-35 Унгун-Бабстово | 2:01 | 2013-02-18 01:50 | 2700 чел (7 котельн) / 2,58МВт / 23ТП | 5220 | -18, облачно |  | ну | ну | 23:10 | Кубейкин | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-17 23:49
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко | 39 | 2013-02-18 | 1:04 | 2013-02-18 | 2:07 | 1:03 | КУ, земля | п.Тёплое озеро, 3600 чел. Запитано 9ТП (0,9МВт). Произведена замена изол оп №1-05/7. Всё включено в 3:39 (ч/з 2ч 35м). |  | 1:03 |  | больн, насосн / 1,2МВт / 14ТП | 1349 | -20, облачно |  |  |  | 24:00 | Кубейкин | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-18 01:04
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Приморская | 8 | 2013-02-18 | 3:40 | 2013-02-18 | 4:03 | 0:23 | МТЗ. РПВ усп | с.Перевозное, 340 чел. На РТП-4036 сильный нагрев ножа одной фазы. Устранено с 6:39 до 7:40. |  | 0:23 |  | кот, школа, в.н.башня/ 0,3 МВт | 68 | -8, пасм |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-18 03:40
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-02-18 | 7:32 | 2013-02-18 | 8:45 | 1:13 | КУ, земля | с.Ольховка, Комаровка, Увальное, 340 чел. Обрыв вязки оп №81, провод на траверсе. Устранено |  | 1:13 |  | 2 котельн, 4 насосн, 2 д/сада / 0,2МВт / 12ТП | 232 | -3,н/б снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 07:32
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 7 | 2013-02-18 | 9:19 | 2013-02-18 | 10:23 | 1:04 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Оп 11 заменили 2 поврежденных изолятора. |  | 1:04 |  | школа, д/сад/1460 чел/ 15 ТП/0,9МВт | 950 | -9, пасм. | г.Партизанск, 1460ч. | выв | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 09:19
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | УМЗ | 1 | 2013-02-18 | 11:04 | 2013-02-18 | 11:30 | 0:26 | МТЗ, МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет | 8 | -9, пасм. | оао карит |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 11:04
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 23 | 2013-02-18 | 11:26 | 2013-02-18 | 13:08 | 1:42 | МТЗ, АПВ выв., РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:42 |  | нет/4 ТП/0,05 МВт/ 0 чел | 85 | -20, пасм. | г.Хабаровск пром. базы. | выв | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-18 11:26
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 2 | 2013-02-18 | 12:52 | 2013-02-18 | 12:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Чигири, 200ч. |  | 0:00 |  | нет/ 200 чел | 0 | -15, пасм. |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-02-18 12:52
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 22 | 2013-02-18 | 13:55 | 2013-02-18 | 21:09 | 7:14 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 7:14 |  | нет | 190 | -9, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 13:55
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 28 | 2013-02-18 | 17:37 | 2013-02-18 | 19:45 | 2:08 | Ав. откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:08 |  | нет | 800 | -9, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 17:37
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Верхняя | ПСН 35кВ Т1, В6 кВ Т1, Т2 | 2013-02-18 | 19:58 | 2013-02-18 | 22:18 | 2:20 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | На ПС "Пристань" отключился СВ-35 (МТО). Обесточена ПС Верхняя 0,8 мВт (п.Смоляниново 660 чел.) и 1/2 ПС Шкотовский водозабор. Ч/з 52 мин. ПС Верхняя и 1/2 Шкотовский водозабор обеспечили резерв. При осмотре ПС Верхняя отключенных фидеров нет, блинкеров по фидерам нет. Т-1 вывели в ремонт. По Т-1 заменили ПСН-35 Ф-"В" и включили в работу по нормальной схеме в 6:15 (ч/з 10ч.17 мин.) На ПС Пристань включили СВ-35 19.02.13 в 14-53 (ч/з 18ч.55 мин.). 20.2.13 выполнена проверка РЗА: без замечаний. | ПС Шкотовский в.забор СВ-35 кВ. | 0:52 | 2013-02-18 20:50 | с. Смоляниново, 660ч. /0,8 МВт | 1854 | -11, пасм. |  | выв | ну |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 19:58
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Верхняя | В6 Т2 | 2013-02-18 | 22:31 | 2013-02-18 | 22:50 | 0:19 | б/б | В работе Т-2, Т-1 в ремонте. При включении абон.Ф-5 произошло перекрытие на РШ-6 кВ Ф-5. и отключился ввод 6кВ Т-2. По согласованию с потребителем 1С-6кВ вывели в ремонт. Восстановили отгоревшую шину на РШ Ф 5 ф. "С" . Запитали всех потребителей в 5-50 (ч/з 7ч.19 мин.) |  | 0:19 |  | с. Смоляниново, 3400ч. /0,45 МВт | 139 | -11, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-18 22:31
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 4 | 2013-02-19 | 2:25 | 2013-02-19 | 2:52 | 0:27 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | кот/ 500 чел | 500 | -12, облачно | ГЭС Уссурийск | выв |  | 1:50 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-19 02:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2013-02-19 | 8:05 | 2013-02-19 | 9:12 | 1:07 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:07 |  | кот | 550 | -18, облачно | Ком.энергетика | выв |  | 7:15 | Петровичев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-19 08:05
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Среднебелая | 10 | 2013-02-19 | 9:32 | 2013-02-19 | 17:31 | 7:59 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя | ф.9 Среднебелая | 0:00 | 2013-02-19 09:32 | нет | 0 | -19, обл. | оборонэнерго |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-19 09:32
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 13 | 2013-02-19 | 10:10 | 2013-02-19 | 10:30 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | 2 школы | 133 | -20, обл. | ж/д | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-19 10:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Южная | Т2 | 2013-02-19 | 12:15 | 2013-02-19 | 21:25 | 9:10 | ББ | (тр-р Т1 в резерве). Обесточена 1,2 сш 6 кВ. Через 11 мин. введен в работу Т1, весь потребитель запитан. Осмотр Т2, зоны действия ДЗТ- без замечаний. Проведены испытания ШМ 6кВ, без замечаний. Т2 поставлен на ХХ. 21.02.13 выявлена неисправность микропроцессорного блока управления В-110 Т2 (на гарантии), в работу вводить Т2 нельзя (возможна ложная работа ДЗТ). Направленно письмо заводу изготовителю. | Т1 | 0:11 | 2013-02-19 12:26 | п.Лазовый /795 ч./0,35 МВт | 220 | -10, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-19 12:15
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый - Алдан |  | 2013-02-19 | 13:23 | 2013-02-19 | 17:30 | 4:07 | ПС Лебединый: НЗЗ 1, 2 ст., АПВ ну, ИМФ - 18 км. Ф.С, РПВ не произв. | Обесточена ПС Алдан. Вед. ПС Фермеры, Селигдар. L вл= 17 км. Осмотрены заходы на ПС Лебединый, Алдан- замечаний нет. Пролет оп 89-90 обнаружено свежеспиленное дерево (без повреждения ВЛ). Сообщено в СБ, ОВД | ВЛ 35 кВ В.Куранах-Алдан | 0:08 | 2013-02-19 13:31 | часть г.Алдан/21500ч./11,8 МВт | 1573 | -22, ясно |  | ну | не произв. |  |  | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-19 13:23
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ЦОФ | 7 | 2013-02-19 | 10:10 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителей | ф.9 ЦОФ | 8:39 | 2013-02-19 18:49 | нет | 21 | -18, обл. | ООО ТЭП | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-19 10:10
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2013-02-20 | 8:21 | 2013-02-20 | 16:11 | 7:50 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Выделен поврежденный участок КЛ от ТП 249 до 250. | ф.2 ТЭЦ, 98 ЧТФ, ф.477 ГЗУ, ф.65 ЖБИ | 0:38 | 2013-02-20 08:59 | котельная, д/с / вокзал/ 3000 чел / 1,6 МВт | 1041.4 | -7, облачно | Биробиджан | выв | ну | 7:50 | Чернов | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-20 08:21
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Амурская | 22 | 2013-02-20 | 10:49 | 2013-02-20 | 11:11 | 0:22 | МТЗ, 1 ст., АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | г. Владивосток, водоканал, тюрьма/ 2 МВт | 730 | -12, ясно |  |  |  |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-20 10:49
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинское | 70 | 2013-02-20 | 11:03 | 2013-02-20 | 11:03 | 0:00 | Ав.откл. АПВ усп. | Повреждение на вед ТП |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7 ясно |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-20 11:03
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 41 | 2013-02-20 | 17:00 | 2013-02-21 | 17:42 | 24:42 | МТО с землей | Повреждение в сетях потребителя. |  | 24:42 |  | нет | 0 | -10, ясно |  |  |  |  | Конкин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-20 17:00
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Амуркабель - СРЗ | Т-33 | 2013-02-20 | 11:19 | 2013-02-20 | 18:08 | 6:49 | откл. КУ | Жалобы потребителя на отсутсвие фазы. ВЛ Амуркабель-СРЗ откл. КУ. На ПС Амуркабель обрыв шлейфа ф.В между В 35кВ и ЛР. Обесточен 1/2 ПС СРЗ. Устранено, схема восстановлена | Т1 ПС СРЗ | 0:52 | 2013-02-20 12:11 | Юж округ г. Хабаровска, 8000 чел. / 4 Мвт | 3467 | -10, ясно |  |  |  |  | Конкин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-20 11:19
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 28 | 2013-02-20 | 12:01 | 2013-02-20 | 12:43 | 0:42 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:42 |  | насосная / 0,2 МВт | 150 | -15, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-20 12:01
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Амурская | 13 | 2013-02-20 | 12:15 | 2013-02-20 | 12:52 | 0:37 | МТЗ, АПВ выв. | Отключился при переводе нагрузки с ф.22. Повреждение в сетях потребителей. |  | 0:37 |  | г.Владивосток, 4000 чел, 2 больницы /4 ТП / 0,7 Мвт | 431 | -10, ясно |  |  |  |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-20 12:15
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 28 | 2013-02-20 | 12:24 | 2013-02-20 | 14:10 | 1:46 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:46 |  | нет |  | -25, ясно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-20 12:24
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2013-02-20 | 13:45 | 2013-02-20 | 19:08 | 5:23 | Океан: 2 ст ЗЗ, АПВ ну, Горностай:бл. неисправность цепей напряжения, бл. УРОВ, АПВ ну | Разрыв тразита, обесточена 2 сш 110, 6 кВ ПС Горностай . Ч/з 20 мин объекты водоканала перешли на резерв. Пр.оп. 59-60 спиленное дерево неизвестными лицами, провод не поврежден. Сообщено в СБ. Дерево убрано. На ПС Горностай проведена проверка РЗА СВ 110. (скорректированы уставки). В 22:55 (ч/з 9ч.10 мин.) по согласованию с РДУ транзит замкнут. | СВ 6кВ | 0:33 | 2013-02-20 14:18 | г. Владивосток, 1500 чел, 1,5 МВт, водоканал | 825 | -10, -25, ясно |  | ну | ну |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-20 13:45
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 483 | 2013-02-20 | 13:48 | 2013-02-20 | 13:49 | 0:01 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. | В ТП 128 заменили предохр. 6кВ |  | 0:01 |  | школа, 3 кот. | 0 | -18, обл. |  | не раб | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-20 13:48
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-02-20 | 15:47 | 2013-02-20 | 15:55 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:08 |  | школа, больница, котельная / 550 чел / 15 ТП / 0,6 МВт | 80 | -12, сильный ветер |  | нет | у |  | Бакулев | Прим. | у | 1 | 2013-02-20 15:47
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-02-20 | 16:34 | 2013-02-20 | 16:37 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ успешно | с.Черноручье, Валентин, 550ч. |  | 0:03 |  | школа, больница, котельная / 550 чел / 15 ТП / 0,6 МВт | 32 | -12, сильный ветер |  | нет | у |  | Бакулев | Прим. | у | 1 | 2013-02-20 16:34
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 5 | 2013-02-20 | 16:52 | 2013-02-20 | 20:20 | 3:28 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну | г.Биробиджан, 800 чел. В пролете ОП 5/00/8 - 5/00/9 повреждена каб. вставка персоналом РЖД (переход под ж/д путями) при выполнении земл.работ. Сообщено в СБ. Поврежденный участок выделен. | ф.7 | 1:01 | 2013-02-20 17:53 | нет / 0,1 МВт | 50 | -7 ясно |  | не раб | ну |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-20 16:52
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-02-20 | 18:00 | 2013-02-20 | 18:02 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ успешно | с.Черноручье, Валентин, 550ч. Произведен полный обход- без замечаний. |  | 0:02 |  | школа, больница, котельная / 550 чел / 15 ТП / 0,6 МВт | 22 | -12, сильный ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-20 18:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 4 | 2013-02-20 | 18:03 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | г. Владивосток, 1 МВт |  | -12, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-20 18:03
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Барабаш | 5 | 2013-02-20 | 18:05 | 2013-02-20 | 18:50 | 0:45 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть с.Барабаш, Овчинниково, 140 чел. Включен до РЛ-1 (без 1ТП РСК и 3 ТП вед). В 19:55 включено без погран.заставы (есть дг). 21.2.13 схлёст проводов, вырвало крюк верхнего провода оп №52. Устранено в 14:40. |  | 0:45 |  | погранзастава / 0,35 МВт / 7 ТП | 350 | -12, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-20 18:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Эгершельд - Торговый порт |  | 2013-02-21 | 0:41 | 2013-02-22 | 0:40 | 23:59 | МТО | на Х.Х. Повреждение вед. КЛ- 35кВ цепь №2 ф.А (280 м от ПС Торговый порт). Включена без цепи №2. Устранено 7.3.13 в 13:05 |  | 0:00 | 2013-02-21 00:41 | нет | 0 | -13, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-21 00:41
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Эгершельд | В-35 Бурная №2 | 2013-02-21 | 0:41 | 2013-02-21 | 3:10 | 2:29 | МТО | Обесточена 1сш 35,6 кВ ПС Эгершельд. На ПС Бурная В 35 кВ "Эгершельд" не отключался, выпавших блинкеров нет, КИ в норме. При включении на ПС Эгершельд В35 "Бурная" КИ по 1СШ 35 ф.А-0, В и С по 37кВ. Одновременно отключалась вед. КЛ-35 Эгершельд - Торговый порт . 21.02.13 произведены испытания ТН-1 35кВ, замечаний нет, введён в работу в 17:40. | СВ 6кВ | 0:50 | 2013-02-21 01:31 | часть г.Владивосток, 5000ч./3,6 МВт | 3000 | -13, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-21 00:41
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 216 | 2013-02-21 | 10:00 | 2013-02-21 | 14:17 | 4:17 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:17 |  | нет |  | -20, ясно | цементный завод |  |  |  | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-21 10:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 31 | 2013-02-21 | 10:06 | 2013-02-21 | 11:04 | 0:58 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:58 |  | нет | 1160 | -12, ясно | ВПЭС |  |  | 9:10 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-21 10:06
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Находка | 21 | 2013-02-21 | 11:21 | 2013-02-21 | 12:05 | 0:44 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:44 |  | нет | 367 | -20, ясно | Находкинские элсети |  |  | 10:40 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-21 11:21
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2013-02-21 | 16:13 | 2013-02-22 | 0:23 | 8:10 | КУ; земля, U ф-А=0 | Предварительно нагрузка ПС Эгершельд переведена на КЛ-35 №1. Определено место повреждения - цепь №1, 470 м. от ПС Эгершельд. На ПС Бурная: проведена проверка защит - замечаний нет. Сгорел предохранитель в цепи резистора заземления нейтрали 35кВ Т2. В 0:23 КЛ Бурная-Эгершельд №2 введена в работу без цепи №1. 22-24.2.13 разложены пожоги. 25.2.13 откопано, разрезано МП (ф-А), в обе стороны ВВ испытания прошёл. 26.2.12 смонтирована каб.вставка, испытана. В 18:26 26.2.13 в работе по нормальной схеме. | КЛ-35кВ №1 | 0:00 | 2013-02-21 16:13 | нет | 0 | -8, ясно |  |  |  | 15:20 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-21 16:13
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-02-21 | 16:20 | 2013-02-21 | 18:50 | 2:30 | КУ, "земля" | п.Малышево, Сикачи-Алян, 1460 чел. Запитан от резерва. Обрыв вязки ф-А оп №36 (провод на траверсе) в следствие падения дерева при заготовке дров (с администрацией было согласовано). Устранено. | ф-3 | 1:38 | 2013-02-21 17:58 | дет.дом, дет.сад, школа, котельн / 0,38МВт /12ТП | 621 | -12, ясно |  |  |  | 15:40 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-21 16:20
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 46 | 2013-02-21 | 18:00 | 2013-02-21 | 21:11 | 3:11 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:11 |  | нет | 382 | -12, ясно | ГЭС |  |  | 17620 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-21 18:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 26 | 2013-02-21 | 18:00 | 2013-03-27 | 14:15 | 812:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 812:15 |  | нет |  | -12, ясно | ГЭС |  |  | 17:20 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-21 18:00
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Речная | 5 | 2013-02-21 | 18:00 | 2013-02-21 | 18:10 | 0:10 | МТЗ. РПВ усп | п.Кремово, 1019 чел. Животное (кот) в вед. КТП-"Пески", сгорели предохранители 6кВ. |  | 0:10 |  | котельн, в/ч / 0,45МВт | 83 | -7, ясно |  |  | у |  | Нуриев | Прим. | у | 1 | 2013-02-21 18:00
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2013-02-21 | 20:56 | 2013-02-21 | 22:05 | 1:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | нет | 0 | -18, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-21 20:56
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-02-22 | 6:30 | 2013-02-22 | 7:54 | 1:24 | МТЗ 1, АПВнеусп., РПВ неусп. | с.Орловка, Вольное, 200ч. Часть фидера запитана от ф.2 Инокентьевка до ЛР 942. (Остается откл. с. Орловка). Включен без РТП 984, повреждение проходного изолятора, перекрытие (6 частных домов). Устранено и включено в 10:44 (ч/з 4:14). | ф.2 Инокентьевка | 1:12 | 2013-02-22 07:42 | нет/6 ТП/0,1 МВт | 82 | -19, обл. |  |  | ну | ну |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-22 06:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 20 | 2013-02-22 | 8:15 | 2013-02-22 | 8:15 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, ясно |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-22 08:15
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Птицефабрика | 3 | 2013-02-22 | 10:29 | 2013-02-22 | 10:51 | 0:22 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:22 |  | нет | 5 | -18, ясно |  | выв |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-22 10:29
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Молодежная | 12 | 2013-02-22 | 10:46 | 2013-02-22 | 11:12 | 0:26 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет |  | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 10:46
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Хвалынка | 4 | 2013-02-22 | 13:50 |  |  |  | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 13:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 9 | 2013-02-22 | 14:01 | 2013-02-22 | 15:34 | 1:33 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:33 |  | нет |  | -18, ясно | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 14:01
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 5 | 2013-02-22 | 14:01 | 2013-02-22 | 15:10 | 1:09 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | нет |  | -18, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 14:01
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | 15 | 2013-02-22 | 15:46 | 2013-02-22 | 15:46 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -28, обл |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-02-22 15:46
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-02-22 | 16:05 | 2013-02-22 | 16:20 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну. | п. Лозовый, 644 чел. Включен до ТП-7415. В 16:40 включен без одной отпайки (быт). Оп.109/19 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено и все включено в 20:50 |  | 0:15 |  | интернат / 8ТП / 0,5МВт | 208 | -18, ясно |  | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 16:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Красицкая | 9 | 2013-02-22 | 16:20 | 2013-02-22 | 17:25 | 1:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Красицкое, 162 чел. Повреждение КЛ-10 между оп.48-49 (переход ч/з жд дорогу) сторонним трактором (виновник установлен). Сообщено в СБ, полицию. Включен с выделенным поврежд уч-м . (26.1.13 в 18:00 устранено, восст.нормальная сх). | ф.11 ПС Вяземская | 0:10 | 2013-02-22 16:30 | нет / 0,1МВт | 2 | -28, обл |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-22 16:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | 47 | 2013-02-22 | 17:52 | 2013-02-23 | 15:46 | 21:54 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 21:54 |  | нет | 300 | -10, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 17:52
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 76 | 2013-02-22 | 19:15 | 2013-02-22 | 19:40 | 0:25 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | п.Известковый, 25 чел, ГОК |  | 0:25 |  | нет / 0,02 МВт | 102 | -18, ясно |  | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-22 19:15
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 76 | 2013-02-22 | 20:44 | 2013-02-22 | 22:20 | 1:36 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | п.Известковый, 25 чел, ГОК. Повреждение на вед.ТП |  | 1:36 |  | нет / 0,02 МВт | 393 | -18, ясно |  | ну | ну |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-22 20:44
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | №2 | 2013-02-22 | 23:57 | 2013-02-23 | 4:05 | 4:08 | ВТЭЦ-2: НЗЗ 1,2,3 ст, ДЗ 3 ст, МТО, АПВ не раб, РПВ не произ; А: ДЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ не произв. | Перекрытие шлейфа нижнего провода на тело оп.14 поднявшимся воздушным шариком завязанного фольгированной нитью. В результате произошло перекрытие на трос удерживающий кабель интернет провайдера (прикреплен к опоре несанкц.), приведшее к его отгоранию и подхлёсту нижнего провода с последующим перекрытием верхнего провода. Под оп.14 возгорание здания магазина. Обход ВЛ-110 без замечаний. |  | 0:00 | 2013-02-22 23:57 | нет | 0 | -15, ясно |  | ну | не произ |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-22 23:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - А | №2 | 2013-02-22 | 23:57 | 2013-02-22 | 23:57 | 0:00 | ВТЭЦ-2: НЗЗ 1,2,3 ст, ДЗ 3 ст, АПВ усп, А: ДЗ 2 ст, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, ясно |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-22 23:57
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Нижнеякокитская | ф.Верхний карьер | 2013-02-23 | 3:03 | 2013-02-23 | 3:29 | 0:26 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:26 |  | нет | 148 | -30, ясно | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-23 03:03
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Озерная | 27 | 2013-02-23 | 11:40 | 2013-02-23 | 11:51 | 0:11 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет |  | -23, обл |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-02-23 11:40
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Хрустальная | 13 | 2013-02-23 | 12:28 | 2013-02-23 | 12:43 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 20 | -20, обл |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-23 12:28
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 19 | 2013-02-23 | 17:06 | 2013-02-23 | 18:11 | 1:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Казанка, 134 чел. На оп.50А разрушен изолятор ф.А. Устранено. |  | 1:05 |  | нет / 3ТП / 0,02 МВт | 22 | -10, обл. |  | нет | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-23 17:06
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2013-02-23 | 19:00 | 2013-02-23 | 22:15 | 3:15 | "земля" от КУ | с.Камышовка, 115 чел. На оп.9 поврежден изолятор, провод на траверсе. Устранено. | ф.116 | 1:14 | 2013-02-23 20:14 | котельная школы / 3 ТП / 0,1 МВт | 202 | -15, обл | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-02-23 19:00
МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | 10 | Спасск | В-10 Т2 | 2013-02-23 | 20:20 | 2013-02-23 | 20:21 | 0:01 | дуговая защита, РПВ усп. | Одновременно с ф.14 (РСК, хоз. нужды базы РЭС). |  | 0:01 |  | 10,5МВт | 144 | -18, обл |  |  | у |  |  |  | у | 1 | 2013-02-23 20:20
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 14 | 2013-02-23 | 20:20 | 2013-02-24 | 19:00 | 22:40 | дуговая защита | Хознужды базы РЭС. Повреждение кабельной воронки в ячейке. | ф.36 | 0:36 | 2013-02-23 20:56 | нет / 1ТП / 0,26МВт | 144 | -18, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-23 20:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-02-23 | 20:50 | 2013-02-23 | 20:53 | 0:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет / 0,16МВт | 8 | -14, ветер |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-23 20:50
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-02-23 | 21:18 | 2013-02-23 | 21:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -13, ясно |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-23 21:18
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Трикотажная | 14 | 2013-02-23 | 22:32 | 2013-02-24 | 1:15 | 2:43 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв (неисправ привода). | п.Совхоз-Шахтер, 250 чел. Обход без замечаний. Ч/з 23 мин обеспечен резерв от ф.2, ч/з 2 ч 43 мин включен полностью от ф.2. Восстановление норм.схемы после устранения собственником подстанции (артем.горсети) неисправности на приводе выкл-ля | ф.2 | 0:23 | 2013-02-23 22:55 | КНС / 5 ТП / 0,1 МВт | 40 | -13, ясно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-23 22:32
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Нижнеякокитская | ф.Верхний карьер | 2013-02-23 | 22:35 | 2013-02-24 | 0:05 | 1:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:30 |  | нет | 600 | -30, ясно | [5 empty] | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-23 22:35
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Озерная | 9 | 2013-02-24 | 1:17 | 2013-02-24 | 1:43 | 0:26 | "земля" от КУ | с.Переясловка, Преображеновка, 365 чел. Оп.289 заменен изолятор ф.В |  | 0:26 |  | школа, котельная, скважина / 0,09 МВт | 38 | -25, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-24 01:17
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Учебная | 20 | 2013-02-24 | 8:50 | 2013-02-24 | 9:24 | 0:34 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя | ф.18 находка | 0:00 |  | нет | 0 | -15, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-24 08:50
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Белая Гора | 21 | 2013-02-24 | 8:50 | 2013-02-24 | 10:10 | 1:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:20 |  | нет | 1200 | -20, облачно |  |  |  | 8:10 | Шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-24 08:50
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Ярославка | 6 | 2013-02-24 | 9:32 | 2013-02-24 | 10:13 | 0:41 | КУ, "земля" | п.Лучки, 1039 чел. Обрыв вязки оп №71. Устранено. |  | 0:41 |  | котельн, школа / 0,7МВт / 17ТП | 432 | -18, ясно |  |  |  | 9:00 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-24 09:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Рыбпорт | 27 | 2013-02-24 | 17:40 | 2013-02-24 | 17:49 | 0:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:09 |  | нет |  | -6, ясно | ВПЭС |  |  | 16:50 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-24 17:40
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 173 | 2013-02-25 | 2:20 | 2013-02-25 | 2:20 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, обл |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-02-25 02:20
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-02-25 | 6:45 | 2013-02-25 | 7:05 | 0:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:20 |  | котельная, УЦ-10 / 0,24МВт | 80 | -14, обл |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-25 06:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-02-25 | 6:55 | 2013-02-25 | 7:57 | 1:02 | "земля" от КУ | часть с.Осиновка, Песчаное, Раковский угольный разрез, 405чел. Включено без 4ТП (запитано с.Осиновка, 2ТП). Обрыв вязки оп №134. Устранено в 13:15. |  | 1:02 |  | нет /6ТП / 0,23МВт | 1400 | -14, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-25 06:55
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-02-25 | 7:47 | 2013-02-25 | 12:25 | 4:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Сарапульское, Челны, Красносельское, 100чел. Вкл без отп "полигон топографического техникума". Убрано дерево оп №220-221 в 14:10. |  | 4:38 |  | нет / 6ТП / 0,1МВт | 398 | -20, обл |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-25 07:47
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Ивановка | 10 | 2013-02-25 | 9:21 | 2013-02-25 | 10:35 | 1:14 | КУ, "земля ф-В" | с.Ивановка, 840 чел. Потребитель запитан полностью, выделен повреждённый участок в хвосте фидера (без нагрузки). Устранён обрыв вязки оп №109 в 15:40. |  | 1:14 |  | 1 котельн, 1 насосн / 0,25МВт / 13ТП | 271 | -22. ясно |  |  |  | 8:30 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-25 09:21
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шахтовая | 4 | 2013-02-25 | 10:32 | 2013-02-25 | 14:03 | 3:31 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:31 |  | нет |  | -15, ясно | Артёмовские эл.сети |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-25 10:32
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 110 | Арсеньев-2 - Молодёжная |  | 2013-02-25 | 10:57 | 2013-02-25 | 10:57 | 0:00 | Арс-2: ДЗ 1ст, АПВ усп Молод: бл. работы защит нет | ИМФ ф-А,В 8,7км (Lвл=12,6км). Оп №29-30 несанкционированный спил дерева (без повреждения провода) ИП "Павленко" . Сообщ в полицию, СБ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, ясно |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-02-25 10:57
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Алдан-6 | 2013-02-25 | 12:50 | 2013-02-25 | 12:50 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп | Наезд а/м на дер. оп №18/20 (без поврежд), сближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу. Сообщено в полицию, СБ. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -13, ясно |  | у |  |  | Халилов | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-02-25 12:50
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2013-02-25 | 13:20 | 2013-02-25 | 14:23 | 1:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:03 |  | нет | 300 | -14, ясно | АКС |  |  |  | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-25 13:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | А - Луговая - Восточная - З | №1 | 2013-02-25 | 14:02 | 2013-02-25 | 14:02 | 0:00 | А: ав.откл, АПВ усп. З: ПНДЗ, АПВ усп | Повреждение отходящего каб 6кВ на вед. ПС Восточная (Sollers) ; работа ОД, КЗ-35 Т2 (Т1 демонтирован). Сброс нагрузи ПС Восточная -4МВт, в 14:27 нагрузка набрана. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ясно |  | у |  | 13:20 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-02-25 14:02
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Промышленная | 8 | 2013-02-25 | 14:36 | 2013-02-26 | 13:51 | 23:15 | КУ, "земля" | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя | 0:00 |  | нет | 0 | -14, ясно | АКС |  |  | 14:40 | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-25 14:36
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Городская-2 | 14 | 2013-02-25 | 17:19 |  |  |  | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -13, ясно | ГЭС Нерюнгри |  |  | 17:30 | Халилов | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-02-25 17:19
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Эгершельд | 17 | 2013-02-25 | 18:10 | 2013-02-25 | 18:55 | 0:45 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:45 |  | нет | 100 | -6, ясно | оборонэнерго |  |  | 17:15 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-25 18:10
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 35 | Фадеево | СВ-35 | 2013-02-26 | 14:26 | 2013-02-26 | 15:08 | 0:42 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Извилинка, Бреевка. Обход ВЛ Фадеево-Бреевка без замечаний. |  | 0:42 |  | кот, школа, насосн, д/с/ 0,3 МВт/ 1485 чел | 210 | -2, пасмурно | Архиповка, Бреевка, Медвежий кут, Тополево, Ясное | ну | у | 13:35 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-02-26 14:26
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Академическая | 6 | 2013-02-26 | 17:57 | 2013-02-26 | 18:48 | 0:51 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:51 |  | нет | 750 | -2, пасмурно | ВПЭС | выв |  | 17:01 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-26 17:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 26 | 2013-02-26 | 20:16 | 2013-02-26 | 20:21 | 0:05 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | д/с, кот/ 0,4 МВт/ 1000 чел | 35 | -2, пасмурно | Партизанск | нет | у | 19:34 | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-02-26 20:16
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-02-26 | 21:10 | 2013-02-26 | 22:36 | 1:26 | КУ, "земля" | с.Новожатково, 450 чел. Самоустранилась. |  | 1:26 |  | нет / 0,07МВт / 5ТП | 100 | -4, н/б снег |  |  |  | 20:20 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-26 21:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Казармы | 15 | 2013-02-26 | 23:46 |  |  |  | КУ, "земля" | Повреждение в сетях потребителя | ф-2 | 0:00 | 2013-02-26 23:46 | нет | 0 | -4, н/б снег | водоканал |  |  | 23:00 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-26 23:46
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Соловей ключ | Т2 | 2013-02-27 | 0:15 | 2013-02-27 | 3:06 | 2:51 | ДЗТ | Т1 в резерве. Обесточ 1,2СШ-6кВ. Вкл от Т1 без вед ф-16 (оборонэнерго, без блинкеров, не отключался), по ф16 за проходными изоляторами из КРУН отгорели 2 шлейфа, при падении провода перекрытие на ШМ-6кВ (устранено собственником, вкл в 9:04). Т2 после осмотра вкл на ХХ. Проведена проверка РЗА Т2 - замечаний нет. | Т1 | 2:09 | 2013-02-27 02:24 | п.Соловей Ключ, 400 чел / 2,7МВт / 16ТП | 5400 | -3, н/б снег |  |  |  | 1:30 | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 00:15
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-02-27 | 2:36 | 2013-02-27 | 6:00 | 3:24 | КУ | с.Соловей ключ, 155 чел. (база 23км). Нагрев болтового соединения ф-С на проходных изоляторах из КРУН (в сторону ВЛ). Устранено. |  | 3:24 |  | нет / 2МВт / 10ТП | 7000 | -3, н/б снег |  |  |  |  | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 02:36
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-02-27 | 6:30 | 2013-02-27 | 6:56 | 0:26 | ав.откл. АПВ нет. РПВ усп | с.Соловей ключ, 155 чел. |  | 0:26 |  | нет / 2МВт / 10ТП | 860 | -5, пасм |  |  | у |  | Шевченко | Прим. | у | 1 | 2013-02-27 06:30
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | АмурскаяТЭЦ - Хурба | С72 | 2013-02-27 | 11:51 | 2013-02-27 | 11:51 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп | Lвл=21,12км, ИМФ 20,9 км, фВ от АмТЭЦ. Осмотр зоны МП без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, облачно |  | у |  | 11:12 | Менгалиев | Хаб. | у | 1 | 2013-02-27 11:51
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Комсомольская - Хурба | С94 | 2013-02-27 | 11:51 | 2013-02-27 | 11:51 | 0:00 | ВЧБ, АПВ усп | Lвл=11,9км. ИМФ 9,4 км, фВ от ПС Комсомольская. Осмотр зоны МП без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, облачно |  | у |  | 11:12 | Менгалиев | Хаб. | у | 1 | 2013-02-27 11:51
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | В-6 Т2 | 2013-02-27 | 12:17 | 2013-02-27 | 12:24 | 0:07 | Ав.откл, РПВ усп | Одновременно с ф16 , (РСК, Ав.откл, вкл ч/з 1:42, пр оп 163-164 снята ветка). По ф10 (РСК)- бл. Ав.откл, не откл. (откл от КУ в 12:24, вкл ч/з 46 мин, произведена регулировка привода по мех.части). Заявка на послеав. проверку с 27.02.13 до 1.03.13. (1 тр-р не проходит по нагрузке, администрация не согласовывает полное погашение ПС в связи с непогодой) |  | 0:07 |  | нет/1,9 МВт/ 1500 чел | учтён по ф-16;10 | -4, облачно | Вл.Александровское |  | у | 11:40 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-02-27 12:17
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | 16 | 2013-02-27 | 12:17 | 2013-02-27 | 13:59 | 1:42 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | Пр оп 163-164 снята ветка с проводов. |  | 1:42 |  | нет/0,2 МВт/ 200 чел | 850 | -4, облачно | Вл.Александровское | нет | не произв | 11:40 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 12:17
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Вл.Александровское | 10 | 2013-02-27 | 12:24 | 2013-02-27 | 13:10 | 0:46 | КУ | Произведена регулировка привода (мех.часть) |  | 0:46 |  | нет/1,9 МВт/ 1300 чел | 1760 | -4, облачно | Вл.Александровское |  |  | 11:40 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 12:24
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-02-27 | 12:24 | 2013-02-27 | 13:44 | 1:20 | КУ, земля | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 1:20 |  | школа, кот, скваж/ 0,7МВт/ 569 чел | 980 | -4, облачно | Черноручье, Валентин |  |  | 11:40 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 12:24
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-02-27 | 13:00 | 2013-02-27 | 15:41 | 2:41 | КУ, земля | Оп 123 заменен поврежденный изолятор. |  | 2:41 |  | нет / 0,07МВт / 5ТП/ 450 чел | 158 | -4, облачно | Новожатково |  |  | 12:17 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 13:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Интурист | 20 | 2013-02-27 | 13:27 | 2013-02-27 | 14:23 | 0:56 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:56 |  | краевая дума/ 3,9 МВт/ 3128 чел | 3695 | -12, облачно | ГЭС Хабаровск | выв |  | 12:36 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-27 13:27
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-02-27 | 13:35 | 2013-02-27 | 14:01 | 0:26 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0:26 |  | кот/ 0,3 МВт/ 480 чел | 171 | -4, облачно | Борисовка (Кугуки) (Линевичи) |  |  | 12:55 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 13:35
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Таежная | 28 | 2013-02-27 | 14:29 | 2013-02-27 | 17:07 | 2:38 | КУ, земля | Повреждение ТТ, фС в ячейке. Произведена замена. |  | 2:38 |  | школа, кот, скваж/ 0,3 МВт/ 413 чел | 310 | -10, облачно | Таежный |  |  | 14:41 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-02-27 14:29
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барановский полигон | 4 | 2013-02-27 | 17:00 | 2013-02-27 | 17:32 | 0:32 | ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | нет | 164 | -4, облачно | ГЭС Уссурийск | выв |  | 16:12 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-27 17:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | 25 | 2013-02-27 | 19:40 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет/ 1,44 МВт |  | -8, облачно | з-д Энергомаш | выв |  | 18:50 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-27 19:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | 42 | 2013-02-27 | 20:17 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. | резерв |  |  | нет |  | -10, облачно | з-д Энергомаш |  |  |  | Шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-27 20:17
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Учебная | 22 | 2013-02-28 | 4:24 | 2013-02-28 | 4:44 | 0:20 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет |  | -8, облачно | Находкинские элсети |  |  |  | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 04:24
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Липовцы | 5 | 2013-02-28 | 5:00 | 2013-02-28 | 6:07 | 1:07 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:07 |  | нет | 500 | -8, облачно | МУП |  |  |  | Шевченко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 05:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Племрепродуктор | 1 | 2013-02-28 | 6:46 | 2013-03-03 | 10:28 | 75:42 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 75:42 |  | нет |  | -18, облачно | ГЭС |  |  | 5:55 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-28 06:46
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Молодежная | 11 | 2013-02-28 | 8:55 | 2013-02-28 | 9:23 | 0:28 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:28 |  | нет/1 МВт/ 100чел | 433 | -6, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 08:55
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НПЗ | 34 | 2013-02-28 | 13:46 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -7, ясно | ржд |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-02-28 13:46
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шахта7 | 7 | 2013-02-28 | 19:07 | 2013-02-28 | 19:26 | 0:19 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:19 |  | нет |  | -3, обл. | артемовские горсети |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 19:07
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-02-28 | 19:52 | 2013-02-28 | 20:21 | 0:29 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Ильмовка, 160ч. Включен без ТП 11-17 (перекрытие АВ 0,4 кВ, произведена замена), вкл в 1:00. |  | 0:29 |  | нет/2 ТП/0,04 МВт | 20 | -5, обл. |  | ну | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 19:52
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | МГ | 17 | 2013-02-28 | 19:55 | 2013-02-28 | 21:04 | 1:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:09 |  | нет | 725 | -1, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-02-28 19:55
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Уссурийск1 | 5 | 2013-03-01 | 1:06 | 2013-03-01 | 1:38 | 0:32 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | школа, кот, насосн | 370 | -4, снег | ГЭС Уссурийск | выв |  | 0:20 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 01:06
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-03-01 | 5:25 | 2013-03-01 | 5:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, снег | с.Архангеловка (с.Подгорноес.)(Преображенка)(с. Еленовка)(п.Кировский) | у |  | 4:40 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 05:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ц | 19 | 2013-03-01 | 5:40 | 2013-03-01 | 7:28 | 1:48 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:48 |  | нет | 750 | -3, снег | ВПЭС |  |  | 4:50 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 05:40
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Ц | 21 | 2013-03-01 | 5:40 | 2013-03-01 | 6:23 | 0:43 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | насосн | 1200 | -3, снег | ВПЭС |  |  | 4:50 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 05:40
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-03-01 | 7:00 | 2013-03-01 | 7:12 | 0:12 | КУ, земля | Включен с землей для поиска МП. В 8:25 отключено КТП 20-206 (поврежден проходной изолятор ф.А). В 13:18 (ч/з 6ч.18 мин.) включено все, заменили изолятор в КТП |  | 0:12 |  | кот/ 0,25 МВт/ 440 чел | 65 | -4, снег | Борисовка (Кугуки) (Линевичи) |  |  | 6:17 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 07:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Краснознаменка | 7 | 2013-03-01 | 7:20 |  |  |  | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. | Ф16 | 0:00 | 2013-03-01 07:20 | нет | 0 | -10, пасмурно | оборонэнерго | выв |  | 6:31 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-01 07:20
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Озерная | 24 | 2013-03-01 | 8:30 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя (на ХХ). |  |  |  | вч |  | -12, облачно | ВЧ | нет |  | 7:44 | Менгалиев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-01 08:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Птицефабрика | 22 | 2013-03-01 | 9:45 | 2013-03-01 | 10:08 | 0:23 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | находится на Х.Х. Обход без замечаний |  | 0:00 | 2013-03-01 09:45 | птицефабрика | 0 | -2, снег |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 09:45
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 7 | 2013-03-01 | 10:10 | 2013-03-01 | 11:59 | 1:49 | МТО, Апв неусп., РПВ неусп. | часть с.Богополь, 50 ч. Включен до ЛР 14 (ОП 155). В 12:36 (ч/з 2ч.26 мин.) включено все, обход без замечаний. |  | 1:49 |  | нет/2 ТП/0,1 МВт | 170 | -3, снег |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 10:10
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 21 | 2013-03-01 | 11:08 | 2013-03-23 | 11:23 | 528:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя | резерв | 0:32 | 2013-03-01 11:40 | обл. больница | 0 | -6, обл. | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-01 11:08
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Михайловка | 15 | 2013-03-01 | 13:16 | 2013-03-01 | 13:20 | 0:04 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Михайловка, 790ч. |  | 0:04 |  | нет/0,45 МВт | 30 | -8, обл. |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-01 13:16
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Михайловка | 15 | 2013-03-01 | 13:32 | 2013-03-01 | 13:55 | 0:23 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Михайловка, 790ч., При обходе в пролете ОП 3/7-3/8 обнаружены следы рубки деревьев. Виновники не установлены, сообщено в с.б., полицию |  | 0:23 |  | нет/0,45 МВт | 150 | -8, обл. |  |  | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-01 13:32
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-03-01 | 13:53 | 2013-03-01 | 18:23 | 4:30 | откл. КУ | Смидовичи. Выделен участок от ОП 3-00-13 до ОП 7-00-5 (без потребителя). ОП 8-00-6 сорван изолятор. Устранено. | ф.7 ПС Ин тяга | 1:24 | 2013-03-01 15:17 | котельная/0,08 МВт | 115 | -7, обл. | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-01 13:53
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2013-03-01 | 14:34 | 2013-03-01 | 15:38 | 1:04 | откл. КУ | с.Ивановка, 400ч. ОП 3 заменили изолятор |  | 1:04 |  | нет/8 ТП/0,22 МВт | 243 | +3, неб. Снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 14:34
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-03-01 | 14:35 | 2013-03-01 | 15:40 | 1:05 | откл. КУ | с.Каленовка, 20ч. Включен до ЛР 668 (ОП 212). ОП 296 срыв изолятора. Устранено. Включено все в 16:50 (ч/з 2ч.15 мин.) |  | 1:05 |  | нет/5 ТП/0,15 МВт | 163 | +3, неб. Снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 14:35
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | 8 | 2013-03-01 | 14:45 | 2013-03-01 | 14:56 | 0:11 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ усп. | Птицефабрика. Отключился при переводе нагрузки абонентом с ф-12 ПС Суражевка. |  | 0:11 |  | птицефабрика/4 ТП/0,33 МВт | 60 | +3, пасм. |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 14:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | 12 | 2013-03-01 | 14:45 | 2013-03-01 | 16:18 | 1:33 | Ав. откл, АПВ выв., РПВ неусп. | Птицефабрика. В абонентском ТП попал кот. В МВ 6кВ ф.12 требуется замена масла в баке ф "А", "С". Масло заменили и включили. | ф.8 ПС Суражевка | 0:49 | 2013-03-01 15:34 | птицефабрика/2 ТП/0,195 МВт | 160 | +3, пасм. |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 14:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | По фидеру5 на ОП 207 реклоузер | 2013-03-01 | 15:50 | 2013-03-01 | 16:30 | 0:40 | Ав. откл., РПВ усп. |  |  | 0:40 |  | нет/0,08 МВт | 55 | -2, неб. Снег |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 15:50
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-03-01 | 15:56 | 2013-03-01 | 15:56 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-01 15:56
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 11 | 2013-03-01 | 16:19 | 2013-03-01 | 17:21 | 1:02 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 1:02 |  | нет | 930 | 0, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 16:19
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 13 | 2013-03-01 | 16:34 | 2013-03-02 | 13:55 | 21:21 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 21:21 |  | нет | 400 | -3, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 16:34
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Литовка | 16 | 2013-03-01 | 17:15 | 2013-03-01 | 17:32 | 0:17 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Санбали, 1160ч. |  | 0:17 |  | нет | 200 | -6, пасм. |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-01 17:15
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Пластун | 17 | 2013-03-01 | 17:35 | 2013-03-01 | 20:44 | 3:09 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 3:09 |  | нет | 2800 | -3, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 17:35
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 14 | 2013-03-01 | 17:47 | 2013-03-01 | 18:00 | 0:13 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | в/ч госпиталь/17 ТП/0,3 МВт | 58 | -6, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 17:47
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Павловка 1 | 11 | 2013-03-01 | 18:40 | 2013-03-01 | 20:40 | 2:00 | откл. КУ | повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет | 357 | -4, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 18:40
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 12 | 2013-03-01 | 18:46 | 2013-03-01 | 21:07 | 2:21 | МТО | повреждение в сетях потребителя |  | 2:21 |  | нет | 250 | -4, пасм. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 18:46
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-03-01 | 18:55 | 2013-03-01 | 19:05 | 0:10 | МТЗ, ПРП усп | с.Лубянка, пигровый, Орловка, 120ч. |  | 0:10 |  | нет/5ТП/0,2 МВт | 40 | -4, снег, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 18:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 9 | 2013-03-01 | 18:55 | 2013-03-01 | 19:05 | 0:10 | МТЗ, ПРП усп | с.Снегуровка, Вассиановка, Абражеевка, 1600ч. |  | 0:10 |  | котельная/23 ТП/0,4 МВт | 62 | -4, снег, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 18:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-03-01 | 18:55 | 2013-03-01 | 19:05 | 0:10 | МТЗ, ПРП усп | с.Горбатка, Горное, 800ч. |  | 0:10 |  | нет/5ТП/0,2 МВт | 37 | -4, снег, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 18:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Мельгуновка | 4 | 2013-03-01 | 22:21 | 2013-03-01 | 22:54 | 0:33 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:33 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 594 чел. | 177 | -4, снег, ветер | Мельгуновка | ну | у | 22:05 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-01 22:21
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-03-01 | 22:25 | 2013-03-01 | 23:35 | 1:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение ЛР 68, фВ (сильный нагрев). Устранено. |  | 1:10 |  | школа, д/с, кот/ 0,15 МВт/ 213 чел | 175 | -12, ветер | Пушкино | ну | ну | 21:45 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-01 22:25
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 7 | 2013-03-01 | 22:59 | 2013-03-01 | 22:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, снег, ветер | Новожатково |  |  | 22:23 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 22:59
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-03-01 | 23:17 | 2013-03-01 | 23:37 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | вч | 58 | -4, ветер, снег | КЭЧ | выв |  | 22:40 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-01 23:17
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-03-02 | 0:05 | 2013-03-02 | 0:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -12, ветер | Петруши, Базисное, Берея | у |  | 0:20 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-02 00:05
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 11 | 2013-03-02 | 0:12 | 2013-03-02 | 12:35 | 12:23 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, ветер, снег | КЭЧ | выв |  | 23:28 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 00:12
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-03-02 | 0:12 | 2013-03-02 | 1:27 | 1:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 1:15 |  | школа, д/с/ 0,1 МВт/ 200 чел | 120 | -4, снег, ветер | Синельниково | ну | у | 0:25 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 00:12
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 21 | 2013-03-02 | 2:30 | 2013-03-02 | 3:05 | 0:35 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет | 420 | -4, снег, ветер | ВПЭС | выв |  | 1:45 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 02:30
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 8 | 2013-03-02 | 4:00 | 2013-03-02 | 4:45 | 0:45 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:45 |  | вч/ 0,3 МВт/ 50 чел | 120 | -16, ветер | Хабаровский р-н | выв | у | 4:20 | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-03-02 04:00
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка - Седанка |  | 2013-03-02 | 4:25 | 2013-03-02 | 4:25 | 0:00 | ДЗ 1з, АПВ усп | В пр.оп. 5-6 от ПС "Седанка": ф."С" верхний и ф."А" нижний - следы перекрытия, при боковом ветре наблюдается пляска проводов и грозотроса. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, ветер |  | у |  | 5:11 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 04:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Спутник | В-110 Чайка | 2013-03-02 | 4:25 | 2013-03-02 | 4:25 | 0:00 | б/б, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, ветер |  | у |  | 5:11 | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 04:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | СИ | 7 | 2013-03-02 | 4:57 | 2013-03-02 | 5:27 | 0:30 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:30 |  | нет | 540 | -4, ветер | оборонэнерго | выв |  | 4:00 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 04:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-03-02 | 6:24 | 2013-03-02 | 6:30 | 0:06 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | школа, кот, скваж/ 0,3 МВт/ 596 чел | 20 | -4, ветер | Черноручье, Валентин | нет | у | 5:38 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 06:24
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-03-02 | 6:35 | 2013-03-02 | 6:47 | 0:12 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Находилась на ХХ. В пр. оп. 28-29 обнаружено накренившееся дерево со следами подгаров верхней части кроны. |  | 0:00 | 2012-03-02 06:35 | нет | 0 | -4, ветер |  | выв | у | 5:52 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 06:35
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-03-02 | 7:03 | 2013-03-02 | 7:51 | 0:48 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Пр оп 54-56 убраны ветки. |  | 0:48 |  | школа, кот, скваж/ 0,3 МВт/ 1400 чел | 553 | -15, ветер | Могилевка | ну | не произв | 6:21 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-02 07:03
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-03-02 | 7:56 | 2013-03-02 | 8:37 | 0:41 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до ТП 7433 (зято 2 МВт, ост 0,4 МВт). В пр.оп.41/30-41/31 снята ветка и включено в 10:04 (ч/з 2:08) |  | 0:41 |  | школа, ТНС/ 2,4 МВт/ 2800 чел/ 22 ТП | 2300 | -5, ветер | Партизанск | нет | ну | 7:10 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 07:56
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Учебная | 20 | 2013-03-02 | 9:23 | 2013-03-02 | 10:54 | 1:31 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 09:23
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2013-03-02 | 10:45 | 2013-03-02 | 11:20 | 0:35 | "земля" от КУ | Повреждение КЛ-6 кВ м/ду оп.7-00/26 и ТП-91 (кольцующий участок) сторонней организацией (жд). Сообщено в СБ, полицию. Поврежденный участок выделен из схемы ( без нагрузки) |  | 0:35 |  | котельные / 11ТП / 0,6МВт | 430 | -15, обл | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-02 10:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 21 | 2013-03-02 | 10:55 | 2013-03-02 | 11:30 | 0:35 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 10:55
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 17 | 2013-03-02 | 12:38 | 2013-03-02 | 12:40 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | котельная, школа, больница / 7ТП / 1,2МВт | 40 | -5, ветер | г.Углекаменск | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 12:38
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-03-02 | 12:57 | 2013-03-02 | 12:59 | 0:02 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | нет / 13ТП / 0,8МВт | 20 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 12:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 8 | 2013-03-02 | 14:03 | 2013-03-02 | 14:05 | 0:02 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | котельн, школа, д/с, насосная / 11ТП / 0,95МВт | 32 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 14:03
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | МК | 7 | 2013-03-02 | 15:05 | 2013-03-02 | 15:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -15, обл |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-02 15:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-03-02 | 16:15 | 2013-03-02 | 18:03 | 1:48 | "земля" от КУ | с.Горное, Горбатка, 600 чел. Включен головной участок. В 18:25 включен полностью после обхода. Самоустранилось. |  | 1:48 |  | котельная, УЦ / 5ТП / 0,54МВт | 1188 | -12, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 16:15
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 2 | 2013-03-02 | 16:15 | 2013-03-02 | 16:21 | 0:06 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | котельная, школа / 6ТП / 0,5МВт | 20 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 16:15
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 9 | 2013-03-02 | 16:17 | 2013-03-03 | 5:30 | 13:13 | "земля" от КУ | часть г.Углекаменск, 201 чел. Потребителю обеспечен резерв . Выделен участок от ОП 28 до ТП 7397 (без нагрузки). | ф.17 | 1:40 | 2013-03-02 17:57 | школа, водозабор / 3ТП / 0,23МВт | 700 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 16:17
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-03-02 | 16:23 | 2013-03-02 | 18:20 | 1:57 | "земля" от КУ | с.Черноручье, с.Валентин, 540 чел. Самоустранилось. |  | 1:57 |  | котельная / 7ТП / 0,3МВт | 1400 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 16:23
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-03-02 | 18:14 | 2013-03-02 | 18:16 | 0:02 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Черноручье, с.Валентин, 540 чел. Самоустранилось. |  | 0:02 |  | котельная / 7ТП / 0,3МВт | 1 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 18:14
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 4 | 2013-03-02 | 20:40 | 2013-03-02 | 20:50 | 0:10 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 1 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 20:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 6 | 2013-03-02 | 20:40 | 2013-03-02 | 22:22 | 1:42 | ав.откл., АПВ нет, РПВ неусп. | Фидер включен без ТП №7367. Автомобилем сбита ж/б опора №51. Виновник не установлен. Сообщено в с.б., полицию. ТП 7367 перезапитано от ф.16. 5.3.12 произведена замена опоры. |  | 1:42 |  | котельная | 900 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-02 20:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Эгершельд - КЭТ с отпайкой на ПС Зеленая |  | 2013-03-02 | 21:51 | 2013-03-03 | 15:28 | 17:37 | Откл. КУ "перекос" | На ПС Зеленая "перекос". ВКЛ Эгер.-КЭТ-с отп. на ПС Зеленая отключена. Обесточена вед. ПС Зеленая. В 22:11 ПС Зеленая перезапитана от ПС Русская. ОП 51 обрыв шлейфа ( некачественная опресовка при монтаже подрядной организацией). Устранено. | ПС Русская | 0:20 | 2013-03-02 22:11 | 300ч.,3 котельных/0,5 МВт | 166 | -5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-02 21:51
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурная | 411 | 2013-03-03 | 10:28 |  |  |  | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -5, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-03 10:28
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 14 | 2013-03-03 | 11:54 | 2013-03-03 | 13:18 | 1:24 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:24 |  | нет | 980 | -5, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-03 11:54
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Богополь | 8 | 2013-03-03 | 15:21 | 2013-03-03 | 19:49 | 4:28 | "земля" от КУ | с.Суворово, 185чел. На оп.108 заменен изолятор ф.В. |  | 4:28 |  | нет / 3ТП / 0,04МВт | 147 | -8, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-03 15:21
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 35 | Ромны - Знаменка |  | 2013-03-03 | 15:45 | 2013-03-03 | 15:50 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 25 | -14, обл |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-03 15:45
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Энергомаш | 20 | 2013-03-03 | 20:38 | 2013-03-03 | 21:12 | 0:34 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:34 |  | нет | 907 | -15, обл. | горсети |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-03 20:38
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 18 | 2013-03-03 | 20:40 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя. | ф 35 Трампарк | 0:05 | 2013-03-03 20:45 | нет |  | -15, обл. | амурпиво |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-03 20:40
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | ф."Бройлерная" | 2013-03-04 | 0:00 | 2013-03-04 | 0:00 | 0:00 | МТЗ, Апв усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -24, пасм. |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-04
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 12 | 2013-03-04 | 5:30 | 2013-03-04 | 6:15 | 0:45 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:45 |  | нет | 1294 | -15, обл. |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-04 05:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2013-03-04 | 8:21 | 2013-03-04 | 11:00 | 2:39 | Откл. КУ "Земля" | с. Центральное, Смяличи, Н. Москва, 260ч. Вкл до оп №107. 14:39 запитано с.Центральное, Смяличи, 150 чел. Поврежд изол оп №227. Устранено в 16:45 (ч/з 8ч 18м). |  | 2:39 |  | нет/8 ТП/0,2 МВт | 160 | -5, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 08:21
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-03-04 | 9:10 | 2013-03-04 | 9:18 | 0:08 | ав.откл, РПВ усп | с.Благодатное, Лесное, 600 чел |  | 0:08 |  | школа, котельн / 0,26МВт | 35 | -22, ясно |  |  | у | 8:30 | Волков | Хаб. | у | 1 | 2013-03-04 09:10
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Молодежная | 1 | 2013-03-04 | 10:02 | 2013-03-04 | 10:22 | 0:20 | МТЗ. РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет |  | -20, ясно | Арсеньевские эс. |  |  |  | Отрощенко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 10:02
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-03-04 | 10:05 | 2013-03-04 | 10:20 | 0:15 | МТЗ. РПВ усп | с.Ширяевка, Тарасовка, 880 чел. Произведена замена 3-х предохр ТП-4436. |  | 0:15 |  | котельн, школа / 0,25МВт / 15ТП | 55 | -20, ясно |  |  | у |  | Отрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-04 10:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-03-04 | 10:05 | 2013-03-04 | 10:20 | 0:15 | МТЗ. РПВ усп | с.Лубянка, Орловка, Тигровый, 225 чел. |  | 0:15 |  | нет / 0,08МВт / 5ТП | 18 | -20, ясно |  |  | у |  | Отрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-04 10:05
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-03-04 | 11:25 | 2013-03-04 | 11:27 | 0:02 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп | п.Заводской, 457 чел. |  | 0:02 |  | нет / 15ТП / 0,3МВт | 10 | -11, ясно |  | нет | у | 10:40 | Отрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-04 11:25
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НПЗ | 34 | 2013-03-04 | 11:35 | 2013-03-04 | 14:06 | 2:31 | МТЗ. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:31 |  | нет | 1560 | -15, ясно | ж/д |  |  | 10:40 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-04 11:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Вяземская | 20 | 2013-03-04 | 14:30 | 2013-03-04 | 14:30 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ясно |  | у |  | 13:35 | Волков | Хаб. | у | 1 | 2013-03-04 14:30
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2013-03-04 | 13:49 | 2013-03-04 | 13:49 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -9, ясно |  | у |  |  | Филиппов | Ам. | у | 1 | 2013-03-04 13:49
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Солнечная | СВ-110кВ | 2013-03-04 | 15:47 | 2013-03-07 | 10:40 | 66:53 | ДЗШ 2СШ-110 | Повреждение ввода ф-В (тип выключателя МКП-110м-630) в сторону 2СШ-110. На ПС Солнечная обесточ 2СШ-110, СВ-6 АВР успешно. Обесточена ПС Молодёжная (пром. предприятие "Восток Олово", населения нет). Выведен в ремонт СВ-110, 2СШ-110 и ПС Молодёжная запитаны. Слито масло из бака. 5.3.13 произведена замена ввода. 6.3.13 заливка масла, сушка. 7.03 в 10:40 введён в работу. | ВЛ-110 Солнечная-Молодёжная №2 | 0:25 | 2013-03-04 16:12 | нет / 0,02МВт | 8 | -5, ясно |  |  |  |  | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-04 15:47
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | 11 | 2013-03-04 | 16:00 | 2013-03-04 | 16:10 | 0:10 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | нет | 630 | -5, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 16:00
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Город | В-6 Т1 | 2013-03-04 | 18:23 | 2013-03-05 | 3:26 | 9:03 | МТЗ | Т2 (6,3МВА) в резерве, задымление в ЗРУ-6кВ. Обесточена 1,2СШ-6кВ. В 19:09 (ч/з 46 мин) запитана 2СШ-6 (5,25МВт) от Т2, всю нагрузку взять нельзя. В 19:43 (ч/з 1ч 20м) нагрузка фидеров 1сш-6 запитана в горсетях кроме ф.4,15 (1,8МВт). В 21:00 (ч/з 2ч 37м) запитаны все потребители. На проходном изоляторе между РТ-6 и В-6 Т-1 ф.В отгорела шпилька крепления ошиновки. Устранено. В 3:26 1СШ-6кВ поставленна под напряжение. На СВ-6 повреждение ошиновки ф.В (между РС-6 и СВ-6), разрушение 3-х проходных изоляторов (тип изоляторов ИПУ-10). 5.3.13 в 23:06 смонтирована жесткая ошиновка между РС-6 и СВ-6, проходные изоляторы исключены из схемы и включено по нормальной схеме. | Т2 | 0:46 | 2013-03-04 19:09 | г.Арсеньев, 12500 чел / 8,8МВт | 12860 | -1, ясно |  |  |  | 18:15 | Волков | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 18:23
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 1 | 2013-03-04 | 20:36 | 2013-03-04 | 21:31 | 0:55 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:55 |  | нет | 440 | -1, ясно | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 20:36
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-03-04 | 20:40 | 2013-03-04 | 21:08 | 0:28 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ружено, Тамга, Елизоветовка, 950 чел. Частичный обход без замечаний. |  | 0:28 |  | 3 котельн, 1 д/сад / 0,25МВт / 17ТП | 130 | -5, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-04 20:40
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Междуречье | 14 | 2013-03-04 | 21:49 | 2013-03-04 | 22:11 | 0:22 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:22 |  | нет / 1,2МВт | 388 | -5, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 21:49
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 11 | 2013-03-04 | 23:12 | 2013-03-05 | 13:24 | 14:12 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=19км, Lбазы=50км. часть п.Кипарисово-1, 184 чел. Запитано от резерва без 1 вед ТП (1 частный дом). Продолжение обхода с утра. 5.3.13 фидер вкл без ТП-5172 (на ХХ, резерв Дома культуры), повреждение каб 10кВ до РТП (оп №63/11/2). 6.3.13- разложены пожоги, проведение земляных работ. 7.3.13 установлена муфта, в 20:23 введён в работу. | ф.13 | 3:03 | 2013-03-05 02:15 | котельная, школа / 11ТП / 0,5МВт | 1500 | -5, ясно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-04 23:12
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 31 | 2013-03-05 | 0:32 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -5, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-05 00:32
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Городская | 27 | 2013-03-05 | 1:50 | 2013-03-05 | 2:22 | 0:32 | МТО, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | нет | 600 | -14, обл |  | нет |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-05 01:50
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Северная | 34 | 2013-03-05 | 4:18 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -14, обл |  | нет |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-05 04:18
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-03-05 | 12:10 | 2013-03-05 | 12:15 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Нагорное, 870ч. |  | 0:05 |  | 3 котельн,. школа / 1,3МВт / 6ТП | 108 | -10, ясно |  | ну | у |  | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-05 12:10
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 8 | 2013-03-05 | 12:53 | 2013-03-05 | 12:53 | 0:00 | МТО. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ясно |  | у |  |  | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-05 12:53
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 12 | 2013-03-05 | 12:52 | 2013-03-05 | 13:27 | 0:35 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет |  | +2, ясно | артемовские горсети |  |  | 12:10 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-05 12:52
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-03-05 | 16:30 | 2013-03-05 | 20:34 | 4:04 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Ж/д округ г.Хабаровска, 832 чел. Потребитель запитан от резерва полностью. Повреждение конц муфты в ТП-2062. Устранено. | ф-13,25 | 0:49 | 2013-03-05 17:19 | нет / 0,3МВт / ТП | 245 | -5, ясно |  |  | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-05 16:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-03-05 | 21:56 | 2013-03-05 | 23:24 | 1:28 | "земля" от КУ | с.Николаевка, Новицкое, 331чел. В пр. 138/14 - 138/15 обрыв провода. Устранено. |  | 1:28 |  | нет / 13ТП / 0,8МВт | 1010 | -5, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-05 21:56
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 13 | 2013-03-05 | 22:43 | 2013-03-05 | 23:26 | 0:43 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | нет | 645 | -5, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-05 22:43
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-03-05 | 23:12 | 2013-03-05 | 23:22 | 0:10 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 43 | -14, обл |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-05 23:12
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Алдан-11 | 2013-03-06 | 6:09 | 2013-03-06 | 6:09 | 0:00 | ТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -11, обл |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-06 06:09
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 24 | 2013-03-06 | 15:50 | 2013-03-06 | 17:10 | 1:20 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:20 |  | штаб армии, д/с |  | -6, ветер | МУП Теплосеть | ну |  | 15:46 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 15:50
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 8 | 2013-03-06 | 15:55 | 2013-03-06 | 16:02 | 0:07 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:07 |  | нет |  | -6, ветер | АКС | выв |  | 15:46 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 15:55
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-03-06 | 16:15 | 2013-03-06 | 16:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, ветер | АКС | у |  | 16:21 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 16:15
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-03-06 | 17:25 | 2013-03-06 | 17:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер | АКС | у |  | 17:58 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 17:25
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-03-06 | 17:43 | 2013-03-06 | 17:53 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:10 |  | ОЛ Василек/ 1200 чел | 0 | -8, ветер | АКС | ну | у | 17:58 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 17:43
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 26 | 2013-03-06 | 16:32 | 2013-03-07 | 10:20 | 17:48 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | телестудия | 0 | -8, ветер | АКС |  |  | 18:04 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 16:32
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-03-06 | 17:43 | 2013-03-06 | 22:38 | 4:55 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:55 |  | резерв в.забора |  | -8, ветер | АКС |  |  | 18:04 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 17:43
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Ромны | 13 | 2013-03-06 | 18:45 | 2013-03-06 | 19:50 | 1:05 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:05 |  | нет | 390 | -8, ветер | ЖКХ Ромны | ну |  | 19:05 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 18:45
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Реммаш | 17 | 2013-03-07 | 3:29 | 2013-03-07 | 3:40 | 0:11 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:11 |  | нет |  | -2, ветер |  |  |  | 4:00 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 03:29
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-03-07 | 5:57 | 2013-03-07 | 6:01 | 0:04 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя (г.Свободный). Вкл до ТП91 (ост 7 ТП, быт), вкл в 13:48. Устранен схлет проводов на ВЛ. |  | 0:04 |  | 3 КНС, 2котельн, 3000 чел / 1,5МВт / 14ТП | 98 | -5, ветер | Свободный | ну | у |  | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 05:57
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Находка | 17 | 2013-03-06 | 13:05 | 2013-03-06 | 14:05 | 1:00 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:00 |  | кот | 1300 | -2, облачно | ГЭС Находка | выв |  | 12:30 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 13:05
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Город | 16 | 2013-03-06 | 13:36 | 2013-03-06 | 13:43 | 0:07 | АВ.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:07 |  | кот/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 220 | -3, облачно | Арсеньев | выв |  | 12:34 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 13:36
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 24 | 2013-03-06 | 15:25 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, облачно | ГЭС Находка | выв |  | 14:37 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 15:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-1 | 17 | 2013-03-06 | 22:25 | 2013-03-07 | 0:25 | 2:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет |  | 0, ясно | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 22:25
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Уссурийск1 | 8 | 2013-03-06 | 15:05 | 2013-03-06 | 15:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, облачно | ГЭС Уссурийск | у |  | 14:22 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-06 15:05
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Молокозавод | 10 | 2013-03-06 | 16:20 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +2, облачно | ГЭС Уссурийск | выв |  | 14:42 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 16:20
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | ЛЭП2 | 2013-03-06 | 15:52 | 2013-03-06 | 15:52 | 0:00 | ТМ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер | Алдголд | у |  | 16:00 | Гужев | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-06 15:52
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | ЛЭП3 | 2013-03-06 | 15:54 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -8, ветер | Алдголд |  |  | 16:00 | Гужев | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-03-06 15:54
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Бойлерная | 2013-03-06 | 17:28 | 2013-03-06 | 17:28 | 0:00 | ТМ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер | ЖКХ | у |  | 17:34 | Гужев | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-06 17:28
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Бойлерная | 2013-03-06 | 17:52 | 2013-03-06 | 19:56 | 2:04 | ТМ. АПВ ну |  |  | 2:04 |  | теплопункт |  | -8, ветер | ЖКХ | у |  | 19:00 | Гужев | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-06 17:52
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2013-03-07 | 5:53 | 2013-03-07 | 5:58 | 0:05 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Бузули. |  | 0:05 |  | ТУСМ / 0,13МВт | 11 | -5, ветер |  | ну | у |  | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 05:53
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 26 | 2013-03-06 | 18:20 | 2013-03-06 | 19:15 | 0:55 | КУ, земля | Часть г.Белогорска. СП 4 повреждён изолятор. Устранено. |  | 0:55 |  | больн/ 0,8 МВт/ 13500 чел/ 26 ТП | 450 | -8, ветер | Белогорск |  |  | 18:30 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 18:20
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 6 | 2013-03-06 | 18:10 | 2013-03-06 | 19:56 | 1:46 | КУ, земля | Магдагачи. Оп 50-1/6 срыв изолятора. Устранено. |  | 1:46 |  | больн, школа, кот/ 0,5 МВт/ 700 чел | 750 | -12, снег | Магдагачи |  |  | 18:30 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 18:10
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-03-06 | 18:57 | 2013-03-06 | 18:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер | Белогрье | у |  | 19:20 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 18:57
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 13 | 2013-03-06 | 19:45 | 2013-03-06 | 19:45 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 19:45
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-03-07 | 3:50 | 2013-03-07 | 4:51 | 1:01 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | п.Архара, Черноберёзовка, Грибовка, 904 чел. Вкл до ЛР-903, запитан п.Архара; остаются обесточ Черноберёзовка, Грибовка, 400 чел (0,08МВт; 6ТП). Осташийся участок запитан от резерва в 6:06 (ч/з 2ч 16м). 12.03.13 схема приведена в норм. состояние. | ф-14 Отважное | 1:01 |  | радиолокатор, котельн / 0,2МВт / 16ТП | 430 | -3. облач |  | ну | ну | 4:20 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 03:50
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 2:02 | 2013-03-07 | 2:02 | 0:00 | 3зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер |  | у |  | 2:25 | Филиппов | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 02:02
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 2:25 | 2013-03-07 | 2:25 | 0:00 | 3зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 02:25
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 2:40 | 2013-03-07 | 2:40 | 0:00 | 3зДЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 02:40
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Благовещенская - Птицефабрика |  | 2013-03-06 | 13:38 | 2013-03-06 | 13:38 | 0:00 | НЗНП 1,2 ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, ветер | Благовещенск | у |  | 13:42 | Щерба | Ам. | у | 1 | 2013-03-06 13:38
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 110 | Птицефабрика | Т2 | 2013-03-06 | 13:38 | 2013-03-06 | 18:00 | 4:22 | ДЗТ | В 14:21 (по прибытию ОВБ): тр-р Т2 откл от ДЗТ. (В работе Т1, Т2 раздельно; АВР-10 успешно). Разрушение ОПН 110, фА. Откл от АЧР фидера 10 кВ (кроме Ф16, 18 - водозабор). Т2 вкл в 18:00, произведена замена ОПН. | Т1 | 0:49 | 2013-03-06 14:27 | 1,4 МВт/ 5100 чел | 154 | -6, ветер | Благовещенск |  |  | 13:42 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-06 13:38
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 2 | 2013-03-06 | 10:28 | 2013-03-06 | 11:22 | 0:54 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 34-35 снята ветка |  | 0:54 |  | кот/ 0,3 МВт/ 294 чел | 270 | -5, облачно | Казанка | нет | ну | 9:38 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 10:28
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 20 | 2013-03-06 | 17:22 | 2013-03-06 | 17:35 | 0:13 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без ТП 7426, 7344 (быт, часть Партизанск). Вкл в 20:25 (ч/з 3ч 30м). Повреждён каб 6кВ между ТП-7426 и 7332, выведен из работы. |  | 0:13 |  | школа, кот, больн/ 0,8 МВт/ 1947 чел | 300 | +2, облачно | Партизанск | нет | ну | 16:00 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 17:22
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-03-06 | 9:00 | 2013-03-06 | 9:45 | 0:45 | МТЗ, АПВ ну, РПВну | Вкл без 2-х ТП (ост быт, котельн запитана), вкл ч/з 2:40. Обход без замечаний. |  | 0:45 |  | школа, кот/ 0,4 МВт/ 300 чел | 300 | -5, облачно | Тимирязевка | ну | ну | 8:26 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 09:00
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-03-06 | 16:25 | 2013-03-06 | 17:35 | 1:10 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на с.Тарасовка (быт, 130 чел), вкл ч/з 2:34. Оп 242 снята ворона. |  | 1:10 |  | школа, кот, связь/ 0,2МВт/ 430 чел | 575 | +2, облачно | Ивановка, Тарасовка | нет | ну | 14:42 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-06 16:25
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-03-07 | 5:37 | 2013-03-07 | 7:13 | 1:36 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Сальское, Сухановка, 1200 чел. Вкл на ХХ, отключился в 10:08, вкл в 16:28. Повреждение на вед.отпайке. |  | 1:36 |  | 2 котельн / 0,5МВт / 27ТП | 800 | -5, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 05:37
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-03-06 | 13:01 | 2013-03-06 | 16:59 | 3:58 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Оп 3 (жб) сбита сторонним а/м. (предварительно строит.газопровода). Веделен поврежденный участок, потребителю обеспечен резерв. (ост часть Гродеково, 0,7 МВт, 800 чел., школа). Сообщено в ОВД, СБ. Через 3ч 58мин всё вкл с выделенным уч м/ду Р3-Р4 (без нагрузки). | Гродеково Ф3 | 0:59 | 2013-03-06 14:00 | школа, кот/ 1,4 МВт/ 2300 чел | 3399 | -6, облачно | Гродеково, Переясловка | нет | ну | 12:17 | Шпляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-06 13:01
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Дражный | 2013-03-06 | 17:27 | 2013-03-06 | 17:27 | 0:00 | ТМ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер | Н.Куранах | у |  | 17:34 | Гужев | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-06 17:27
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Березовка | 21 | 2013-03-07 | 7:10 | 2013-03-07 | 7:30 | 0:20 | ав.откл. АПВ ну. РПВ усп | с.Березовка, 2500 чел. |  | 0:20 |  | д/сад / 2МВт / 2500/7ТП | 667 | -10. ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 07:10
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Рогозовка | 6 | 2013-03-07 | 7:15 | 2013-03-07 | 9:40 | 2:25 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Вознесеновка, 105 чел. Оп 82 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 2:25 |  | нет / 0,02МВт/ 105 чел/ 3 ТП | 45 | -6, ветер |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 07:15
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Спасск | 6 | 2013-03-07 | 7:15 | 2013-03-07 | 7:20 | 0:05 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Спасск, 200 чел. |  | 0:05 |  | школа / 0,1МВт | 7 | -6, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 07:15
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Восточная | 16 | 2013-03-07 | 7:22 | 2013-03-07 | 7:40 | 0:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | больн, д/с, кот, кнс, скваж/ 0,9 МВт/ 3750 чел | 132 | -10. ветер | Свободный | ну | у | 8:20 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 07:22
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Лесная | 4 | 2013-03-07 | 7:30 | 2013-03-07 | 7:45 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | кот, скваж, д/с/ 0,3 МВт/ 680 чел | 73 | -10, ветер | Москвитино, Источный | ну | у | 8:20 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 07:30
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Лесная | 5 | 2013-03-07 | 7:30 | 2013-03-07 | 7:45 | 0:15 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:15 |  | кот, скваж/ 0,2 МВт/ 400 чел | 66 | -10, ветер | Новгородка, Казанка | ну | у | 8:20 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 07:30
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 13 | 2013-03-07 | 7:34 | 2013-03-07 | 10:02 | 2:28 | МТО. АПВ, РПВ ну | Пр оп 11-12 произведена перетяжка проводов. |  | 0:00 | 2013-03-07 07:34 | связь/ 0,01 МВт/ 189 чел | 72 | -6, ветер | Новобурейск | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 07:34
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2013-03-07 | 7:57 | 2013-03-07 | 7:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ветер | Владимировка | у |  | 8:48 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 07:57
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Сычевка | 6 | 2013-03-07 | 8:11 | 2013-03-07 | 9:23 | 1:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР 15061 (ост с.Гуран), вкл в 12:16. Обход без замечаний. |  | 1:12 |  | нет/ 93 чел/ 0,05 МВт/ 4 ТП | 32 | -10, ветер | Сычевка, Гуран | ну | ну | 8:30 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 08:11
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Новокиевка | 6 | 2013-03-07 | 8:26 | 2013-03-07 | 8:26 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ветер | Н.Увал, Путятино,Пионерский, Таскино | у |  | 8:32 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 08:26
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 7 | 2013-03-07 | 8:41 | 2013-03-07 | 8:47 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:06 |  | МЧС, кот, насосн/ 0,8 МВт/ 4150 чел | 75 | -10, ветер | Прогресс | ну | у | 8:59 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 08:41
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 64 | 2013-03-07 | 8:56 | 2013-03-07 | 10:52 | 1:56 | КУ, земля | ОП 25 заменен поврежд.изолятор. |  | 1:56 |  | в.н.башня/ 95 чел/ 0,02 МВт/ 1 ТП | 12 | -10, снег | Димитрово |  |  | 8:40 | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 08:56
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-03-07 | 9:10 | 2013-03-07 | 9:28 | 0:18 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:18 |  | жд | 88 | -10, снег | ЖД | ну | у | 8:40 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 09:10
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 152 | 2013-03-07 | 9:10 | 2013-03-07 | 9:14 | 0:04 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | школа, кот, вч, насосн/ 0,7 МВт/ 1300 чел | 9 | -10, снег | Лазарево, Унгун | не раб | у | 8:40 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 09:10
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-03-07 | 9:10 | 2013-03-07 | 9:14 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:04 |  | ретранслятор/ 0,1 МВт/ 110 чел | 4 | -10, снег | Лазарево, Унгун | ну | у | 8:40 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 09:10
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | 27 | 2013-03-07 | 9:21 | 2013-03-07 | 9:33 | 0:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:12 |  | ТУСМ/ 0,02 МВт | 16 | -10. ветер | Углегорск | ну | ну | 9:47 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 09:21
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2013-03-07 | 9:24 | 2013-03-07 | 9:29 | 0:05 | АВ.откл, РПВ усп |  |  | 0:05 |  | нет | 147 | -10, ветер | Свободный |  | у | 10:04 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 09:24
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 13 | 2013-03-07 | 9:35 | 2013-03-07 | 9:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ветер | АКС | у |  | 9:58 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 09:35
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Эльбан | 4 | 2013-03-07 | 9:37 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -10, ветер | з-д Восток | выв |  | 8:47 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 09:37
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Пушкинская | В-10 Т2 | 2013-03-07 | 10:03 | 2013-03-07 | 10:20 | 0:17 | ЛЗШ. РПВ усп | Обесточена 2 сш 10 кВ (на сш в работе только Ф12 (вед)- освещение помещения насосной). Вкл без ведомственного Ф12, вкл в 10:24 |  | 0:17 |  | нет / 0,3 МВт | 90 | 0, облачно |  |  | у | 9:17 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-03-07 10:03
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-03-07 | 10:08 | 2013-03-07 | 10:18 | 0:10 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:10 |  | д/с, кот, школа/0,4 МВт/ 507 чел/ 10 ТП | 200 | -8, ветер | Асташиха, Алексеевка | ну | у | 12:01 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 10:08
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 2 | 2013-03-07 | 10:10 | 2013-03-07 | 10:50 | 0:40 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включено после изменения уставок РЗА |  | 0:40 |  | нет/ 0,1 МВт/ 50 чел/ 5 ТП | 49 | 0, ветер | Тимирязевка | ну | ну | 9:40 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 10:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-03-07 | 10:11 | 2013-03-07 | 10:21 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без 5 ТП, вкл в 16:00. Оп 48,65 заменены поврежденный изоляторы. |  | 0:10 |  | школа, д/с/ 0,9 МВт/ 300 чел/ 8 ТП | 100 | 0, ветер | Тимирязевка | ну | ну | 9:40 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 10:11
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-03-07 | 10:24 | 2013-03-07 | 12:49 | 2:25 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | ЛР9-26/03 срыв изолятора, фВ. Устранено. |  | 2:25 |  | кот, РРС/ 0,1 МВт/ 270 чел/ 4ТП | 150 | -10. ветер | Раздольное, Малиновка | ну | не приозв | 10:45 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 10:24
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | РП Семеновка | 6 | 2013-03-07 | 10:40 | 2013-03-07 | 11:10 | 0:30 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ЛР70303 (ост с.Сукромли). Пр оп 29-30 падение дерева, обрыв верхнего провода. Устранено, вкл в 14:22. |  | 0:30 |  | нет/ 0,02 МВт/ 534 чел/ 6 ТП | 24 | -10, ветер | Сукромли 172, Семеновка 362 | ну | ну | 10:55 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 10:40
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-03-07 | 10:50 | 2013-03-07 | 12:00 | 1:10 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | Вкл до СП 2 (ост с.Берея), вкл в 18:49, обход без замечаний. |  | 1:10 |  | кот, школа, д/с, / 0,4 МВт/ 1000 чел/ 8 ТП | 320 | -6, ветер | Петруши, Берея | выв | не приозв | 11:32 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 10:50
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 10:52 | 2013-03-07 | 10:52 | 0:00 | ДЗ 3з, АПВ усп | ИМФ 40,2 км |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, ветер |  | у |  | 11:32 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 10:52
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2013-03-07 | 11:04 | 2013-03-07 | 11:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -8, ветер, снег | Облучье | у |  | 10:40 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 11:04
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-03-07 | 11:15 | 2013-03-07 | 11:28 | 0:13 | МТО, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:13 |  | школа, д/с/ 1,2 МВт/ 3000 чел | 207 | -10, ветер | Магдагачи | выв | у | 12:01 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 11:15
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево | 50 | 2013-03-07 | 11:25 | 2013-03-07 | 12:20 | 0:55 | КУ, земля | с.Дежнёво, Новое. Самоустранилась. |  | 0:55 |  | кот, д/с/0,3 МВт/ 2442 чел/ 13 ТП | 265 | -8, ветер, снег | Дежнево, Новое |  |  | 10:40 | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 11:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 1 | 2013-03-07 | 11:35 | 2013-03-07 | 12:15 | 0:40 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:40 |  | нет | 400 | 0, ветер | хасанкомунэнерго |  |  | 10:50 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 11:35
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-03-07 | 11:36 | 2013-03-07 | 12:48 | 1:12 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение на ведомственном участке. |  | 1:12 |  | д/с, кот, школа/0,4 МВт/ 507 чел/ 10 ТП | 140 | -8, ветер | Асташиха, Алексеевка | ну | не приозв | 12:01 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 11:36
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Новотроицкое | 1 | 2013-03-07 | 11:55 | 2013-03-07 | 11:55 | 0:00 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | насосн/ 370 чел | 0 | 0, снег | Н.Троицкое, Сретенка | ну | у | 11:10 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-03-07 11:55
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 107 | 2013-03-07 | 12:25 | 2013-03-07 | 13:32 | 1:07 | КУ, земля | Вкл на ХХ, вкл в 17:05 под нагрузку. Оп 116-00-25 заменен поврежденный изолятор. |  | 1:07 |  | кот, школа/ 0,1 МВт/ 115 чел/ 3 ТП | 917 | -8, ветер | Камышовка |  |  | 11:47 | Медведев | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 12:25
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный Бор | 20 | 2013-03-07 | 12:50 | 2013-03-07 | 13:48 | 0:58 | ТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0:58 |  | нет | 12 | -20, ветер | Субподряд | нет |  | 13:00 | Халилов | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-03-07 12:50
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 13:09 | 2013-03-07 | 14:09 | 1:00 | ДЗ 3з, АПВ ну, РПВ усп | Вкл с откл ЛР "Саскаль" (ост ПС Саскаль) |  | 1:00 |  | школа, д/с, кот, п/з/ 0,18 МВт/ 2100 чел | 720 | -7, ветер | Саскаль, Георгиека, Пимоново | ну | у | 14:00 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 13:09
вед | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Ольдой | 6 | 2013-03-07 | 13:11 | 2013-03-07 | 13:25 | 0:14 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:14 |  | УИН |  | -10,ветер | УИН | выв | у | 14:00 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 13:11
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 6 | 10/70 | 26 | 2013-03-07 | 13:15 | 2013-03-07 | 14:50 | 1:35 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:35 |  | нет | 572 | -7, ветер | Углегорск | ну |  | 14:00 | Лысенко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 13:15
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 5 | 2013-03-07 | 13:20 | 2013-03-07 | 15:50 | 2:30 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | ТП 2117 отгорел шлейф фС. Устранено. |  | 2:30 |  | в.забор/ 0,1 МВт/ 0 чел/ 5 ТП | 375 | 0, ветер | Лучегорск | нет | не приозв | 13:00 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 13:20
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Котиково | 6 | 2013-03-07 | 13:26 | 2013-03-07 | 15:28 | 2:02 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 2:02 |  | нет/ 0,2 МВт/512 чел/ 3ТП | 200 | -7, ветер | Котиково | ну | у |  | Котиково | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:26
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2013-03-07 | 13:27 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:33 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:33 |  | котельная, школа, застава / 0,36МВт | 198 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:27
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2013-03-07 | 13:31 | 2013-03-07 | 13:32 | 0:01 | Ав. откл., РПВ усп. |  |  | 0:01 |  | нет | 0 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:31
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 60 | 2013-03-07 | 13:32 | 2013-03-07 | 13:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7, ветер | ЖКХ | у |  | 13:20 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 13:32
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-03-07 | 13:32 | 2013-03-07 | 13:53 | 0:21 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0:21 |  | кот, насосн/ 0,2 МВт/ 1130 чел | 21 | +6, ветер | Лесозаводск. Ясное | нет | у | 13:00 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-03-07 13:32
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 22 | 2013-03-07 | 13:33 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:27 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:27 |  | нет / 0,09МВт | 41 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:33
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 10а | 2013-03-07 | 13:34 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:26 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:26 |  | школа, котельная / 0,4МВт | 183 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:34
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 12 | 2013-03-07 | 13:35 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:25 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:25 |  | котельная, д. сад / 0,37МВт | 154 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:35
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 4 | 2013-03-07 | 13:38 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:22 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:22 |  | котельная, школа, 2 д.сада / 1МВт | 392 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:38
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-03-07 | 13:40 | 2013-03-07 | 13:40 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10,ветер | Сиваки | у |  | 14:00 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 13:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 15 | 2013-03-07 | 13:43 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:17 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:17 |  | нет / 0,06МВт | 17 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:43
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 13 | 2013-03-07 | 13:44 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:16 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:16 |  | 2 школы / 0,55МВт | 147 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:44
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 14 | 2013-03-07 | 13:45 | 2013-03-07 | 14:00 | 0:15 | Ав. откл., РПВ усп. | Шквалистый ветер, вкл . после стихания. |  | 0:15 |  | нет / 0,16МВт | 40 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 13:45
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 60 | 2013-03-07 | 13:47 | 2013-03-07 | 22:32 | 8:45 | МТЗ, АПВ ну |  |  | 8:45 |  | нет | 0 | -7, ветер | ЖКХ | ну |  | 13:20 | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 13:47
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-03-07 | 14:00 | 2013-03-07 | 18:00 | 4:00 | КУ, земля | с.Ясное. Самоустранилась. |  | 4:00 |  | нет/ 0,8 МВт/ 457 чел/ 15 ТП | 3200 | +6, ветер | Ясное |  |  | 13:00 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 14:00
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | МК | 118 | 2013-03-07 | 14:08 | 2013-03-07 | 22:08 | 8:00 | ТМ, АПВ нет, РПВ ну | Биробиджан. Вкл от резерва без 4-х ТП. Произведена перетяжка провода оп №1-2. | ф-52 ЖБИ | 0:27 | 2013-03-07 14:35 | д/с, кот/ 0,4 МВт/ 2500 чел/ 9ТП | 427 | -7, ветер | Биробиджан | нет | ну | 13:20 | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 14:08
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Джалинда | 3 | 2013-03-07 | 14:30 | 2013-03-07 | 14:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ветер | Джалинда | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 14:30
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 8 | 2013-03-07 | 14:32 | 2013-03-07 | 14:38 | 0:06 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Под ВЛ. В пр оп 2-3 ветка. |  | 0:06 |  | нет | 7 | -7, ветер | Домикан | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 14:32
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Орбита | 6 | 2013-03-07 | 14:38 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +6, ветер | Облучье | выв |  | 14:10 | Остроушко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 14:38
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | МК - Волдгейм | Т-133 | 2013-03-07 | 14:45 | 2013-03-07 | 23:08 | 8:23 | КУ, земля | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Произведена замена повреждённого изол оп №13. | по 35 кВ от ПС КРС | 0:00 | 2013-03-07 14:45 | нет | 0 | -7, ветер |  |  |  | 14:00 | Медведев | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-07 14:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | В 10 Т2 | 2013-03-07 | 15:08 | 2013-03-07 | 15:44 | 0:36 | МТЗ, РПВ усп. |  | АВР 10кВ | 0:00 | 2013-03-07 15:18 | нет | 0 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 15:08
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Хор - Черняево | Т-71 | 2013-03-07 | 15:08 | 2013-03-07 | 19:02 | 3:54 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | В 16:51 потребителю обеспечен резерв. В 19:02 ВЛ вкл на ХХ . 8.3.13 в 14:00 схема приведена в исходное сотояние. | ПС Гродеково по 10 кВ | 1:43 | 2013-03-07 16:51 | школа, кот, насосн/0,8 МВт/ 1500 чел | 1649 | -7, ветер | Черняево, з-вы:Чирки, Невельское, Аргунск | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 15:08
МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | 35 | Лесозаводск - Уссури |  | 2013-03-07 | 15:10 | 2013-03-07 | 15:45 | 0:35 | КУ, земля | Повреждение гирл.изоляторов на ПС Кировка (устранено персоналом МЭС) |  | 0:35 |  | 5МВт/ 1091 чел/школа, кот, д/с | 2916 | +6, ветер | Уссури, Марково, Домозаводск |  |  | 14:40 | Остроушко |  | неусп. |  | 2013-03-07 15:10
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2013-03-07 | 15:10 | 2013-03-07 | 15:30 | 0:20 | АВ.откл, РПВ усп | с.Павленково, Екатеринославка, 1400 чел |  | 0:20 |  | школа, котельн / 0,26МВт | 270 | -7. ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 15:10
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 18 | 2013-03-07 | 15:12 | 2013-03-07 | 15:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 15:12
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Хор | 11 | 2013-03-07 | 15:21 | 2013-03-07 | 16:26 | 1:05 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:05 |  | нет |  | -7, ветер | Хор |  |  | 14:30 | Шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 15:21
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Лесоучасток | 204 | 2013-03-07 | 15:23 | 2013-03-07 | 15:27 | 0:04 | ТМ, РПВ усп по ТМ |  |  | 0:04 |  | нет | 2 | -7, ветер | Лондоко-завод |  | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 15:23
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 6 | 2013-03-07 | 15:25 |  |  |  |  | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | школа. Больн, д/с |  | -7, ветер | Бикин | выв |  | 14:30 | Шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 15:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-03-07 | 15:35 | 2013-03-07 | 16:35 | 1:00 | МТЗ, АПВнет, РПВ ну | Оп 220 устранен схлест проводов |  | 1:00 |  | п/з/ 0,3 МВт/ 300 чел/ 6 ТП | 340 | +6, ветер | Овчинниково | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 15:35
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сулус | 10 | 2013-03-07 | 15:40 | 2013-03-07 | 17:58 | 2:18 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл до ЛР2 . (вкл головной уч, потребитель не запитан), вкл в 18:36. Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 2:18 |  | кот, школа/ 0,2 МВт/ 830 чел | 170 | -10. ветер | Дактуй | выв | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 15:40
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-03-07 | 15:55 | 2013-03-07 | 16:15 | 0:20 | АВ.откл. РПВ усп | Благодатное, Лесное, 546 чел |  | 0:20 |  | котельн, школа / 0,9МВт | 300 | -7, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 15:55
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-03-07 | 15:58 | 2013-03-07 | 16:10 | 0:12 | МТО, АПВну, РПВ усп |  |  | 0:12 |  | школа, кот/ 0,9 МВт/ 3790 чел | 256 | +6, ветер | Лучегорск | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-07 15:58
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Шимановск - Георгиевка |  | 2013-03-07 | 16:00 | 2013-03-07 | 16:49 | 0:49 | ДЗ 3з, АПВ выв, РПВ усп | Вкл с откл ЛР "Саскаль" , вкл в 16:55. 8.3.13 при обходе в пролете ОП 369-370 обнаружены следы подгара провода. В 12:30 подтянули провод. |  | 0:49 |  | школа, д/с, кот, п/з/ 0,25 МВт/ 2100 чел | 210 | -7, ветер | Саскаль, Георгиека, Пимоново |  | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 16:00
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-03-07 | 16:08 | 2013-03-07 | 17:11 | 1:03 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | Промзона. (без населения). Вкл по стиханию ветра. |  | 1:03 |  | нет / 0,1МВт | 105 | -7, ветер | Хабаровский р-н | выв | не приозв |  | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 16:08
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Кавалерово | 17 | 2013-03-07 | 16:14 | 2013-03-07 | 16:45 | 0:31 | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:31 |  | нет | 700 | +6, ветер | Кавалеровские ЭС | ну |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 16:14
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 5 | 2013-03-07 | 16:35 | 2013-03-07 | 17:50 | 1:15 | МТЗ, АПВ нет,РПВ ну | Оп 23 перетерся провод на изоляторе, схлест. Устранено |  | 1:15 |  | школа, кот, д/с/ 2,5 МВт/ 2300 чел | 3125 | +6, ветер | К.Рыболов, Астраханка | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 16:35
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биракан | СВ-10 | 2013-03-07 | 16:40 | 2013-03-07 | 18:06 | 1:26 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Ф43 не откл, бл МТЗ. Всё включено. |  | 1:26 |  | больн, кот/ 0,6 МВт/ 2865 чел | 722 | -7, ветер | Биракан, Известковое | нет | у | 18:00 | Скляр | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 16:40
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | БВС | 190 | 2013-03-07 | 16:48 | 2013-03-07 | 16:49 | 0:01 | ТМ, РПВ усп по ТМ |  |  | 0:01 |  | школа, кот, КНС/ 0,6 МВт/ 2500 чел | 6 | -7, ветер | Биробиджан |  | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 16:48
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2013-03-07 | 17:05 | 2013-03-07 | 17:07 | 0:02 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:02 |  | котельная | 9 | -7, ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 17:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-03-07 | 17:30 | 2013-03-07 | 17:42 | 0:12 | Ав. Откл., АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет / 0,58МВт | 117 | -7, ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 17:30
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск | 310 | 2013-03-07 | 17:30 | 2013-03-07 | 17:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7, ветер | Хинганск | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 17:30
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-03-07 | 17:34 | 2013-03-07 | 21:34 | 4:00 | МТО, АПВ выв, РПВ-1 ну. РПВ-2 усп | Промзона. (без населения). Вкл после стихания ветра. |  | 4:00 |  | нет / 0,1МВт | 400 | -7, ветер | Хабаровский р-н | выв | у |  | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 17:34
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-03-07 | 17:48 | 2013-03-07 | 18:22 | 0:34 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Бычиха, садовые общества. |  | 0:34 |  | нет / 0,5МВт | 306 | -7, ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 17:48
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-03-07 | 18:06 | 2013-03-07 | 18:25 | 0:19 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:19 |  | насосная/ 2 МВт/ 4000 чел | 165 | -7, ветер | Гаровка1,2 | выв | у |  | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-03-07 18:06
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-03-07 | 18:10 | 2013-03-07 | 18:35 | 0:25 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну |  |  | 0:25 |  | школа, насосн/ 0,8 МВт/ 1599 чел | 633 | -7, ветер | Мирный | нет | ну | 18:15 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 18:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 5 | 2013-03-07 | 18:20 |  |  |  | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -7, ветер | Благодатное |  |  | 18:15 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 18:20
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Благодатное | 7 | 2013-03-07 | 18:20 | 2013-03-08 | 15:43 | 21:23 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Лесное, Благодатное. В пролете 1-2 произведена перетяжка провода. | Ф15 | 0:26 | 2013-03-07 18:46 | школа, кот/ 1,2 МВт/ 546 чел | 542 | -7, ветер | Лесное, Благодатное | ну | ну | 18:15 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 18:20
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Обор | 15 | 2013-03-07 | 18:30 | 2013-03-08 | 12:00 | 17:30 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 17:30 |  | вч | 525 | -7, ветер | ВЧ |  |  | 18:15 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 18:30
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 2 | 2013-03-07 | 19:00 | 2013-03-08 | 13:52 | 18:52 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Животноводч. комплекс. Устранен обрыв провода на ТП №2 | Ф10 | 0:10 | 2013-03-07 19:10 | нет/ 0,12 МВт/ 0 чел | 20 | -7, ветер | Животноводч.комплекс | ну | ну | 18:17 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 19:00
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-03-07 | 19:22 | 2013-03-07 | 19:36 | 0:14 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0:14 |  | кот, д/с/ 0,8 МВт/ 1300 чел | 240 | -10, ветер | Магдагачи | выв | у | 19:37 | Лысенко | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 19:22
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Бройлерная | 9 | 2013-03-07 | 19:25 | 2013-03-07 | 19:50 | 0:25 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:25 |  | нет | 100 | -7, ветер | ЖБИ-3 |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 19:25
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Эмальзавод | 20 | 2013-03-07 | 19:37 | 2013-03-07 | 22:26 | 2:49 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:49 |  | нет | 845 | -7, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 19:37
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 234 | 2013-03-07 | 19:57 | 2013-03-07 | 20:00 | 0:03 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:03 |  | кот, кнс, школа, больн, адм/ 1,7 МВт/ 4250 чел | 88 | -7, ветер | Николаевка | ну | у | 19:10 | Чернов | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 19:57
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 219 | 2013-03-07 | 19:57 | 2013-03-07 | 19:57 | 0:00 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7, ветер | Николаевка | ну | у | 19:10 | Чернов | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-07 19:57
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 27 | 2013-03-07 | 20:49 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | +5, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 20:49
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 7 | 2013-03-07 | 21:00 | 2013-03-08 | 3:55 | 6:55 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Калиновка, 120 чел. Падение дерева, повреждение траверсы оп №32 (не санкциониров заготовка дров). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 6:55 |  | нет / 0,07МВт / 4ТП | 500 | 0, ветер |  | ну | ну | 20:20 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 21:00
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 28 | 2013-03-07 | 21:24 | 2013-03-07 | 21:24 | 0:00 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -12, ветер |  | у |  | 22:00 | Филиппов | Ам. | у | 1 | 2013-03-07 21:24
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 14 | 2013-03-07 | 22:04 | 2013-03-07 | 22:10 | 0:06 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет |  | 0, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-07 22:04
МЭС | ХПМЭС |  | ХПМЭС | 220 | Хехцир-2 - НПС-36 |  | 2013-03-07 | 22:11 | 2013-03-07 | 23:24 | 1:13 | ДЗЛ |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7, ветер | [6 empty] | неусп. |  | 2013-03-07 22:11
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-03-07 | 22:52 | 2013-03-07 | 23:59 | 1:07 | МТЗ. РПВ ну | п.Бычиха, садовые общества, горнолыжная база (Lвл=14,6км). Вкл до ЛР-138 (0,1МВт), остались обесточ частично дачи, горнолыжная база. 8.3.13 в 10:20 включено все. На вед. отпайке срыв изолятора. |  | 1:07 |  | нет / 0,5МВт | 603 | -8, ветер |  |  | ну | 22:10 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-07 22:52
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Находка | В-110 Широкая | 2013-03-08 | 1:05 | 2013-03-08 | 1:05 | 0:00 | бл. Неиспр ДЗ 1,2,3 зоны. АПВ усп | На ПС Широкая В-110 не отключался, регистраторы не работали. Выведена из работы 1,2,3з ДЗ. 8.3.13 на панеле в клемной сборке подтянуты контакты цепей управления ДЗ, в 11:15 ДЗ введена в работу. 8.3.15 в 12:15 повторно выпали блинкера неиспр. ДЗ, АПВ усп. При попытке откл. В 110 "Широкая" дистанционно не управляется. В 15:20 В 110 "Широкая" выведен в ремонт. Повреждение кабеля от щита управления до панели защит. 8.3.13 кабель восстановлен. 9.3.13 в 13:08 бригада РЗА допустилась для проверки защит. В 18:55 работы окончены, в блоке ДЗ обнаружен поджатый на корпус провод. Устранено. Проведена поверка работоспособности блока - замечаний нет. В 19:32 В 110 "Широкая" включен, схема приведена в норм. состояние. |  | 0:00 |  | нет | 0 | +4, тихо |  | у |  | 0:20 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-08 01:05
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Тимофеевка | 6 | 2013-03-08 | 6:41 | 2013-03-08 | 7:31 | 0:50 | ТМ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 250 | -8, ясно | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 06:41
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2013-03-08 | 8:02 | 2013-03-08 | 9:31 | 1:29 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | г.Биробиджан, 1500 чел. В 9:31 включен без абонентского кабельного участка (1-о вед. ТП (нефтяники), потребитель перешел на резерв) |  | 1:29 |  | школа, д/сад / КНС / 0,5МВт | 717 | -15, н/б ветер |  | ну | ну |  | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-08 08:02
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 19 | 2013-03-08 | 9:40 | 2013-03-08 | 10:50 | 1:10 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:10 |  | нет | 500 | -3, пасм. | горсети г. Артем |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 09:40
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Тимофеевка | 6 | 2013-03-08 | 9:51 | 2013-03-08 | 10:33 | 0:42 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:42 |  | нет | 235 | -3, снег | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 09:51
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 14 | 2013-03-08 | 10:00 | 2013-03-08 | 13:30 | 3:30 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:30 |  | нет | 2450 | -3, снег | КЭЧ |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 10:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Артемовская | 22 | 2013-03-08 | 12:34 | 2013-03-08 | 14:50 | 2:16 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:16 |  | нет | 1130 | -1, снег | горсети г. Артем |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 12:34
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2013-03-08 | 14:30 | 2013-03-08 | 19:45 | 5:15 | Откл. КУ "Земля" | с.Кравцовка, 75 ч. L до базы -75км., Lвл-26,5 км. Включен в 17:14 (ч/з 2ч.44 мин.) с "Землей" для поиска прибором. ОП 119 разрушен изолятор. Устранено |  | 5:15 |  | нет/0,03 МВт | 180 | -1, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 14:30
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 52 | 2013-03-08 | 22:28 | 2013-03-08 | 23:15 | 0:47 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:47 |  | вч |  | -5, пасмурно | оборонэнерго | выв |  | 21:30 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 22:28
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка - Седанка |  | 2013-03-08 | 23:02 | 2013-03-08 | 23:02 | 0:00 | ДЗ 1, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, пасмурно |  | у |  | 22:48 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-08 23:02
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барановский полигон | 7 | 2013-03-08 | 23:45 | 2013-03-09 | 18:52 | 19:07 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 19:07 |  | нет | 1680 | -5, пасмурно | оборонэнерго | выв |  | 23:02 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-08 23:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 110 | Чайка - Седанка |  | 2013-03-09 | 0:07 | 2013-03-09 | 10:07 | 10:00 | ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС Седанка (водоканал). По ВЛ произведен обход, замечаний нет. На ПС Чайка отрегулирован концевой элемент в цепях взвода пружины выключателя. В 10:42 схема приведена в исходное состояние. (1бр, 3 чел). | ПС Седанка СВ-6 | 0:06 | 2013-03-09 00:13 | водоканал/2300ч./ 6,2 МВт | 62 | -5, пасмурно | Владивосток | ну | не приозв | 22:48 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 00:07
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 52 | 2013-03-09 | 0:21 | 2013-03-09 | 2:11 | 1:50 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:50 |  | вч |  | -5, пасмурно | оборонэнерго | выв |  | 23:25 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 00:21
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Рощино - Глубинное - Восток |  | 2013-03-09 | 3:26 | 2013-03-10 | 0:28 | 21:02 | ЗНЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну | ИМФ 24,8 км, фС. Погашены ПС Глубинное (1,9 МВт), Восток (3,1 МВт). В 6:32 (ч/з 3ч.6 мин.) ВЛ 110 кВ "Рощино-Глубиное-Восток" включена в работу в НФНР. (На ПС Восток котельные перешли на ДГ, на ПС Глубинная ДГ школьная котельная перешла на ДГ.). В 6:45 отключилась ВЛ 110 кВ Иман-Н.Покровка, через 12 мин. ВЛ Рощино-Глубинное-Восток отключена и ВЛ Иман-Н.Покровка введена в работу успешно. Большегрузной техникой (предполож. лесовозом) сбита железная промежуточная ОП №171 . Опора на земле, обрыв одного провода. Сообщено в с.б, полицию (составлен акт) В 11:12 ВЛ выведена в ремонт, в 15:50 допустилась бригада ( 16 чел., 5 ед. техники). На 19:00 Сняты провода с опоры, устранен обрыв провода, отрезана верхняя часть (целая), отрезаны 2-е стойки в основании опоры. На 21:00 установлено основание, подготовка к установке верхней части). На 23:00 опора не установлена. Принято решение о вкл ВЛ по временной сх (увеличен пролет, габарит 5м). 10.3.13 в 0:28 ВЛ включена по временной сх. (10.3.13 с 12:05 выведена в ремонт.11.03.13 в 6:00 опора установлена, провода подняты. ВЛ включена.) |  | 21:02 |  | школа, кот, д/с, сважины, ГОК/ 5 МВт/ 4580 чел | 107400 | -5, пасмурно | Восток, Глубиное | ну | ну | 2:45 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 03:26
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 110 | Иман - Н.Покровка |  | 2013-03-09 | 6:45 | 2013-03-09 | 6:57 | 0:12 | ТО 3ст, АПВ ну, РПВ усп | Обесточены ПС Н.Покровка, Рощино, Глубинное, Восток. Роткл=9 МВт. В 6:57 (ч/з 12 мин) ВЛ включена. Запитаны ПС Н.Покровка, Рощино. (4 МВт). |  | 0:12 |  | школа, кот, д/с, насосн, адм, связь, больница/ 14500ч./9МВт | 1800 | -5, пасмурно | Н.Покровка, Рощино, Вострецово, Богуславец,Восток, Глубиное | ну | у | 6:00 | Раевский | Прим. | у | 1 | 2013-03-09 06:45
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Новосысоевка | 14 | 2013-03-09 | 9:08 | 2013-03-09 | 9:28 | 0:20 | МТЗ | По фидеру есть участок ДРСК из пяти ТП. В 9:28 включен до ОП 64. Все включено в 10:09. Обход - без замечаний |  | 0:20 |  | нет | 472 | -14, пасм. | КЭЧ | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 09:08
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 47 | 2013-03-09 | 12:52 | 2013-03-09 | 14:23 | 1:31 | Ав. откл. | повреждение в сетях потребителя |  | 1:31 |  | нет | 270 | -5, пасм. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 12:52
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 13 | 2013-03-09 | 13:00 | 2013-03-09 | 16:57 | 3:57 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть с. Трудовое, с Плодовоягодное, 55 ч. Lвл-8 км, L до базы- 13 км. Включен без 2-х ТП 5051; 5049 (РСК) и 4- вед. ТП. Вкл в 18:18, поврежедние на ведомственном уч. |  | 3:57 |  | нет/17 ТП/1,8 МВт | 7730 | -5, мелкий снег |  | выв | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 13:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Эмальзавод | 2 | 2013-03-09 | 15:00 | 2013-04-22 | 17:40 | 1058:40 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 1058:40 |  | нет |  | -18, обл. | РЖД |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-09 15:00
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Эмальзавод | 24 | 2013-03-09 | 15:00 |  |  |  | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -18, обл. | РЖД |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-09 15:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Голубовка | 16 | 2013-03-09 | 15:03 | 2013-03-09 | 15:18 | 0:15 | МТЗ | повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 500 | -18, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 15:03
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2013-03-09 | 17:26 | 2013-03-09 | 17:34 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Ивановка, 95 ч. Обход без замечаний |  | 0:08 |  | котельная/5 ТП/0,15 МВт | 20 | -4, мелкий снег |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-09 17:26
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-03-09 | 18:00 | 2013-03-09 | 20:20 | 2:20 | МТЗ, Апв нет, РПВ не произв. | с. Перевозное, 320ч. На ТП 4036 устранен обрыв шлейфа. |  | 2:20 |  | котельная, школа, насосная/6ТП/0, 25 МВт | 680 | -5, мелкий снег |  | нет | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 18:00
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Шкотово | 9 | 2013-03-09 | 20:25 | 2013-03-09 | 21:15 | 0:50 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 450 | -5, мелкий снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-09 20:25
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-03-09 | 23:37 | 2013-03-10 | 13:05 | 13:28 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Оп 23 (дер) сбита сторонним а/м, оп 22 (дер) падение от тяжения. Провода на земле. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 13:28 |  | нет/ 0,05 МВт/ 300 чел | 1200 | -24, пасмурно | Тыгда | выв | ну | 23:59 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-09 23:37
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 18 | 2013-03-10 | 4:25 | 2013-03-10 | 4:38 | 0:13 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:13 |  | нет | 2400 | -5, пасмурно | оборонэнерго | выв |  | 3:28 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 04:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-03-10 | 5:20 | 2013-03-10 | 5:22 | 0:02 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | нет/ 0,2 МВт/ 360 чел | 21 | -7, пасмурно | Кролевцы, Ясное | нет | у | 4:30 | Остроушко | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 05:20
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 2 | 2013-03-10 | 11:22 | 2013-03-10 | 20:18 | 8:56 | Ав. откл., АПВ нет, РПВ неусп. | Откл. все ТП, опробован усп. участок до оп. 55., до оп. 104 (труднопроходимый). Всего 198 опор, 33км. Оп. 136 сорван изолятор, схлест. Устранено. |  | 8:56 |  | 5 внутридомовых котельных/0,4 МВт/ 600ч | 3700 | -10, ветер | Валенетин, Черноречье | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 11:22
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Липовцы | 11 | 2013-03-10 | 12:10 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -12, неб ветер |  | нет |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 12:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Осиновка | 2 | 2013-03-10 | 12:40 | 2013-03-10 | 12:50 | 0:10 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 83 | -12, неб ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 12:40
МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | ПП МЭС | 35 | Широкая | Т2 | 2013-03-10 | 12:51 | 2013-03-10 | 15:25 | 2:34 | блинкер "внешнее отключение" | обесточена 2 сш 35кВ. Включена без замечаний с отключеной ВКЛ 35кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьево |  | 2:34 |  |  |  | -12, ветер | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-03-10 12:51
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьево. |  | 2013-03-10 | 12:51 | 2013-03-10 | 22:38 | 9:47 | ДЗ 2з. | Обесточены ПС Астафьево, 1/2 ПС Парус, вед. ПС Нефтебаза. ПС Астафьево запитана в 15:25 (ч/з 2ч.34 мин). ПС Парус запитана в 14:26 (ч/з 1ч.35 мин., включен СВ 6). ПС Нефтебаза запитана в 13:00 (ч/з 9 мин. от ПС УАМР по 6кВ.). В пролете ОП 31-32 обрыв грозотроса и среднего провода. Грозотрос в пролете демонтирован, провод восстановлен. | ПС Астафьево по ВЛ 35кВ УАМР - Астафьево | 2:34 | 2013-03-10 15:25 | 8250 (находка)/ котельная, насосная/ 8,8 МВт | 8300 | -12, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 12:51
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | РП Низинное | 17 | 2013-03-10 | 12:55 | 2013-03-10 | 14:07 | 1:12 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | Обход без замечаний. (Ферма, нагрузка сезонная). |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, ветер |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-10 12:55
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | Д12Ф | 2013-03-10 | 12:55 | 2013-03-10 | 13:10 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0:15 |  | нет | 170 | -18, снег |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-10 12:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-03-10 | 13:00 | 2013-03-10 | 14:51 | 1:51 | Земля, от КУ. | Вкл с землей, земля самоустранилась. Оп. 86 обрыв вязки. Устранено после согласования заявки. |  | 1:51 |  | 1 кот / 0,3 МВт /760ч | 924 | -12, ветер | Чернятино |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 13:00
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Корсаковка | 2 | 2013-03-10 | 13:05 | 2013-03-10 | 13:19 | 0:14 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:14 |  | нет | 120 | -12, ветер |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 13:05
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №2 | 2013-03-10 | 13:22 | 2013-03-18 | 20:15 | 198:53 | МТО | Обесточена 1СШ 35/6 ПС Эгершельд. В 2:00 работы по КЛ. Бур.-Эг. №2 закончены (установлено 3 каб. муфты, одна вставка 2,5 метра.), проведены испытания успешно. В 18:20 12.3.12 произведена фазировка. 15.3.13 проведен опыт ОЗЗ. В 17:04 перед вводом в работу КЛ35 «Бурная-Эгершельд №2» произведён осмотр ранее смонтированных каб.муфт. Обнаружено повреждение муфт КЛ35 «Бурная-Эгершельд №2» цепь №1, №2. 16.03.13 подготовительные работы. 17.3.13 в 15:56 работы по КЛ №2 завершены, установлено 3 муфты. В 17:10 КЛ №2 испытана успешно. (18.03.13 проведена проверка защит, смонтированные муфты обложены асбестом)18.03.13 в 20:15 поставлена под напряжение. 19.03.13 в 2:42 Бурная-Эгершельд №2 поставлена под нагрузку, питание ПС Эгершельд переведено от ПС Бурная. ЛЭП Русская-Эгершельд под напряжением со стороны ПС Эгершельд. | СВ 6кВ, 13:40 СВ 35кВ | 0:10 | 2013-03-10 13:32 | Владивосток (5000) / 5 МВт | 8300 | -10, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 13:22
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 6 | Кировка | 4 | 2013-03-10 | 13:30 | 2013-03-10 | 13:38 | 0:08 | МТО, АПВ неусп. РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 51 | -12, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 13:30
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Кролевцы | 21 | 2013-03-10 | 13:32 | 2013-03-10 | 13:39 | 0:07 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:07 |  | нет | 21 | -10, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 13:32
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бурная - Эгершельд | №1 | 2013-03-10 | 13:52 | 2013-03-18 | 20:15 | 198:23 | МТЗ | Обесточены: ПС Эгершельд, вед. ПС Зеленая . На ПС Бурная в лотках КЛ 35 Эгершельд-Бурная №1,2 возгорание. В 14:36 допущена бригада пожарной команды для ликвидации возгорания. ПС Зеленая запитана в 14:20 (ч/з 28 мин.) от ПС Русская). В 14:50 (ч/з 58 мин.) ПС Эгершельд запитана от ПС Торговый порт. На ПС Бурная по КЛ-35 Эгершельд-Бурная №1 и №2, повреждены каб муфт, переход со старых КЛ на новый сшитый полиэтелен. 11.03.17 в 00:07 Питание ПС Эгершельд переведено от ПС Русская. 12.3.12 разрезан в месте повреждения и успешно испытан кабель. Смонтировано 4 муфты. Испытан. 14.03.13 в 15:16 сфазирована, готова к вводу в работу. 15- проведен опыт ОЗЗ. В 17:04 перед вводом в работу КЛ35 «Бурная-Эгершельд №2» произведён осмотр ранее смонтированных каб.муфт. Обнаружено повреждение двух муфт КЛ35 «Бурная-Эгершельд №2» цепь №1, №2. 16.03.13 подготовительные работы. 17.3.13 в 15:56 работы по КЛ №2 завершены, установлено 3 муфты. В 17:10 КЛ №2 испытана успешно. 18.03.13 в 20:15 поставлена под напряжение. 19.03.13 в 2:42 Бурная-Эгершельд №2 поставлена под нагрузку, питание ПС Эгершельд переведено от ПС Бурная. ЛЭП Русская-Эгершельд под напряжением со стороны ПС Эгершельд. 19.3.13 в 14:25 включен под нагрузку по норм. схеме. | 1 СШ от ВЛ 35 кВ Торгпорт-Эгершельд, 2 СШ через СВ35кВ в 14:58 | 0:58 | 2013-03-10 14:50 | Владивосток (16300) / 11,8 МВт | 10920 | -10, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 13:52
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-03-10 | 14:03 | 2013-03-10 | 14:07 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | 350ч, школа / 0,7 МВт | 53 | -12, ветер | Поповка | НУ | У |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 14:03
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-03-10 | 14:25 | 2013-03-10 | 15:10 | 0:45 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | Вкл без 4-х ТП, в 16:25 полностью. Обход без замечаний. |  | 0:45 |  | 350ч, школа / 0,3 МВт | 132 | -12, ветер | Поповка | НУ | НУ |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 14:25
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Северная | по ф.7 в ТП 7022 откл. В 6кВ | 2013-03-10 | 14:31 | 2013-03-10 | 22:46 | 8:15 | МТЗ | ТП проходное с выключателем. Оп.80 (деревянная, промежуточная) излом верхушки. Устранено |  | 8:15 |  | 500ч | 1500 | -12, ветер | Фроловка |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 14:31
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2013-03-10 | 15:03 | 2013-03-10 | 16:15 | 1:12 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | Повреждение на вед отпайке. |  | 1:12 |  | 1500ч, школа, котельная / 0,5 МВт | 670 | -12, ветер | Троицкое | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 15:03
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 6 | 2013-03-10 | 15:10 | 2013-03-10 | 18:20 | 3:10 | МТЗ, АПВ, РПВ ну. | Оп. 33, разрушение изолятора, перекрытие между фаз. Заменен изолятор. |  | 3:10 |  | 650ч, котельная, больница / 0,6 МВт | 2000 | -12, ветер | Яковлевка | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 15:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2013-03-10 | 17:40 | 2013-03-10 | 20:30 | 2:50 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | 70км до базы, 9,5км ВЛ. ОП 151 убрана птица |  | 2:50 |  | 315ч / 0,2 МВт | 699 | -12, ветер | Прилуки | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 17:40
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лазо | 5 | 2013-03-10 | 17:45 | 2013-03-10 | 18:30 | 0:45 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:45 |  | нет | 300 | -12, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 17:45
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 2013-03-10 | 17:57 | 2013-03-10 | 18:40 | 0:43 | Земля, от КУ. | Оп.11 заменен изолятор. |  | 0:43 |  | 527ч / 0,3 МВт | 251 | -12, ветер | Каменка, Варпаховка |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 17:57
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-03-10 | 18:10 | 2013-03-10 | 18:15 | 0:05 | Ав. откл., АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 2 | -12, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 18:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Эгершельд | 17 | 2013-03-10 | 21:17 | 2013-03-10 | 22:06 | 0:49 | Ав. откл. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:49 |  | нет |  | -12, обл. | оборонэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 21:17
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 5 | 2013-03-10 | 14:03 | 2013-03-10 | 14:15 | 0:12 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет | 2 | -12, ветер |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-10 14:03
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Русская - Эгершельд |  | 2013-03-10 | 14:22 | 2013-03-11 | 0:07 | 9:45 | Откл. КУ "Земля" | При попытке перевести питание ПС Эгершельд от ПС Русская, при включении В35 на ПС Русская появилась "Земля". ОП. 72 ж/б произошло расцепление провода от изоляции, отгорел заземляющий спуск. Устранено. Питание ПС Эгершельд переведено от ПС Русская. |  | 0:00 | 2013-03-10 14:22 | нет | 0 | -12, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-10 14:22
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Южная | 4 | 2013-03-07 | 7:20 | 2013-03-07 | 13:48 | 6:28 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Вкл до ТП-91 (обесточено 7 ТП, соцобъектов нет). В 13:48 включено все. Самоустранилось |  | 6:28 |  |  |  | -15, ветер | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-07 07:20
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Береговая 1 | 42 | 2013-03-11 | 8:50 |  |  |  | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -12, облачно | Комэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 08:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Посьет | 3 | 2013-03-11 | 11:32 | 2013-03-11 | 12:05 | 0:33 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:33 |  | нет | 140 | -9, облачно | Посьет | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-11 11:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | 5 | 2013-03-11 | 8:50 | 2013-03-11 | 13:43 | 4:53 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:53 |  | нет | 3840 | -12, облачно | Комэнерго | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 08:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бархатная | 4 | 2013-03-11 | 8:50 | 2013-03-11 | 15:46 | 6:56 | КУ, не откл от МТЗ | Повреждение в сетях потребителя | ф. 17 | 0:43 | 2013-03-11 09:33 | нет | 180 | -12, облачно | Бетонщик | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 08:50
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Краскино | 5 | 2013-03-11 | 15:42 | 2013-03-11 | 16:45 | 1:03 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:03 |  | нет / 0,03 МВт | 35 | -8, облачно |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 15:42
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Городская | 10 | 2013-03-11 | 11:23 | 2013-03-11 | 11:40 | 0:17 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:17 |  | трамвайная 2-я тяговая | 142 | -18, облачно |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-11 11:23
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Троицкая | 12 | 2013-03-11 | 13:10 | 2013-03-11 | 13:45 | 0:35 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:35 |  | 1350ч, котельная, насосная / 0,6 МВт | 394 | -18, облачно |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-11 13:10
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-03-11 | 13:27 | 2013-03-11 | 13:35 | 0:08 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:08 |  | нет | 2 | -15, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-11 13:27
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-03-11 | 14:52 | 2013-03-11 | 19:14 | 4:22 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 4:22 |  | нет | 74 | -15, ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-11 14:52
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | В. Куранах | ЛЭП 2 | 2013-03-11 | 15:43 | 2013-03-11 | 15:43 | 0:00 | ТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -11, ясно |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-11 15:43
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 18 | 2013-03-11 | 17:40 | 2013-03-11 | 18:44 | 1:04 | Земля, от КУ. | ТП 13-3 исключен из схемы поврежденный разрядник. |  | 1:04 |  | 530 чел / 2 котельных / 0,14 МВт | 150 | -12, пасмурно | Косицино, Жариково, Свободка |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-11 17:40
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Усть - Кивда | 12 | 2013-03-11 | 17:51 | 2013-03-11 | 17:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, пасмурно |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-11 17:51
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Бархатная | Т1 | 2013-03-11 | 8:50 | 2013-03-11 | 13:12 | 4:22 | МТЗ | Откл. по сторонам 35/6 кВ одновременно с вед. ф. 5 (МТЗ, выключатель откл.) и вед. ф.4 (МТЗ, выключатель не откл). Проведена послеаварийная проверка Т1, ф.5 , ф.4 - замечаний нет. Т1 введен в работу. | Т2 | 0:25 | 2013-03-11 09:15 | 5000ч г. Находка / 2,5 МВт | 1090 | -12, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 08:50
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Яблоновка | 10 | 2013-03-11 | 8:43 | 2013-03-11 | 10:43 | 2:00 | Земля, от КУ. | Lвл- 27км, Вкл участок до оп . 65. Оп. 105 заменен изолятор. 18:47 (ч/з 10ч.04 мин.) схема восстановлена. | ф. 14 | 1:25 | 2013-03-11 10:08 | 500ч / 0,25 МВт / 11 ТП | 354 | -14, облачно | Озерное, Бельцово |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 08:43
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Дружба | 3 | 2013-03-11 | 15:05 | 2013-03-11 | 15:18 | 0:13 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | 720чел / 0,5 МВт / 6ТП | 75 | -9, облачно | Украинка, Нестеровка, Сергеевка | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-11 15:05
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 6 | Рощино | 3 | 2013-03-11 | 17:29 | 2013-03-11 | 21:45 | 4:16 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | В пролете ОП 8-9 падение спиленного дерева из неохранной зоны , сорваны провода оп. 7 ф.А,С , оп. 8,9 ф.С. Сообщено в с.б, полицию. Устранено. |  | 4:16 |  | 2050чел, 3 котельных, школа, д.сад / 0,5 МВт / 11 ТП | 2133 | -6, ясно | Вострецово, незаметное | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 17:29
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 2013-03-11 | 18:10 | 2013-03-11 | 18:34 | 0:24 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0:24 |  | 480ч, котельная, насосная, ФАП / 0,2 МВт / 5ТП | 112 | -5, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-11 18:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 2013-03-11 | 19:50 | 2013-03-11 | 23:05 | 3:15 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Береговой, 400ч. В 23:05 включен без отпайки на п/лагерь. В 23:50 (ч/з 4ч.)включено все. Обход без замечаний |  | 3:15 |  | 480ч, котельная, насосная, ФАП / 0,2 МВт / 5ТП | 737 | -5, ясно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-11 19:50
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | КСК | 20 | 2013-03-11 | 14:04 | 2013-03-11 | 15:10 | 1:06 | МТЗ, АПВ неусп. | Оп. 46 обрыв провода сторонней техникой. Виновник скрылся. Сообщено УВД, СБ. Включен головной участок до опоры. 19:15 (ч/з 5ч.11 мин.) устранено, схема восстановлена. | Индустриальная ф.4 | 0:31 | 2013-03-11 14:35 | 450ч, НПЗ / 0,08 МВт | 44 | -18, облачно |  | ну |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-11 14:04
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 23 | 2013-03-11 | 12:29 | 2013-03-11 | 13:25 | 0:56 | МТО, АПВ не раб. | Обрыв провода в пр. 23-04/10 - 23-04/11 экскаватором (виновник установлен, сообщено в с.б, полицию.Составлен акт). Участок выведен из схемы.(без нагрузки). 12.3.13 устранено. |  | 0:56 |  | нет/0,38 МВт | 361 | -15, облачно |  | нр |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-11 12:29
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2013-03-11 | 12:40 | 2013-03-11 | 13:21 | 0:41 | Ав. откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:41 |  | 4500ч с. Николаевка, школа, 5 котельных, КНС, больница / 1,5 МВт | 991 | -15, облачно |  | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-11 12:40
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-03-12 | 4:10 | 2013-03-12 | 4:18 | 0:08 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Осиновка, Песчаное, Раковский угольный разрез, 405чел. |  | 0:08 |  | котельная, УЦ / 5ТП / 0,2МВт | 28 | -3, обл. |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-12 04:10
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Племрепродуктор | 8 | 2013-03-12 | 11:24 | 2013-03-12 | 13:14 | 1:50 | ав.откл. РПВ ну | Птичник, гор. мусоросвалка. Поврежд на вед ТП-2377. | ф-18 | 0:10 | 2013-03-12 11:34 | нет / 0,18МВт | 30 | -5, облачно | Хабаровск |  | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 11:24
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Племрепродуктор | 19 | 2013-03-12 | 11:24 | 2013-03-12 | 13:14 | 1:50 | ав.откл. РПВ ну | Гор. мусоросвалка. На ХХ. Поврежд на вед ТП-2377. |  | 0:00 | 2013-03-12 11:24 | нет | 0 | -5, облачно | Хабаровск |  | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 11:24
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Западная | 13 | 2013-03-12 | 11:42 | 2013-03-12 | 13:01 | 1:19 | КУ, "земля" | с.Пладово-Ягодное, Трудовое, 200 чел. (Lвл=8км). Вкл без вед КТП "Черёмушки" и "Виза" (крематорий). ТП вкл в 15:40. |  | 1:19 |  | котельная / 1,5МВт / 17ТП | 1920 | +3. ясно |  |  |  | 10:50 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 11:42
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Уссурийск-1 | 8 | 2013-03-12 | 12:26 | 2013-03-12 | 13:26 | 1:00 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:00 |  | нет | 660 | +3. ясно | Уссурийские элсети |  |  |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 12:26
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Западная | 18 | 2013-03-12 | 12:45 | 2013-03-12 | 13:54 | 1:09 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:09 |  | нет | 1049 | -5, облачно | Амурсталь |  |  | 11:40 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 12:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 11 | 2013-03-12 | 13:58 | 2013-03-12 | 14:29 | 0:31 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 50 | +3. ясно | хасанкомунэнерго |  |  | 13:15 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 13:58
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Молодёжная | 20 | 2013-03-12 | 15:18 | 2013-03-12 | 15:24 | 0:06 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:06 |  | нет | 90 | +3. ясно | Арсеньев |  |  |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:18
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | БН | 27 | 2013-03-12 | 15:24 | 2013-03-15 | 18:15 | 74:51 | МТО. АПВ выв. РПВ не дел | На ХХ. Повреждение кабеля 6кВ. Устранено 15.3.13 в 18:15 |  | 0:00 | 2013-03-12 15:24 | нет | 0 | -4, пасм | ПНС-813 |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:24
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-03-12 | 15:24 | 2013-03-12 | 15:50 | 0:26 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Ж/д округ г.Хабаровска, 832 чел. Вкл до Р-94 (взято 1,3МВт). Нарушение сварочного шва в крыше ТП-1391 (кольцо с ф-25), повреждение ВН-6кВ из-за протекания воды. Устранено и вкл по норм сх в 18:45 (ч/з 3ч 21м). |  | 0:26 |  | нет / 1,4МВт | 780 | -4, пасм |  |  | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:24
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 25 | 2013-03-12 | 15:24 | 2013-03-12 | 16:03 | 0:39 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Ж/д округ г.Хабаровска, 1140 чел. Вкл до ТП-2083 (взято 0,85МВт). Нарушение сварочного шва в крыше ТП-1391 (кольцо с ф-33), повреждение ВН-6кВ из-за протекания воды. Устранено и вкл по норм сх в 18:45 (ч/з 3ч 21м). |  | 0:39 |  | школа, д/сад / 1МВт | 790 | -4, пасм |  |  | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:24
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Красный кут | 4 | 2013-03-12 | 15:53 | 2013-03-12 | 16:04 | 0:11 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Дубовское, 970 чел. Вкл без отп. Карьер (одно вед ТП-ИП "Петик"), неустановленным а/м обрыв нижнего провода оп №16-17 над грунтовой дорогой, срыв вязок оп №16-20. Сообщено в полицию, СБ. Устранено и включено в 20:17. |  | 0:11 |  | 3 котельн, школа, насосн / 19ТП / 0,62МВт | 114 | +3. ясно |  | ну | ну | 15:15 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:53
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Амур | 13 | 2013-03-12 | 15:03 | 2013-03-12 | 15:34 | 0:31 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:31 |  | нет | 502 | -5, пасм | АКС |  |  | 15:20 | Волков | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-12 15:03
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 6 | Молодёжная | 20 | 2013-03-12 | 17:06 | 2013-03-12 | 17:08 | 0:02 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:02 |  | нет | 30 | +3. ясно | Арсеньев |  |  |  | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-12 17:06
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Н.Куранах | Дражный | 2013-03-12 | 16:16 | 2013-03-12 | 16:16 | 0:00 | МТЗ. Апв усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -18, ветер |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-12 16:16
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Здоровье | 12 | 2013-03-12 | 17:19 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -4, пасм | ГЭС Хабаровск |  |  | 16:25 | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 17:19
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Здоровье | 24 | 2013-03-12 | 17:19 |  |  |  | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -4, пасм | ГЭС Хабаровск |  |  |  | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 17:19
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Здоровье | 19 | 2013-03-12 | 17:19 | 2013-03-12 | 17:24 | 0:05 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:05 |  | нет | 192 | -4, пасм | ГЭС Хабаровск |  |  |  | Волков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 17:19
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СТ | 13 | 2013-03-12 | 22:10 |  |  |  | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя | МЖК 22, ЮМР 9 | 1:24 | 2013-03-12 23:34 | нет | 70 | -7, облачно | ГЭС Хабаровск |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-12 22:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | СИ | 7 | 2013-03-13 | 2:42 | 2013-03-13 | 4:24 | 1:42 | Ав.откл., АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:42 |  | нет | 800 | -4, ясно | оборонэнерго | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 02:42
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Дружба | 6 | 2013-03-13 | 4:30 | 2013-03-13 | 10:56 | 6:26 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя |  | 6:26 |  | нет | 945 | -5, ясно | оборонэнерго | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 04:30
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н-Георгиевка | 2 | 2013-03-13 | 7:10 | 2013-03-13 | 7:13 | 0:03 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | 15.3.13 обход без замечаний |  | 0:03 |  | 1 котельная / 0,24МВт | 12 | -3, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-13 07:10
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 17 | 2013-03-13 | 8:55 | 2013-03-13 | 9:10 | 0:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 2 | -15, ясно | КЭЧ |  |  | 9:05 | Лир | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-13 08:55
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-03-13 | 10:33 | 2013-03-13 | 11:34 | 1:01 | КУ, "земля" | п.Молчановка, Монакино, Слинкино, Сергеевка, Романовский, 400 чел. Вкл частично до ЛР-1. Оп №84 повреждение изолятора, устранено в 17:16 (ч/з 6ч 43м), все потребители запитаны. |  | 1:01 |  | школа, скваж / 0,3МВт / 15ТП | 1400 | -4, ясно |  |  |  | 9:45 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 10:33
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Астафьева | 8 | 2013-03-13 | 10:07 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -4, ясно | торгпорт |  |  |  | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 10:07
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | СВ-10кВ | 2013-03-13 | 12:22 | 2013-03-13 | 12:25 | 0:03 | ав.откл. РПВ усп | Погашение 1СШ-10кВ. Одновременно с ф-155 (ав.откл; АПВ не раб; РПВ усп ч/з 33 мин; 0,05МВт). На ф.155 сбились уставки. Устранено. |  | 0:03 |  | 1300 чел / 0,16МВт / 13ТП | 30 | -10, ветер |  |  | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-13 12:22
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 7 | 2013-03-13 | 12:45 | 2013-03-13 | 14:00 | 1:15 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:15 |  | нет | 155 | -4, ясно | КЭЧ |  |  | 11:55 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 12:45
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Бройлерная | 9 | 2013-03-13 | 13:28 | 2013-03-13 | 13:32 | 0:04 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:04 |  | нет | 16 | -11, ясно |  |  |  | 12:40 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-13 13:28
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | 207 | 2013-03-13 | 14:16 | 2013-03-13 | 15:06 | 0:50 | ав.откл | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:50 |  | нет | 1300 | -1, ясно | ВПЭС |  |  |  | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 14:16
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-03-13 | 14:01 | 2013-03-13 | 14:50 | 0:49 | МТЗ. РПВ усп | Черняево, 280 чел. |  | 0:49 |  | 3 п/з / 0,13МВт / 8ТП | 109 | -10, ясно |  | у |  |  | Волков | Хаб. | у | 1 | 2013-03-13 14:01
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 3 | 2013-03-13 | 16:23 | 2013-03-13 | 16:30 | 0:07 | ав.откл. РПВ усп | с.Залесье, Мельники. 120 чел. |  | 0:07 |  | нет / 0,13МВт | 17 | -1, ясно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-13 16:23
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Авангард | 7 | 2013-03-13 | 16:23 | 2013-03-13 | 16:30 | 0:07 | ав.откл. РПВ усп | п.Авангард, 610 чел |  | 0:07 |  | нет / 0,15МВт | 12 | -1, ясно |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-13 16:23
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Барабаш | 6 | 2013-03-13 | 16:25 | 2013-03-13 | 16:45 | 0:20 | МТО. РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:20 |  | нет | 1800 | -1, ясно | хасанкомунэнерго |  | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 16:25
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Винниково | 14 | 2013-03-13 | 15:20 | 2013-03-13 | 15:25 | 0:05 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Асташиха, Алексеевка, 300 чел Повреждение на вед участке (СП-224). |  | 0:05 |  | д/сад, котельн, скваж, школа / 0,2МВт | 18 | -10, ветер |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-13 15:20
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Анучино | 14 | 2013-03-13 | 17:35 | 2013-03-13 | 17:45 | 0:10 | КУ, "земля" | с.Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, 518 чел.(Lвл=50км). Вкл до ЛР-24. В 20:14 (ч/з 2ч 9м) вкл без Гродеково, Ясная поляна, Муравейка. Сорван изол оп №453, провод на траверсе. 20:56 устранено, схема восстановлена. |  | 0:10 |  | 2 школы, 2 котельн / 0,35МВт / 18ТП | 980 | -1, ясно, ветер |  |  |  | 16:50 | Раевский | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 17:35
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 6 | Опытная | 60 | 2013-03-13 | 15:58 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -8, ветер |  |  |  | 17:00 | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-13 15:58
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Ленинское | 72 | 2013-03-13 | 16:34 | 2013-03-13 | 18:01 | 1:27 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ленинское, 1500 чел. Повреждение на вед отпайке. |  | 1:27 |  | 4 котельн, насосная / 0,8МВт / 7ТП | 1193 | -8, ветер |  | ну | ну |  | Скляр | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-13 16:34
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Городская | 3 | 2013-03-13 | 18:27 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -9, ясно | ГЭС Комсомольска |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-13 18:27
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ольга | 15 | 2013-03-13 | 18:54 | 2013-03-13 | 22:10 | 3:16 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Вкл до оп. 103., 23:12 вкл с. Молдовановка. Осталось с.Михайловка, Фурманово, 80 чел. (Lвл=50км). 23:46 вкл полностью, обход без замечаний. |  | 3:16 |  | школа-интернат, котельн / 0,4МВт / 9ТП | 487 | -1, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-13 18:54
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-03-13 | 17:50 | 2013-03-13 | 18:41 | 0:51 | МТЗ. РПВ усп | Черняево, 280 чел. |  | 0:51 |  | 3 п/з / 0,13МВт / 8ТП | 146 | -10, ясно |  | у |  |  | Волков | Хаб. | у | 1 | 2013-03-13 17:50
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Разрез | 11 | 2013-03-13 | 23:47 | 2013-03-14 | 0:08 | 0:21 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:21 |  | нет | 102 | -16, ясно |  | выв | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-13 23:47
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 126 | 2013-03-14 | 5:40 | 2013-03-14 | 6:10 | 0:30 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:30 |  | нет | 99 | -16, ветер |  | выв |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-14 05:40
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ | 128 | 2013-03-14 | 7:20 | 2013-03-14 | 9:21 | 2:01 | Земля, от КУ. | с.Забелово, Н.Спасск, В. Спасск (Lвл=46км). Вкл без 1ТП (п/з на ДГ), вкл 15.3.13 в 16:02. Оп 19-00-441, 454 устранен обрыв вязок. |  | 2:01 |  | 3 котельн, п/з на ДГ / 0,08 МВт / 5ТП | 157 | -16, ветер | Забелово, Н.Спасск, В. Спасск. |  |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-14 07:20
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Зейская | 1 | 2013-03-14 | 10:54 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя | сети потребителя |  |  | нет |  | -18, облачно | Хлебозавод |  |  | 11:00 | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-14 10:54
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Амурская - Костюковка | №2 | 2013-03-14 | 12:26 | 2013-03-14 | 12:52 | 0:26 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием ПС Костюковка, Климауцы. На ПС Кимауцы внутрибаковое повреждение В-35 Т1 с выбросом масла. (находился в резерве). Через 26 мин ВЛ включена, потребитель запитан. Повреждение устранено, введен в резерв 15.3.13 в17:24) |  | 0:26 |  | школа, д/с, больн, связь/ 0,4 МВт/ 3557 чел | 289 | -14, облачно | Климауцы, Костюковка | ну | ну | 13:39 | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-14 12:26
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 35 | Свободный - Южная | №1 | 2013-03-14 | 12:43 | 2013-03-14 | 13:20 | 0:37 | КУ, земля | С погашением 1/2 ПС Южная. На ПС Южная повреждение ОПН 35 кВ. фС. (исключен из схемы, замена на 18.3.13). 19.03.13 заменен. |  | 0:37 |  | котельн, кнс, д/с/ 1,2 МВт/ 2700 чел | 888 | -14, облачно | Свободный |  |  | 13:39 | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-14 12:43
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 22 | 2013-03-14 | 13:14 | 2013-03-14 | 14:14 | 1:00 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя (на ХХ). |  | 1:00 |  | нет/ 600 чел | 0 | -14, облачно | резерв водозабор | выв |  | 14:15 | Тымченко | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-14 13:14
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | В.Куранах | ЛЭП2 | 2013-03-14 | 14:53 | 2013-03-14 | 14:53 | 0:00 | ТМ, АПВ усп | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:00 |  | нет | 0 | -16, облачн | ЖКХ | у |  | 14:57 | Гужев | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-14 14:53
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | В-10 Т1 | 2013-03-14 | 16:59 | 2013-03-14 | 17:06 | 0:07 | МТЗ, РПВ усп. | Отходящие фидера не отключались, выпавших блинкеров нет. |  | 0:07 |  | д/с, школа, котельн/ 2,98 МВт/ 4300 чел | 300 | +4, ветер | Краскино, Цуканово |  | у | 16:20 | Атрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-14 16:59
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2013-03-14 | 17:05 | 2013-03-14 | 19:25 | 2:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Оп 106 обрыв вязки, срыв верхнего провода. Устранено. |  | 2:20 |  | нет/ 0,22 МВт/ 473 чел/ 3 ТП | 260 | +4, ветер | Филипповка | нет | ну | 16:20 | Атрощенко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 17:05
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | СВ-10 | 2013-03-14 | 17:24 | 2013-03-14 | 17:26 | 0:02 | МТЗ, РПВ усп. | Вкл без ф12 (вед, откл от МТЗ), вкл в 19:00. |  | 0:02 |  | д/с, школа, котельн/ 2,98 МВт/ 4300 чел | 1800 | +4, ветер | Краскино, Цуканово |  | у | 16:20 | Атрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-14 17:24
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-03-14 | 17:33 |  |  |  | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну |  |  |  |  | нет |  | -9, облачно | оборонэнерго | выв | ну | 16:40 | шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-14 17:33
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Верхняя | Т2 | 2013-03-14 | 17:36 | 2013-03-14 | 20:20 | 2:44 | МТЗ | (Sтр-ра=4МВА). При вводе в работу Т1, сш 6кВ (из ремонта), при вкл РС-6 кВ 2 сш (по бланку переключений), сломался оп.изолятор РС-6 кВ, фВ, перекрытие с фС. В-6 Т2 не откл, по 35 кВ перегорели ПСН фВ,С. Погашение ПС Верхняя. На Т2, 2сш 6кВ подана заявка на чистку и замену изоляции, ВВ испыт 2 сш 6кВ. В 18:06 введен в работу Т-1 и 1С-6кВ. (потребитель не запитан, вся нагрузка была на 2СШ-6, нет возможности перевода нагрузки), 2С-6кВ выведена в ремонт. Устранено. Потребитель запитан. Произведена проверка РЗА 15.3.13, без замечаний. |  | 2:44 |  | вч, котельн/ 0,9 МВт/ 6600 чел | 3600 | +4, ветер | Смоляниново |  |  | 17:15 | Атрощенко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 17:36
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-03-14 | 17:55 | 2013-03-14 | 21:19 | 3:24 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Береговое, Рыбачий. Вкл до ЛР-1. В 21:34 (ч/з 3ч 39м) вкл полностью. |  | 3:24 |  | кот, школа, в.н.башня/ 0,09 МВт/ 500 чел | 950 | +4, ветер | Береговое, Рыбачий | нет | ну | 17:22 | Атрощенко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 17:55
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | МПС | Тупик | 2013-03-14 | 17:43 | 2013-03-14 | 19:30 | 1:47 | ТМ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:47 |  | нет |  | -14, облачно | Дорснаб | ну |  | 17:47 | Гужев | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-03-14 17:43
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 5 | 2013-03-14 | 18:40 | 2013-03-14 | 22:10 | 3:30 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 3:30 |  | нет | 210 | +4, ветер | Комбинат Радуга |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 18:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Эгершельд | В-35 Русская | 2013-03-14 | 20:33 | 2013-03-14 | 21:35 | 1:02 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп | Погашение ПС Эгершельд, включено после отключения в ручную (дистанционно не управляется) В-35кВ (блинк МТЗ) линии Эгершельд-КЭТ с отп Зелёная (была на ХХ). Обнаружены следы перекрытия верх и нижнего пров оп №86-86А (без повреждения). СВ-35 не отключался (защиты не заведены). В 0:15 произведена проверка защит и опробование В-35 КЭТ, Зелёная - задержка привода. В 0:34 после успешного опробования ВКЛ-35 Эгершельд-КЭТ с отп Зелёная выведена в ремонт. 15.3.13- произведена перетяжка проводов, отрегулирован привод В-35кВ, включена в 17:20. |  | 1:02 |  | г.Владивосток, 16000 чел / 11,7МВт | 12100 | -2, ветер |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-14 20:33
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | М | 4 | 2013-03-14 | 22:35 | 2013-03-14 | 23:45 | 1:10 | МТО | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:10 |  | нет | 859 | -2, ветер | КЭЧ |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 22:35
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 6 | 2013-03-14 | 22:04 | 2013-03-14 | 23:07 | 1:03 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя |  | 1:03 |  | нет | 2200 | -2, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-14 22:04
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Силикатная | 4 | 2013-03-15 | 11:50 | 2013-03-15 | 12:58 | 1:08 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:08 |  | нет | 550 | -8, ветер | АКС |  |  | 11:59 | Щерба | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-15 11:50
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | по ф-6 в СП8 откл В-10 кВ | 2013-03-15 | 13:52 | 2013-03-15 | 13:53 | 0:01 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:01 |  | кот/ 0,05 МВт/ 130 чел | 20 | +2, облачно | Елизаветовка | нет | у | 13:12 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-15 13:52
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 18 | 2013-03-15 | 14:35 | 2013-03-15 | 14:40 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Жалобы на отсутсвие ЭЭ. Произведен обход ВЛ, осмотр ТП. Обнаружено в КТП 9 (в 15:15) перекрытие в щите 0,4 кВ. (ост пять 27-квартирных дома). Устранено 16.3.13 в 12:45. Восстановлена нормальная схема. |  | 0:05 |  | кот/ 0,8 МВт/ 1365 чел | 3000 | -10, облачно | Многовершинный | ну | у | 14:00 | шаляпин | Хаб. | у | 1 | 2013-03-15 14:35
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 35 | Индустриальная | 2Т | 2013-03-15 | 13:14 | 2013-03-15 | 17:58 | 4:44 | МТЗ 35,6 кВ. | Визуальный осмотр без замечаний. Проверка РЗА - плохой контакт на микропроцессорном блоке защит. Устранено. | АВР-6 | 0:00 | 2013-03-15 13:14 | нет | 0 | -4, облачно | Хабаровск |  |  | 12:38 | шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-15 13:14
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Ракушка | 5 | 2013-03-15 | 15:25 |  |  |  | МТЗ, АПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. | Ф21 | 2:15 | 2013-03-15 17:40 | нет |  | -2, облачно | оборонэнерго | ну |  | 14:35 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-15 15:25
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-03-15 | 15:25 | 2013-03-15 | 17:44 | 2:19 | МТО, АПВ ну, РПВ не произв | Повреждение резервной КЛ на оп 160-00/1 ( выведена из схемы). |  | 2:19 |  | кот, очистные, адм/ 0,4 МВт/ 1100 чел | 1861 | -6, облачно | Тельман | ну | не произв. | 14:40 | Куриллов | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-15 15:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Артемовская | 21 | 2013-03-15 | 16:04 | 2013-03-15 | 16:48 | 0:44 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | школа, кот | 3000 | +2, облачно | АГЭС Артем | выв |  | 15:10 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-15 16:04
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | СВ-10 | 2013-03-15 | 15:44 | 2013-03-15 | 16:13 | 0:29 | МТЗ, РПВ усп. | Откл при включении ф17 (вед, откл от КУ, потребителю обеспечен резерв) (не откл, бл.нет) |  | 0:29 |  | вч, жд/ 1 МВт/ 920 чел | 435 | -6, облачно | Чирки, Корфовская |  | у | 15:20 | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-03-15 15:44
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2013-03-15 | 17:01 | 2013-03-15 | 17:59 | 0:58 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ- земля. Оп 61-00/36 обрыв вязки. Устранено. |  | 0:58 |  | п/з, кот, школа/ 0,3 МВт/ 1224 чел | 282 | -10. метель | Союзное, Ек.Никольское | ну | ну | 16:25 | Куриллов | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-15 17:01
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | НС1 | 1 | 2013-03-15 | 18:05 | 2013-03-15 | 18:33 | 0:28 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:28 |  | кот, очистные | 47 | -6, облачно | МУП РЭС | выв | у | 17:40 | Геддерт | Хаб. | у | 1 | 2013-03-15 18:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 54 | 2013-03-15 | 18:37 | 2013-03-15 | 21:05 | 2:28 | ТМ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:28 |  | нет | 6000 | +3, облачно | ВПЭС | выв |  | 17:47 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-15 18:37
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Седанка | 1 | 2013-03-15 | 23:12 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, облачно | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-15 23:12
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Березовка | 2 | 2013-03-16 | 0:10 | 2013-03-16 | 2:16 | 2:06 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Березовка, 1035 чел. Вкл до оп №37 (разобраны шлейфа) без потребителя. Сорваны 2 провода , погнута траверса анк. оп №55 (рядом с дорогой), схлёст проводов оп №51-52, повреждение изол РТП-10/40. Виновник не установлен, сообщено в СБ, администрацию. В 5:58 (ч/з 5ч 48м) устранено, потребитель заитан по норм сх. |  | 2:06 |  | 2 котельн, больн / 0,1МВт | 426 | -14, облачно |  | ну | ну | 0:30 | Бучинский | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-16 00:10
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск 2 - Воздвиженка - Тимирязевка |  | 2013-03-16 | 1:40 | 2013-03-16 | 1:40 | 0:00 | МТО. АПВ усп | Произведен обход. Оп 21 реклоузер 35 кВ разрушены 3 ОПН (исключены из схемы). /Гарантийный случай, решается вопрос о замене/ |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, н/б ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-16 01:40
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 35 | Михайловка - Родина |  | 2013-03-16 | 5:02 | 2013-03-16 | 5:20 | 0:18 | МТО. МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | На ХХ. 16.03.13 при обходе на Оп 77 (анкерная)обнаружен обрыв крепления гирлянды изоляторов ф.В. (провод держится на шлейфе). ВЛ выведена в ремонт. 17.03.13 в 18:55 повреждение устранено. (ВЛ поставлена на Х.Х.) |  | 0:00 | 2013-03-16 05:02 | нет | 0 | -2, н/б ветер |  | ну | у |  | Сотов | Прим. | у | 1 | 2013-03-16 05:02
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 10 | ХПВ | 11 | 2013-03-16 | 2:04 | 2013-03-16 | 3:51 | 1:47 | МТЗ. РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:47 |  | нет |  | -20, облач |  |  |  | 6:35 | Гужев | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-03-16 02:04
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 17 | 2013-03-16 | 7:28 | 2013-03-16 | 7:38 | 0:10 | МТО. РПВ усп | с.Орехово. 282 чел. Произвели обход, замечаний нет. |  | 0:10 |  | нет / 0,07МВт | 12 | -3, н/б ветер |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-16 07:28
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 3 | 2013-03-16 | 17:32 | 2013-03-16 | 18:37 | 1:05 | МТЗ1 | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:05 |  | нет | 48 | -5, снег | п/з |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-16 17:32
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 5 | 2013-03-16 | 14:30 | 2013-03-16 | 15:08 | 0:38 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:38 |  | нет | 1266 | +1, обл. | впэс |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-16 14:30
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Опытная | 60 | 2013-03-16 | 16:15 | 2013-03-16 | 20:03 | 3:48 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:48 |  | нет |  | -4, обл. | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-16 16:15
МЭС |  | ХПМЭС | ХПМЭС | 220 | Хабаровская-Старт | №1 | 2013-03-16 | 13:29 | 2013-03-16 | 13:29 | 0:00 | ДФЗ, АПВ усп | Обход 17.03.13 в пр.301а- 301б (104 км от ПС Хабаровская), место пересечения с ВЛ 500 кВ Хабаровская - Комсомольская, следы перекрытия на проводе ф.А. Под ВЛ следы прохождения техники. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, пасмурно |  | у |  |  |  |  | у | 1 | 2013-03-16 13:29
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-03-16 | 16:50 | 2013-03-16 | 17:59 | 1:09 | Откл. КУ "Земля" | с.Техменево, 1270ч. Выделен участок от ЛР 67 до ЛР 68 (без нагрузки). Оп 55 снята ворона, в 21:24 сх.приведена в исх.состояние. Переход через реку Уссури, отключен с двух сторон, выделенный участок около 1,5км. (на участке есть опора на острове) |  | 1:09 |  | котельная/0,3 МВт | 306 | -1, обл. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-16 16:50
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 4 | 2013-03-16 | 18:12 | 2013-03-16 | 18:14 | 0:02 | Откл. КУ "Земля" | В 18:12 отключен с "Землей" На ЛР 303 произведен разрыв и часть фидера в 18:15 запитано от ф.13 ПС Дачная (ТП 15-18 запитано). В 18:14 головная часть фидера включена с "Землей". В 18:26 отключен ЛР №54 (отпайка на 3 ТП: 1РСК+2вед), "Земля" исчезла. Повреждение на ведомственной отпайке (ОП 6/2 поврежден изолятор). В 19:52 повреждение устранено. В 20:12 сх.приведена в нормальное состояние. | ф.13 ПС Дачная | 0:03 | 2013-03-16 18:15 | ТП 15-18/0,2 МВт/ 500 чел | 10 | -5, снег | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-16 18:12
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | СРЗ | 12б | 2013-03-16 | 21:41 |  |  |  | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. | Ф15 | 0:03 | 2013-03-16 21:44 | нет | 2 | -8, ветер | з-д СРЗ | выв |  | 20:47 | Алексеенко | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-16 21:41
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-03-16 | 22:20 | 2013-03-17 | 1:04 | 2:44 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Lвл=42км, Lбаза=75км. Оп 227 устранен обрыв верхнего провода. |  | 2:44 |  | школа, кот, связь/ 0,09 МВт/ 500 чел/ 13 ТП | 270 | -1, ветер | Береговое, Рыбачий | нет | ну | 21:39 | Атрощенко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-16 22:20
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | В-10 Т2 | 2013-03-17 | 0:35 | 2013-03-17 | 0:44 | 0:09 | МТЗ, РПВ усп. | Произведен осмотр- отключенное положение Ф1 (вед, МТЗ, вкл в 2:02). Проверка РЗА без замечаний. |  | 0:09 |  | п/з, больн, скваж/ 2,2 МВт/ 330 чел | 328 | -1, облачно | Гродеково, Бойкое, Пограничное |  | у | 0:02 | Атрощенко | Прим. | у | 1 | 2013-03-17 00:35
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-03-17 | 10:58 | 2013-03-17 | 10:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Степное, 250ч. |  | 0:00 |  | нет/0,1 МВт | 0 | -3, обл. |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-17 10:58
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Племрепродуктор | 3 | 2013-03-17 | 11:15 | 2013-03-17 | 11:39 | 0:24 | МТЗ | Повреждение в сетх потребителя |  | 0:24 |  | нет | 720 | -11, неб. Снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-17 11:15
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Муравьевка | 4 | 2013-03-17 | 11:45 | 2013-03-17 | 12:07 | 0:22 | ЗЗ, РПВ усп. | с. Муравьевка, 580ч. (АПВ при ЗЗ блокируется.) |  | 0:22 |  | котельная/0,147 МВт | 54 | -5, обл. |  | блок | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-17 11:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-03-17 | 13:50 | 2013-03-17 | 13:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с. Покровка, Оринебургское, Лесопильный, Перевальное, 100ч. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -11, обл. |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-17 13:50
РСК |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 110 | ЧТЭЦ - Лебединый |  | 2013-03-17 | 14:06 | 2013-03-17 | 14:10 | 0:04 | ПС ЧТЭЦ: НЗЗ, АПВ усп. ПС Лебединый: НЗЗ 2ст., АПВ неусп., РПВ усп. ИМФ -100км ф.В | Разрыв транзита. Произведен осмотр зоны показания прибора, замечаний нет. |  | 0:00 | 2013-03-17 14:06 | нет | 0 | -19, ветер |  |  | у |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-17 14:06
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 8 | 2013-03-17 | 15:31 | 2013-03-17 | 15:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | с.Степное, 250ч. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет/0,1 МВт | 0 | -3, обл. |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-17 15:31
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное-1 | 17 | 2013-03-17 | 18:40 | 2013-03-17 | 21:17 | 2:37 | ав. откл. | Повреждение в сетх потребителя |  | 2:37 |  | нет |  | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-17 18:40
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-03-17 | 19:45 | 2013-03-17 | 19:45 | 0:00 | МТЗ 2, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -12, снег, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-17 19:45
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 14 | 2013-03-18 | 0:21 | 2013-03-18 | 1:21 | 1:00 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:00 |  | насосн, ЦТП | 1000 | 0, облачно | ВПЭС | выв |  | 23:30 | Глухов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-18 00:21
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 17 | 2013-03-18 | 1:49 | 2013-03-18 | 2:00 | 0:11 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:11 |  | жд | 38 | -14, облачно | ЖД | выв |  | 1:02 | шаляпин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-18 01:49
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-03-18 | 3:38 | 2013-03-18 | 4:01 | 0:23 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:23 |  | нет/ 0,2 МВт/ 483 чел/ 5ТП | 8 | -6, облачно | Вадимовка | нет | у | 3:23 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-18 03:38
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-03-18 | 4:06 | 2013-03-18 | 6:14 | 2:08 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Осмотр без замечаний. |  | 2:08 |  | нет/ 0,2 МВт/ 483 чел/ 5ТП | 97 | -6, облачно | Вадимовка | нет | у | 3:23 | Глухов | Прим. | у | 1 | 2013-03-18 04:06
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Воскресеновка | 116 | 2013-03-18 | 4:58 | 2013-03-18 | 4:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, облачно | Воскресеновка | у |  | 5:45 | Чернов | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-18 04:58
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 35 | Завитая - Дальняя |  | 2013-03-18 | 11:23 | 2013-03-18 | 11:23 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | Повреждение на вед. ПС Дальняя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -10, облачно |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-18 11:23
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2013-03-18 | 13:40 | 2013-03-18 | 13:55 | 0:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Дмитриевка, 980ч. Обход без замечаний. |  | 0:15 |  | котельная, школа / 0,17МВт | 37 | -7, облачно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-18 13:40
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-03-18 | 15:15 | 2013-03-18 | 15:21 | 0:06 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет/0,8 МВт | 81 | -12, снег | п.Приамурский, 2300ч. | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-18 15:15
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Академическая | 15 | 2013-03-18 | 16:06 | 2013-03-19 | 16:07 | 24:01 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 24:01 |  | нет | 400 | -3, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-18 16:06
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | 7 | 2013-03-18 | 19:23 | 2013-03-18 | 20:10 | 0:47 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:47 |  | нет |  | -3, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-18 19:23
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-03-18 | 20:25 | 2013-03-18 | 21:50 | 1:25 | "земля" от КУ | с. Ильичевка, с. Поречье 400 чел. Произведен обход, замечаний нет. При попытке включения в 21:50 "Земля" устранилась. |  | 1:25 |  | котельная, школа / 0,2МВт | 284 | -3, снег |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-18 20:25
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 5 | 2013-03-18 | 20:43 | 2013-03-18 | 21:34 | 0:51 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:51 |  | нет |  | -3, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-18 20:43
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 12 | 2013-03-18 | 23:40 | 2013-03-19 | 0:38 | 0:58 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:58 |  | нет | 290 | +1, снег | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-18 23:40
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-03-19 | 1:05 | 2013-03-19 | 1:10 | 0:05 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Лазо, 290ч. Обход без змечаний. |  | 0:05 |  | нет/12 ТП/0,2 МВт | 26 | 0, обл. |  | неусп. | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-19 01:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 12 | 2013-03-19 | 8:35 | 2013-03-19 | 8:35 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -14, облачно |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-19 08:35
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 9 | 2013-03-19 | 9:28 | 2013-03-19 | 13:35 | 4:07 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:07 |  | нет | 1531 | -4, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-19 09:28
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-03-19 | 10:47 | 2013-03-19 | 10:52 | 0:05 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | нет | 43 | -4, облачно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-19 10:47
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Н.Георгиевка | 3 | 2013-03-19 | 10:48 | 2013-03-19 | 11:58 | 1:10 | "земля" от КУ | с.Чернятино, 260чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 1:10 |  | котельная / 7ТП / 0,3МВт | 275 | -5, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-19 10:48
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Спасск | 6 | 2013-03-19 | 11:05 | 2013-03-19 | 11:08 | 0:03 | АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 3 | -12, обл |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-19 11:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 13 | 2013-03-19 | 11:05 | 2013-04-09 | 18:10 | 511:05 | ЗЗ, АПВ выв. | Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией (горводоканал) в р-не ул.Суворова 35. Сообщено в с.б. 20.03.13 определено МП, 21-28.3.13 пожоги, 29.3.13 устранено, обнаружено второе МП. 1.04.13 в 18:15 устранено, при опробовании обнаружено третье МП. 2-4.04.13 работы не проводились. (занятость персонала теплосетей). 5.4.13 откопано третье МП, грунт вскрыт до муфты, муфта старая, грунт мерзлый. 6-7.4.13 разморозка грунта водой, углубление траншеи вручную. 8.4.13 не работали. Устранено | ф.23 | 0:00 | 2013-03-19 11:05 | ПНС/0,5МВт | 0 | -14, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-19 11:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 5 | 2013-03-19 | 13:12 | 2013-03-19 | 13:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, обл |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-19 13:12
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-03-19 | 16:57 | 2013-03-19 | 17:01 | 0:04 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:04 |  | нет | 4 | -12, ветер |  |  | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-19 16:57
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | А | 5 | 2013-03-19 | 17:08 | 2013-03-19 | 19:11 | 2:03 | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:03 |  | нет | 723 | -10, облачно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-19 17:08
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Орбита | 8 | 2013-03-19 | 18:02 | 2013-03-19 | 18:16 | 0:14 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:14 |  | нет | 70 | -5, обл | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-19 18:02
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Молокозавод | 6 | 2013-03-20 | 11:10 | 2013-03-20 | 11:30 | 0:20 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | нет | 348 | -8, ясно |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-20 11:10
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Красное | 8 | 2013-03-20 | 11:21 | 2013-03-29 | 11:20 | 215:59 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение КЛ 140м от ПС, 20-25.3.13 положены пожоги. 26.3.13 кабель откопан, разрезан, испытан. 27.3.13 смонтирована муфта. 28.3.13 повреждение устранено, фидер можно включать, по заявке потребителя фидер остается отключен до 29.3.13 | ф.1 АВР усп. | 0:00 | 2013-03-20 | ПНС | 0 | -14, облачно |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-20 11:21
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2013-03-20 | 13:50 | 2013-03-20 | 13:54 | 0:04 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0:04 |  | нет | 11 | -8, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-20 13:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 6 | 2013-03-20 | 16:16 | 2013-03-20 | 20:42 | 4:26 | МТЗ, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 4:26 |  | нет | 89 | -8, ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-20 16:16
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Океан | 18 | 2013-03-20 | 18:22 | 2013-03-20 | 19:05 | 0:43 | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | нет | 255 | -2, облачно |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-20 18:22
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 17 | 2013-03-21 | 10:40 |  |  |  | ТМ |  |  |  |  | нет |  | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-20 18:22
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 6 | 2013-03-20 | 20:40 | 2013-03-20 | 21:15 | 0:35 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:35 |  | нет | 35 | -9, неб ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-20 20:40
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 54 | 2013-03-21 | 0:25 | 2013-03-21 | 0:34 | 0:09 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:09 |  | ОДУ Востока / 2МВт | 991 | -9, неб ветер |  | выв |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-21 00:25
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | Якокитская | Участок | 2013-03-21 | 8:12 | 2013-03-21 | 8:53 | 0:41 | МТЗ, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:41 |  | нет | 34 | -22, пасмурно |  | ну |  |  |  | ЮЯ ЭС | неусп. | 1 | 2013-03-21 08:12
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Штыково | 2 | 2013-03-21 | 11:38 | 2013-03-21 | 16:40 | 5:02 | Земля, от КУ. | Охотхозяйство, 13:35 вкл до ЛР2, 16:02 до оп. 297. Отп. оп.8, заменен поврежденный изолятор. |  | 5:02 |  | 83чел / 0,2 МВт | 920 | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 11:38
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 6 | 2013-03-21 | 12:18 | 2013-03-21 | 13:23 | 1:05 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Дерево на проводах 0,4кВ. Повредждение рубильника в ТП7007 (заменен). |  | 1:05 |  | котельная/460ч/0,5 МВт | 975 | -2, облачно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 12:18
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Баневур | 6 | 2013-03-21 | 12:26 | 2013-03-21 | 16:37 | 4:11 | Земля, от КУ. | Вкл по частям. РП Кондратеновка ф.3 пр. 72-73 обрыв верхнего провода "Промстройгазконтракт". Устранено в 16:37. При включении "земля". В РП Кондратеновка ф.1 обрыв провода в пр.1-4. "Промстройгазконтракт". Сообщено СБ, вызвано УВД. Устранено в 19:06. |  | 4:11 |  | 2 котельных/550ч/22ТП/1,7 МВт | 3647 | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 12:26
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-03-21 | 12:52 | 2013-03-21 | 14:43 | 1:51 | Ав.откл, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 1:51 |  | 280чел/нет/0,1 МВт | 167 | -7, ветер |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-21 12:52
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 5 | 2013-03-21 | 15:20 | 2013-03-21 | 16:27 | 1:07 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:07 |  | нет | 30 | -2, облачно |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-21 15:20
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 71 | 2013-03-21 | 16:01 | 2013-03-21 | 17:40 | 1:39 | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:39 |  | нет | 80 | -8, облачно | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-21 16:01
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-03-21 | 16:24 | 2013-03-21 | 18:48 | 2:24 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 326 заменен сорваный изолятор верхнего провода. |  | 2:24 |  | 500ч/5ТП/0,1 МВТ | 225 | -2, облачно |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 16:24
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 5 | 2013-03-21 | 16:45 | 2013-03-21 | 18:22 | 1:37 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:37 |  | нет | 40 | -2, облачно |  | выв |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 16:45
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Чернышевка | 20 | 2013-03-21 | 20:25 | 2013-03-21 | 20:46 | 0:21 | Земля, от КУ. | Работа с землей. Оп. 18 разрушение изолятора. Заменен. |  | 0:21 |  | 350 чел, 1 кот/ 0,2 МВт | 42 | -1, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 20:25
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 2Р | 208 | 2013-03-21 | 21:39 | 2013-03-21 | 22:38 | 0:59 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:59 |  | нет | 250 | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-21 21:39
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Спасский цементный завод №4 |  | 2013-03-21 | 23:09 | 2013-03-21 | 23:09 | 0:00 | МТО, ДЗ 1ст, АПВ усп. | Обход на 22.3.13 |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, обл |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-21 23:09
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 7 | 2013-03-22 | 6:37 | 2013-03-22 | 8:10 | 1:33 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Ярославка, 900чел. Вкл без отпайки РСК "Экспедиция", вкл ч/з 2:37. Оп 294 устранен обрыв вязки, схлест проводов. |  | 1:33 |  | школа, котельная / 16ТП / 0,69МВт | 1235 | -2, ветер |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 06:37
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | 1 | 2013-03-22 | 6:43 | 2013-03-22 | 7:06 | 0:23 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:23 |  | котельная | 77 | -2, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 06:43
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Приозерная | 6 | 2013-03-22 | 8:01 | 2013-03-22 | 8:06 | 0:05 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:05 |  | школа, котельная / 6ТП / 220чел / 0,07МВт | 7 | -2, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-22 08:01
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 58 | 2013-03-22 | 10:33 | 2013-04-10 | 16:59 | 462:26 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 462:26 |  | интернат | 250 | +3, ветер | ВПЭС | выв |  | 9:42 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 10:33
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Загородная | 60 | 2013-03-22 | 10:57 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +3, ветер | ВПЭС |  |  | 10:05 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 10:57
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | 1Р | 26 | 2013-03-22 | 11:30 | 2013-03-22 | 12:14 | 0:44 | Ав.откл, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | нет/ 0,9 МВт | 660 | +3, ветер | оборонэнерго | выв |  | 10:33 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 11:30
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 5 | 2013-03-22 | 11:45 | 2013-03-22 | 12:34 | 0:49 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:49 |  | нет | 780 | -6, ветер | КЭЧ | выв |  | 10:45 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 11:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вознесенская | 13 | 2013-03-22 | 11:34 | 2013-03-22 | 11:36 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | бооьн, кот, вн.башня/ 0,16 МВт/ 400 чел/ 5 ТП | 6 | -8, пасмурно | Вознесенское | нет | у | 10:51 | Карев | Хаб. | у | 1 | 2013-03-22 11:34
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | 29 | 2013-03-22 | 12:17 | 2013-03-22 | 12:32 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | школа, пож.часть, больн/2500 чел | 422 | -6, ветер | АКС | выв | ну | 12:27 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-22 12:17
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 193 | 2013-03-22 | 13:23 | 2013-03-22 | 14:00 | 0:37 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ м/ду ТП 504-ТП604 (без нагрузки). Потребителю обеспечен резерв | Ф 159 | 2:02 | 2013-03-22 15:25 | д/с, очистные/ 0,3 МВт/ 1000 чел/ 3ТП | 333 | -7, облачно | Биробиджан | ну | ну | 13:10 | Еренков | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-22 13:23
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 11 | 2013-03-22 | 13:58 | 2013-03-22 | 16:02 | 2:04 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:04 |  | нет | 800 | -4, ветер | КЭЧ | выв |  | 13:14 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 13:58
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-03-22 | 14:32 | 2013-03-22 | 15:03 | 0:31 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до РС524 (ост с.Богуславка, 5ТП), вкл в 16:30 (ч/з 1:58). М/ду РТП и КТП5327 схлест проводов. Произведена перетяжка. |  | 0:31 |  | школа, приют/ 0,4 МВт/ 1500 чел/ 13 ТП | 300 | -4, ветер | Б.Орендургское, Богуславка | нет | ну | 13:46 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 14:32
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Раздольное1 | 7 | 2013-03-22 | 14:39 | 2013-03-22 | 14:49 | 0:10 | КУ, земля | Вкл до реклоузера №2. (ост с.Нежино, Тихий, 8 ТП), вкл в 20:30. Оп 113 устранен наброс проволоки. |  | 0:10 |  | больн, школа кот/ 0,3 МВт/ 783 чел/ 29ТП | 2000 | 0, ветер | Раздольное, Нежино, Тихий |  |  | 13:58 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 14:39
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск ф1 | РП Пуциловка Ф5 | 2013-03-22 | 14:49 | 2013-03-22 | 16:15 | 1:26 | КУ, земля | Оп 87 повреждение изолятора. Устранено. |  | 1:26 |  | нет/ 0,04 МВт/ 150 чел/ 2ТП | 57 | -4, ветер | Улитовка |  |  | 14:08 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 14:49
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 16 | 2013-03-22 | 16:07 | 2013-03-22 | 17:08 | 1:01 | КУ, земля | Пр оп 18-19 убрана ветка. ТП 7273 заменены 2 перегоревших предохранителя 6 кВ. |  | 1:01 |  | кот/ 0,25 МВт/ 330 чел/ 14 ТП | 260 | 0, ветер | Ястребовка, Сергеевка |  |  | 15:17 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 16:07
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Улисс | 47 | 2013-03-22 | 16:58 | 2013-03-22 | 19:46 | 2:48 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:48 |  | нет | 300 | +2, ветер | оборонэнерго | выв |  | 16:00 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 16:58
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-03-22 | 17:40 | 2013-03-22 | 19:40 | 2:00 | КУ, земля | Обход без замечаний. Земля самоустранилась. |  | 2:00 |  | школа, кот/ 0,2 МВт/ 700 чел/ 8ТП | 400 | -4, ветер | Крауновка |  |  | 16:54 | Бакулев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-22 17:40
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | ОПП "Болонь" | 2 | 2013-03-22 | 20:00 | 2013-03-23 | 2:00 | 6:00 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ не произв. | Эльбанский РЭС, 1,5-2 часа пути. Оп1 повреждение концевой муфты. Устранено. |  | 6:00 |  | в.н.башня/ 0,2 МВт/550 чел | 1200 | -3, ветер | Джуден, Семенюр | ну | не произв. | 19:47 | Петряков | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-22 20:00
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 35 | Ключевая - Черняево |  | 2013-03-22 | 20:17 | 2013-03-22 | 22:37 | 2:20 | Земля, от КУ. | Оп. 334 устранен обрыв вязки. (опрно-стрежневая изоляция, провод на траверсе). |  | 2:20 |  | кот, больница, скважина/ 1600ч/0,3 МВТ | 600 | -8, облачно | Черняево, Кузнецово, Калиновка |  |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-22 20:17
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Полевая-Липовцы |  | 2013-03-23 | 9:30 | 2013-03-23 | 9:30 | 0:00 | НЗЗ 2ст, АПВ усп | ИМФ 15 км, фА. Lвл=27,9км. Обход зоны ИМФ без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -9, облачно |  | у |  | 8:53 | Нуриев | Прим. | у | 1 | 2013-03-23 09:30
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Озерная | 25 | 2013-03-23 | 11:30 |  |  |  | МТЗ, АПВ нет | Повреждение в сетях потребителя | Ф24 | 0:10 | 2013-03-23 11:40 | вч | 56 | -6, снег | ВЧ | нет |  | 10:40 | Карев | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-23 11:30
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 12 | 2013-03-23 | 13:06 | 2013-03-23 | 15:06 | 2:00 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 2:00 |  | нет | 1029 | -6, облачно | Черниговские ЭС | выв |  | 12:12 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-23 13:06
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 7 | 2013-03-23 | 13:14 |  |  |  | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя |  |  |  | нет |  | -6, облачно | Асфальтобетон |  |  | 12:20 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-23 13:14
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2013-03-23 | 15:32 | 2013-03-23 | 15:34 | 0:02 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:02 |  | кот, связь/ 0,8 МВт/ 1781 чел/ 22ТП | 21 | -2, облачно | Ярославский, Вознесенка, Дальзавод | нет | у | 14:45 | Нуриев | Прим. | у | 1 | 2013-03-23 15:32
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогергиевка | 1 | 2013-03-23 | 15:45 | 2013-03-23 | 19:38 | 3:53 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 105-106 наброс проволоки (хулиганские действия). Сообщено ОВД. Устранено. |  | 3:53 |  | кот, школа/ 0,05 МВт/ 85 чел/ 8ТП | 388 | -2, облачно | Н.Георгиевка, Фадеевка | нет | ну | 15:03 | Нуриев | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-23 15:45
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Разрез | 11 | 2013-03-23 | 16:30 | 2013-03-23 | 16:45 | 0:15 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:15 |  | нет | 200 | 0, ветер | Ам уголь | выв |  | 16:52 | Лир | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-23 16:30
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Мучная | Т1 | 2013-03-23 | 21:08 | 2013-03-24 | 16:05 | 18:57 | ДЗТ | Погашение 1СШ 10кВ, задымление. Перекрытие проходных изоляторов ф.В,С ШМ 10кВ 1Т. 24.3.13 в 16:05 после замены проходн. изоляторов Т1 введен в работу. | СВ 10кВ | 0:42 | 2013-03-23 21:50 | 1000ч/ 1,5 МВт | 1300 | -2, облачно | Черниговка, Алтыновка |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-23 21:08
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Бурун | 5 | 2013-03-23 | 21:25 | 2013-03-23 | 21:52 | 0:27 | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:27 |  | нет | 225 | -1, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-23 21:25
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 6 | Манзовка | 10 | 2013-03-24 | 1:10 | 2013-03-24 | 1:20 | 0:10 | Земля, от КУ. | Повреждение в сетях потребителя |  | 0:10 |  | нет | 40 | -3, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-24 01:10
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 22 | 2013-03-24 | 15:33 | 2013-03-24 | 18:40 | 3:07 | Откл. КУ "Земля" | Вкл с выделенным поврежденным уч от ТП 7447 до ТП 7343 (ост. 4 ТП, быт), объекты водоканала запитаны . Оп 50/27 сорван изолятор, провод на траверсе. Устранено 25.3.13 в 0:30, потребитель запитан. 25.03.13 в 15:00 схему привели в исх. состояние. Земля по ф.В | ПС ХФЗ ф3, ПС Партизан Ф9 | 2:52 | 2013-03-24 18:25 | Водоканал /1 МВт/ 320 чел | 650 | +3, пасм | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-24 15:33
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 26 | 2013-03-24 | 15:33 | 2013-04-26 | 16:06 | 792:33 | Откл. КУ "Земля" | ТП 7444 повреждение КЛ-6кВ, 25-27.03.13 поиск МП, 28.03.13 МП не найдено, продолжение 29.3.13. Найдено МП, находится под автостоянкой. 10.4.13 сделана вырезка кабеля по территории автостоянки, испытан в обе стороны-замечаний нет. 11.04.13 проложен кабель, смонтирована 1 муфта. 12.4.13 смонтирована 2-я муфта, испытания не прошел. 15-17.4.13 второе МП не определено. 18.04.13 определено второе МП - 100 метров от ТП 74-74. 19-20.04.13 вели отогрев и разработку котлована. 22.4.13 откопано второе МП - не подтвердилось. 23-24.4.13 копают траншею на территории котельной (предпологают передавлен кабель ёмкостями с мазутом). 25.4.13 найдено МП, кабель вырезан. 26.4.13 установлено 2-е муфты со вставкой, в 16:06 включен до ТП 7444 (головной участок без нагрузки) , проведена фазировка. 29.4.13 ремонт вводного выкл-ля ТП-7444. 30.4.13 введен в работу | ф.3 ПС ХФЗ | 1:11 | 2013-03-24 16:44 | д/с, кот/0,8 МВт/ 1000 чел/ 12 ТП | 1160 | +3, пасм | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-24 15:33
вед | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | РП2 | 5 | 2013-03-25 | 2:30 | 2013-03-25 | 2:50 | 0:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:20 |  | интернат, УИН, скваж. | 70 | -8, облачно | Свободный | нет | у | 3:00 | Бунтов | Ам. | у | 1 | 2013-03-25 02:30
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга |  | 2013-03-25 | 11:23 | 2013-03-25 | 11:23 | 0:00 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, обл. |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-25 11:23
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 12 | 2013-03-25 | 11:55 | 2013-03-25 | 13:24 | 1:29 | Откл. КУ "Земля" | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:29 |  | нет | 900 | 0, обл. | хасанкомунэнерго |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-25 11:55
вед | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Эльга | 21 | 2013-03-25 | 12:13 | 2013-03-25 | 12:28 | 0:15 | МТЗ, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:15 |  | нет | 73 | -5, ясно |  |  | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-25 12:13
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Сиваки | СВ220 | 2013-03-25 | 13:14 | 2013-03-25 | 13:57 | 0:43 | ДЗШ | Повреждение ТН-110 2С ф.С с выбросом масла, без возгорания. Тип НАМИ-110 УХЛ1. Заявка до 04.04.13 |  | 0:43 |  | нет | 0 | -4, облачно |  | ну |  |  |  |  | неусп. |  | 2013-03-25 13:14
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ 130 | 7 | 2013-03-25 | 15:05 | 2013-03-25 | 15:15 | 0:10 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | школа /3ТП/0,28 МВт/500 чел | 47 | +1, ясно | с. Некруглое, Зеленый яр, 500ч. | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-25 15:05
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ 130 | 7 | 2013-03-25 | 15:50 | 2013-03-25 | 17:25 | 1:35 | Откл. КУ "Земля" | с. Некруглое, Зеленый яр, 500ч. Включен до РК 23/11 (ОП 106). Ост 1 ТП, вкл в 19:50 (ч/з 4ч.). Повреждение на ведомственном участке. |  | 1:35 |  | школа /3ТП/0,28 МВт | 603 | +1, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-25 15:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бройлерная | 9 | 2013-03-25 | 16:30 | 2013-03-25 | 18:40 | 2:10 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:10 |  | нет | 113 | -2, ясно | оборонэнерго |  |  |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-25 16:30
вед |  | ЮЯ ЭС | ЮЯ ЭС | 6 | В. Куранах | ф."ЛЭП2" | 2013-03-25 | 18:35 | 2013-03-25 | 18:35 | 0:00 | МТЗ |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -17, обл. |  | у |  |  |  | ЮЯ ЭС | у | 1 | 2013-03-25 18:35
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Томичи | 1 | 2013-03-25 | 18:49 | 2013-03-25 | 20:15 | 1:26 | МТО, АПВ ну. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:26 |  | нет | 80 | -1, ясно | ж/д | ну |  |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-25 18:49
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 12 | 2013-03-26 | 0:17 | 2013-03-26 | 14:42 | 14:25 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -7, облачно | Пром.зона | выв |  | 23:33 | Геддерт | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-26 00:17
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Касаткино | 2 | 2013-03-26 | 1:44 | 2013-03-26 | 1:55 | 0:11 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:11 |  | вч, школа, связь/ 0,1 МВт/ 218 чел | 13 | -9, облачно | Касаткино, Журавлевка | ну | у | 2:08 | Лир | Ам. | у | 1 | 2013-03-26 01:44
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-03-26 | 10:23 | 2013-03-26 | 10:40 | 0:17 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0:17 |  | нет | 71 | -2, облачно |  | выв | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-26 10:23
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Восток | 4 | 2013-03-26 | 10:55 | 2013-03-26 | 11:33 | 0:38 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:38 |  | нет | 122 | -8, облачно |  | выв | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-26 10:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-03-26 | 12:20 | 2013-03-26 | 12:28 | 0:08 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:08 |  | нет | 50 | -4, облачно |  | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-26 12:20
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Биджан | 222 | 2013-03-26 | 15:12 | 2013-03-26 | 15:12 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -12, обл |  | у |  |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-26 15:12
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 210 | 2013-03-26 | 15:30 | 2013-03-26 | 16:55 | 1:25 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:25 |  | нет | 1750 | -2, облачно | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-26 15:30
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Трампарк | 31 | 2013-03-26 | 16:20 | 2013-03-26 | 18:16 | 1:56 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение кабельного участка м/ду оп.13-14 (был на ХХ) сторонней организацией, виновник установлен (ООО ТГВ Строй). Устранено и включено 6.4.13 в 0:02. | ф.6 АВР-6 усп. | 0:00 | 2013-03-26 16:20 | ТНС | 0 | -10, облачно |  | выв | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-26 16:20
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-03-26 | 21:10 | 2013-03-27 | 0:15 | 3:05 | Откл. КУ "Земля" | с.Поречье, Ильинка, 400ч. В 22:30 включен с "Землей" для поиска прибором. Повреждение на абонентской отпайке |  | 3:05 |  | котельная/6 ТП/0,3 МВт | 450 | 0, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-26 21:10
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 210 | 2013-03-26 | 21:15 | 2013-03-27 | 0:29 | 3:14 | ав.откл. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 3:14 |  | нет | 2050 | -2, облачно | ВПЭС |  |  |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-26 21:15
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Сергеевка | 15 | 2013-03-26 | 21:27 | 2013-03-26 | 22:47 | 1:20 | МТЗ, Апв выв., РПВ неусп. | с. Сергеевка, 130ч. В 22:47 вкл. без участка от РЛ 40 до ТП 36-01 (дачи). Включено в 12:05, повреждение на вед. участке. |  | 1:20 |  | котельная/0,3 МВт | 239 | -10, обл. |  | выв | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-26 21:27
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Новогергиевка | 4 | 2013-03-26 | 21:28 | 2013-03-26 | 21:32 | 0:04 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Новогеоргиевка, Константиновка, Полтавка, 850ч. Обход без замечаний |  | 0:04 |  | котельная/13 ТП/0,61 МВт | 41 | 0, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-26 21:28
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 6 | 2013-03-27 | 4:35 | 2013-03-27 | 5:05 | 0:30 | МТЗ-2, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:30 |  | нет/7 ТП/0,07 МВт | 16 | -6, снег, ветер | с.Орловка, Вольное, 175 ч. | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 04:35
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Набережная | 1 | 2013-03-27 | 4:35 | 2013-03-27 | 5:45 | 1:10 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Архара, 1800ч. В 5:45 (ч/з 1ч.10 мин.) включен до ТП 32 . ОП 91 заменен изолятор. В 7:52 включен полностью. |  | 1:10 |  | водоканал, 2-е котельных/17 ТП/0,1 МВт | 340 | -6, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-27 04:35
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-03-27 | 6:07 | 2013-03-27 | 6:45 | 0:38 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:38 |  | нет/0,086 МВт | 55 | -6, снег, ветер | Мухинка, ДОЛ "Огонек", 100ч. | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 06:07
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 5 | 2013-03-27 | 6:45 | 2013-03-28 | 13:46 | 31:01 | МТО, АПВ выв. |  |  | 31:01 |  | нет | 456 | -6, снег, пасм. | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-27 06:45
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-03-27 | 7:43 | 2013-03-27 | 7:52 | 0:09 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0:09 |  | нет | 11 | 0, обл. |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-27 07:43
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-03-27 | 7:55 | 2013-03-27 | 8:07 | 0:12 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:12 |  | нет/0,37 МВт | 74 | +1, обл. | с. Сибирцево | нет | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-27 07:55
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-03-27 | 8:44 | 2013-03-27 | 10:28 | 1:44 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. Участке. |  | 1:44 |  | котельная, в/н башня / 0,03МВт | 50 | -2, снег, ветер | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-27 08:44
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 3к | 2013-03-27 | 10:35 |  |  |  | МТО, АПВ выв. | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -6, снег | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-27 10:35
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-03-27 | 10:38 | 2013-03-27 | 10:42 | 0:04 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 1129чел. В пр.оп.109-110 следы спила деревьев сторонними лицами. Сообщено в с.б. повреждение проводов ф.А, С на 50%. |  | 0:04 |  | Котельные, Насосные, Школы, д/с / 0,3МВт | 20 | 0, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-27 10:38
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-03-27 | 11:50 | 2013-03-27 | 12:32 | 0:42 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну. | с. Пожига, Ариадное, Любитовка, Савиновка, 1291чел. Включен до ЛР-96 (запитано с.Любитовка). На оп.230 на ЛР перекрытие птицей. Устранено, все включено в 13:54 (ч/з 2:04) |  | 0:42 |  | котельная, д/с / 0,3МВт | 500 | 0, ветер |  | не раб | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-27 11:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Обор | 16 | 2013-03-27 | 12:40 | 2013-03-27 | 13:23 | 0:43 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:43 |  | нет | 143 | -5, снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-27 12:40
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 15 | 2013-03-27 | 13:10 | 2013-03-27 | 13:10 | 0:00 | МТЗ-2, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 13:10
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Поярково | 18 | 2013-03-27 | 13:10 | 2013-03-27 | 13:10 | 0:00 | МТЗ-1, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -6, снег, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 13:10
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2013-03-27 | 13:12 | 2013-03-27 | 15:02 | 1:50 | "земля" от КУ | оп.118-00/264 обрыв вязки. Устранено. | ф.117 | 1:50 |  | котельные / 7ТП / 870чел / 0,06МВт | 121 | -5, снег, ветер | Доброе, Нагибово, Садово |  |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-27 13:12
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 9 | 2013-03-27 | 13:20 | 2013-03-27 | 13:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед. ТП |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, ветер |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-27 13:20
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Бикин | 5 | 2013-03-27 | 14:17 | 2013-03-27 | 16:35 | 2:18 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Покровка, Оренбурское, п.Лесопильный, с.Перевальное, г.Бикин, 715чел. В 15:50 включен до ТП 81-15, в 16:35 включено все, замечаний нет. |  | 2:18 |  | котельная, школа / 0,4МВт | 810 | -5, ветер |  | ну | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-27 14:17
РСК |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 35 | МК - Валдгейм |  | 2013-03-27 | 14:37 | 2013-03-27 | 15:19 | 0:42 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | В 15:31 на ПС Валдгейм 1Т, 2Т выведены в ремонт по причине повреждения цепей 0,4кВ ТСН-1, повреждение вторичных цепей РЗА 1Т, 2Т. 28.3.13 введен в работу Т2, 2сек-10 кВ, по ф.93 осталась нагрузка 1 сек-10. 29.3.13 закончен ремонт по ТСН-1, 30.3.13- восст. вторич цепи 1Т, цепи управл В-35, 10 кВ, проверка РЗА, испыт 1 сш10кВ. В 18:15 1сш поставлена под Uот СВ-10. 1Т введен в резерв. Обход ВЛ МК-Валдгейм без замечаний. |  | 0:42 |  | 1964чел / 0,65МВт | 459 | -5, снег, ветер | п.Валдгейм | ну | у |  |  | ЭС ЕАО | у | 1 | 2013-03-27 14:37
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 10 | Новорайчиха | 21 | 2013-03-27 | 14:48 | 2013-03-27 | 14:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, снег, ветер |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 14:48
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 35 | Голубинка - Ц |  | 2013-03-27 | 16:21 | 2013-03-27 | 23:47 | 7:26 | ав.откл., АПВ ну., РПВ не произв. | Задымление в ЗРУ-6. В 16:27 отключена КУ ВЛ-35 З-Ц. Обесточена ПС Ц. (пропал канал ВЧ связи, введен в работу резервный) В 16:43 допущена пожарная команда для тушения возгорания на 3 и 2 этаже. В 17:15 возгорание ликвидировано. Повреждение в ячейках ф.15,19, 21 (1сш-6кВ) - повреждение проходных изоляторов, шинных спусков, повреждена муфта КЛ ШМ-6 кВ Т3, поврежден В-6-Т3. В яч. В-6 Т2 повреждение ШР 6кВ 1 СШ. Часть нагрузки ПС Ц переведена в сетях ВПЭС (3МВт) и в сетях Оборонэнерго (1МВт). Остается обесточено 1,4МВт (быт 1600чел, цирк). Питание ДП от ДГ. В 21:20 в сетях ВПЭС переведено еще 0,5 МВт. 22:28 проведены чистка 2сш-6кВ, испытания 2сш-6кВ и Т4 - замечаний нет. В 23:54 2сш-6кВ поставлена на Х.Х. В 0:28 (ч/з 8ч.7 мин.) все фидера включены кроме ф.15, 21. Все потребители запитаны. В 0:34 вкл ВЛ 35 З-Ц (на Х.Х.) 28.3.13 заменена и испытана муфта КЛ ШМ-6 кВ Т3, демонтаж/монтаж части ошиновки и изоляции 1сш-6кВ, монтаж ошиновки ф.15,21, демонтированы окна, натянута пленка. | сети ВПЭС и Оборонэнерго | 2:34 | 2013-03-27 18:55 | г.Владивосток, 6500 чел / 5,4МВт | 12200 | +3, облачно |  | ну | не произв. |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-27 16:21
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | 21 | 2013-03-27 | 18:20 | 2013-03-28 | 12:04 | 17:44 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 17:44 |  | нет | 397 | -5, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-27 18:20
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 3 | 2013-03-27 | 19:17 | 2013-03-27 | 19:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп. | В пр.оп.2-3 падение провода связи на ВЛ-10. |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, дождь |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-27 19:17
РСК | ЗЭС | Ам ЗЭС | Ам.ЗЭС | 10 | Серышево110 | 17 | 2013-03-27 | 20:10 | 2013-03-27 | 20:15 | 0:05 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Поляна, 980ч. В пролете ОП 66-67 обнаружено свежеспиленное дерево. Виновник не установлен. Деревой убрано, сообщено в с.б. |  | 0:05 |  | 980ч., котельная/0,5 Мвт | 36 | -4, снег, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-27 20:10
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Рождественка | 7 | 2013-03-27 | 20:56 | 2013-03-28 | 0:34 | 3:38 | "земля" от КУ | с.Рождественка, 500чел. На оп.52 заменили изолятор. |  | 3:38 |  | котельная, школа, д/с / 0,2МВт | 726 | +2, мокр снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-27 20:56
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-03-27 | 21:11 | 2013-03-27 | 21:24 | 0:13 | МТЗ, Апв неусп., РПВ усп. |  |  | 0:13 |  | 150ч./5 ТП/0,3 Мвт | 65 | 0, мокр. Снег |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-27 21:11
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Белая Гора | 21 | 2013-03-27 | 21:30 | 2013-03-27 | 22:12 | 0:42 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:42 |  | нет | 447 | -6, неб. Снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-27 21:30
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-03-28 | 1:15 | 2013-03-28 | 5:25 | 4:10 | МТО, АПВ неусп., РПВ неус. | п. Индивидуальный. L вл 12 км. Выделен участок за ЛР 15 (кольцующий без нагрузки). В 13:42 все включено, причина не установлена |  | 4:10 |  | нет/5 ТП/0,25 Мвт | 1100 | -2, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 01:15
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-03-28 | 1:45 | 2013-03-28 | 4:05 | 2:20 | МТЗ, Апв неусп., РПВ неусп. | с.Ласточка, Игнатьевка, Емельяновка, 800ч. Повреждение на вед.отп. (включена в 15:38) |  | 2:20 |  | 3-и п/з. /3 ТП/0,1 МВт | 230 | 0, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 01:45
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | 28 | 2013-03-28 | 2:21 | 2013-03-28 | 3:05 | 0:44 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:44 |  | нет | 970 | -5, снег, ветер |  |  | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-28 02:21
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | 19 | 2013-03-28 | 2:21 | 2013-04-17 | 15:41 | 493:20 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 493:20 |  | нет |  | -5, снег, ветер | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-28 02:21
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф.3 на СП№3 откл. В10 | 2013-03-28 | 3:58 | 2013-03-28 | 13:36 | 9:38 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Обход без замечаний |  | 9:38 |  | нет/1 ТП/0,02 МВт | 150 | 0, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 03:58
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 7 | 2013-03-28 | 4:02 | 2013-03-28 | 4:02 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, снег, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-28 04:02
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 3 | 2013-03-28 | 4:27 | 2013-03-28 | 4:30 | 0:03 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0:03 |  | нет | 23 | -2, ветер |  |  | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-28 04:27
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 2013-03-28 | 5:30 | 2013-03-28 | 5:30 | 0:00 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | 0, снег, ветер |  | у |  |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-28 05:30
РСК | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-03-28 | 5:47 | 2013-03-28 | 5:54 | 0:07 | МТЗ, АПВ неусп., при РПВ усп. | При РПВ появилась "Земля" ф.В-0. Фидер остется включенным. L вл- 24,7 км., L до базирования бригады- 20 км. В 6:05 "Земля" самоустранилась. с.Покровка, Минеральное, 400ч. Оп.203 заменен поврежд изолятор 29.3.13 |  | 0:07 |  | нет/9 ТП/0,3 МВт | 35 | -2, ветер |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-28 05:47
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Иман | по ф.3 на СП№2 откл. КУ В10 | 2013-03-28 | 6:02 | 2013-03-28 | 13:09 | 7:07 | Откл. КУ "Земля" | с.Сухановка, п/з, 15 чел. Оп.268 заменили дефект изолятор ф.С |  | 7:07 |  | п/з/6 ТП/0,6 МВт | 115 | 0, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 06:02
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 3 | 2013-03-28 | 6:35 | 2013-03-28 | 10:44 | 4:09 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Федосьевка, Бурлит, 720 чел. Обход без замечаний |  | 4:09 |  | котельная/16 ТП/0,5 МВт | 970 | -1, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 06:35
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 7 | 2013-03-28 | 6:37 | 2013-03-28 | 9:34 | 2:57 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 2:57 |  | нет | 310 | -1, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 06:37
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 14 | 2013-03-28 | 6:45 | 2013-03-28 | 10:07 | 3:22 | МТО, при АПВ появилась "Земля" | г.Лучегорск, 1000ч. Пр.оп.14-15 обрыв провода ф.В. Устранено |  | 3:22 |  | 8 ТП/1,5 МВт | 1440 | -1, снег, ветер | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 06:45
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-03-28 | 7:40 | 2013-03-28 | 9:34 | 1:54 | МТО, Апв неусп., РПВ неусп. | с.Нагорное, 817 чел. Обход без замечаний |  | 1:54 |  | нет/14 ТП | 530 | -1, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 07:40
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 6 | 2013-03-28 | 7:45 | 2013-03-28 | 9:13 | 1:28 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Павленково, Екатеринославка, 1400 чел. Налипание мокрого снега на ШМ, проход изол между ТП-662 и ТП-663. Устранено |  | 1:28 |  | котельная / 0,67 МВт | 986 | -1, мокр. Снег |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 07:45
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Троицкая | 5 | 2013-03-28 | 8:48 | 2013-03-28 | 9:40 | 0:52 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:52 |  | нет | 117 | -3, снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 08:48
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 10а | 2013-03-28 | 9:05 | 2013-03-28 | 9:07 | 0:02 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:02 |  | нет | 29 | -1, мокр. Снег | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 09:05
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | ТЭЦ-2 | 17 | 2013-03-28 | 9:07 | 2013-03-28 | 9:23 | 0:16 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | г.Комсмольск-на-Амуре, 5000 чел. Повреждение на вед.отп |  | 0:16 |  | база РЭС / 1 МВт | 210 | -3, снег |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 09:07
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | ТЭЦ-2 | 17 | 2013-03-28 | 9:31 | 2013-04-01 | 19:47 | 106:16 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произв | г.Комсомольск-на-Амуре, 5000 чел Повреждение голов.кабеля (800 м от ПС, старая муфта). Устранено. | ф.27 | 0:21 | 2013-03-28 09:52 | база РЭС / 1 МВт | 300 | -3, снег |  | ну | не произ |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 09:31
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 11 | 2013-03-28 | 10:25 | 2013-03-28 | 13:11 | 2:46 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Нагорное, Ясное, 817 чел. После обхода включен, замечаний нет. |  | 2:46 |  | нет / 14 ТП/ 0,3 МВТ | 520 | -3, снег |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 10:25
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 8 | 2013-03-28 | 10:33 | 2013-03-28 | 11:07 | 0:34 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | г.Лучегорск. Пр.оп.18-19 обрыв провода ф.В. Устранено |  | 0:34 |  | адм-я / 3ТП/ 0,1 МВт | 50 | -1, снег, ветер |  | ну | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 10:33
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | 19 | 2013-03-28 | 10:49 | 2013-03-28 | 12:01 | 1:12 | Ав.откл | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:12 |  | г.Владивосток, 1875 чел | 130 | -1, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 10:49
РСК | СЭС | Ам СЭС | Ам.СЭС | 10 | Сиваки | 14 | 2013-03-28 | 11:01 | 2013-03-28 | 11:01 | 0:00 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0:00 |  | нет | 0 | -5, пасмурно |  | у |  |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-28 11:01
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-03-28 | 11:45 | 2013-03-28 | 11:59 | 0:14 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Мухинка, ДОЛ "Огонек", 100ч. |  | 0:14 |  | нет / 0,06 МВт | 15 | -3, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-28 11:45
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 10 | Мухен | 20 | 2013-03-28 | 12:05 | 2013-03-28 | 13:15 | 1:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 1:10 |  | нет / 0,01 МВт | 12 | -3, снег |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 12:05
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга | С-50 | 2013-03-28 | 13:17 | 2013-03-28 | 13:39 | 0:22 | НЗЗ 2 ст, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0:22 |  | 6 нас.пунктов, 5069 чел / 2,7 МВт | 1005 | -3, мокрый снег |  | ну | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 13:17
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 110 | Князеволконка - Елабуга | С-50 | 2013-03-28 | 14:25 | 2013-03-28 | 14:25 | 0:00 | НЗЗ 2 ст, АПВ усп. | Пр.оп.52-53 поврежден ниж.провод ф.А (распушены 2 жилы), ф.С (распушены 4 жилы). Под линией следы проезда военной техники. Сообщено в полицию, СБ. В планах на весну. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, мокрый снег |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 14:25
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Пивань | по ф.8 ввод ЦРП-10 | 2013-03-28 | 15:20 | 2013-03-28 | 17:33 | 2:13 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп (по приб ОВБ) Гололед |  |  | 2:13 |  | РЖД, речпорт / 0,16 МВт | 370 | -1, снег |  | нет | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 15:20
РСК | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 13 | 2013-03-28 | 15:55 | 2013-03-28 | 15:58 | 0:03 | "земля" от КУ | С 13:00 работа с "землей" для поиска прибором. Выделен уч-к от РЛ-12 до РЛ-13, обесточено ТП-1013 (быт). Оп.198 обрыв провода, устранено и все включено в 17:03 |  | 0:03 |  | 6 нас.пунктов, 1965 чел / 26 ТП / 0,4 МВт | 12 | -1, пасм. | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 15:55
РСК | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Березовка | 16 | 2013-03-28 | 16:35 | 2013-03-28 | 16:53 | 0:18 | МТО, АПВ выв, РПВ усп | с.Березовка,450 чел |  | 0:18 |  | нет / 0,7 МВт | 210 | -2, снег, ветер |  | выв | у |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-28 16:35
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Привокзальная | 5 | 2013-03-28 | 16:42 | 2013-03-28 | 17:45 | 1:03 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | с.Малая Хапсоль, 300 чел. Включен до оп.160, обесточ 3ТП, 50 чел. В 18:50 включен без двух ТП, 20 чел. 29.3.13 в 15:00 все включено, самоустранилось (предположит схлест) |  | 1:03 |  | нет / 0,3 МВт | 350 | -2, снег, ветер |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 16:42
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Муравьевка | по ф.10 СП-10 | 2013-03-28 | 17:55 | 2013-03-28 | 20:10 | 2:15 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Красное. Включен без 2 ТП (быт). В 20:45 включено без ТП-21/2 (рем. мастерская колхоза, быта нет, повреждение по 0,4кВ). Устранено и все включено 29.3.13 12:34 |  | 2:15 |  | котельная / 0,1МВт | 231 | -2, ветер |  | нет | ну |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-28 17:55
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-03-28 | 18:14 | 2013-03-28 | 18:56 | 0:42 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Садовое. Повреждение на вед. отп. |  | 0:42 |  | производ базы / 0,14 МВт | 103 | -2, ветер |  | ну | не произв. |  |  | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-28 18:14
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | С/х Комсомольский | 12 | 2013-03-28 | 21:20 | 2013-03-29 | 1:55 | 4:35 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Молодежное, 60 чел. На оп.11 обрыв провода. Устранено. |  | 4:35 |  | нет / 0,02МВт | 77 | -2, снег, ветер |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 21:20
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | С/х Комсомольский | 15 | 2013-03-28 | 21:20 | 2013-03-28 | 22:40 | 1:20 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Молодежное, 415 чел. Включен без 4ТП (котельн, насосная, быт 200чел). В 0:10 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 1:20 |  | котельная, насосная, школа, д/с / 0,34МВт | 285 | -2, снег, ветер |  | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 21:20
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Привокзальная | 5 | 2013-03-28 | 21:41 | 2013-03-28 | 21:47 | 0:06 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет / 0,3 МВт | 30 | -2, снег, ветер | с.Малая Хапсоль, 300 чел. | нет | ну |  |  | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-28 21:41
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Муравейка | 3 | 2013-03-28 | 21:50 | 2013-03-29 | 14:28 | 16:38 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 16:38 |  | нет | 1650 | +2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-28 21:50
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-03-29 | 3:54 | 2013-03-29 | 4:00 | 0:06 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:06 |  | нет | 10 | -5, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-29 03:54
РСК | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 1 | 2013-03-29 | 4:43 | 2013-03-29 | 4:53 | 0:10 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0:10 |  | нет | 11 | -5, ветер |  | ну | у |  |  | Ам. | у | 1 | 2013-03-29 04:43
АЧР | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная |  | 2013-03-29 | 4:47 | 2013-03-29 | 10:35 | 5:48 | АЧР | Отключились вед ф.6,8,9,13,16,19,28,34 одновременно с ВЛ-110 Белая Гора - Многовершинная |  | 5:48 |  | ЗАО Многовершинная / 12,6 МВт | 34000 | -3, снег, ветер | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-29 04:47
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная | С-174 | 2013-03-29 | 4:47 | 2013-03-29 | 4:47 | 0:00 | МТО, АПВ усп. | информ-я поступила в 9:50 (амур вр) (после расчитски проезда к ПС ДЭМ прибыл в 10-20 ) |  | 0:00 |  | нет | 0 | -3, снег, ветер |  | у |  |  |  | Хаб. | у | 1 | 2013-03-29 04:47
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-03-29 | 7:25 | 2013-03-29 | 8:43 | 1:18 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | часть п.Галенки, 1950 чел. Повреждение на вед отп |  | 1:18 |  | школа, котельная, д/с / 21ТП / 1МВт | 500 | -1, облачно |  | нет | ну |  |  | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-29 07:25
РСК | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 15 | 2013-03-29 | 8:08 | 2013-03-29 | 10:04 | 1:56 | "земля" от КУ | г.Райчихинск, 2400 чел. Оп.1,4 заменены изолят ф.С. |  | 1:56 |  | насосная, котельная / 14 ТП / 0,5 МВт | 650 | -4, пасмурно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-29 08:08
МЭС | ХПМЭС | ХП МЭС | ХПМЭС | 500 | Хабаровская - Хехцир | Л-513 | 2013-03-29 | 13:07 | 2013-03-29 | 13:07 | 0:00 | ДФЗ, АПВ усп | Оп. 74 (26км) под опорой обнаружены ветки (попытка построить гнездо), с оп. 75 взлетел аист (26км). Верховой осмотр оп. 74,75: оп.74 на траверсе следы жизнедеятельности птиц и потемнения на проводах ф.А, на оп.75 без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -2, ясно | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-03-29 13:07
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Угловая | 5 | 2013-03-29 | 15:08 | 2013-03-29 | 16:04 | 0:56 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:56 |  | нет | 2000 | +1, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-29 15:08
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Муравейка | 3 | 2013-03-29 | 19:43 | 2013-03-29 | 20:45 | 1:02 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 1:02 |  | нет | 100 | +1, снег | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-29 19:43
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | БВС | 183 | 2013-03-29 | 20:50 |  |  |  | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. | ф.161 | 0:00 |  | нет |  | -4, пасмурно |  | выв |  |  |  | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-29 20:50
вед | ЦЭС | Хаб ЭС | Хаб.ЦЭС | 6 | Здоровье | 8 | 2013-03-30 | 0:37 |  |  |  | "земля" от КУ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -7, облачно | [5 empty] | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-30 00:37
РСК | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 6 | 2013-03-30 | 10:40 | 2013-03-30 | 10:40 | 0:00 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0:00 |  | школа, д/с, кот/ 0,6 МВт/ 2500 чел | 0 | -7, облачно | Чегдомын | нет | у | 9:53 | Алексеенко | Хаб. | у | 1 | 2013-03-30 10:40
МЭС | АПМЭС | АПМЭС | АПМЭС | 220 | Н.Куранах | АТ2, СВ110 | 2013-03-30 | 13:20 | 2013-03-30 | 13:44 | 0:24 | Резервные защиты АТ | Потребители РСК не обесточивались |  | 0:24 |  | нет | 0 | -12, облачно | [6 empty] | неусп. | 1 | 2013-03-30 13:20
вед | СЭС | Хаб ЭС | Хаб.СЭС | 10 | Горная | 33 | 2013-03-30 | 14:40 | 2013-04-01 | 12:50 | 46:10 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 46:10 |  | нет | 4213 | -2, облачно | Горный | выв |  | 13:50 | Конкин | Хаб. | неусп. | 1 | 2013-03-30 14:40
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | В2 | 16 | 2013-03-30 | 15:55 |  |  |  | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | 0, облачно | Арсеньевские эс. | ну | ну | 14:56 | Логвиненко | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-30 15:55
вед | ЗЭС | Прим ЭС | Прим.ЗЭС | 10 | Разрез | 27 | 2013-03-30 | 18:57 |  |  |  | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | +5, облачно | СУ Прим ГРЭС | выв | ну | 18:15 | Сотов | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-30 18:57
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Чуркин | 21 | 2013-03-30 | 21:42 |  |  |  | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  |  |  | нет |  | -2, облачно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-30 21:42
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Соленое озеро | 21 | 2013-03-31 | 1:04 | 2013-04-03 | 18:20 | 89:16 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. | ф.13 | 0:13 | 2013-03-31 01:17 | нет | 220 | -1, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-31 01:04
вед | ВЭС | Ам ВЭС | Ам.ВЭС | 6 | Разрез | 8 | 2013-03-31 | 1:50 | 2013-03-31 | 2:17 | 0:27 | МТО | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:27 |  | нет | 397 | -5, ясно | [5 empty] | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-31 01:50
вед | СЭС | Прим ЭС | Прим.СЭС | 10 | Аресеньев-1 | 1 | 2013-03-31 | 6:55 | 2013-03-31 | 7:24 | 0:29 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:29 |  | нет | 165 | -1, ясно | [5 empty] | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-31 06:55
РСК | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 110 | Павловка-2 - ЖБИ-130 |  | 2013-03-31 | 7:32 | 2013-03-31 | 7:32 | 0:00 | Павл2: НЗЗ 1ст, АПВ усп. ЖБИ130: НЗЗ 1ст, АПВ усп. | ИМФ 1,5 км, фС от ПС Павловка2. Обход без замечаний. |  | 0:00 |  | нет | 0 | -4, облачно |  | у |  | 8:17 | Зипунников | Прим. | у | 1 | 2013-03-31 07:32
РСК | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-03-31 | 8:05 | 2013-03-31 | 8:06 | 0:01 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Цуканово, 600 чел |  | 0:01 |  | котель, дс, школа / 0,25 МВт | 4 | -1, ясно |  | ну | у |  |  | Прим. | у | 1 | 2013-03-31 08:05
вед | ЮЭС | Прим ЭС | Прим.ЮЭС | 6 | Спутник | 25 | 2013-03-31 | 12:25 | 2013-03-31 | 12:51 | 0:26 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:26 |  | нет | 150 | +4, облачно | ВПЭС | выв |  | 11:29 | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-31 12:25
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 48к | 2013-03-31 | 15:02 | 2013-04-05 | 15:02 | 120:00 | Дуг.защ. АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. Осмотр без замечаний. |  | 120:00 |  | нет | 0 | +1, облачно | Троллейбусное депо | выв |  | 15:16 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-31 15:02
вед | ЦЭС | Ам ЦЭС | Ам.ЦЭС | 10 | Новая | 10к | 2013-03-31 | 16:50 | 2013-03-31 | 17:22 | 0:32 | МТО, АПВ выв | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:32 |  | нет | 509 | +1, облачно | АКС | выв |  | 16:52 | Бунтов | Ам. | неусп. | 1 | 2013-03-31 16:50
вед | ЦЭС | Прим ЭС | Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 9 | 2013-03-31 | 17:46 | 2013-03-31 | 18:38 | 0:52 | КУ, земля | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:52 |  | жд | 153 | +5, облачно | ЖД |  |  | 16:54 | Зипунников | Прим. | неусп. | 1 | 2013-03-31 17:46
вед |  | ЭС ЕАО | ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 151 | 2013-03-31 | 17:51 | 2013-03-31 | 18:14 | 0:23 | МТЗ | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0:23 |  | нет | 15 | -2, ясно | [5 empty] | ЭС ЕАО | неусп. | 1 | 2013-03-31 17:51
Formulas:
Время отключения, для фильрации = [Дата отключения]+[Время откл.]

## Подсчет
АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ | [29 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Время простоя оборудования
[19 empty] | Период 1.1.13-31.3.13 | [6 empty] | Интервал периода для Ам. ЭС, Ю-Я. ЭС |  | Интервал периода для Прим.ЭС, Хаб.ЭС, ЭС ЕАО |  | =РСК | =Ам СЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп. | >0
За период с 0:00 часов 1.1.2013 г. до 23:59 часов 31.3.2013 г. произошло всего | [20 empty] | 0 | отключение (-я, ий), из них: |  |  |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Время простоя оборудования
[19 empty] | Ведомственных - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | =РСК | =Ам СЭС | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп. | >0
[19 empty] | В сетях РСК - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Время простоя оборудования
[30 empty] | =РСК | =Ам СЭС | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп. | >0
Филиал | Всего | [8 empty] | 110 кВ |  |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | (10-6) кВ | [9 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Время простоя оборудования
| Итого | вед. | РСК | итого | Вед. |  | РСК |  | % усп АПВ, РПВ | итого | Вед. |  | РСК |  | итого | Вед. |  | РСК |  | итого | Вед. |  | РСК | [6 empty] | =РСК | =Ам СЭС | 220 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп. | >0
[5 empty] | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | Принадлежность | Филиал | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Время простоя оборудования
Ам СЭС | [29 empty] | =РСК | =Ам ЗЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
Ам ЗЭС | [29 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность
Ам ЦЭС | [29 empty] | =РСК | =Ам ЗЭС | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Ам ВЭС | [29 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Ам ЭС | [8 empty] | 0 | [20 empty] | =РСК | =Ам ЗЭС | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Прим ЭС | [8 empty] | 0 | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Хаб ЭС | [8 empty] | 0 | [20 empty] | =РСК | =Ам ЗЭС | 220 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
ЭС ЕАО | [8 empty] | 0 | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
ЮЯ ЭС | [8 empty] | 0 | [20 empty] | =РСК | =Ам ЦЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Итого: | [29 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
[30 empty] | =РСК | =Ам ЦЭС | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Филиал | Всего | [8 empty] | 110 кВ |  |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | (10-6) кВ | [9 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
| Итого | вед. | РСК | итого | Вед. |  | РСК |  | % усп АПВ, РПВ | итого | Вед. |  | РСК |  | итого | Вед. |  | РСК |  | итого | Вед. |  | РСК | [6 empty] | =РСК | =Ам ЦЭС | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед
[5 empty] | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. |  | Всего | АПВ, РПВ усп. | Всего | АПВ, РПВ усп. | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
Ам СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | =РСК | =Ам ЦЭС | 220 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Ам ЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
Ам ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | =РСК | =Ам ВЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Ам ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
Ам ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | =РСК | =Ам ВЭС | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Прим ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
Хаб ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | =РСК | =Ам ВЭС | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
ЭС ЕАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
ЮЯ ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | =РСК | =Ам ВЭС | 220 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность
[30 empty] | =РСК | =Прим ЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Среднее время устранения повреждения. |  |  | Критерий- сумма времени простоя оборуд./кол-во откл. без успешных АПВ,РПВ | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | 0:00
филиал | суммарное время |  | Среднее время простоя | [6 empty] | сумма полная |  |  | среднее | [16 empty] | =РСК | =Прим ЭС | 35 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Ам ЭС | 0:00 |  | 0:00 | [6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00 |  | Общее среднее время устранения | [14 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | 0:00
Прим ЭС | 0:00 |  | 0:00 | [26 empty] | =РСК | =Прим ЭС | 110 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
Хаб ЭС | 0:00 |  | 0:00 | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | 0:00
ЭС ЕАО | 0:00 |  | 0:00 | [26 empty] | =РСК | =Прим ЭС | 220 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
ЮЯ ЭС | 0:00 |  | 0:00 | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | 0:00
Среднее время простоя потребителя. |  |  | Критерий- сумма времени простоя потреб. (>0) / кол-во откл. с простоем времени >0 | [26 empty] | =РСК | =Хаб ЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
филиал | Среднее время |  | Среднее время с коррекцией | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | 0:00
Ам ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE |  | #DIV/0! |  |  | Общее время простоя потребителя | [15 empty] | =РСК | =Хаб ЭС | 35 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | время
Прим ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | 0:00
Хаб ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | =РСК | =Хаб ЭС | 110 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед
ЭС ЕАО | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | РПВ | Время простоя оборудования
ЮЯ ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | =РСК | =Хаб ЭС | 220 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Мах время простоя потребителя. |  |  | Критерий- Мах. время простоя потребителя | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
филиал | время |  | ПС, ВЛ | [7 empty] | фидер | [18 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО | >=6 | <=10 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Ам ЭС | 0:00 |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Прим ЭС | 0:00 |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО | 35 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | у | >0:20
Хаб ЭС | 0:00 |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность
ЭС ЕАО | 0:00 |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО | 110 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ
ЮЯ ЭС | 0:00 |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
Среднее время прибытия бригады ОВБ для РПВ |  |  | Критерий- сумма времени простоя оборуд. при успешном РПВ более 20 мин. / кол-во успешных РПВ более 20 мин. (пофилиально) | [26 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО | 220 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
филиал | Среднее время |  | Среднее время с коррекцией | [26 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
Ам ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=6 | <=10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
Прим ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | неусп.
Хаб ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE |  |  |  | Филиал |  |  | ПС, ВЛ |  |  |  |  | Присоединение | [8 empty] | =РСК | =ЮЯ ЭС | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед
ЭС ЕАО | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время простоя оборудования
ЮЯ ЭС | #DIV/0! | [7 empty] | FALSE | [20 empty] | =РСК | =ЮЯ ЭС | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Ам. | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
0:00 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Общее среднее время прибытия бригад ОВБ по всем сетям | [20 empty] | Принадлежность | Филиал | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | АПВ | Принадлежность |  | =РСК | =Прим. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Суммарный недоотпуск | [10 empty] | 0 |  | кВт*час | [16 empty] | =РСК | =ЮЯ ЭС | 220 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | =У | =вед |  | =РСК | =Хаб. | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Среднее время простоя потребителя. | [10 empty] | #DIV/0! | [26 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Среднее время устранения повреждения. | [10 empty] | 0:00 | [18 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | =РСК | =ЮЯ ЭС | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 | >0
Среднее время прибытия бригады ОВБ для РПВ | [10 empty] | нет |  | Филиал |  |  | ПС, ВЛ |  |  |  |  | Присоединение | [8 empty] | =РСК | =Ам СЭС |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59
Мах. время простоя потребителя. | [10 empty] | 0:00 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [13 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
[30 empty] | =РСК | =Ам ЦЭС |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Ам. | 110 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59
| Отключено на данный момент по РСК | [28 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
|  | всего | с простоем потребителя | [26 empty] | =РСК | =Ам ЗЭС |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Ам. | 35 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59
Ам ЭС | 110 кВ | 0 | [27 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Ам ЭС | 35 кВ | 0 | [27 empty] | =РСК | =Ам ВЭС |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Ам. | 10 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59
Ам ЭС | 10 кВ | 0 | [27 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Ам ЭС | 6 кВ | 0 | [27 empty] | =РСК | =Прим ЭС |  | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Ам. | 6 | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59
Прим. ЭС | 110 кВ | #VALUE! | [27 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Прим. ЭС | 35 кВ | 0 | [27 empty] | =РСК | =Хаб ЭС |  | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Прим. | 110 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
Прим. ЭС | 10 кВ | 0 | [27 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Прим. ЭС | 6 кВ | 0 | [27 empty] | =РСК | =ЭС ЕАО |  | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Прим. | 35 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
Хаб. ЭС | 110 кВ | 0 | [27 empty] | Принадлежность | Филиал |  | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации |  |  |  | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Хаб. ЭС | 35 кВ | #VALUE! | [27 empty] | =РСК | =ЮЯ ЭС |  | >=1.1.13 0:00 | <=31.3.13 23:59 |  |  |  | =РСК | =Прим. | 10 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
Хаб. ЭС | 10кВ | 0 | [35 empty] | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
Хаб. ЭС | 6 кВ | #VALUE! | [35 empty] | =РСК | =Прим. | 6 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
ЭС ЕАО | 110 кВ | [36 empty] | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
ЭС ЕАО | 35 кВ | [36 empty] | =РСК | =Хаб. | 110 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
ЭС ЕАО | 10-6 кВ | [36 empty] | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
ЮЯ ЭС | 110 кВ | [36 empty] | =РСК | =Хаб. | 35 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59
ЮЯ ЭС | 35 кВ | [36 empty] | Принадлежность | Код для фильрации по РСК | U, кВ. | Время отключения, для фильрации | Время отключения, для фильрации | Время вкл.
ЮЯ ЭС | 10-6 кВ | [36 empty] | =РСК | =Хаб. | 10 | >=1.1.13 00:00 | <=31.3.13 23:59