## загр.ВЛ_05_МСК
№ пп | Наименование |  | Сечение пров.АС | Длина | I, a | J, а/мм2 | Jэк.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВЛ-220 кВ
1 | РЦ-Левобережная | Л-201 | 300 | 4.3 | 285 | 0.95 | 1.1
2 | РЦ-Волочаевка | Л-202 | 300 | 38.73 | 290 | 0.96667 | "
3 | Хабаровская-Биробиджан | Л-203 | 300 | 73.77 | 140 | 0.46667 | "
4 | Хабаровская-Биробиджан | Л-204 | 300 | 73.63 | 140 | 0.46667 | "
5 | Биробиджан-Лондоко | Л-205 | 300 | 88.1 | 85 | 0.28333 | "
6 | Биробиджан-Лондоко | Л-206 | 300 | 88.33 | 85 | 0.28333 | "
7 | Лондоко-Облучье | Л-207 | 300 | 66.4 | 50 | 0.16667 | "
8 | Лондоко-Облучье | Л-208 | 300 | 65.9 | 65 | 0.21667 | "
9 | Хабаровская-Левобережная | Л-213 | 300 | 90.3 | 257 | 0.85667 | "
10 | Хабаровская-Волочаевка | Л-214 | 300 | 52.4 | 240 | 0.8 | "
11 | Хабаровская-Старт | Л-241 | 300 | 390 | 52 | 0.17333 | "
12 | Хабаровская-Старт | Л-242 | 300 | 390 | 84 | 0.28 | "
13 | Ургал-Лондоко | Л-281 | 300 | 147.5 | 80 | 0.26667 | "
ВЛ-110 кВ
1 | Биробиджан-БВС | С-53 | 185 | 9.39 | 46 | 0.24865 | 1.1
2 | Биробиджан-оп.15 | С-57 | 120 | 2.1 | 32 | 0.26667 | "
3 | оп.15-Унгун | С-57 | 185 | 87.07 | 31 | 0.16757 | "
4 | оп.15-СК | С-57 | 185 | 2.1 | 0 | 0 | "
5 | БВС-КРС | С-54 | 185 | 43.33 | 33 | 0.17838 | "
6 | КРС-Ленинск | С-58 | 120 | 66.01 | 28 | 0.23333 | "
7 | Ленинск-Дежнево | С-59 | 120 | 45.71 | 13 | 0.10833 | "
8 | Биджан-Дежнево | С-60 | 120 | 33.94 | 9 | 0.075 | "
9 | Унгун-Биджан | С-61 | 70 | 47.01 | 13 | 0.18571 | "
10 | Биджан-Благословенное | С-62 | 120 | 51.17 | 0 | 0 | "
11 | Биробиджан-СК | С-51 | 120 | 2.9 | 2 | 0.016667 | "
ВЛ-35 кВ
12 | БВС-Центр | Т-10 | 120 | 5.16 | 25 | 0.20833 | 1.1
13 | Камышовка-Ключевое | Т-97 | 70 | 9.72 | 7 | 0.1 | "
14 | ДСК-Ключевое | Т-98 | 50 | 3.42 | 0 | 0 | "
15 | Левобережная-ДМ | Т-99 | 120 | 9.56 | 20 | 0.16667 | "
16 | Левобережная-ДМ | Т-100 | 70 | 9.49 | 0 | 0 | "
17 | Левобережная-ДСК | Т-101 | 50 | 12.21 | 33 | 0.66 | "
18 | Волочаевка-Камышовка | Т-102 | 95 | 13.68 | 27 | 0.28421 | "
19 | Волочаевка-ПТФ | Т-105 | 70 | 2.49 | 1 | 0.014286 | "
20 | Волочаевка-ПТФ | Т-106 | 70 | 2.49 | 4 | 0.057143 | "
21 | Волочаевка-Новокуровка | Т-104 | 70 | 42.7 | 7 | 0.1 | "
22 | Новокуровка-Победа | Т-103 | 70 | 27.28 | 3 | 0.042857 | "
23 | СК-Биробиджан | Т-135 | 120 | 2.84 | 0 | 0 | "
24 | Биробиджан-МК | Т-136 | 120 | 7.59 | 50 | 0.41667 | "
25 | Биробиджан-ТЭЦ-ЧТФ | Т-137 | 120 | 2.38 | 55 | 0.45833 | "
26 | Биробиджан-ТЭЦ-ЧТФ | Т-138 | 120 | 2.38 | 130 | 1.0833 | "
27 | Биробиджан-ЖБИ | Т-139 | 120 | 8.24 | 95 | 0.79167 | "
28 | ЖБИ-МК | Т-140 | 120 | 0.94 | 19 | 0.15833 | "
29 | МК-Валдгейм | Т-133 | 95 | 12.79 | 9 | 0.094737 | "
30 | Валдгейм-Пронькино | Т-132 | 95 | 16.47 | 1 | 0.010526 | "
31 | Пронькино-Найфельд | Т-131 | 50 | 24.6 | 6 | 0.12 | "
32 | КРС-Дубовое | Т-129 | 70 | 29.22 | 22 | 0.31429 | "
33 | КРС-Опытная | Т-80 | 70 | 9.03 | 5 | 0.071429 | "
34 | Дубовое-Найфельд | Т-130 | 50 | 11.15 | 12 | 0.24 | "
35 | Дубовое-Надеждинск | Т-123 | 50 | 14.52 | 0 | 0 | "
36 | Ленинск-Бабстово | Т-127 | 95 | 20.2 | 0 | 0 | "
37 | Ленинск-Воскресеновка | Т-121 | 95 | 22.63 | 5 | 0.052632 | "
38 | Воскресеновка-Надеждинск | Т-122 | 95 | 43.97 | 3 | 0.031579 | "
39 | Унгун-Бабстово | Т-125 | 95 | 12.11 | 23 | 0.24211 | "
40 | Дежнево-Венцелево | Т-117 | 120 | 21.95 | 55 | 0.45833 | "
41 | Венцелево-Доброе | Т-118 | 120 | 22.71 | 53 | 0.44167 | "
42 | Благословенное-Самара | Т-115 | 95 | 14.86 | 46 | 0.48421 | "
43 | Самара-Амурзет | Т-114 | 95 | 18.74 | 32 | 0.33684 | "
44 | Самара-Столбовое | Т-301 | 95 | 16.26 | 2 | 0.021053 | "
45 | Самара-Столбовое | Т-302 | 95 | 16.26 | 0 | 0 | "
46 | Благословенное-Амурзет | Т-113 | 95 | 24.75 | 0 | 0 | "
47 | Лондоко-Лесоучасток | Т-143 | 150 | 4.83 | 20 | 0.13333 | "
48 | Лондоко-Лесоучасток-Бира | Т-145 | 70 | 51.63 | 17 | 0.24286 | "
49 | Лондоко-Биракан | Т-144 | 120 | 14.82 | 0 | 0 | "
50 | Биракан-Двуречье | Т-146 | 70 | 9.18 | 0 | 0 | "
51 | Двуречье-Известковое | Т-149 | 95 | 6.4 | 4 | 0.042105 | "
52 | Кимкан-Известковое | Т-142 | 70 | 10.1 | 14 | 0.2 | "
53 | Кульдур-Брусит | Т-148 | 70 | 16.08 | 12 | 0.17143 | "
54 | Биракан-Брусит | Т-147 | 70 | 14.9 | 8 | 0.11429 | "
55 | Облучье-Хинганск | Т-152 | 95 | 22.57 | 8 | 0.084211 | "
56 | Облучье-ЦЭС | Т-150 | 95 | 6.1 | 28 | 0.29474 | "
57 | Облучье-Пашково | Т-153 | 95 | 34.69 | 4 | 0.042105 | "
58 | Облучье-Хинганск | Т-157 | 150 | 23.02 | 2 | 0.013333 | "
59 | ЦЭС-Хинганск | Т-158 | 95 | 16.889 | 0 | 0 | "
60 | Пашково-Башурово | Т-154 | 95 | 27.01 | 2 | 0.021053 | "
61 | Доброе-Благословенное | Т-116 | 120 | 24.06 | 41 | 0.34167 | "
Начальник ОДС: В.В.Бабенко
Исп. Романцова И.В.
Максимальная загрузка
ВЛ-220-35 кВ ЗЭС по плотности тока
21 июня 2006 г.

## Лето 2010
№ | Наименование | Тр-р | Мощн. | 110 | 35 | 6,10 | % | № | Наименование | Тр-р | Мощн. | 35 | 6,10 | %
пп |  |  | мВа | мВа | мВа | мВа |  | пп |  |  | мВа | мВа
| ПС 110 кВ | [6 empty] | 42 | Бабстово | 1Т | 4 | 0.317 |  | 7.925
1 | СК | 1Т | 25 | 5.47 | 5.47 | 0 | 21.88 | 43 | Бабстово | 2Т | 4 | 1.67 |  | 41.75
2 | СК | 2Т | 25 | 2.31 | 1.61 | 0.7 | 9.24 | 44 | Венцелево | 1Т | 1.6 | 0.09 |  | 5.625
3 | Унгун | 1Т | 6.3 | 0.36 | 0.35 | 0 | 5.7143 | 45 | Венцелево | 2Т | 1.6 | 0.12 |  | 7.5
4 | Унгун | 2Т | 4 | 0.52 |  | 0.51 | 13 | 46 | Доброе | 1Т | 1.6 | 0.11 |  | 6.875
5 | Биджан | 1Т | 10 | 0.8 | откл. | 0.79 | 8 | 47 | Самара | 1Т | 2.5 | 0.288 |  | 11.52
6 | Биджан | 2Т | 6.3 | 0.45 |  | 0.44 | 7.1429 | 48 | Самара | 2Т | 2.5 | 0.104 |  | 4.16
7 | Дежнево | 1Т | 6.3 | 0.86 | откл. | 0.86 | 13.6508 | 49 | Амурзет | 1Т | 4 | 1.57 |  | 39.25
8 | Дежнево | 2Т | 6.3 | 0.41 | 0.41 | откл. | 6.5079 | 50 | Амурзет | 2Т | 6.3 | 1.21 |  | 19.2063
9 | Ленинск | 1Т | 10 | 3.54 | 0 | 3.53 | 35.4 | 51 | Столбовое | 1Т | 1.8 | 0.034 |  | 1.8889
10 | Ленинск | 2Т | 25 | 4.72 | 2.8 | 1.92 | 18.88 | 52 | Столбовое | 2Т | 1 | 0.38 |  | 38
11 | КРС | 1Т | 10 | 1.04 | 1.04 | 0 | 10.4 | 53 | Биракан | 1Т | 4 | 0.57 |  | 14.25
12 | КРС | 2Т | 6.3 | 0.26 | откл. | 0.245 | 4.127 | 54 | Биракан | 2Т | 2.5 | 0 |  | 0
13 | БВС | 1Т | 10 | 7.02 | 5.56 | 1.46 | 70.2 | 55 | Двуречье | 1Т | 2.5 | 0.32 |  | 12.8
14 | БВС | 2Т | 16 | 4.05 | 2.95 | 1.1 | 25.3125 | 56 | Двуречье | 2Т | 1.8 | 0 |  | 0
15 | БВС | 3Т | 6.3 |  | 2.53 | 2.44 | 40.1587 | 57 | Известковое | 1Т | 2.5 | 1.05 |  | 42
16 | Благословенное | 1Т | 10 | 4.42 | 3.87 | 0.55 | 38.7 | 58 | Лесоучасток | 1Т | 10 | 0.384 |  | 3.84
17 | Благословенное | 2Т | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | Лесоучасток | 2Т | 10 | 1.05 |  | 10.5
18 | АРЗ | 1Т | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | Бира | 1Т | 4 | 1.59 |  | 39.75
19 | АРЗ | 2Т | 2.5 | 0.31 |  | 0.304 | 12.4 | 61 | Будукан | 1Т | 2.5 | 0.46 |  | 18.4
| ПС 35 кВ | [6 empty] | 62 | ЦЭС Облучье | 1Т | 4 | 1.76 |  | 44
20 | чтф | 1Т | 10 |  | 7.24 |  | 72.4 | 63 | ЦЭС Облучье | 2Т | 4 | 1.54 |  | 38.5
21 | чтф | 2Т | 10 |  | 3.92 |  | 39.2 | 64 | Пашково | 2Т | 1.8 | 0.52 |  | 28.8889
22 | ТЭЦ | 1Т | 16 |  | 5.44 |  | 34 | 65 | Башурово | 1Т | 1 | 0.04 |  | 4
23 | ТЭЦ | 2Т | 16 |  | 3.28 |  | 20.5 | 66 | Башурово | 2Т | 1.6 | 0.274 |  | 17.125
24 | ЖБИ | 1Т | 10 |  | 3.2 |  | 32 | 67 | Камышовка | 1Т | 4 | 0.63 |  | 15.75
25 | ЖБИ | 2Т | 10 |  | 3.68 |  | 36.8 | 68 | Камышовка | 2Т | 4 | 1.07 |  | 26.75
26 | МК | 1Т | 6.3 |  | 4.05 |  | 64.2857 | 69 | Новокуровка | 1Т | 1.6 | 0.285 |  | 17.8125
27 | МК | 2Т | 5.6 |  | 1.65 |  | 29.4643 | 70 | Новокуровка | 2Т | 1 | 0 |  | 0
28 | Центр | 1Т | 6.3 |  | 1.32 |  | 20.9524 | 71 | ПТФ | 1Т | 4 | 0.78 |  | 19.5
29 | Центр | 2Т | 6.3 |  | 2.16 |  | 34.2857 | 72 | ПТФ | 2Т | 1.6 | 0 |  | 0
30 | ГЗУ | 1Т | 4 |  | 1.16 |  | 29 | 73 | ДСК | 1Т | 10 | 1.78 |  | 17.8
31 | ГЗУ | 2Т | 4 |  | 1.01 |  | 25.25 | 74 | ДСК | 2Т | 10 | 4.44 |  | 44.4
32 | Валдгейм | 1Т | 4 |  | 1.18 |  | 29.5 | 75 | Ключевое | 1Т | 1.6 | 0.42 |  | 26.25
33 | Валдгейм | 2Т | 4 |  | 0 |  | 0 | 76 | ДМ | 1Т | 4 | 1.34 |  | 33.5
34 | Пронькино | 1Т | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 77 | ДМ | 2Т | 4 | 0 |  | 0
35 | Пронькино | 2Т | 2.5 |  | 0.3 |  | 12 | 78 | Хинганск | 1Т | 6.3 | 0.301 |  | 4.7778
36 | Найфельд | 1Т | 2.5 |  | 0.415 |  | 16.6 | 79 | Хинганск | 2Т | 6.3 | 0.42 |  | 6.6667
37 | Найфельд | 2Т | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 80 | Опытная | 1Т | 2.5 | 0.15 |  | 6
38 | Дубовое | 1Т | 2.5 |  | 0.44 |  | 17.6 | 81 | Опытная | 2Т | 2.5 | 0 |  | 0
39 | Дубовое | 2Т | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 82 | Горка | 1Т | 1 | 0.15 |  | 15
40 | Надеждинск | 1Т | 2.5 |  | 0.07 |  | 2.8 | 83 | Горка | 2Т | 1 | 0.32 |  | 32
41 | Надеждинск | 2Т | 2.5 |  | 0.187 |  | 7.48 | 84 | Воскресеновка | 1Т | 1.6 | 0.196 |  | 12.25
[8 empty] | 85 | Воскресеновка | 2Т | 1.6 | 0 |  | 0
Максимальная загрузка
трансформаторов "ЭС ЕАО"
17 декбря 2014 г.