## План ремонтов
График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на апрель 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Аварийная готовность (час, сутки) | Вид ремонта | Содержание работ | Прочие примечания
(электростанция, оборудование) | Начало | Окончание | Кол-во (дней) | Начало | Окончание | Кол-во (дней) | Начало | Окончание | Кол-во (дней)
Объект: Амурские электрические сети
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 дн | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 5 дн | 2:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская. | Отключение не согласовано КНР (не согласовано отключение ВЛ 110 кВ Благовещенская-Хэйхэ, возможности перевода ВЛ на СОВ-110 нет, неисправен ДШР-110 1С СОВ)
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 2 с отпайкой на ПС Чигири |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 5 дн | 2:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская.
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 4:00 | ВПр | Работы на ПС Тамбовка, ПС Волково | Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТГ № 4,5,6,7
ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 дн | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 дн | 2:00 | ВПр | Работы на ПС 220 кВ Хвойная
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 4:00 | ТР | Верховой осмотр пр. оп. 1-3. Работы на ПС Тамбовка, ПС Михайловка. | Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТГ № 4,5,6,7
ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС Анновка | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 дн | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 дн | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 дн | 4:00 | ТР | Замена траверсы, замена тросостойки оп.164; снятие гнезд оп.161, 171, 174, 179, 181.
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 дн | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 5 дн | 2:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская.
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 дн | 2:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская.
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 дн | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 дн | 4:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская.
Объект: ПС 110 кВ Волково
В-Л110 Тамбовка | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка. Профвосстановление РЗА
Объект: ПС 110 кВ Кооперативная
В110-Т2 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 дн | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 дн | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 дн | 4:00 | ВПр | Профвосстановление РЗА
Объект: ПС 110 кВ Михайловка
В-110 Тамбовка |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт ЛР-110 Тамбовка
Объект: ПС 110 кВ Полевая
1ТН-110 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 дн | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 дн | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-110
2ТН-110 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 дн | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 дн | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-110
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка
В-Л110 Михайловка | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка.
В-Л110 Волково | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково. Профвосстановление РЗА
1ТН-110 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 дн | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 дн | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт 1ТН-110
2ТН-110 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 дн | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 дн | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 дн | 4:00 | ТР | Текущий ремонт 2ТН-110
|  | Начальник СЭР | [5 empty] | п/п |  | О.М. Кравцова
|  | Начальник СЭРБиР | [5 empty] | п/п |  | Н.В. Серая
|  | Начальник СРЗиА | [5 empty] | п/п |  | Б.А. Ищенко
|  | Начальник ОДС | [5 empty] | п/п |  | А.А. Голубцов
Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
п/п ______ В.Е. Костин
« 30 » марта 2020 г.