## 2019
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2019 г.
№ п/п | Класс напряжения (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обоснование | Пояснение |  | (мес.) | (мес.)
Всего ремонт
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Биробиджанский |  | EO0000713 | ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан - Унгун" | Авария | Акт №68, 82, 155, 263 | К | апрель | ноябрь | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 72шт Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 36шт Установка птицезащитных устройств УПЗУ-1-1 (колпак) 78шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 72
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 | шт | 36
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств УПЗУ-1-1 (колпак) | шт | 78
1.1.2. | 110 | Биробиджанский |  | EO0000783 | ВЛ-110 кВ С-58 "Бирофельд - Ленинск" | Авария | Акт №35, 52 | К | май | май | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 138шт Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 69шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 138
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 | шт | 69
1.1.3. | 110 | Ленинский |  | ЕО0003628 | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск - Дежнево" | Авария | Акт №127 | К | сентябрь | сентябрь | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 44шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 44
1.1.4. | 110 | Ленинский |  | ЕО0003629 | ВЛ-110 кВ С-60 "Биджан - Дежнево" | Авария | Акт №156 | К | июль | июль | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 8шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 8
1.1.5. | 110 | Ленинский |  | ЕО0003630 | ВЛ-110 кВ С-61 "Унгун - Биджан" | Авария | Акт №220 | К | август | август | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 8шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 8
1.1.6. | 110 | Октябрьский |  | ЕО0003131 | ВЛ-110 кВ С-62 "Биджан - Благословенное" | Авария | Акт №64 | К | октябрь | декабрь | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 384шт Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 102шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств ЗП-АП-2-2 | шт | 384
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств колпака защитный на изолятор ПС70 | шт | 102
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35 | Смдовичский |  | ЕО0002067 | Т-106, Т-105 "Волочаевка - ПТФ" | ЦП |  | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка просеки 2.3га Ручная расчистка 0.32га Вырубка угрожающих деревьев 312шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 2.3
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.32
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 312
1.2.2. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004198 | ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко - Лесоучасток" | ЦП |  | К | февраль | март | Ручная расчистка 2.4га Вырубка угрожающих деревьев 314шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2.4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 314
1.2.3. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004199 | ВЛ-35 кВ Т-144 "Лондоко-Биракан" | ЦП |  | К | январь | апрель | Механизированная расчистка просеки 2.7га Ручная расчистка 16.2га Вырубка угрожающих деревьев 150шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 2.7
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 16.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
1.2.4. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004200 | ВЛ-35 кВ Т-145 "Лондоко - Бира" | ЦП |  | К | март | апрель | Механизированная расчистка просеки 9.4га Ручная расчистка 17га Вырубка угрожающих деревьев 604шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 9.4
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 17
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 604
1.2.5. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004203 | ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур" | ЦП |  | К | апрель | май | Ручная расчистка 7.36га Вырубка угрожающих деревьев 1249шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 7.36
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1249
1.2.6. | 35 | Облученский |  | ЕО0004615 | ВЛ-35 кВ Т-154 "Пашково - Башурово" | по состоянию |  | К | март | апрель | Механизированная расчистка просеки 21га Ручная расчистка 2.62га Вырубка угрожающих деревьев 1612шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 21
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2.62
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1612
1.2.7. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000712 | ВЛ-35 кВ Т-133 "МК - Валдгейм" | по состоянию |  | К | март | декабрь | Замена опор 23шт Обваловка опор 23шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 23
[11 empty] | Обваловка опор | шт | 23
1.2.8. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000770 | ВЛ-35 кВ Т-80 "КРС-Опытная" | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка 5.1га Вырубка угрожающих деревьев 172шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 5.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 172
1.2.9. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000772 | ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденское" | по состоянию |  | К | июль | июль | Ручная расчистка 7га Вырубка угрожающих деревьев 325шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 325
1.2.10. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000773 | ВЛ-35 кВ Т-129 "КРС-Дубовое" | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Ручная расчистка 22.5га Вырубка угрожающих деревьев 825шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 22.5
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 825
1.2.11. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000775 | ВЛ-35 кВ Т-131 "Пронькино-Найфельд" | по состоянию |  | К | июль | июль | Ручная расчистка 4.5га Вырубка угрожающих деревьев 746шт
[9 empty] | июль | июль | Ручная расчистка | га | 4.5
[9 empty] | июль | июль | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 746
[9 empty] | июль | июль
1.2.12. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000769 | ВЛ-35 кВ Т-135 "Биробиджан-СК" | по состоянию |  | К | июль | июль | Ручная расчистка 1.5га Вырубка угрожающих деревьев 270шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.5
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 270
1.2.13. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000712 | ВЛ-35 кВ Т-133 "МК-Валдгейм" | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 1.6га Вырубка угрожающих деревьев 230шт
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка | га | 1.6
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 230
[9 empty] | сентябрь | сентябрь
1.2.14. | 35 | Биробиджанский |  | ЕО0000720 | ВЛ-35 кВ Т-132 "Валдгейм-Пронькино" | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 2.8га Вырубка угрожающих деревьев 932шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2.8
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 932
1.2.15. | 35 | Облученский |  | ЕО0004613 | ВЛ-35 кВ Т-158 "ЦЭС Облучье - Хинганск" | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ручная расчистка 5.4га
[9 empty] | декабрь | декабрь | Ручная расчистка | га | 5.4
[9 empty] | декабрь | декабрь
[9 empty] | декабрь | декабрь
1.2.16. | 35 | Облученский |  | ЕО0004613 | ВЛ-35 кВ Т-150 "ЦЭС Облучье - Облучье" | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ручная расчистка 7.6га
[9 empty] | декабрь | декабрь | Ручная расчистка | га | 7.6
[9 empty] | декабрь | декабрь
[9 empty] | декабрь | декабрь
1.2.17. | 35 | Облученский |  | ЕО0004616 | ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ручная расчистка 10.3га
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 10.3
1.2.18. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004202 | ВЛ-35 кВ Т-147 "Биракан-Брусит" | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 8.69га
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 8.69
1.2.19. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004201 | ВЛ-35 кВ Т-146 "Биракан-Двуречье" | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка 3.91га Вырубка угрожающих деревьев 746шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 3.91
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 746
1.2.20. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004199 | ВЛ-35 кВ Т-144 "Лондоко-Биракан" | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 14.3га Вырубка угрожающих деревьев 37шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 14.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 37
1.2.21. | 35 | Теплоозерский |  | ЕО0004198 | ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко-Лесоучасток" | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка 2.6га
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2.6
1.3. |  |  |  |  | ВЛ/КЛ 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | 10 | Облученский |  | ЕО0004612 | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино" | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | Демонтаж траверс 12шт Установка траверсы 4шт замена штыревых изоляторов 492шт демонтаж провода 14.5км/вл подвеска провода 14.5км/вл Замена ЛР 3шт Установка ЛР 2шт Замена опор 41шт
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт | 12
[11 empty] | Установка траверсы | шт | 4
[11 empty] | замена штыревых изоляторов | шт | 492
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 14.5
[11 empty] | подвеска провода | км/вл | 14.5
[11 empty] | Замена ЛР | шт | 3
[11 empty] | Установка ЛР | шт | 2
[11 empty] | Замена опор | шт | 41
1.3.1.2. | 10 | Облученский |  | ЕО0004612 | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино" | Программа противоаварийных мероприятий |  | К | март | апрель | Ручная расчистка 6.7га Вырубка угрожающих деревьев 145шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 6.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 145
1.3.1.3. | 10 | Биробиджанский |  | ЕО0000749 | ВЛ-10 кВ Ф.131 "Найфельд" | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Демонтаж траверс 12шт Установка траверсы 4шт замена штыревых изоляторов 84шт демонтаж провода 4.71км/вл подвеска провода 4.71км/вл Замена ЛР 4шт Замена опор 30шт
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт | 12
[11 empty] | Установка траверсы | шт | 4
[11 empty] | замена штыревых изоляторов | шт | 84
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 4.71
[11 empty] | подвеска провода | км/вл | 4.71
[11 empty] | Замена ЛР | шт | 4
[11 empty] | Замена опор | шт | 30
1.3.1.4. | 10 | Биробиджанский |  | ЕО0000749 | ВЛ-10 кВ Ф.131 "Найфельд" | по состоянию |  | К | август | август | Ручная расчистка 0.32га Вырубка угрожающих деревьев 165шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.32
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 165
1.3.1.5. | 6 | Городской |  | ЕО0044623 | ВЛ-6 кВ ф-68 "ЖБИ" | По состоянию |  | К | май | май | замена изоляторов 30шт
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 30
1.3.1.6. | 6 | Городской |  | ЕО0005229 | ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС" | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж зажимов для установки ПЗ 27шт.
[11 empty] | Монтаж зажимов для установки ПЗ | шт. | 27
1.3.1.7. | 10 | Городской |  | ЕО0005226 | ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС" | По состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж зажимов для установки ПЗ 18шт.
[11 empty] | Монтаж зажимов для установки ПЗ | шт. | 18
1.3.1.8. | 6 | Городской |  | ЕО0044608 | ВЛ-6 кВ Ф.285 "Центр" | По состоянию |  | К | август | август | Монтаж зажимов для установки ПЗ 24шт.
[11 empty] | Монтаж зажимов для установки ПЗ | шт. | 24
[11 empty] | Монтаж зажимов для установки ПЗ | шт. | 171
1.3.1.9. | 6 | Городской |  | ЕО0005213 | ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" | ЦП |  | К | май | май | Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 85шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 85
1.3.1.10. | 6 | Городской |  | ЕО0005211 | ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан" | ЦП |  | К | май | май | Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 120шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 120
1.3.1.11. | 6 | Городской |  | ЕО0005218 | ВЛ-6 кВ Ф.72 "ЧТФ" | ЦП |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка 2га Вырубка угрожающих деревьев 518шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 518
1.3.1.12. | 6 | Городской |  | ЕО0012511 | ВЛ-6 кВ Сопка Ф-86 | ЦП |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 181шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 181
1.3.1.13. | 10 | Городской |  | ЕО0005232 | ВЛ-10 кВ Ф.159 "БВС" | ЦП |  | К | июль | июль | Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 80шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 80
1.3.1.14. | 6 | Городской |  | ЕО0005219 | ВЛ-6 кВ Ф.275 "Центр" | ЦП |  | К | июль | июль | Ручная расчистка 0.3га Вырубка угрожающих деревьев 75шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 75
1.3.1.15. | 6 | Городской |  | ЕО0005529 | ВЛ-6 кВ Ф.414 "СК" | ЦП |  | К | август | август | Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 442шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 442
1.3.1.16. | 10 | Городской |  | ЕО0005221 | ВЛ-10 кВ Ф.6 "МК" | по состоянию |  | К | март | апрель | Установка траверсы 1шт Демонтаж разрядника 3шт Установка разрядника 32шт Замена опор 26шт демонтаж провода 1.95км/вл подвеска провода 1.95км/вл Замена ЛР 1шт Обваловка опор 25шт
[11 empty] | Установка траверсы | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж разрядника | шт | 3
[11 empty] | Установка разрядника | шт | 32
[11 empty] | Замена опор | шт | 26
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 1.95
[11 empty] | подвеска провода | км/вл | 1.95
[11 empty] | Замена ЛР | шт | 1
[11 empty] | Обваловка опор | шт | 25
1.3.1.17. | 10 | Смидовичский |  | ЕО0043887 | Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ Фидер «в/ч»,от электростанции до ТП № 17 | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 0.3га Вырубка угрожающих деревьев 112шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 112
1.3.1.18. | 10 | Смидовичский |  | ЕО0043888 | Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ,п.Волочаевка-2 от электростанции до КТПнС № 10,ТП№11.. | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 0.4га Вырубка угрожающих деревьев 84шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 84
1.3.1.19. | 10 | Смидовичский |  | ЕО0043889 | Воздушная линия 10 кВ и кабельная линия 10 кВ Фидер «Посёлок»,п.Волочаевка-2 от ЭЧС до КТПнС № 7… | ЦП |  | К | август | август | Ручная расчистка 0.7га Вырубка угрожающих деревьев 234шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 234
1.3.1.20. | 6 | Смидовичский |  | ЕО0046184 | ВЛ-6 кВ Ф.216"Николаевка" | По состоянию |  | К | май | май | Монтаж зажимов для установки ПЗ 9шт.
[11 empty] | Монтаж зажимов для установки ПЗ | шт. | 9
1.3.1.21. | 10 | Октябрьский |  | ЕО0003114 | ВЛ-10 кВ Ф.4 "Амурзет" | ЦП |  | К | октябрь | декабрь | Вырубка угрожающих деревьев 155шт
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 155
1.3.1.22. | 6 | Теплоозерский |  | ЕО0004178 | ВЛ-6 кВ Ф.1 "Лондоко" | ЦП |  | К | август | август | Ручная расчистка 1.77га Вырубка угрожающих деревьев 425шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.77
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 425
1.3.1.23. | 10 | Теплоозерский |  | ЕО0004191 | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Бира" | ЦП |  | К | январь | март | Механизированная расчистка просеки 7.644га Ручная расчистка 5.145га Вырубка угрожающих деревьев 573шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 7.644
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 5.145
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 573
1.3.1.24. | 10 | Теплоозерский |  | ЕО0004194 | ВЛ-10 кВ Ф.60 "Биракан" | ЦП |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка 6.1га Вырубка угрожающих деревьев 314шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 6.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 314
1.3.1.25. | 6 | Теплоозерский |  | ЕО0004181 | ВЛ-6 кВ Ф.76 "Известковое" | ЦП |  | К | июль | июль | Ручная расчистка просеки 3.51га Вырубка угрожающих деревьев 539шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 3.51
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 539
1.3.1.26 | 10 | Теплоозерский |  | ЕО0004195 | ВЛ-10 кВ Ф.105 "Будукан" | ЦП |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка просеки 0.735га Вырубка угрожающих деревьев 65шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 0.735
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 65
1.3.1.27. | 10 | Теплоозерский |  | ЕО0004196 | ВЛ-10 кВ Ф.107 "Будукан" | ЦП |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка просеки 0.441га Вырубка угрожающих деревьев 9шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 0.441
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 9
1.3.1.28. | 6 | Теплоозерский |  | ЕО0004225 | ВЛ-6 кВ Ф.218 с отпайкой "Лесоучасток" | ЦП |  | К | сентябрь | октябрь | Ручная расчистка 1.9га Вырубка угрожающих деревьев 176шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.9
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 176
1.3.1.29. | 6 | Теплоозерский |  | ЕО0004211 | ВЛ-6 кВ Ф.39 "Лондоко" | По состоянию |  | К | июль | июль | Установка РЛНЛ 1шт Установка аппаратных зажимов 6шт
[11 empty] | Установка РЛНЛ | шт | 1
[11 empty] | Установка аппаратных зажимов | шт | 6
1.3.1.30. | 10 | Биробиджанский |  | ЕО0000759 | ВЛ-10 кВ Ф.157"Бирофельд" | по состоянию |  | К | январь | январь | обваловка опор 31шт
[11 empty] | обваловка опор | шт | 31
1.3.1.31. | 10 | Теплоозерский |  | ЕО0004186 | ВЛ-10 кВ Ф.238"Кульдур" | по состоянию |  | К | январь | январь | обваловка опор 19шт
[11 empty] | обваловка опор | шт | 19
1.3.1.32. | 10 | Ленинский |  | ЕО0003639 | ВЛ-10 кВ Ф.50 "Дежнево-Новое" | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Установка траверсы 7шт Демонтаж траверс 29шт Замена изоляторов 534шт Замена опор 2шт Замена ЛР 2шт
[11 empty] | Установка траверсы | шт | 7
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт | 29
[11 empty] | Замена изоляторов | шт | 534
[11 empty] | Замена опор | шт | 2
[11 empty] | Замена ЛР | шт | 2
1.3.1.33. | 10 | Городской |  | ЕО0005226 | ВЛ-10 кВ Ф.185 «БВС» | по состоянию |  | К | август | декабрь | замена разъединителя 5шт Устройство повторного заземления опоры 122шт замена изоляторов 755шт
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 5
[11 empty] | Устройство повторного заземления опоры | шт | 122
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 755
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1. | 0,4-10 | Городской |  |  | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | по состоянию |  | К | май | октябрь | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 250.2м2
[11 empty] | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | м2 | 250.2
1.4. |  |  |  |  | ВЛ/КЛ 0,4 кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004229 | ВЛ-0,38 кВ Лондоко КТПН-33 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.2. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004230 | ВЛ-0,38 кВ Теплое Озеро ТП-5 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | замена кабеля на СИП 23м замена опор 3шт
[11 empty] | замена кабеля на СИП | м | 23
[11 empty] | замена опор | шт | 3
1.4.1.3. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004230 | ВЛ-0,38 кВ Теплое Озеро ТП-6 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 5шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 5
1.4.1.4. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004173 | ВЛ-0,38 кВ Кульдур КТП-245 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 1шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.5. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТПН-77 Ф-3) | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 28шт Установка опор 2шт Демонтаж вводов 21шт Монтаж вводов 21шт Демонтаж провода 0.88км. Монтаж СИП 0.885км.
[11 empty] | Замена опор | шт | 28
[11 empty] | Установка опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 21
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 21
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 0.88
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.885
1.4.1.6. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТПН-77 Ф-2) | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 35шт Установка опор 5шт Демонтаж вводов 31шт Монтаж вводов 31шт Демонтаж провода 1.04км. Монтаж СИП 1.156км.
[11 empty] | Замена опор | шт | 35
[11 empty] | Установка опор | шт | 5
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 31
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 31
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 1.04
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.156
1.4.1.7. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,38 кВ Биракан (КТП-57) | По состоянию |  | К | август | август | Замена опор 50шт Установка опор 1шт Демонтаж вводов 25шт Монтаж вводов 25шт Демонтаж провода 1.77км. Монтаж СИП 1.651км.
[11 empty] | Замена опор | шт | 50
[11 empty] | Установка опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 25
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 25
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 1.77
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.651
1.4.1.8. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003585 | ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое (КТПН-471 Ф-2) | Жалоба | (вх №5/6/45 от 06.04. 2018) | К | июнь | июнь | Замена опор 29шт Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода 0.7км. Монтаж СИП 0.998км. Демонтаж вводов 21шт монтаж вводов 21шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 29
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 0.7
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.998
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 21
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 21
1.4.1.9. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003585 | ВЛ-0,38 кВ Новотроицкое (КТПН-471 Ф-4) | Жалоба | (вх №5/6/45 от 06.04. 2018) | К | июнь | июнь | Замена опор 30шт Демонтаж провода 1.088км. Монтаж СИП 0.875км. Демонтаж вводов 15шт монтаж вводов 15шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 30
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 1.088
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.875
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 15
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 15
1.4.1.10. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002034 | ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.8 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 15шт Демонтаж опор 2шт Демонтаж провода 0.675км/вл Монтаж СИП 0.52км. Демонтаж вводов 12шт монтаж вводов 12шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 15
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.675
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.52
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 12
1.4.1.11. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002034 | ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.4 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 1шт Монтаж опор 1шт Демонтаж провода 0.03км/вл Монтаж СИП 0.085км. Демонтаж вводов 2шт монтаж вводов 2шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.03
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.085
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 2
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 2
1.4.1.10. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002034 | ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.2 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 6шт Демонтаж провода 0.24км/вл Монтаж СИП 0.22км. Демонтаж вводов 10шт монтаж вводов 10шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 6
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.24
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.22
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 10
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 10
1.4.1.11. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002037 | ВЛ-0,38 кВ Белгородское КТПН-668 Ф-2 | Жалоба | (вх №5/6/38 от 23.03. 2018) | К | май | май | Замена опор 39шт Демонтаж опор 10шт Демонтаж провода 1.53км/вл Монтаж СИП 1.342км. Демонтаж вводов 35шт монтаж вводов 35шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 39
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 10
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 1.53
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.342
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 35
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 35
1.4.1.14. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.1 | По состоянию |  | К | август | август | Замена опор 26шт Демонтаж опор 3шт Демонтаж провода 0.91км/вл Монтаж СИП 0.82км. Демонтаж вводов 34шт Монтаж вводов 34шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 26
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 3
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.91
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.82
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 34
1.4.1.15. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.2 | По состоянию |  | К | август | август | Замена опор 34шт Демонтаж опор 2шт Демонтаж провода 0.98км/вл Монтаж СИП 1.12км. Демонтаж вводов 37шт Монтаж вводов 37шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 34
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.98
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.12
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 37
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 37
1.4.1.16. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.3 | По состоянию |  | К | август | август | Замена опор 25шт Монтаж опор 2шт Демонтаж провода 0.9км/вл Монтаж СИП 0.9км. Демонтаж вводов 25шт Монтаж вводов 25шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 25
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.9
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.9
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 25
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 25
1.4.1.17. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-735 Ф.4 | По состоянию |  | К | август | август | Замена опор 9шт Демонтаж опор 1шт Демонтаж провода 0.35км/вл Монтаж СИП 0.28км. Демонтаж вводов 14шт Монтаж вводов 14шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 9
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.35
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.28
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 14
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 14
1.4.1.12. | 0.38 | Октябрьский |  | ЕО0045403 | ВЛ- 0.4 кВ от оп.205-1/3 ф.1с.Полевое | По состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж провода 1.188км/вл Монтаж СИП 1.188км. Демонтаж вводов 24шт Монтаж вводов 24шт
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 1.188
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.188
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 24
1.4.1.13. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003098 | ВЛ- 0.4 кВ с.Полевое КТПН-175 Ф.1 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж провода 1.14км/вл Монтаж СИП 0.856км. Демонтаж вводов 23шт Монтаж вводов 23шт
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 1.14
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.856
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 23
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 23
1.4.1.14. | 0.38 | Октябрьский |  | ЕО0003095 | ВЛ-0,38 кВ Самара от СКТП-165 ф.2 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 8шт Демонтаж опор 6шт Демонтаж провода 0.52км/вл Монтаж СИП 0.322км. Демонтаж вводов 1шт Монтаж вводов 1шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 8
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 6
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.52
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.322
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 1
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 1
1.4.1.15. | 0.38 | Октябрьский |  | ЕО0003096 | ВЛ-0,38 кВ Доброе КТПН-101 ф.2 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 26шт монтаж опор 1шт Демонтаж провода 0.928км/вл Монтаж СИП 0.928км. Демонтаж вводов 18шт Монтаж вводов 18шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 26
[11 empty] | монтаж опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.928
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.928
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 18
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 18
1.4.1.16. | 0.38 | Октябрьский |  | ЕО0003098 | ВЛ-0,38 кВ Полевое КТПН-201 ф.1 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж провода 0.096км/вл Монтаж СИП 0.096км. Демонтаж вводов 2шт Монтаж вводов 2шт
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.096
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.096
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 2
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 2
1.4.1.17. | 0.38 | Октябрьский |  | ЕО0003036 | ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-285 ф.1 | По состоянию |  | К | май | май | Замена опор 24шт Демонтаж провода 0.825км/вл Монтаж СИП 0.825км. Демонтаж вводов 24шт Монтаж вводов 24шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 24
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.825
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.825
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 24
1.4.1.18. | 0.38 | Городской |  | ЕО0005808 | ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-130 ф.2 | По состоянию |  | К | август | декабрь | Замена опор 31шт Демонтаж провода 1.29км Монтаж СИП 0.99км Демонтаж вводов 22шт Монтаж вводов 22шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 31
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 1.29
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 0.99
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 22
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 22
1.4.1.19. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003586 | ВЛ-0,38кВ Ф-1 от СКТП-127 с.Преображеновка | По состоянию |  | К | август | декабрь | Замена опор 45шт Демонтаж провода 1.36км Монтаж СИП 1.665км Демонтаж вводов 9шт Монтаж вводов 9шт вырубка деревьев 58шт чиска просеки 0.2шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 45
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 1.36
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.665
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 9
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 9
[11 empty] | вырубка деревьев | шт | 58
[11 empty] | чиска просеки | шт | 0.2
1.4.1.20. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003586 | ВЛ-0,38кВ Ф-2 от СКТП-128 с.Преображеновка | По состоянию |  | К | август | декабрь | Замена опор 32шт Демонтаж провода 1.28км Монтаж СИП 1.193км Демонтаж вводов 9шт Монтаж вводов 9шт вырубка деревьев 20шт чиска просеки 0.2шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 32
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 1.28
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.193
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 9
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 9
[11 empty] | вырубка деревьев | шт | 20
[11 empty] | чиска просеки | шт | 0.2
1.4.1.27. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002074 | ВЛ-0,38кВ Ф-3 от КТПН-702 Николаевка ф-3, ф4 | По состоянию |  | К | август | декабрь | Замена опор 67шт Демонтаж провода 1.875км Монтаж СИП 2.248км Демонтаж вводов 34шт Монтаж вводов 34шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 67
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 1.875
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 2.248
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 34
1.4.1.21. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002074 | ВЛ-0,38кВ Николаевка | По состоянию |  | К | август | декабрь | Установка ж/б приставки к деревянной опоры. 182шт
[11 empty] | Установка ж/б приставки к деревянной опоры. | шт | 182
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. | 35/10 | Смидовичский |  | ЕО0002227 | Оборудование ПС 35/10 кВ "ПТФ" | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж механической блокировки оборудования 9шт
[5 empty] | МВ-35 кВ 1Т, 2Т; ШР-35 кВ 1Т, 2Т; СМВ-35 кВ; СР-35 кВ 1, 2 сш; ЗН ЛР-35 кВ 1-105, Т-106 | [5 empty] | Монтаж механической блокировки оборудования | шт | 9
2.2. | 35/10 | Смидовичский |  | EO0012436 | ПС 35/10 кВ "ДСК" | По состоянию |  | Т | июль | июль | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт ТМ-63/6-0,4 1шт ТМ-63/6-0,4 1шт
|  |  |  | ЕО0002080 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | ЕО0002082 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | ЕО0002081 | ТСН-1 | [5 empty] | ТМ-63/6-0,4 | шт | 1
|  |  |  | ЕО0002083 | ТСН-2 | [5 empty] | ТМ-63/6-0,4 | шт | 1
2.3. | 35/10 | Смидовичский |  | ЕО0012438 | ПС 35/10 кВ "Ключевое" | По состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35/10 1шт
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35/10 | шт | 1
2.4. | 35/10 | Октябрьский |  | ЕО0003338 | ПС 35 кВ Самара | По состоянию |  | Т | апрель | апрель | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35/10 2шт текущий ремонт ТМ 25/10. 1шт текущий ремонт ТМ 40/101шт текущий ремонт РВС-35кВ 1Т 2Т, 6шт
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35/10 | шт | 2
[5 empty] | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ 25/10. | шт | 1
[5 empty] | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ 40/10 | шт | 1
[5 empty] | РВС-35кВ 1Т 2Т | [5 empty] | текущий ремонт РВС-35кВ 1Т 2Т, | шт | 6
2.5. | 35/10 | Октябрьский |  | ЕО0003339 | ПС 35 кВ Столбовое | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора ТМН-1000/35/10 2шт текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 1шттекущий ремонт ТМ-63/10-0,4 1шттекущий ремонт РВС-35кВ 2Т, 3шт
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН-1000/35/10 | шт | 2
[5 empty] | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 | шт | 1
[5 empty] | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-63/10-0,4 | шт | 1
[5 empty] | РВС-35кВ 2Т | [5 empty] | текущий ремонт РВС-35кВ 2Т, | шт | 3
2.6. | 35/10 | Октябрьский |  | ЕО0003336 | ПС 110 кВ Благословенное | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35/10 1шт текущий ремонт ТМ-20/10-0,4 1шт
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35/10 | шт | 1
[5 empty] | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-20/10-0,4 | шт | 1
2.7. | 35/10 | Октябрьский |  | EO0003159 | Оборудование ПС 35/10 кВ "Доброе" | По состоянию |  | К | июль | июль | монтаж сетчатого ограждения яч.2 ШР-35 кВ 1Т, В-35 кВ 1Т ТМН-1600/35/10 1шт капитальный ремонт ВМГ-133-630 МВ-10 Ф-33, Ф-38, МВ-10 кВ 1Т 3шт окраска корпуса КРУН-10 кв яч.3-8 40м2 обновление диспетчерских наименований КРУН-10кВ яч. 2-16 35шт замена сливных кранов на МВ-35 кВ 1Т ф.В, С. 2шт замена проходных изоляторов КРУН-10кВ яч3, 5, 7 9шт
[5 empty] | яч.2 ШР-35 кВ 1Т, В-35 кВ 1Т ТМН-1600/35/10 | [5 empty] | монтаж сетчатого ограждения яч.2 ШР-35 кВ 1Т, В-35 кВ 1Т ТМН-1600/35/10 | шт | 1
[5 empty] | ВМГ-133-630 МВ-10 Ф-33, Ф-38, МВ-10 кВ 1Т | [5 empty] | капитальный ремонт ВМГ-133-630 МВ-10 Ф-33, Ф-38, МВ-10 кВ 1Т | шт | 3
[5 empty] | КРУН-10 кв яч.3-8 | [5 empty] | окраска корпуса КРУН-10 кв яч.3-8 | м2 | 40
[5 empty] | КРУН-10кВ яч. 2-16 | [5 empty] | обновление диспетчерских наименований КРУН-10кВ яч. 2-16 | шт | 35
[5 empty] | МВ-35 кВ 1Т ф.В,С. | [5 empty] | замена сливных кранов на МВ-35 кВ 1Т ф.В, С. | шт | 2
[5 empty] | КРУН-10кВ яч3,5,7 | [5 empty] | замена проходных изоляторов КРУН-10кВ яч3, 5, 7 | шт | 9
2.8. | 35/10 | Облученский |  | EO0012432 | Оборудование ПС 35/10 кВ "Пашково" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТМ 1000/35/10 1шт замена изоляторов 3шт
|  |  |  | EO0004687 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ 1000/35/10 | шт | 1
|  |  |  | EO0004695 | шинного моста 10 кВ фаза С | [5 empty] | замена изоляторов | шт | 3
2.9. | 35/6 | Облученский |  | EO0012430 | Трансформатор масляный наружный ТМН-6300/35-У1 к ГПП "Хинганск" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 1шт текущий ремонт ТМ-100/35 1шт текущий ремонт ТМ-100/35 1шт
|  |  |  | EO0004494 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 | шт | 1
|  |  |  | EO0004495 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН-6300/35 | шт | 1
|  |  |  | EO0004496 | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-100/35 | шт | 1
|  |  |  | EO0004497 | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-100/35 | шт | 1
2.10. | 35/6 | Облученский |  | EO0012433 | Трансформатор ТМН 4000/35/6кВ, фундамент под масляный трансформатор, маслоприемник.1Т. ПС 35/6 кВ "ЦЭС" | По состоянию |  | К.Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35/6 1шт замена изоляторов колонки ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-158, ШР-35 Т-158 18шт замена приводоа 7шт текущий ремонт ТМ-25-6/0,4 2шт капитальный ремонт разъединителей 8шт
|  |  |  | EO0004659 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ 4000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | EO0004686 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | EO0004692 | ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-158, ШР-35 Т-158 | [5 empty] | замена изоляторов колонки ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-158, ШР-35 Т-158 | шт | 18
|  |  |  | EO0004690 | КРУН-6кВ, МВ-6 кВ | [5 empty] | замена приводоа | шт | 7
|  |  |  | EO0004690 | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-25-6/0,4 | шт | 2
|  |  |  | EO0004692 | РНДЗ-2-35, РНДЗ-1-35: СР-1-35кВ, СР-2-35кВ, ЛР-35кВ Т-150, ШР-35 2Т, ЛР-35 кВ Т-158, ШР-35 кВ Т-158 | [5 empty] | капитальный ремонт разъединителей | шт | 8
2.11. | 35/10 | Ленинский |  | EO0003903 | Оборудование ПС 35/10кВ "Венцелево" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35-10 2шт текущий ремонт ОПН-35 кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт ОПН-10кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт ТМ-25/10/0,23 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35-10 | шт | 2
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт ОПН-35 кВ 1Т, 2Т | шт | 2
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт ОПН-10кВ 1Т, 2Т | шт | 2
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-25/10/0,23 кВ | шт | 2
2.12. | 35/10 | Ленинский |  | EO0011660 | Трансформатор ТМТ 6300 кВА,ПС 110/35/10 кВ "Унгун" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/110/35/10 1шт текущий ремонт ОПН-110 кВ 1Т, ОПН-35 кВ 1Т, ОПН-10 кВ 1Т 3шт текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ 1шт
|  |  |  | EO0003884 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/110/35/10 | шт | 1
|  |  |  | EO0003884 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт ОПН-110 кВ 1Т, ОПН-35 кВ 1Т, ОПН-10 кВ 1Т | шт | 3
|  |  |  | EO0003885 | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ | шт | 1
2.13. | 35/10 | Ленинский |  | EO0003895 | Оборудование ОРУ-110кВ,ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Дежнево" | По состоянию |  | К.Т | июнь | июль | замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ 2шт текущий ремонт ТН-35 кВ №1,2 2шт текущий ремонт ВЧЗ-35 кВ Т-117 покраска металлоконструкций 2шт капитальный ремонт ШР-35 кВ ТН-1, ТН-2; СР-1-35 кВ, ШР-35 кВ 1Т, 2Т; ТР-35 кВ 1Т, 2Т; ШР-35 кВ Т-117; ЛР-35 кВ Т-117 10шт капитальный ремонт шинного моста 35 кВ 1Т, 2Т, I, II4шт капитальный ремонт МВ-35 кВ 1Т, 2Т; МВ-35 кВ Т-117 3шт капитальный ремонт СМВ-35 кВ 1шт капитальный ремонт РНДЗ-110 кВ с заменой изоляторов 3шт
[5 empty] | ТН-35 кВ | [5 empty] | замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН-35 кВ | [5 empty] | текущий ремонт ТН-35 кВ №1,2 | шт | 2
[5 empty] | КС, ВЧЗ-35 кВ Т-117 | [5 empty] | текущий ремонт ВЧЗ-35 кВ Т-117 покраска металлоконструкций | шт | 2
[5 empty] | ШР-35 кВ ТН-1, ТН-2; СР-1-35 кВ, ШР-35 кВ 1Т, 2Т; ТР-35 кВ 1Т, 2Т; ШР-35 кВ Т-117; ЛР-35 кВ Т-117 | [5 empty] | капитальный ремонт ШР-35 кВ ТН-1, ТН-2; СР-1-35 кВ, ШР-35 кВ 1Т, 2Т; ТР-35 кВ 1Т, 2Т; ШР-35 кВ Т-117; ЛР-35 кВ Т-117 | шт | 10
[5 empty] | 1Т, 2Т, I, II | [5 empty] | капитальный ремонт шинного моста 35 кВ 1Т, 2Т, I, II | шт | 4
[5 empty] | МВ-35 кВ 1Т, 2Т;МВ-35 кВ Т-117 | [5 empty] | капитальный ремонт МВ-35 кВ 1Т, 2Т; МВ-35 кВ Т-117 | шт | 3
[5 empty] | СМВ-35 кВ | [5 empty] | капитальный ремонт СМВ-35 кВ | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт РНДЗ-110 кВ с заменой изоляторов | шт | 3
2.14. | 35/6 | Теплоозерский |  | EO0004303 | Горизонтальный ввод ГМЛПБ-90/110/2000 ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" | По состоянию |  | К | июнь | июнь | замена вводов 3шт
[11 empty] | замена вводов | шт | 3
2.15. | 35/6 | Теплоозерский |  | EO0004285 | Оборудование ПС 35/10 кВ "Бира" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт МВ-10 кВ 5шт текущий ремонт НАМИ-10кВ 1шт замена изоляторов18шт текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35-10 1шт замена обогревателей5шт замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ 3шт текущий ремонт КРУН-10 кВ 7шт текущий ремонт МВ-35 кВ ВМД-35/6301шт текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | МВ-10 кВ ВМГ-10/630 | [5 empty] | текущий ремонт МВ-10 кВ | шт | 5
[5 empty] | НАМИ-10кВ | [5 empty] | текущий ремонт НАМИ-10кВ | шт | 1
[5 empty] | ОРУ-35 кВ яч.1,2,4 | [5 empty] | замена изоляторов | шт | 18
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН 4000/35-10 | шт | 1
[5 empty] | яч.1,2,4,6,7 | [5 empty] | замена обогревателей | шт | 5
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ | шт | 3
[5 empty] | КРУН-10 кВ | [5 empty] | текущий ремонт КРУН-10 кВ | шт | 7
[5 empty] | МВ-35 кВ | [5 empty] | текущий ремонт МВ-35 кВ ВМД-35/630 | шт | 1
[5 empty] | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-25/10-0,4 кВ | шт | 1
2.16. | 35/6 | Городской |  | EO0004947 | Оборудование ПС 110/35/6 кВ "БВС" | По состоянию |  | К | апрель | апрель | замена проходных изоляторов 51шт замена опорных изоляторов 68шт
[5 empty] | ЗРУ-6/10 кВ яч 1,2 сш10 кВ | [5 empty] | замена проходных изоляторов | шт | 51
[5 empty] | ЗРУ-6/10 кВ яч 1,2 сш10 кВ | [5 empty] | замена опорных изоляторов | шт | 68
2.17. | 35/6 | Городской |  | EO0011647 | ПС-35 кВ "ЖБИ" | По состоянию |  | К.Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-10000/35/6 1шт ТМН-10000/35/6 замена изояторов 2шт текущий ремонт ТМ-60/6 2шт
|  |  |  | EO0006187 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | EO0006289 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН-10000/35/6 | шт | 1
|  |  |  | EO0006289 | 2Т | [5 empty] | ТМН-10000/35/6 замена изояторов | шт | 2
|  |  |  | EO0006160 | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-60/6 | шт | 2
2.18. | 35/6 | Городской |  | EO0011651 | ПС-35 кВ "МК" | По состоянию |  | К.Т | июнь | июль | текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35 1шт текущий ремонт трансформатора ТМН-5600/35 1шт капитальный ремонт разъединителей8шт текущий ремонт оборудования 3шт капитальный ремонт МВ-35 кВ4шт капитальный ремонт ТМ-25/6-0,4 кв 1шт
|  |  |  | EO0006245 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-6300/35 | шт | 1
|  |  |  | EO0006244 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМН-5600/35 | шт | 1
|  |  |  | EO0006244 | РЛДЗ-2-35-1000 | [5 empty] | капитальный ремонт разъединителей | шт | 8
|  |  |  | EO0006244 | ВЧЗ-35 кВ, СМР-55/3-0,0044 | [5 empty] | текущий ремонт оборудования | шт | 3
|  |  |  | EO0006244 | МВ-35 кВ | [5 empty] | капитальный ремонт МВ-35 кВ | шт | 4
|  |  |  | EO0006244 | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | капитальный ремонт ТМ-25/6-0,4 кв | шт | 1
2.19. | 35/6 | Городской |  | EO0011654 | ПС-35 кВ "ТЭЦ" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора ТДНС-16000/35 кВ 2шт
|  |  |  | EO0006186 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-16000/35 кВ | шт | 2
2.20. | 35/6 | Городской |  | EO0011652 | ПС-35 кВ "ЧТФ" | По состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ 1шт текущий ремонт ТМ-100/61шт текущий ремонт ТМ-100/6 1шт
|  |  |  | EO0006237 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ | шт | 1
|  |  |  | EO0006290 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТДНС-10000/35 кВ | шт | 1
|  |  |  | EO0006232 | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-100/6 | шт | 1
|  |  |  | EO0006234 | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-100/6 | шт | 1
2.21. | 35/6 | Биробиджанский |  | EO0011665 | ПС-35 кВ "Дубовое" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35 кВ 1шт
|  |  |  | EO0000960 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ | шт | 1
|  |  |  | EO0000956 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600/35 кВ | шт | 1
2.22. | 35/6 | Биробиджанский |  | EO0011666 | ПС-35 кВ "Найфельд" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт
|  |  |  | EO0000807 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ | шт | 1
|  |  |  | EO0000950 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ | шт | 1
2.23. | 35/6 | Биробиджанский |  | EO0011668 | ПС-35 кВ "Пронькино" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ 1шт
|  |  |  | EO0000843 | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ | шт | 1
|  |  |  | EO0000951 | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора ТМ-2500/35 кВ | шт | 1
2.24. | 110/35/10 | Биробиджанский |  | EO0000945 | ПС-110/35/10 кВ "КРС" | По состоянию |  | Т | июнь | июль | текущий ремонт шинных мостов 1шт текущий ремонт масляных выключателей 8шт текущий ремонт разъединителей20шт
[5 empty] | ШМ-10 2Т В | [5 empty] | текущий ремонт шинных мостов | шт | 1
[5 empty] | МВ-10кВ 1Т, 2Т; СМВ-10; МВ-10кВ Ф-153, Ф-154, Ф-157, Ф-158, Ф-167 | [5 empty] | текущий ремонт масляных выключателей | шт | 8
[5 empty] | ТР-10кВ 1Т, 2Т; ТР-10кВ ТСН-1, ТСН-2; ШР-10кВ ТН-1-10, ТН-2-10; ШР-10кВ 1Т, 2Т; СР-1-10, СР-2-10; ШР-10кВ Ф-153, Ф-154, Ф-157, Ф-158, Ф-167; ЛР-10кВ Ф-153, Ф-154, Ф-157, Ф-158, Ф-167 В | [5 empty] | текущий ремонт разъединителей | шт | 20
2.25. | 35/10 | Биробиджанский |  | EO0000965 | ПС-35 кВ "Опытное поле" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт ОД-35 кВ 1Т, 2Т 2шт текущий ремонт КЗ-35 кВ1Т, 2Т 2
[5 empty] | ОД-35 кВ 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт ОД-35 кВ 1Т, 2Т | шт | 2
[5 empty] | КЗ-35 кВ 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт КЗ-35 кВ1Т, 2Т |  | 2
3. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003300 | КТП 261 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена АВ 0,4 кВ 3шт замена вывода 0,4 кв 74м окраска корпуса КТПН 75м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 3шт
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена АВ 0,4 кВ | шт | 3
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 74
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 75
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3
[11 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.2. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003298 | КТПН 259 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена АВ 0,4 кВ 3шт замена вывода 0,4 кв 74м окраска корпуса КТПН 75м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 3шт
[11 empty] | замена АВ 0,4 кВ | шт | 3
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 74
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 75
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3
[11 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.3. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003278 | КТПН 211 с ТМ 400/10/0.4 | По состоянию |  | К | август | август | замена вывода 0,4 кв 64м окраска корпуса КТПН 55м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 64
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 55
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3
[11 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.4. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003150 | КТПН 175 | По состоянию |  | К | май | май | замена рубильника 0,4 кВ 1шт замена главного рубильника на АВ 0,4 кВ 1шт замена вывода 0,4 кв 18м окраска корпуса КТПН 55м2 замена изоляторов 3шт заменаРВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт
[11 empty] | замена рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена главного рубильника на АВ 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 18
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 55
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | заменаРВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3
[11 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.5. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003261 | СКТП 162 | По состоянию |  | К | май | май | замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт заменарубильника 2шт замена шины 8м окраска корпуса КТПН 17м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт ремонт кровли 4м2
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | заменарубильника | шт | 2
[11 empty] | замена шины | м | 8
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 17
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3
[11 empty] | ремонт кровли | м2 | 4
3.6. | 10/0,4 | Теплоозерский |  | EO0044399 | КТПН-33 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | установка АВ 3шт
[11 empty] | установка АВ | шт | 3
3.7. | 10/0,4 | Теплоозерский |  | EO0004250 | КТПН 012 | По состоянию |  | К | май | май | замена кабеля на СИП 10м установка АВ 3шт
[11 empty] | замена кабеля на СИП | м | 10
[11 empty] | установка АВ | шт | 3
3.8. | 10/0,4 | Смидовичский |  | EO0002167 | КТПН-657 | По состоянию |  | К | июль | июль | ремонт ТМ-400 кВА 1шт замена изоляторов 21шт покраска КТПН 35м2 замена АВ 2шт
[11 empty] | ремонт ТМ-400 кВА | шт | 1
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 21
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 35
[11 empty] | замена АВ | шт | 2
3.9. | 10/0,4 | Смидовичский |  | EO0002098 | СКТП-654 | По состоянию |  | К | август | август | замена трансформатора ТМ-40 1шт замена изоляторов 9шт покраска КТПН 20м2 замена рубильника 1шт замена АВ 1шт
[11 empty] | замена трансформатора ТМ-40 | шт | 1
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 9
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 20
[11 empty] | замена рубильника | шт | 1
[11 empty] | замена АВ | шт | 1
3.10. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006413 | КТПН-58 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №8723 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 1шт капитальный ремонт разъединителя 2шт замена рубильников 5шт покраска КТПН 24.2м2 нанесение диспетчерских наименований 48знак
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №8723 1Т | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт рубильника | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителя | шт | 2
[11 empty] | замена рубильников | шт | 5
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 24.2
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 48
3.11. | 10/0,4 | Городской |  | EO0005485 | СКТП-317 | По состоянию |  | К | май | май | капитальный ремонт ТМ-160 кВА №6366 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 1шт покраска КТПН 20.5м2 нанесение диспетчерских наименований 23знак
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-160 кВА №6366 1Т | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт рубильника | шт | 1
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 20.5
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 23
3.12. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006447 | ТП-112 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка ВНР 6шт капитальный ремонт разъединителей 12шт замена изоляторов 9шт нанесение диспетчерских наименований 60знак
[11 empty] | установка ВНР | шт | 6
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителей | шт | 12
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 9
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 60
3.13. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006514 | ТП-302 | По состоянию |  | К | август | август | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №52455 1Т 1шт капитальный ремонт рубильника 9шт покраска КТПН 27.5м2 нанесение диспетчерских наименований 60знак замена изоляторов 4шт капитальный ремонт выключателя нагрузки 5шт установка ВНР 1шт капитальный ремонт разъединителей 2шт
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №52455 1Т | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт рубильника | шт | 9
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 27.5
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 60
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 4
[11 empty] | капитальный ремонт выключателя нагрузки | шт | 5
[11 empty] | установка ВНР | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителей | шт | 2
3.14. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006385 | ТП-309 | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №47888 1Т, №90084 2Т 2шт капитальный ремонт рубильника 12шт покраска КТПН 27.5м2 нанесение диспетчерских наименований 60знак капитальный ремонт разъединителей 5шт капитальный ремонт выключателя нагрузки 3шт
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-400 кВА №47888 1Т, №90084 2Т | шт | 2
[11 empty] | капитальный ремонт рубильника | шт | 12
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 27.5
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 60
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителей | шт | 5
[11 empty] | капитальный ремонт выключателя нагрузки | шт | 3
3.15. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006479 | СКТП-154 | По состоянию |  | К | август | декабрь | замена корпуса КТП 1шт
[11 empty] | замена корпуса КТП | шт | 1
3.16. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006163 | СКТП 312 | По состоянию |  | К | август | декабрь | замена корпуса КТП 1шт
[11 empty] | замена корпуса КТП | шт | 1
3.17. | 10/0,4 | Ленинский |  | EO0003893 | КТП-035 | По состоянию |  | К | август | декабрь | замена корпуса КТП 1шт
[11 empty] | замена корпуса КТП | шт | 1
3.18. | 10/0,4 | Смидовичский |  | EO0002097 | КТПН 707 | По состоянию |  | К | август | декабрь | замена корпуса КТП 1шт
[11 empty] | замена корпуса КТП | шт | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. | 6-10/0.4 | Облученский |  | ЕО0043719 | Трансформаторная подстанция №2: нежилое, 1-этажный, общая площадь72,2кв.м, инв.№2518,лит.Б г.Облучье | По состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт кровли 111.7м2 окраска металлических поверхностей 46.6м2 Ремонт стен 77.5м2 Устройство бетонных полов 2м2 Устройство бетонной отмостки 44.4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 111.7
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 46.6
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 77.5
[11 empty] | Устройство бетонных полов | м2 | 2
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 44.4
4.2. |  | Облученский |  | ЕО0004591 | Главный корпус РПБ /районная произв.база/ | По состоянию |  | К | май | май | Ремонт коридора, лестничной клетки,душевой, комнат отдыха, кухни, аварийного выхода, раздевалки, сушилки, туалета
Ремонт коридора, лестничной клетки,душевой, комнат отдыха, кухни, аварийного выхода, раздевалки, сушилки, туалета
4.3. | 6-10/0.4 | Октябрьский |  | ЕО0003015 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 286 | По состоянию |  | К | май | май | Усиление наружных стен 0.582т окраска металлических поверхностей 24.5м2 Устройство бетонной отмостки 33.4м2
[11 empty] | Усиление наружных стен | т | 0.582
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 24.5
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 33.4
4.4. | 110/35/10 | Биробиджанский |  | EO0000733 | Ограждение ( ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд) | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ограждения ПС 81.5м
[11 empty] | Ремонт ограждения ПС | м | 81.5
4.5. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005084 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 322 | По состоянию |  | К | май | май | Устройство бетонной отмостки 34м2
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 34
4.6. |  | Городской |  | EO0005006 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 89 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Устройство бетонной отмостки 34.1м2
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 34.1
4.7. |  | Городской |  | HB002253 | Здание управления Городского РЭC | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт помещения приемной (замена окон)
Ремонт помещения приемной (замена окон)
4.8. |  | Городской |  | HB002253 | Здание управления Городского РЭC | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт помещения ОБАПиРУ(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
Ремонт помещения ОБАПиРУ(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
4.9. |  | База филиала |  | EO0001389 | Учебный пункт | По состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт помещения № 202 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
Ремонт помещения № 202 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
4.10. |  | База филиала |  | ЕО0001389 | Учебный пункт | По состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт помещения № 204 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
Ремонт помещения № 204 (СТЭ)(ремонт стен, пола, замена розеток, выключателей, светильников)
4.11. |  | База филиала |  | ЕО0001389 | Учебный пункт | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт боковой стены здания (замена деревянного окна на пластиковое)
Ремонт боковой стены здания (замена деревянного окна на пластиковое)
4.12. |  | База филиала |  | ЕО0005027 | Административно-бытовой корпус базы | По состоянию |  | К | август | август | Ремонт помещения № 208 (ПТС) Замена окон, светильников, выключателей, розеток, устройство подвесных потолков, ремонт стен, пола
Ремонт помещения № 208 (ПТС) Замена окон, светильников, выключателей, розеток, устройство подвесных потолков, ремонт стен, пола
4.13. |  | База филиала |  | ЕО0005027 | Административно-бытовой корпус базы | По состоянию |  | К | март | март | Ремонт помещения № 107 (СОПР) Замена линолеума, жидкая изоляция труб отопления)
Ремонт помещения № 107 (СОПР) Замена линолеума, жидкая изоляция труб отопления)
4.14. |  | База филиала |  | ЕО0002470 | Здание мастерской по ремонту оборудования /гараж/ | По состоянию |  | К | февраль | февраль | Ремонт помещения аккумуляторной ( замена розеток, выключателя, дверей, кафельной плитки, окраска потолков и стен, окраска радиаторов и окон)
Ремонт помещения аккумуляторной ( замена розеток, выключателя, дверей, кафельной плитки, окраска потолков и стен, окраска радиаторов и окон)
4.15. |  | База филиала |  | ЕО0005027 | Административно-бытовой корпус базы | По состоянию |  | К | август | август | Ремонт помещения№309 тамбур бухгалтерии и касса) (Замена светильников, выключателей, розеток, линолеума, отделка и окраска стен)
Ремонт помещения№309 тамбур бухгалтерии и касса) (Замена светильников, выключателей, розеток, линолеума, отделка и окраска стен)
4.16. |  | База филиала |  | EO0005027 | Административно-бытовой корпус базы | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт помещения № 308 (СИТ), №306 (Бухгалтерия), №209 (СОТИН), № 37 (туалет мужской) ремонт сантехнических работ, ремонт полов
Ремонт помещения № 308 (СИТ), №306 (Бухгалтерия), №209 (СОТИН), № 37 (туалет мужской) ремонт сантехнических работ, ремонт полов
4.17. | 6-10/0.4 | Смидовичский |  | ЕО0043342 | Трансформаторная подстанция "Поселок" 10/0,4 кВ п.Приамурский ул.Дзержинского, в районе дома №2 (ТП 118) | По состоянию |  | К | март | март | Ремонт кровли 58.7м2 Устройство бетонных полов 14.6м2 окраска металлических поверхностей 48.7м2 Устройство бетонной отмостки 31.7м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 58.7
[11 empty] | Устройство бетонных полов | м2 | 14.6
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 48.7
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 31.7
4.18. | 6-10/0.4 | Смидовичский |  | ЕО0045736 | Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский | По состоянию |  | К | март | март | ремонт резервного электрокотла
[11 empty] | ремонт резервного электрокотла | шт | 1
4.19 |  | Ленинский |  | ЕО0003554 | Ремонтно-производственная база | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт коридора, кухни, туалета, актового зала, бытовых помещений, системы отопления, дверей
Ремонт коридора, кухни, туалета, актового зала, бытовых помещений, системы отопления, дверей
4.20 |  | Ленинский |  | ЕО0003554 | Ремонтно-производственная база | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ворот
Замена ворот
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | Ленинский |  | EO0045367 | ТРЭКОЛ-39294 Д ЕА 84-99 | по состоянию |  | Т | май | май | замена автогидроусилителя 1шт.
[11 empty] | замена автогидроусилителя | шт. | 1
5.2. |  | Ленинский |  | EO0046416 | УАЗ-390995 У 945 СК | по состоянию |  | Т | май | май | замена вала карданого (передний, задний) 2шт.
[11 empty] | замена вала карданого (передний, задний) | шт. | 2
5.3. |  | Ленинский |  | EO0044217 | УАЗ-390995 А 849 СЕ | по состоянию |  | Т | май | май | замена вала карданого (передний, задний) 2шт замена амортизатора 4шт
[11 empty] | замена вала карданого (передний, задний) | шт | 2
[11 empty] | замена амортизатора | шт | 4
5.4. |  | Облученский |  | EO0044219 | УАЗ-390995 А 846 СЕ | по состоянию |  | К | май | май | замена вала карданого (передний, задний) 2шт замена амортизатора 4шт замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | замена вала карданого (передний, задний) | шт | 2
[11 empty] | замена амортизатора | шт | 4
[11 empty] | замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.5. |  | Облученский |  | EO0043952 | БКМ-317 А 542 РО | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена вала карданого 1шт замена бура БЛ-500 мм1шт замена раздаточной коробки 1шт замена амортизатора 4шт
[11 empty] | замена вала карданого | шт | 1
[11 empty] | замена бура БЛ-500 мм | шт | 1
[11 empty] | замена раздаточной коробки | шт | 1
[11 empty] | замена амортизатора | шт | 4
5.6. |  | Октябрьский |  | EO0002568 | ГАЗ-66 А 241 НВ | по состоянию |  | К | май | май | замена вала карданого (передний, промежуточный) 1шт
[11 empty] | замена вала карданого (передний, промежуточный) | шт | 1
5.7. |  | Октябрьский |  | EO0046418 | УАЗ-390995 У 903 СК | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена вала карданого переднего 1шт
[11 empty] | замена вала карданого переднего | шт | 1
5.8. |  | Октябрьский |  | EO0002578 | ГАЗ-5312 А 216 НВ | по состоянию |  | К | июль | июль | замена вала карданого заднего 1шт замена амортизатора 4шт
[11 empty] | замена вала карданого заднего | шт | 1
[11 empty] | замена амортизатора | шт | 4
5.9. |  | Октябрьский |  | EO0003239 | УАЗ-3909 А 235 НВ | по состоянию |  | К | август | август | замена вала карданого переднего 1шт
[11 empty] | замена вала карданого переднего | шт | 1
5.10. |  | Октябрьский |  | EO0012577 | УАЗ-390944 А 700 НЕ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена вала карданого (передний, задний) 2шт.
[11 empty] | замена вала карданого (передний, задний) | шт. | 2
5.11. |  | Октябрьский |  | EO0003951 | ГАЗ-66 А 224 НВ | по состоянию |  | К | август | август | замена вала карданого промежуточного 1шт замена раздаточной коробки 1шт
[11 empty] | замена вала карданого промежуточного | шт | 1
[11 empty] | замена раздаточной коробки | шт | 1
5.12. |  | Октябрьский |  | EO0045918 | Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200К Е 931 ВТ | по состоянию |  | К | июль | июль | замена каната грузового 1шт
[11 empty] | замена каната грузового | шт | 1
5.13. |  | Теплоозерский |  | EO0043911 | УАЗ-390995 А 421 РМ | по состоянию |  | К | август | август | замена переднего моста 1шт ремонт двигателя 1шт замена электронного оборудования на двигатель 1шт
[11 empty] | замена переднего моста | шт | 1
[11 empty] | ремонт двигателя | шт | 1
[11 empty] | замена электронного оборудования на двигатель | шт | 1
5.14. |  | Теплоозерский |  | EO0044218 | УАЗ-390995 А 845 СЕ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена моста (переднего, заднего) 2шт ремонт двигателя 1 замена рессоры 2шт
[11 empty] | замена моста (переднего, заднего) | шт | 2
[11 empty] | ремонт двигателя | шт | 1
[11 empty] | замена рессоры | шт | 2
5.15. |  | Теплоозерский |  | EO0042010 | УАЗ-390994 А 598 ОВ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена рулевого механизма 1шт замена рессоры 2шт
[11 empty] | замена рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | замена рессоры | шт | 2
5.16. |  | СМиТ |  | EO0002475 | МТ-ЛБ ЕА 01-30 | по состоянию |  | К | август | август | замена гусеницы 2шт замена отопителя салона 1шт
[11 empty] | замена гусеницы | шт | 2
[11 empty] | замена отопителя салона | шт | 1
5.17. |  | Смидовичский |  | EO0012575 | БКМ-317 А 600 РО | по состоянию |  | К | май | май | замена раздаточной коробки 1шт замена задней рессоры 2шт
[11 empty] | замена раздаточной коробки | шт | 1
[11 empty] | замена задней рессоры | шт | 2
5.18. |  | СМиТ |  | EO0043873 | УАЗ-315195 А 030 РК | по состоянию |  | К | июль | июль | замена рессоры 2шт
[11 empty] | замена рессоры | шт | 2
5.19. |  | СМиТ |  | EO0002457 | КС-45717 К-1 А 501 МЕ | по состоянию |  | К | август | август | ТНВД 1шт комплект форсунок 8шт
[11 empty] | ТНВД | шт | 1
[11 empty] | комплект форсунок | шт | 8
5.20. |  | СМиТ |  | EO0044359 | Шевроле Нива 212300-55 А 934 СТ | по состоянию |  | К | июль | июль | замена раздаточной коробки 1шт
[11 empty] | замена раздаточной коробки | шт | 1
5.21. |  | Ленинский |  | EO0012576 | УАЗ-390944 А 400 НЕ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена вала карданого (передний, задний) 2шт. замена амортизатора 2шт замена рулевого управления 1шт
[11 empty] | замена вала карданого (передний, задний) | шт. | 2
[11 empty] | замена амортизатора | шт | 2
[11 empty] | замена рулевого управления | шт | 1
5.22. |  | СМиТ |  | EO0002457 | Кран автомобильный КС-45717К-1 (Ивановец) А 501 МЕ 79 | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Ремонт опорной рама 1шт Ремонт стрелы 1шт
[9 empty] | август |  | Ремонт опорной рама | шт | 1
[9 empty] | сентябрь |  | Ремонт стрелы | шт | 1
5.23. |  | СМиТ |  | EO0002596 | Автогидроподъемник АП-17А 07 на базе ЗИЛ-433362 А 076 ЕЕ 79 | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Ремонт опорной рама 1шт Ремонт стрелы 1шт Ремонт люльки 1шт
[9 empty] | июль | октябрь | Ремонт опорной рама | шт | 1
[9 empty] | июль | октябрь | Ремонт стрелы | шт | 1
[9 empty] | июль | октябрь | Ремонт люльки | шт | 1
5.24. |  | СМиТ |  | EO0012339 | Подъемник ПСКБМ-1 на базе КАМАЗ-4326 5 тн A 205 МО79 | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Ремонт опорной рама 1шт Ремонт поворотной платформы 1шт Ремонт транспортной стойки 1шт
[11 empty] | Ремонт опорной рама | шт | 1
[11 empty] | Ремонт поворотной платформы | шт | 1
[11 empty] | Ремонт транспортной стойки | шт | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.2. |  | Облученский |  | ЕО0044038 | АИИСКУЭ розничного рынка Облученского РЭС | по состоянию |  | К | май | декабрь | Замена приборов учета 109шт Замена трансформаторов тока 99шт Замена МКС3шт Замена ОПС-1 68шт
[11 empty] | Замена приборов учета | шт | 109
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт | 99
[11 empty] | Замена МКС | шт | 3
[11 empty] | Замена ОПС-1 | шт | 68
7. |  |  |  |  | Резерв средств
7.1. |  |  |  |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | замена приборов учета
7.2. |  |  |  |  | Резерв средств | по состоянию |  | Т | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт автотранспортной техники
7.3. |  |  |  |  | Резерв средств | по состоянию |  | К | январь | декабрь | аварийно восстановительный ремонт КЛ 0,4-10кВ