## Лист1
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 10 | 2013-10-01 | 0:57 | 1:26 | 0.020139 | КУ "земля" | Благовещенск, 50 чел. Вкл до ЛР-168. В 2:33 до ЛР-342, без 1 ТП РСК, 3-х вед. ТП. Поврежден РТП-27/7, установлен ШУНТ!! Все включено в 12:15. 2.10.13 в 10:37 на РТП-27/7 заменен изолятор, ШУНТ снят!! |  | 0.020139 | дальнеприводная аэропорт, насосная осв. воды БТЭЦ / 0,14МВт / 15ТП | 48 | +9, дождь
Прим.ЦЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2013-10-01 | 2:21 | 2:21 | 0 | Спасск: ТЗНП. АПВ усп Ярославка: НЗЗ 1ст. МТО. АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +14, облач
Прим.ЦЭС | 6 | Баневур | 6 | 2013-10-01 | 8:03 | 9:49 | 0.073611 | МТЗ. РПВ ну | с.Каймановка, Каменушка, 300 чел. На РП-Кондратеновка отключен ф.3, обеспечен резерв без 9ТП. В 9:23 включен без 7ТП. В 9:49 включен голов.уч-к ф.6 Баневур. В 12:18 РП-Кондратеновка ф-3 включен без вед.отп на кардон,погашено 3ТП. В 16:01 включено все, схема восстановлена. По ф.3 РП-Кондратеновка на оп.31 заменен поврежд изолятор | ф-4 | 0.023611 | школа / 0,3МВт / 17ТП | 516 | +13, облач
Ам.ЦЭС | 10 | Ивановка | 4 | 2013-10-01 | 8:37 | 8:39 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Вознесеновка, с. Успеновка, с.Крещеновка, 550 чел |  | 0.0013889 | нет / 0,06 МВт | 2 | +10, дождь
Ам.ВЭС | 6 | Угольная | 3 | 2013-10-01 | 11:42 | 12:26 | 0.030556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | г.Райчихинск, 2700 чел |  | 0.030556 | дс, насосная / 15ТП / 1,1 МВт | 840 | +10, дождь
ЮЯ ЭС | 6 | РМЗ | В-10-Т2 | 2013-10-01 | 12:27 | 18:14 | 0.24097 | МТЗ | Обесточена 1,2сш-10 кВ (Т1 в резере). Повреждение изоляции и баков В-10 яч. вед. ф.47 действием эл. дуги межфазного КЗ, возникшей на кабельной разделке вед. КЛ в результате пробоя изоляции ф.А и С. В 13:01 введен в работу Т1, запитана 1сш-10. В 13:51 нагрузка 2сш-10 кВ переведена по сети потребителя. Устранено, схема восстановлена. Нагрузка ф.47 (вед) запитана по ф.3 | Т1, сеть потребителя | 0.058333 | быта нет, насосная НГРЭС, водозабор / 2МВТ | 1983 | -7, снег
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 3 | 2013-10-01 | 13:23 | 13:23 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-10-01 | 18:10 | 19:54 | 0.072222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Петровичи (482 чел). Включен после обхода. Причина не установлена |  | 0.072222 | нет / 0,17МВт | 305 | +10, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-10-01 | 18:20 | 18:53 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Черниговка, Гащенка, 730 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.022917 | школа / 11ТП / | 32 | +10, пасмурно
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-10-01 | 19:31 | 19:31 | 0 | МТО, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Западная | 28 | 2013-10-01 | 20:50 | 22:05 | 0.052083 | МТО, МТЗ, АПВ ну. | п. Угловое. 131 чел. Включен до ЛР-1. В 23:21 включен полностью. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.052083 | нет / 0,1МВт | 130 | +10, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 66 | 2013-10-01 | 21:35 | 22:31 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Ленинск, 228чел. После осмотра включен полностью, замечаний нет. |  | 0.038889 | нет / 8ТП / 0,16МВт | 153 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-10-02 | 5:30 | 9:13 | 0.15486 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ ну. | п.Бычиха. Включен без ТП-дачи. В 10:16 включено все. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.15486 | нет / 0,2МВт | 743 | +5, обл
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-10-02 | 7:17 | 7:30 | 0.0090278 | МТО, АПВ нет, РПВ усп | п.Тыгда, 2200 чел |  | 0.0090278 | водозабор,котельная / 17ТП / 0,4 МВт | 73 | +10, ясно
Хаб.СЭС | 10 | ЦРП-10 | 9 | 2013-10-02 | 7:20 | 16:00 | 0.36111 | "земля" от КУ | о/л "Карабел", дачи. Пр.оп.38-39 обрыв провода ф.В деревом из неохр зоны. Устранено |  | 0.36111 | нет / 0,01МВт | 146 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Западная - Штыково - Кролевцы | №1 | 2013-10-02 | 8:22 | 8:22 | 0 | АТЭЦ: ускорение ДЗ 3ст, НЗЗ 3 ст, АПВ усп: Западная: ТНЗНП 1 ст, АПВ усп, Штыково: ПНДЗ, АПВ усп | Lвл=39км. Обход пр.оп.40-75(от ПС Западная с 8 по 15 км) без замечаний, начался дождь. 4.10.13 обход закончен полностью, замеч нет. |  | 0 | нет | 0 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 5 | 2013-10-02 | 9:38 | 9:44 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 | быта нет / 2ТП/ 0,01 МВт | 1 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2013-10-02 | 10:33 | 11:56 | 0.057639 | "земля" от КУ | с.Лучки, Березовое, 1039 чел. Включен без с.Лучки. В 14:06 все включено. КТП-2680 заменен предохранит (причина не установлена) |  | 0.057639 | нет / 17 ТП / 0,4 МВт | 1085 | +10, дождь
Прим.СЭС | 10 | Яковлевка | 1 | 2013-10-02 | 11:40 | 13:41 | 0.084028 | "земля" от КУ | с. Яковлевки 480 чел. Оп.27 срыв изолятора ф.С. Устранено |  | 0.084028 | нет / 6ТП / 0,34 МВт | 605 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-10-02 | 11:56 | 12:01 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | с.Лубянка Орловка Тигровый, 250 чел |  | 0.0034722 | нет / 5ТП / 0,04МВт | 5 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-10-02 | 12:00 | 12:05 | 0.0034722 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | п.Соловей ключ, 200чел |  | 0.0034722 | нет / 11ТП / 0,45 МВт | 100 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 4 | 2013-10-02 | 12:15 | 16:12 | 0.16458 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Уссурка,130 чел. Включен голов.уч-к, запитано одно ТП. Оп.86. заменили изоляторы ф.А,В, при включении земля по ф.С, оставили в работе для поиска прибором. В 18:16 включен без ТП-6056 "МТФ", поврежден проход.изолятор ф.С. Устранено и все включено в 19:13 |  | 0.16458 | нет / 10ТП / 0,2 МВт | 592 | +10, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-10-02 | 12:16 | 13:45 | 0.061806 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произ | п.Соловей ключ, 200 чел. Пр.оп 11-12 устранен провис проводов. |  | 0.061806 | нет / 11ТП / 0,45 МВт | 1500 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-10-02 | 12:34 | 13:45 | 0.049306 | "земля" от КУ | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировский, 352 чел. Включен после осмотра, самоустранилось |  | 0.049306 | школа, детдом / 15ТП / 0,09 МВт | 90 | +10, пасмурно
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2013-10-02 | 12:38 | 12:38 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп; Славянка: ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ ф.В 89,6 км. Обход 3.10.13, обрыв грозотроса в середине прол оп №185-186. 4.10.13 в прол оп №185-186 трос демонтирован. |  | 0 | нет | 0 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Суражевка | 16 | 2013-10-02 | 12:40 | 12:42 | 0.0013889 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | На х.х. |  | 0 | нет | 0 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Тереховка | 1 | 2013-10-02 | 13:15 | 18:12 | 0.20625 | "земля" от КУ | с.Гордечное, 141 чел. Заменили камеру одной фазы на выключателе (вакуумный,имеет дефект из-за нагрева) и включили фидер до РЛ-1. В 18:42 включено все. Повреждение на вед.ТП-Вахтовый поселок |  | 0.20625 | нет / 4ТП / 0,08 МВт | 250 | +10, дождь
ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ | 3 | 2013-10-02 | 14:20 | 14:53 | 0.022917 | МТО, МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв | г.Биробиджан. Выделен уч-к, потребитель запитан. Повреждена конц.муфта на оп.2/00/2 (поврежд-е произошло при проведении опыта КЗ на ТП-72) | ф.98 ЧТФ | 0.019444 | школа, 2дс / 10 ТП / 3000чел / 1,2МВт | 542 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 98 | 2013-10-02 | 15:26 | 17:28 | 1900-02-10 02:02 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | По фидеру была запитана нагрузка ф.3 ТЭЦ. Выделен уч-к, обеспечен резерв. Поврежден голов.каб до ТП-41. 3.10.13 не работали. 4.10.13 найдено 2-е МП 294м от ТП-41. 15.10.13 устранено. 18.10-4.11.13 не занимались. 5.11.13 найдено 3-е МП 338м от ТП-41. 6.11.13 не занимались. 7-8.11.13 земляные работы. 9- устройство перехода ч/з дорогу (уложена труба 12 м, закопана), на 10- не занимались. 11-12.11.13 проведение земляных работ. 13.11.13 устранено и вкл. | ф.477 ГЗУ | 0.039583 | г.Биробиджан / 17ТП / 4700 чел / 2МВт | 1915 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-10-02 | 15:40 | 15:41 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544 чел |  | 0.00069444 | школа, насосная, нефтебаза / 23ТП / 0,16 МВт | 3 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-10-02 | 15:40 | 16:55 | 0.052083 | МТЗ, АПВ выв, после РПВ "земля" | с.Преображенка,Еленовка,Подгорное,Архангеловка, часть п.Кировский, 352 чел. В 15:41 включен с "землей" для поиска. ТП-6156 поврежден опорный изолятор по Ф"А" заменили и включили по нормальной схеме в 20:12 |  | 0.052083 | школа, детдом / 15ТП / 0,09 МВт | 522 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2013-10-02 | 16:08 | 16:36 | 0.019444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | с.В-Надеждинское,Новый,дождь, 1273 чел. Повреждение на вед.уч-ке (РТП-котельная поврежд ножи двух фаз) |  | 0.019444 | нет / 15 ТП / 1,1 МВт | 850 | +10, дождь
Ам.СЭС | 110 | Тында - Эльга | №1 | 2013-10-02 | 16:14 | 16:28 | 0.0097222 | Тында: 2ст НЗНП, АПВ выв, РПВ усп | Обесточена 1сш-110, 1,3 сш-10 кВ ПС Эльга. Ложная работа защит (ПС Тында МЭС направлено письмо на послеавар.проверку) |  | 0.0097222 | г.Тында, 14 000 чел / 9 МВт | 1321 | +10, ясно
Ам.СЭС | 110 | Эльга | В-110 Т2 | 2013-10-02 | 16:14 | 17:54 | 0.069444 | МТЗ-110 | В работе Т1,Т2 раздельно. Работа ОД-КЗ-110 Т2, обесточена 2,4 сш-10 кВ, обеспечен резерв. Одновремен отключалась ВЛ-110 Тында-Эльга цепь №2 с успеш АПВ (2ст НЗНП, 2 зона ДЗ). Осмотр Т2 без замечаний. Пропуск защит в отключении ф.47 (вед), В-10-Т2. 8.10.13 по ф.47 произведена замена уставок | Т1 | 0.0097222 | г.Тында, 14 000 чел / 9 МВт | 1321 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 6 | 2013-10-02 | 16:27 | 18:12 | 0.072917 | "земля" от КУ | с.Первомайское, 360 чел. Включен до РЛ оп.41. На оп.91 ф.С заменен поврежд.изолятор и включен полностью в 18:53. |  | 0.072917 | нет / 6ТП / 0,01 МВт | 357 | +10, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 10 | 2013-10-02 | 16:55 | 20:35 | 0.15278 | "земля" от КУ | с.Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка, 544 чел. Обеспечен резерв. ТП-6063 ф.А заменен поврежден изолятор. | ф.7 Павло-Федоровка | 0.052778 | школа, насосная, нефтебаза / 23ТП / 0,16 МВт | 254 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | 25 | 2013-10-02 | 17:05 | 18:27 | 0.056944 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ не произ | ф.25 (согласующ тр-р 10/6). Затекание воды в релейный отсек. Сделан временный ремонт кровли, и ревизия отсека РЗА ф.25 |  | 0.056944 | быта нет / 4ТП / 0,2 МВт | 272 | +10, ясно
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Межзаводская | №2 | 2013-10-02 | 18:40 | 18:52 | 0.0083333 | бб, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивалась вед.ПС Межзаводская(аб. ООО СпасскЭлектроконтроль) |  | 0.0083333 | нет / 2,5 МВт | 500 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-10-02 | 18:53 | 19:00 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п. Лазо 743 чел |  | 0.0048611 | дс / 10 ТП / 0,5 МВт | 70 | +10, морось
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-10-02 | 18:53 | 19:00 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Старая каменка 70 чел |  | 0.0048611 | нет / 0,03 МВт | 20 | +10, морось
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | СВ-10 №3-4 | 2013-10-02 | 20:05 | 20:14 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 3сш-10 кВ. Одновременно откл-ся ф.16 (МТЗ). Все включено кроме ф.16 |  | 0.00625 | 0,4 МВт | 64 | +10, морось
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-10-02 | 20:05 | 22:11 | 0.0875 | МТЗ, АПВ нет | с.Галенки с.Дзержинец, 1000 чел. Включсили до РЛ-562 оп.225 без 10 ТП в с.Галенки. В 23:31 включен без СТП-5592, повреждение 2 опорных изоляторов, оставл. до утра (обесточ 50 частн.домов в с.Галенки). Устранено и вкл в 12:15 3.10.13. |  | 0.0875 | школа, дс / 16 ТП | 882 | +10, морось
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 1 | 2013-10-02 | 23:30 | 23:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +10, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-10-02 | 23:30 | 23:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +10, пасм
Прим.ЗЭС | 10 | Спасск | 1 | 2013-10-03 | 5:32 | 13:36 | 0.33611 | "земля" от КУ | с.Прохоры,п.Известковый, 157чел. Выделен голов.участок до ТП-33, без нагрузки (поврежд изол оп №46, провод на траверсе), потребители запитаны от резерва. Устранено. | ф.4 ПС Красный кут | 0.052083 | нет / 0,12МВт | 150 | +6, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-10-03 | 5:47 | 6:30 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну. | с.Преображенка, с.Еленовка, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Кировка, 352чел. Включен без отпайки на с. Еленовка. В 10:17 заменён прох. изол ТП-6149, потребитель запитан. |  | 0.029861 | котельная, школа, насосная / 0,14МВт | 150 | +6, дождь
Хаб.СЭС | 10 | Многовершинная | 18 | 2013-10-03 | 8:05 | 11:50 | 0.15625 | МТЗ. РПВ ну | п. Многовершинный, 782 чел. Обрыв пров оп №1-4. Устранено и вкл без ТП-2 (10 2-х этажных дома), повреждение каб. 10кВ. Устранено и вкл в 14:35. |  | 0.15625 | котельн / 0,45МВт / 6ТП | 1500 | +2, ветер, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Бочкарёвка | 6 | 2013-10-03 | 11:10 | 12:05 | 0.038194 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Бочкарёвка, Хитровка, Белогорка, 1357 чел. Вкл без с.Хитровка, Белогорка, схлёст шлейфа ЛР-27-06-07. Устранено в 12:46. |  | 0.038194 | Котельная3, Школа3, В/башня2, Д/Сад 3 / 0,4МВт / 18ТП | 269 | 0, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-10-03 | 13:00 | 14:01 | 0.042361 | КУ "земля" | с.Крауновка 700 чел. Повреждение на вед ТП. |  | 0.042361 | школа / 0,11МВт / 8ТП | 83 | +12, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-10-03 | 14:50 | 15:00 | 0.0069444 | МТО. РПВ усп | п.Лесозаводск, 80 чел. |  | 0.0069444 | насосная / 0,09МВт / 5ТП | 15 | +12, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-10-03 | 15:00 | 16:13 | 0.050694 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | п.Бычиха, дачи. Вкл до Р-5. Убрано дерево оп №165-166, вкл в 17:36. |  | 0.050694 | нет / 0,2МВт | 657 | +2, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-10-03 | 15:13 | 15:13 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +2, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-10-03 | 15:45 | 15:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +2, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-10-03 | 17:30 | 18:43 | 0.050694 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Поврежд на вед отп. |  | 0.050694 | 4 насел. пункта, 2900 чел / школа, дс / 1,7МВт | 2098 | +4, ветер
Хаб.ЦЭС | 35 | Хор - Черняево | Т-71 | 2013-10-03 | 17:49 | 21:31 | 0.15417 | КУ "земля" | Обесточена ПС Черняево, обеспечен резерв 10кВ. Пр.оп.9-10 убрано дерево вне охранной зоны | ф-1 Гродеково | 0.054167 | 2150 чел / 0,78МВт | 1009 | +4, ветер
Прим.ЗЭС | 6 | Рощино | 2 | 2013-10-03 | 18:05 | 22:31 | 0.18472 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с. Рощино 3750 чел. В пр.оп.43-44 обрыв проводов всех трех фаз из-за падение дерева с края просеки, в пр.оп.44-45 обрыв пров ф.С. Устранено |  | 0.18472 | школы, детсад, водзабор / 0,72МВт / 16ТП | 3100 | +5, дождь со снегом
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога | С-110 | 2013-10-03 | 18:40 | 18:55 | 0.010417 | 1стДЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточены ПС Лидога, Троицкая. |  | 0.010417 | 6090 чел / 2,8МВт | 700 | +5, сильн ветер
ЭС ЕАО | 35 | БВС | В-35/6кВ 3Т | 2013-10-03 | 18:47 | 22:55 | 0.17222 | ГЗ | В расширительном баке и газовом реле масла нет, 3Т выведен в ремонт. Обесточена 3СШ-6кВ, запитана от резерва. Нарушение герметичности соединения нижнего флянца среднего радиатора трансформатора. Включен на холостой ход после протяжки и доливки масла (120 л). 4.10.13 12:03 включен под нагрузку. | ф-280 Центр | 0.015972 | часть г.Биробиджан: 2500 чел / 0,8МВт | 452 | +5, облач
Хаб.ЦЭС | 10 | Георгиевка | 11 | 2013-10-03 | 18:48 | 18:48 | 0 | Ав.откл, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-10-03 | 19:12 | 19:35 | 0.015972 | авар. Откл. АПВ ну, РПВ усп | с.Могилёвка, 30 чел. |  | 0.015972 | приют / 3ТП / 0,05МВт | 19 | +5, сильн ветер
Хаб.СЭС | 110 | Вознесенская - Иннокентьевка | С-106 | 2013-10-03 | 20:05 | 14:54 | 0.78403 | ДЗ 2з. АПВ. РПВ ну | Обесточены ПС Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В 3:20 пр.оп.34-35 убрано одно дерево с проводов (двух фаз, без повреждений). Включение неуспешо. Схлёст среднего и нижнего пров (сварились) оп №35-36. Устранено. |  | 0.78403 | 9 насел. пунктов: 8500 чел / 4,5МВт | 70800 | +5, сильн ветер, осадки
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-10-03 | 20:45 | 22:14 | 0.061806 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | Петровичи, Полётное, Прудки, 1569 чел. Включен до СМЛ-1. В 22:50 включен без с.Прудки. Убрано дерево оп №261-262 в 17:56. |  | 0.061806 | Дет.сад, школа, котельная, насосная / 0,9МВт / 20ТП | 521 | +5, сильн ветер, осадки
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-10-03 | 20:45 | 21:17 | 0.022222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.022222 | 2025 чел 6 нас.пунктов / 18 ТП / 0,65 МВт | 347 | +5, сильн ветер, осадки
Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 43 | 2013-10-03 | 21:27 | 21:50 | 0.015972 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.015972 |  | 38 | +5, сильн ветер, осадки
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-10-03 | 21:54 | 22:44 | 0.034722 | "земля" от КУ | Повреждение на вед уч-ке |  | 0.034722 | быта нет / 0,01МВт | 8 | +5, сильн ветер, осадки
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-10-03 | 23:07 | 0:07 | 0.041667 | "земля" от КУ | быт г.Паризанск, 1990 чел. Включен головной уч-к. В 00-15 включен до ТП-7395 ( осталось погашено 3-ТП РСК и 4-ТП абон). В 3:00 включен без 2ТП РСК (быт) и 1ТПвед (военкомат). Сильно накренилась оп №31/1/48 (болото), обрыв вязки (касалась траверсы). Устранено и вкл в 10:30 4.10.13. |  | 0.041667 | котельная,насосная,дс / 20ТП / 1,2 МВт | 1200 | +5, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | ГВФ | 20 | 2013-10-04 | 0:20 | 0:35 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 | нет / 0,2 МВт | 65 | +5, сильный ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-10-04 | 3:18 | 10:33 | 0.30208 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Могилёвка, 30 чел. Убрано дерево прол оп №61-62. | ф.19 | 0.028472 | нет / 3ТП /0,05 МВт | 34 | +5, сильный ветер
ЮЯ ЭС | 35 | Укулан | Т3 | 2013-10-04 | 6:53 | 15:40 | 0.36597 | ГЗ | Нарушение целостности прокладки верхнего флянца радиатора трансформатора. Обесточен ЗРУ-10 (з фидера); Т1,Т2 питает новый КРУН-10, потребитель запитан от Т1. Выведен из работы трансформатор, произведена доливка масла. Т3 поставлен в резерв (без включения, распоряжение ГИ). | Т1 | 0.035417 | г.Томмот, 3336 чел / 1,4 МВт | 1190 | -15, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-10-04 | 6:55 | 7:37 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Гродеково, Могилевка, 1328 чел.По фидеру была запитана нагрузка ф.7. Включен без нагрузки ф.7 (на повреждении, вкл в 10:33). |  | 0.029167 | школа, дс / 19 ТП / 0,7 Мвт | 507 | +5, сильный ветер
Хаб.СЭС | 6 | Белая Гора | 2 | 2013-10-04 | 7:20 | 12:10 | 0.20139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Чля, 634 чел. Оп.№170-171 обрыв проводов из-за падения дерева вне охр.зоне. Устранено. |  | 0.20139 | школа, котельная / 0,2 МВт | 1000 | +5, сильный ветер, снег
Хаб.СЭС | 6 | Приусадебная | 24 | 2013-10-04 | 7:27 | 17:40 | 0.42569 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Очан,450 чел. Дерево из вне охр.зоны в пр.оп.№328-329 (болотистая местность), обрыв вязок в пр.оп.№329-331. Устранено. |  | 0.42569 | школа, котельная / 0,2 МВт | 2000 | +5, сильный ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 16 | 2013-10-04 | 7:36 | 11:06 | 0.14583 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | п.Санболи, 1221 чел. Падение дерева, обрыв пров оп №317-318. Устранено. |  | 0.14583 | нет / 5ТП / 0,6 МВт | 1500 | +5, сильный ветер, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-10-04 | 8:20 | 12:09 | 0.15903 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Вкл до Р-69 запитано с.Вятское, Гарнизон. В 12:48 до В-10 (64-й км). Обрыв проводов в пр.оп.№78-79 (дерево вне охр.зоны).Устранено. 5.10.13 в пр.оп.81-82, 47-49, 7-8, 13-14, 32-33, 33-34, в пр.оп.2-3 (отпайка на ТП-1150) убраны деревья с ВЛ, без повреждения. Включен полностью 5.10.13 в 18:34. |  | 0.15903 | 850 чел / школа, детсад / / 0,52МВт | 3574 | +2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-10-04 | 11:55 | 13:32 | 0.067361 | КУ "земля" | ТП-Молокозавод, ТП-Полигон. Вкл для поиска "земли". Оп.№334 разрушен изолятор. Устранено в 16:50. |  | 0.067361 | полигон / 0,07МВт / 2ТП | 121 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-10-04 | 11:59 | 12:12 | 0.0090278 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0090278 | 425 чел / 11ТП / 0,25МВт | 54 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-10-04 | 12:05 | 15:05 | 0.125 | КУ "земля" | с.Галенки, с.Дзержинец, 1350 чел. Включили в 15-05 для поиска "земли". Повреждение на вед. отпайке "Дзержинец" |  | 0.125 | школа, детсад / 21ТП / 0,44МВт | 1634 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-10-04 | 12:22 | 12:24 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 | 425 чел / 11ТП / 0,45МВт | 15 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-10-04 | 13:25 | 14:07 | 0.029167 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | дачи Сосновка, дачи Корфовский. Вкл без дачи Корфовский. Убрано дерево оп №153-154 в 15:47. |  | 0.029167 | нет / 0,35МВт | 378 | +4. сильный ветер
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2013-10-04 | 13:45 | 14:10 | 0.017361 | МТЗ. АПВ нет. РПВ ну | п.Маго 1223 чел. Вкл без отп. на Порт (погашено 3ТП,100 частных домов). В 19:25 остаётся обесточено ТП-10. Падение оп №7-9/3,7-9/4,7-9/5. Скальный грунт, техника не проедет. Смонтирована каб.вставка 10кВ. Все включено в 23:10 |  | 0.017361 | котельн, насосн / 0,5МВт | 210 | +5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2013-10-04 | 15:00 | 19:50 | 0.20139 | Откл. КУ "Земля" | с.Лучки, с.Березовка, 1039 чел. Повреждение траверсы анк. оп №61 (сгнила). Устанавлена временная опора (до 7.10.13). |  | 0.20139 | котельная/0,36 Мвт/17 ТП | 1738 | +14, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-10-04 | 16:00 | 16:18 | 0.0125 | Откл. КУ "Земля" | с.Ивановка, 842 чел. Вкл до РС-681 оп.№57 на оп.№69 разрушен изолятор. Осталось погашено 3-ТП . Устранено в 17:10. |  | 0.0125 | нет/0,2 МВт/13 ТП | 42 | +14,обл.
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-10-04 | 19:30 | 21:50 | 0.097222 | МТЗ-1. АПВ, РПВ ну | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 904 чел. В результате ДТП на федер.трассе,вдоль которой проходит часть фидера, повреждена жб оп.134 а/м Тойота-Калдина. На месте происшествия вызвана полиция, сообщено в СБ. Выделен уч-к, обеспечен резерв кроме одного ТП-1008(вышка связи). Устранено и включно полностью 5.10.13 в 12:40 | ф.14 Куприяновка | 0.097222 | радиолакатор, школа / 0,12МВт / 16ТП | 204 | +10, облач
Хаб.ЦЭС | 10 | Березовка | 23 | 2013-10-05 | 9:45 | 19:25 | 0.40278 | "земля" от КУ | п.Березовка, 300чел. Повреждение гол участка КЛ-10. Устранено. |  | 0.40278 | школа, д/дом / 0,25МВт | 2417 | +7, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-10-05 | 11:58 | 12:14 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, при РПВ "земля" от КУ | с.Халкидон, Светлое, 1293 чел. Включен после осмотра, замечаний нет. |  | 0.011111 | школа, котельн / 21ТП / 0,78МВт | 70 | +10, обл
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-10-05 | 17:15 | 17:23 | 0.0055556 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 | нет | 66 | +8, ветер
Хаб.СЭС | 110 | АмТЭЦ - Падали - Эльбан | С-88 | 2013-10-06 | 1:57 | 1:57 | 0 | 1стНЗНП. АПВ усп | ИМФ ф-А 8км. 7.10.13 - замечаний нет |  | 0 | нет | 0 | +5, облач
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-10-06 | 6:19 | 6:26 | 0.0048611 | авар. откл. РПВ усп | с.Черноручье, Валентин, 569 чел. |  | 0.0048611 | больн, скважина / 0,5МВт / 15ТП | 50 | +8, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2013-10-06 | 11:20 | 11:40 | 0.013889 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.013889 | нет | 44 | +8, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2013-10-06 | 12:16 | 12:16 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 21 | 2013-10-06 | 12:17 | 12:17 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +12, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 1 | 2013-10-06 | 15:04 | 15:18 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 | нет | 30 | +12, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-10-06 | 17:48 | 20:15 | 0.10208 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | п.Тыгда, 300 чел. Разбит схлёст пров оп №74-75. |  | 0.10208 | нет / 8ТП / 0,06МВт | 137 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 110 | Хороль | Т1 | 2013-10-06 | 19:45 | 20:30 | 1900-01-08 00:45 | ДЗТ В-35 Т1 | Т-2 резерв. Перекрытие в ячейке 10кВ Т1, В-110 Т1 не отключился, сгорела катушка отключения-выведен в ремонт. Для разборки схемы РШ-110 Т1 были отключены В-110 ВЛ Петровичи, В-110 ВЛ Ярославка, В-110 ВЛ Приозёрная, В-110 ВЛ Камень Рыболов. Вызывался пожарный расчет (средства пожаротушения не разворачивали). Отсуствует оперативный ток, повреждение элемента №52 в аккумуляторной батарее. В 21:08 (ч/з 1ч 23м) вкл ВЛ-110 Ярославка-Хороль-К.Рыболов (на Хороле В-110 вкл домкратом), запитана ПС-110 К.Рыболов и 8ПС-35кВ. В 21:45 (ч/з 2 ч) на ПС Хороль вручную вкл В-110 Т2 и В-35 Т2, запитаны 6ПС-35кВ-итого 4,7МВт. В АБ зашунтирован элемент №52. В 22:54 (ч/з 3ч 09м) на ПС Хороль запитана 2СШ-10кВ с потребителем. По 1сш-10кВ повреждение изоляции и шин, разрушение В-10 Т1. 4 вед фидера (1МВт), перезапитаны в сетях абонента. 23:10 вкл В-110 Петровичи, В-110 Приозёрная-транзит замкнут. Заявка с 9:00 7.10.13 до 20:00 11.10.13 по восстановлению цепей РЗА. 7.10.13 в 23:32 включена 1сш-10кВ ч/з СВ-10. | Т2 | 0.083333 | Обесточены ПС-110 Хороль, К.Рыболов, 14ПС-35кВ (8,27МВт / 23000 чел) | 19991 | +15, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-10-07 | 9:07 | 9:16 | 0.00625 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Сальское, с.Сухановка, 1217 чел. Произведен обход. ОП 821 следы перекрытия птицей (рядом с ОП обнаружена ворона) |  | 0.00625 | котельная, школа,/27 ТП/0,48 МВт | 81 | +14, ясно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 4 | 2013-10-07 | 11:45 | 11:58 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0090278 | нет/0,4 МВт | 80 | +5, ветер
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-10-07 | 11:45 | 11:58 | 0.0090278 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. |  |  | 0.0090278 | нет/0,15МВт | 32 | +5, ветер
Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 37 | 2013-10-07 | 13:47 | 13:56 | 0.00625 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | резерв теплосетей |  | 0 | теплосети | 0 | +12, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-10-07 | 14:49 | 15:08 | 0.013194 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произв. | часть п.Вадимовка, 483 чел., 0,05 МВт, 5 ТП. Выведен участок от РС 735 (оп.23) до СП-10. Повторно отключился в 17:05 |  | 0.013194 | нет/0,05 МВт/5 ТП | 23 | +15, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-10-07 | 15:50 | 16:50 | 0.041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть п.Лучегорск, 100 чел., 0,08 МВт, 5 ТП.В 16-50 включен до РЛ-13 (оп. 49). Обесточен участок за ЛР 13, без нагрузки. В 17-05 (ч/з1ч.15 мин.) включен полностью, в пр. оп 22-23 устранен схлест. |  | 0.041667 | нет/0,08 МВт/5 ТП | 500 | +12, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-10-07 | 17:05 | 18:16 | 0.049306 | МТО, АПВ запрет, РПВ не произв. | часть п.Вадимовка, 483 чел. Повторно отключился при выведеном участке от РС 735 до СП 10 .В 18-16 включен полностью. В пр. оп. 7-8 устранен провис провода ф."В". |  | 0.049306 | нет/0,05 МВт/5 ТП | 86 | +15, обл.
Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-10-07 | 23:22 | 1:34 | 0.091667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п. Лучегорск 100 чел. На оп.1 восстановлен отгоревший шлейф. |  | 0.091667 | нет / 5ТП / 0,08МВт | 500 | +10, облач
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 1 | 2013-10-08 | 6:31 | 6:31 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +8, ветер
Прим.СЭС | 10 | Уборка | 15 | 2013-10-08 | 6:31 | 6:33 | 0.0013889 | ТМ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | нет | 2 | +8, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 15 | 2013-10-08 | 11:07 | 11:57 | 0.034722 | МТО, АПВ нет., РПВ неусп. | часть г. Биробиджан, 1500ч. Повреждение вводного кабеля на вед. ТП 544 (завод Авест). Под отключение попало 1/2 ТП 127 (правительство), через 16 минут ТП 127 перевели на ф.20 ПС Биробиджан |  | 0.034722 | правительство/0,54 Мвт | 476 | +12, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино | В 35 Т1 | 2013-10-08 | 13:30 | 13:55 | 0.017361 | Откл. КУ | В 12:57 на ПС Краскино по В 35 Т1 появился гул. В 13:21 от КУ отключены ВЛ 35 Краскино-Хасанская №1,2, ВЛ 35 кВ Краскино-Посьет. В 13:30 откл В-35 Т1. В 13:55 включен В-35 Т1, в 14:03 вкл. ВЛ-35 Краскино-Хасанская №1,2, Краскино-Посьет. После согласования с потребителями в 14:20 выведен в ремонт В-35 Т1. Обестены 4ПС (Хасанская, Посьет, Гвоздево, вед ПС Хасан и вед. ПС ж/д) (3,4 МВт, 4500чел.). Т2 в ремонте (реконструкция ОРУ 110). В 16:20 допущена бригада. На вводе 35 ф.В повреждение заземляющего поводка кондесаторной обкладки . Устранено и включено в 17:06. |  | 0.017361 | Хасанский р-н, 4500ч./3,4 МВт | 6500 | +13, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 4 | 2013-10-08 | 16:36 | 16:42 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с.Лермонтовка, 259 ч. |  | 0.0041667 | нет/0,28 Мвт | 28 | +13, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-10-09 | 3:49 | 4:03 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0097222 | школа, котельн / 0,5МВт | 103 | +12, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-10-09 | 8:05 | 8:06 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | с.Морусино, Соколовка, 862 чел |  | 0.00069444 | школа, котельная / 11ТП / 0,4 Мвт | 7 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-10-09 | 9:59 | 9:59 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 15 | 2013-10-09 | 13:03 | 13:05 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | п.Сибирцево, 422 чел |  | 0.0013889 | нет / 11ТП / 0,1 МВт | 6 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Амурская | СВ 6кВ | 2013-10-09 | 13:03 | 13:05 | 0.0013889 | б/б | Одновременно отключился вед. ф.11 |  | 0.0013889 | нет/3,7 Мвт | 123 | +12, обл.
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 154 | 2013-10-09 | 15:52 | 17:06 | 0.051389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Оп.154/00/21 перекрытие птицей |  | 0.051389 | рентраслятора / 0,016 МВт | 20 | +10, ясно
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2013-10-09 | 15:52 | 15:52 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-10-09 | 17:22 | 18:20 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Барабаш,пз, 70 чел. Включили до РС-2, без п/з Овчинниково (перешла на ДГ). Оп.1-45 излом опоры у верхнего бандажа пасынка. Устранено, схема восстановлена в 13:40 |  | 0.040278 | нет / 7ТП / 0,13 МВт | 180 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Новицкое | 6 | 2013-10-09 | 19:15 | 19:40 | 0.017361 | МТЗ, АПВ нет, РПВ не произв. | с.Николаевка, часть с.Новицкое. 231 чел. Включен без отпайки на с.Николаевка. Осталось обесточено 7 ТП . ОП 138/12 (дерев. анкерная) погрузчиком сена сломана траверса, на ОП 138/13 сорван изолятор, провод не поврежден. Виновник с места скрылся. Очевидец запомнил гос.номер. Сообщено в службу безопасности, полицию. В 20:50 повреждения устранены. При включении "Земля", обход продолжен. В 0:55 включено все, на оп. 138/10, 138/11 восстановлены вязки проводов. |  | 0.017361 | нет / 0,29 МВт / 13ТП | 450 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | ЖБИ-130 | 7 | 2013-10-09 | 19:24 | 19:25 | 0.00069444 | ЗЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Некруглое, 500 чел |  | 0.00069444 | школа / 0,02МВт / 3ТП | 1 | +10, ясно
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2013-10-09 | 21:24 | 21:30 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п. Новобурейский |  | 0.0041667 | школа/0,3 Мвт | 137 | +8, обл.
Прим.ЦЭС | 110 | Хороль - Камень рыболов |  | 2013-10-10 | 8:10 | 8:10 | 0 | МТО, НЗЗ 1ст., АПВ усп., ИМФ ф.А-20,6 км. | Произведен осморт ПС Камень рыболов- замечаний нет. Обход без замечаний |  | 0 | нет | 0 | +8, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Восток | 9 | 2013-10-10 | 10:42 | 11:07 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п. Восток 1200 чел. Убрана ветка в пр.4-5 |  | 0.017361 | нет / 18ТП / 0,29 МВт | 121 | +8, облачно
Хаб.ЦЭС | 35 | Эмальзавод | Т1 | 2013-10-10 | 11:16 | 17:27 | 1900-01-07 06:11 | КУ | При произ-ве перекл на ПС Эмальзавод (вывод в ремонт Т2) произошел повреждение РПН Т1 (16МВА) по стороне 35кВ. Без напряжения 1сш-6 кВ, запитана от резерва. 11-14.10.13 не работали. 15.10.13 подготовительные работы к вскрытию трансформатора. 16.10.13 из влечен РПН. 17.10.13 РПН оставлен в 8м положении и зашунтирован. Оперировать РПН нельзя!. 18.10.13 включен на х.х. 21.10.13 в 16:55 включен под нагрузку. | Т2 | 0.0013889 | жд округ г.Хабаровск / 20313 чел / 3,7 МВт | 124 | +10, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | ф.Алдан-1 | 2013-10-10 | 11:54 | 11:54 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-10-10 | 12:45 | 14:02 | 0.053472 | "земля" от КУ | с.Благодатное, с.Новобильмановка 482чел. Включен без отпайки на с. Новобельма На оп. 362 срыв вязки. Устранено, все включено в 16-33. |  | 0.053472 | нет / 18ТП / 0,29 МВт | 301 | +8, облачно
Прим.ЮЭС | 35 | Океанская - Сахарный ключ |  | 2013-10-10 | 13:50 | 19:08 | 0.22083 | "земля" от КУ | На ПС Океанская повреждение концевой муфты. Обесточены 2сш-35,6 кВ ПС Сах.ключ, обеспечен резерв. Устранено, схема восстановлена | по 35 кВ со стороны ПС Спутник | 0.017361 | г.Владивосток, 2000 чел / 2,35 МВт | 980 | +10, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-10-10 | 20:57 | 20:57 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +1, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-10-10 | 22:19 | 23:01 | 0.029167 | МТЗ, АПВ выв., РПВ не произв. | часть г.Партизанск 2141 чел. В 23:01 включен до ТП-7323. В 23:15 включили без ТП-7324. В 23-59 включено все. Выделен участок КЛ между ТП-7324 и ТП-7348 (кольцующий участок с ф-13 Партизан, без нагрузки). |  | 0.029167 | тнс, д/сад/ 16 ТП/0,9 МВт | 1300 | +16, пасм.
Ам.ЦЭС | 10 | Амурсельмаш | 3 | 2013-10-10 | 22:40 | 23:01 | 0.014583 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. |  |  | 0.014583 | нет | 98 | +1, снег, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 2 | 2013-10-11 | 1:43 | 2:00 | 0.011806 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Тамбовка, 2500ч. |  | 0.011806 | пож.часть, 3 котельных,д/сад/19 ТП/0,7 Мвт | 190 | 0, снег, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-10-11 | 1:43 | 2:26 | 0.029861 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Косицино, 577ч. |  | 0.029861 | нет/7 ТП/0,1 Мвт | 56 | 0, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | А - Орлиная с отп ПС Голубинка |  | 2013-10-11 | 7:27 | 7:38 | 0.0076389 | без блинкеров, РПВ усп. | Разрыв транзита |  | 0 | нет | 0 | +13, пасм.
Прим.ЮЭС | 110 | А - Орлиная с отп ПС Голубинка |  | 2013-10-11 | 7:42 | 14:29 | 0.28264 | без блинкеров | Разрыв транзита. Восстановлена изоляция в цепях отключения В-110 на ПС "А". |  | 0 | нет | 0 | +13, пасм.
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 136 | 2013-10-11 | 7:49 | 9:19 | 0.0625 | Откл. КУ "Земля" | г.Облучье. Вкл частями, замечаний нет. |  | 0.0625 | котельная, больница/0,9 Мвт | 1305 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Строительство | 2013-10-11 | 10:00 | 14:22 | 0.18194 | КУ "земля" | п.Лазовый 759 чел. Поврежден ЛР на оп.99, демонтирован |  | 0.18194 | интернат, школа / 14ТП / 1,1 МВт | 4803 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | РП-Кондратеновка | 3 | 2013-10-11 | 10:23 | 10:30 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | с.Каймановка, Каменушка, 300 чел. |  | 0.0048611 | нет / 0,35 МВТ | 18 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Славянка | 4 | 2013-10-11 | 11:00 | 15:18 | 0.17917 | МТЗ. РПВ ну | п.Славянка, 84 чел. Вкл после обхода. |  | 0.17917 | нет / 0,1 МВт | 472 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2013-10-11 | 11:12 | 18:57 | 0.32292 | МТЗ 2ст. НЗЗ. АПВ ну. РПВ ну | ИМФ ф-А,В 86,8км. Обесточена 1СШ-110 и 6кВ ПС Барабаш, запитаны 2СШ-6кВ. Оп.181 (Ан) разрушена фарфоровая изоляция в гирлянде (расцепилась), верхний провод провис и перекрыл на средний. Устранено. | СВ-6кВ ПС Барабаш | 0.0055556 | 1500 чел / 1,2МВт | 233 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-10-11 | 11:12 | 11:18 | 0.0041667 | авар. Откл. РПВ ну | Вкл без ТП-7257(залило)погашено 3 ул. (30 домов) ,частного сектора. Вкл в 12:19. |  | 0.0041667 | нет / 312 чел / 4ТП / 0,18 МВт | 70 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Славянка - Безверхово отп Брусья |  | 2013-10-11 | 11:13 | 11:13 | 0 | МТЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-10-11 | 11:25 | 15:24 | 0.16597 | авар. Откл. РПВ ну | Погашено с. Ст.каменка 71 чел. Пр. оп. 283-284 убрали дерево с проводов. |  | 0.16597 | нет / 0,05МВт | 120 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-10-11 | 11:31 | 11:57 | 0.018056 | авар. Откл. РПВ ну | п.Лазо 743 чел, поврежд на вед ТП. |  | 0.018056 | дс / 10ТП / 0,6 МВт | 90 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-10-11 | 12:04 | 12:20 | 0.011111 | МТЗ. РПВ усп | с.Кроуновка 700 чел |  | 0.011111 | нет / 0,14 МВт | 106 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-10-11 | 12:20 | 12:25 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Перевозная, 311 чел |  | 0.0034722 | нет | 50 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Занадворовка | 3 | 2013-10-11 | 12:25 | 16:22 | 0.16458 | МТЗ. РПВ ну | с.Береговое, п.Рыбачий, 480 чел.Включен головной уч-к. В 19:15 включили без отп. на пионер лагерь, п.Рыбачий. В 20:35 запитан полностью. |  | 0.16458 | школа / 0,25 МВт | 1000 | +15, дождь
Прим.СЭС | 6 | Чугуевка | 10 | 2013-10-11 | 12:30 | 12:31 | 0.00069444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | часть с.Чугуевка, Соколовка, 2268чел. В ТП-3069 заменены вставки 2шт, 10кВ и устранена течь по резиновым прокладкам прох.изоляторов. |  | 0.00069444 | нет / 27 ТП / 0,74 МВт | 12 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 110 | УКФ | В-110 Т2 | 2013-10-11 | 12:58 | 9:40 | 0.8625 | без блинкеров. РПВ ну | Одновременно ВЛ-110 УКФ-Междуречье (АПВусп). Погашена 2С и 4С-6, включили СВ-6№1 и №2 в 14-45 , В-110 Т2 не включается. Погашенных потреб.нет. Обход по ВЛ-110, замечаний нет. В-110 Т2 вкл 12.10.13 в 9:40 после осмотра. | СВ-6№1 и №2 | 0.051389 | г.Уссурийск, 3200 чел / 3,2МВт | 3960 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 2 | 2013-10-11 | 13:00 | 13:30 | 0.020833 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | часть п.Луч. 311 чел. Включен без отпайки автоколонна 1950. В 14:32 включен полностью. Повреждение на вед. участке. |  | 0.020833 | нет / 9ТП / 0,4 МВт | 199 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-10-11 | 13:05 | 13:11 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | 1000 чел / 0,45МВт / 16ТП | 69 | +15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС | 110 | Хороль - Ярославка |  | 2013-10-11 | 13:06 | 13:28 | 0.015278 | Хор: НЗЗ 1ст. АПВ ну. РПВ усп. Яр.:НЗЗ-1,2ст, АПВ усп | ИМФ 10,6км фВ-0. Разрыв транзита. Проведен обход, оп.159-205, (27-35км)от ПС Ярославка, замеч нет. |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 35 | Уссурийск1 - Барановский полигон |  | 2013-10-11 | 13:30 | 1:22 | 0.49444 | "земля" от КУ | Погашена ПС Барановский Полигон. На оп.23 разрушена изоляция 2-х фаз (стекло) сред. и верх. провод., провис провода, в пр.оп.15-16 обрыв провода. В 16:40 ПС Барановский полигон запитана от резерва. Устранено, схема восстановлена | ф.1 ПС Кожзавод | 0.13194 | 2150 чел / 1,4МВт | 8400 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 110 | Липовцы - Приозерная |  | 2013-10-11 | 13:35 | 13:35 | 0 | НЗЗ 2ст, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-10-11 | 13:40 | 13:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Старобельмановка |  | 0.0034722 | нет / 245 чел / 0,11 МВт | 9 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 8 | 2013-10-11 | 13:48 | 13:54 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет / 1500 чел / 0,35 МВт | 66 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Западная -Раздольное1 с отп. Кипарисово |  | 2013-10-11 | 13:57 | 13:57 | 0 | Западная: ДЗ 1з., ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Раздольное1: ДЗ 1з, неиспр. ЦУ, АПВ ну, РПВ усп. | На ПС Раздольное-1 блинкер неиспр.ЦУ, затягивание включения, неиспр. В-110, затягивание откл. В 15:15 на ПС Раздольное-1 включен В-110, транзит замкнут. На В-110 устранено залипание контактора на включение. |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-10-11 | 14:05 | 15:07 | 0.043056 | МТЗ. РПВ ну | Включен без отпайки на Золотой колос. Вкл в 19:08. |  | 0.043056 | нет / 13 ТП / 0,36 МВт | 372 | +15, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 12 | 2013-10-11 | 14:05 | 14:32 | 0.01875 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.01875 | нет / 400 чел / 6ТП / 0,1 МВт | 86 | +15, дождь
Хаб.ЦЭС | 35 | Дубки -Анастасьевка с отп Краснознаменка | Т-38 | 2013-10-11 | 14:05 | 16:37 | 0.10556 | КУ "земля" | Обесточены ПС Краснознаменка, Анастасьевка. Потребитель запитан полностью. Обход оп №38-68, замеч нет. |  | 0.10556 | 6500 чел / 2,9МВт | 2598 | +15, дождь
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-10-11 | 14:16 | 14:19 | 0.0020833 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Бардагон, 167 чел. |  | 0.0020833 | скваж / 0,2МВт | 10 | +1, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Надеждинская тяга - Уссурийск тяга |  | 2013-10-11 | 14:23 | 14:23 | 0 | ЗНЗ. Апв усп | 15.10.13 обход, без замечаний |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 15 | 2013-10-11 | 14:24 | 14:40 | 0.011111 | МТЗ, РПВ усп | Повреждение в сетях потребителя. |  | 0.011111 | насосная / 230 чел / 0,4МВт | 106 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 10 | 2013-10-11 | 14:25 | 15:09 | 0.030556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | часть п.Камень рыболов. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.030556 | школа, дс / 0,14 МВт | 149 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2013-10-11 | 14:38 | 21:30 | 0.28611 | авар. Откл. АПВ, РПВ ну | с.Бабстово, 200 чел. Дерево прол оп №32-33, излом оп №33, обрыв провод ф-А оп №32-36. Выделен уч-к, потребитель запитан. Устранено | ф.75 | 0.13056 | нет / 0,02МВт / 5ТП | 257 | +2, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-10-11 | 15:05 | 15:53 | 0.033333 | МТЗ, АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ. | В 15:53 включен для поиска "земли", самоустранилось. |  | 0.033333 | нет / 270 чел / 0,1МВт / 9ТП | 264 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Хороль | 16 | 2013-10-11 | 15:25 | 15:38 | 0.0090278 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0.0090278 | 482 чел / школа /0,12МВт / 18ТП | 26 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-10-11 | 15:25 | 16:30 | 0.045139 | "земля" от КУ | Выделен участок без нагрузки оп №49-227. |  | 0.045139 | 180 чел / 0,15МВт / 6ТП | 86 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Шахта7 - Западная |  | 2013-10-11 | 15:26 | 21:44 | 0.2625 | Зап: ДЗ 1з. 1ст НЗНП. АПВ ну . РПВ ну АТЭЦ: НЗЗ-1ст, АПВ- | Погашена ПС Шахта-7, Выслано ОВБ на Шахта-7, для разделения ВЛ. Потребитель запитан от резерва. Повреждение на участке ВЛ-110 Западная-Шахта7, оп.14 разрушена гирлянда верхнего провода в стор. оп.15, провод провис, шлейф касается нижнего провода. Устранено | ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта7 | 0.029861 | 2000 чел / 1,1МВт | 788 | +15, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Океан - Горностай |  | 2013-10-11 | 15:39 | 16:24 | 0.03125 | Океан. НЗЗ-1ст, АПВ усп, Горностай: ДЗ 1 ст, ТО,бл. АПВ не выпал. внеш.откл Т-2. РПВ усп | Разрыв транзита, В-110 на ПС Горностай вкл в 16:24. Одновременно на ПС Горностай отключились ф-17,19,29,26 бл. АЧР, включены в 16:53. |  | 0.051389 | 2500 чел / 1,5МВт | 1850 | +15, гроза, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Игнатьевка | 6 | 2013-10-11 | 15:45 | 17:10 | 0.059028 | МТО. РПВ ну | с.Ласточка, с.Емельяновка, 309 чел. Поврежд на вед. отп. |  | 0.059028 | 3 п/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова") / 0,1МВт | 75 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-10-11 | 16:14 | 16:28 | 0.0097222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | п.Соловей ключ, 200 чел. |  | 0.0097222 | нет / 11ТП / 0,45 МВт | 105 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Западная - Артемовская |  | 2013-10-11 | 16:19 | 17:18 | 0.040972 | ДЗ 3з. АПВ ну. РПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | АТЭЦ - Промузел |  | 2013-10-11 | 16:21 | 17:56 | 1899-12-31 01:35 | АТЭЦ: НЗЗ 1ст, ДЗ 1, 3ст, АПВ ну., РПВ ну. Промузел: ДЗ 1з, АПВ ну. | ИМФ 15км фА от АТЭЦ. Разрыв транзита. Оп.57 разрушена гирлянда (фарфор) сред.провод., обрыв провода, провод на земле. Устранено, при включениии В-110 на ПС Промузел, отключился, МТО, НЗЗ-1ст. Оп №54-55 обрыв среднего провода. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-10-11 | 16:28 | 16:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Кожзавод | 20 | 2013-10-11 | 16:28 | 18:31 | 1899-12-31 02:03 | авар.откл. РПВ ну | Уссурийск, 100 чел. Повреждение изол оп №16. |  | 1899-12-31 02:03 | нет / 0,15МВт / 5ТП | 3851 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2013-10-11 | 16:45 | 16:52 | 0.0048611 | МТО. МТЗ. РПВ усп | с. Вадимовка(367 чел). |  | 0.0048611 | нет / 0,02МВт / 7ТП | 14 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Кипарисово | 4 | 2013-10-11 | 16:51 | 19:04 | 0.092361 | Авар.откл, при РПВ "земля" от КУ. | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 230 чел. Самоустранилось |  | 0.092361 | нет / 11ТП / 0,1 МВт | 221 | +15, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-10-11 | 17:36 | 17:39 | 0.0020833 | МТО. РПВ усп | с.Невское, 464 чел. |  | 0.0020833 | котельн, насосн / 9ТП / 0,16МВт | 8 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Известковая | 4 | 2013-10-11 | 17:45 | 19:10 | 1899-12-31 01:25 | авар. Откл. РПВ ну | п.Минеральный, 100 чел. Повреждение головного каб. 6кВ. Устранено. |  | 1899-12-31 01:25 | нет / 0,15МВт / 8ТП | 3733 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Известковая | В-6 Т2 | 2013-10-11 | 17:48 | 18:46 | 0.040278 | без блинк. | При попытке РПВ ф-4. Погашена ПС Известковая (два тр-ра, одна СШ-6кВ). Течь через кровлю КРУН-6кВ. Вкл без ф-4 - на повреждении (вкл 12.10.13 в 19:10). |  | 0.040278 | 5601 чел / 1,6МВт | 1300 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное-1 | 19 | 2013-10-11 | 18:08 | 18:10 | 0.0013889 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0013889 | нет | 11 | +15, дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 9 | 2013-10-11 | 18:38 | 18:53 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Анучино. 735 чел. |  | 0.010417 | школа, детсад / 10ТП / 0,16МВт | 40 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-10-11 | 18:52 | 18:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Благодатное, 482 чел |  | 0.0027778 | школа / 0,2МВт | 15 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-1 - Промысловка |  | 2013-10-11 | 19:05 | 19:05 | 0 | Бер-1: ДЗ 1з. АПВ усп. Промысл: блинкеров нет. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-1 - Смоляниново тяга |  | 2013-10-11 | 19:18 | 15:01 | 0.82153 | Бер-1: МТО. НЗЗ 1,2ст. ДЗ 1ст. АПВ ну, РПВ усп Смол т: НЗЗ-1ст, ДЗ-1ст, РПВ ну | Разрыв транзита. Промежуточная оп №89 обрыв грозотроса молнией, повреждение гирлянды изоляторов (расцепление) верхнего провода, провод на земле. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 14 | 2013-10-11 | 19:21 | 19:21 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 13 | 2013-10-11 | 19:22 | 19:26 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Ярославка,Д/завод,Вознесенка, 1781 чел |  | 0.0027778 | дс / 0,2МВт | 55 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Мингородок - 1Р |  | 2013-10-11 | 19:23 | 19:23 | 0 | ДЗЛ ф-А. АПВ усп с обоих сторон | Одновременно на ПС 1Р откл В-110 Т2 (ДЗЛ). Погашены 2,4СШ-6кВ. Успешно вкл в 20:00. 12.10.12 произведён обход по ВЛ-110, замечаний нет. |  | 0.025694 | г.Владивосток: 6800 чел / 4,5МВт | 2774 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 11 | 2013-10-11 | 19:28 | 19:29 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Камышовка, 61 чел |  | 0.00069444 | нет | 1 | +15, гроза
Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-2 - Топаз - Песчаная |  | 2013-10-11 | 19:30 | 19:30 | 0 | ДЗ 1з. АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +15, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-10-11 | 19:44 | 19:49 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Гродеково, Переясловка, 2350 чел. |  | 0.0034722 | детсад, школа / 1,06МВт / 24ТП | 101 | +7, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Береговая-2 - Топаз - Новый мир |  | 2013-10-11 | 19:49 | 19:49 | 0 | ДЗ 1ст. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, гроза, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-10-11 | 19:54 | 20:04 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Чернышевка, 595 чел |  | 0.0069444 | школа, дс / 0,16 МВт | 26 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 5 | 2013-10-11 | 20:30 | 20:34 | 0.0027778 | Ав.откл, РПВ усп | Лубянка Орловка Тигровый, 250 чел |  | 0.0027778 | нет / 0,04 МВт | 3 | +15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-10-11 | 20:30 | 20:34 | 0.0027778 | Ав.откл, РПВ усп | Горная, Горбатка, 821 чел |  | 0.0027778 | нет / 0,17 МВт | 11 | +15, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Штыково | 27 | 2013-10-11 | 20:50 | 20:50 | 0 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | В-6 Т2 | 2013-10-11 | 21:00 | 21:30 | 0.020833 | МТО, МТЗ, РПВ усп | Обесточены 1,2сш-6 кВ. Одновременно с ф.10 (МТЗ,РСК) |  | 0.020833 | 2,5 МВт | 1250 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 10 | 2013-10-11 | 21:00 | 1:40 | 0.19444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | п.Волчанец, 290 чел |  | 0.19444 | колония / 0,29 МВт | 1353 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2013-10-11 | 21:03 | 2:30 | 0.22708 | ТМ | Оп.7 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена | ф.22 | 0.039583 | водоканал / 0,1 МВт | 94 | +15, гроза, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Соленое озеро | В-35 Находка-Бархатная | 2013-10-11 | 21:04 | 22:04 | 0.041667 | без блинкеров. АПВ нет. РПВ усп | Обесточены ПС Соленое озеро |  | 0.041667 | г.Находка, 4500 чел / 8МВт | 8000 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Коммунар | 4 | 2013-10-11 | 21:11 | 21:15 | 0.0027778 | Ав.откл, РПВ усп | п.Новоникольск |  | 0.0027778 | нет / 1000 чел / 0,65МВт | 43 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Голубовка - Восточная-тяг |  | 2013-10-11 | 21:14 | 22:36 | 1899-12-31 01:22 | Голубовка (СВ-110): НЗЗ 1ст, МТО; Восточная-тяг: НЗЗ 1,2 ст, МТО | Обесточена ПС Голубовка. На ПС Голубовка сгорела катушка включения, СВ-110 Голубовка включен домкратом, потребитель запитан. Обрыв грозотроса оп №51. Произведена замена катушки вкючения, восстановлен грозотрос. Не включается В-110 на ПС Голубовка, не хватает ёмкости АБ. Устранено, схема восстановлена | ВЛ-110 Широкая-Голубовка | 0.13819 | часть г.Находка, 3190 чел / 5МВТ | 13666 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2013-10-11 | 21:37 | 21:39 | 0.0013889 | Ав.откл, РПВ усп | с.Борисовка, 1200 чел |  | 0.0013889 | дс / 0,01 МВт | 1 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-10-11 | 21:37 | 21:40 | 0.0020833 | Ав.откл, РПВ усп | п.Вадимовка, 69 чел |  | 0.0020833 | нет / 0,4 МВт | 13 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Многоудобное | 1 | 2013-10-11 | 21:45 | 21:47 | 0.0013889 | МТЗ, РПВ усп | с.Многоудобное, 190 чел |  | 0.0013889 | дс / 0,15 МВт | 5 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2013-10-11 | 21:49 | 21:52 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп | с.Сиваковка, 320 чел |  | 0.0020833 | школа / 0,3 МВт | 15 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2013-10-11 | 21:49 | 21:52 | 0.0020833 | МТЗ, РПВ усп | с.Вадимовка, 367 чел |  | 0.0020833 | нет / 0,02 МВт | 1 | +15, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 9 | 2013-10-11 | 22:10 | 22:10 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +15, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-10-11 | 22:28 | 22:30 | 0.0013889 | Заведена сигнализация на наличие земли | "земля" на ф.9, отключен |  | 0.0013889 | 500 чел / 0,08 МВт | 3 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 9 | 2013-10-11 | 22:30 | 15:58 | 0.72778 | "земля" от КУ | Кольцующий, на ХХ. Оп.30(Ан) Ж/б заменен разрушенный натяжной изолятор ф"С". |  | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-10-11 | 22:43 | 22:44 | 0.00069444 | МТО, РПВ усп. | с.Меркушевка,Дмитриевка, 717 чел |  | 0.00069444 | школа, дс / 0,24 МВт | 4 | +15, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-10-11 | 22:43 | 22:44 | 0.00069444 | МТО, РПВ усп. | Синий гай, Искра, Майское, 831 чел |  | 0.00069444 | нет / 0,17 МВт | 3 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | ф.Несвоевка | 2013-10-11 | 23:04 | 23:40 | 0.025 | Ав.откл, АПВ ну | Повреждена кабельная воронка в ТП-7319 в сторону ТП-7432. Выделен уч-к, потребитель запитан | ф.4й участок | 0.019444 | насосная, школа/ 644 чел / 0,47 МВт | 219 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | В-10-Т1 | 2013-10-12 | 1:26 | 1:50 | 0.016667 | МТЗ | Обесточена 1сш-10. Одноврем с ф.26 (МТЗ) | СВ-10 | 0.0055556 | 3,9 МВт | 520 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 26 | 2013-10-12 | 1:26 | 6:40 | 0.21806 | МТЗ, АПВ ну | п.Славянка-2, 60 чел. Следы перекрытия на баках В-10 ф.26. Устранено |  | 0.21806 | насосная / 0,03 МВт | 157 | +15, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 16 | 2013-10-12 | 1:51 | 17:11 | 1899-12-31 15:20 | "земля" от КУ | п.Душкино, 300 чел. Запитан от резерва. Следы подгара втычных контактов 2-х фаз В-6кВ. Устранено, включение неуспешно. На оп.14 заменили два изолятора верхнего и нижнего проводов, оп.№26 заменили один изолятор верхнего провода и включили в 17:11. Повреждение на вед. отп. на НТК. | ф-15 Волчанец | 0 | нет | 0 | +15, дождь
Прим.СЭС | 10 | Варфоломеевка | 14 | 2013-10-12 | 3:36 | 3:44 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Покровка, 382 чел |  | 0.0055556 | нет / 10 ТП / 0,19 МВт | 25 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-10-12 | 4:15 | 5:00 | 0.03125 | "земля" от КУ | г.Партизанск, 21741 чел. Включили до ТП-7323. Между ТП-7323 и ТП-7469 обрыв провода, выделен уч-к, потребитель запитан. Устранено в 16:15. | ф.9 | 0.03125 | дс / 14 ТП / 0,44МВт | 330 | +10, дождь
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-10-12 | 4:30 | 14:00 | 0.39583 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточена ПС Лидога, Троицкое. (ИМФ ф В,С 66,6км, по АПВ 66,7км ). В прол оп №264-265 убрано дерево (тополь) из неохранной зоны (без повреждения провода). |  | 0.39583 | 5 населённых пунктов: 6087 чел / 2,8 МВт | 25700 | +5, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Находка - Связь |  | 2013-10-12 | 5:00 | 20:06 | 0.62917 | КУ | Жалобы потребителя об отсуствии напряжения, ПС Связь запитана от резерва. Обрыв шлейфа верхнего пров оп №23. Устранено. | ВЛ-35 Волчанец-Связь | 0 | нет | 0 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-10-12 | 5:34 | 5:35 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | г.Партизанск, 1380 чел |  | 0.00069444 | нет / 11ТП / 0,5МВт | 8 | +10, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-10-12 | 6:12 | 6:20 | 0.0055556 | "земля" от КУ | Вкл без ТП-7395, повреждение каб. 6кВ. Устранено в 14:25. |  | 0.0055556 | дс / 1990 чел / 20ТП / 1,2 МВт | 160 | +10, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 7 | 2013-10-12 | 7:04 | 12:02 | 0.20694 | бб, АПВ нет, РПВ ну | с.Тополево, 2000 чел. Устранён обрыв шлейфа оп №6/12/1. |  | 0.20694 | больница / 1,4 МВт / 10ТП | 6895 | +10, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Дружба | 4 | 2013-10-12 | 9:25 | 13:15 | 0.15972 | МТЗ. РПВ ну | часть с. Сергеевка, с. Садовое. 80 чел. Дер. оп №144 промежуточная, вырвало крюк по фазе В, схлест проводов. Устранено. |  | 0.15972 | 0,03МВт / 4ТП | 115 | +6, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 5 | 2013-10-12 | 10:20 | 10:34 | 0.0097222 | КУ "земля" | часть быта г. Партизанска. 320 чел. Включили 2ТП. Вкл полностью в 14:25 (ч/з 4ч 05м) после обхода. |  | 0.0097222 | больница, школа / 0,4МВт / 5ТП | 1460 | +8, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2013-10-12 | 12:47 | 12:47 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +6, пасм
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 18 | 2013-10-12 | 15:28 | 16:04 | 0.025 | МТЗ. АПВ. РПВ ну | Биробиджан, 525 чел. Выделен участок без потребителя, спиленная берёза в прол оп №12-13. Сообщено в СБ, полицию. | ф-414 Северная котельная | 0.025 | больн / 0,05МВт / 15ТП | 59 | +6, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-10-12 | 14:44 | 21:39 | 0.28819 | авар. Откл. РПВ ну | п. Валентин, п. Черноручье, 569 чел. Падение дерева (верба) на линию, повреждение провода и изоляции оп №67-71. Устранено, включен до СП без п. Валентин. Схема восстановлена в 21:53 |  | 0.28819 | школа, больн, скваж / 0,5МВт / 15ТП | 3100 | +9. ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-10-12 | 14:45 | 15:36 | 0.035417 | МТЗ. РПВ ну | с. Каленовка, с. Васиановка, 750 чел. Вкл без с.Калёновка, 20 чел (3ТП). Снята ворона с РТП "МТФ", вкл в 16:28. |  | 0.035417 | школа, детсад / 0,3МВт / 15ТП | 152 | +9. ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Лазо | 2 | 2013-10-12 | 15:07 | 15:10 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | Кишинёвка, Лазо, 94 чел. |  | 0.0020833 | нет / 0,03МВт / 4ТП | 1 | +9. ветер
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-10-12 | 16:42 | 16:45 | 0.0020833 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка (432 чел). |  | 0.0020833 | школа, больница / 0,2МВт / 11ТП | 10 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Кульдур | 240 | 2013-10-12 | 16:46 | 18:09 | 0.057639 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | п.Кульдур, 220 чел. Слетел изол оп №30. Устранено. |  | 0.057639 | нет / 0,1МВт / 3ТП | 120 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-10-12 | 19:21 | 20:26 | 0.045139 | МТЗ. РПВ ну | с. Струговка, 800 чел. Включен до РС-5272 запитано одно ТП. На РТП-5272 оп.93 поврежден изолятор,провод упал на нижний, устранено и все включеною в 23-32 |  | 0.045139 | школа, детсад / 0,5МВт / 12ТП | 2282 | +11, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Луговая |  | 2013-10-12 | 19:26 | 19:26 | 0 | МТО, ДЗ 1ст,АПВ усп, ИМФ-Ф"В","С" -6,3 км | Обход пр.оп.1-30 без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +11, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 18 | 2013-10-12 | 20:41 | 22:10 | 0.061806 | "земля" от КУ | г.Благовещенск,100 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.061806 | нет / 6ТП / | 156 | +5, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Пашково | 21 | 2013-10-12 | 22:45 | 22:58 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ Усп | Пашково Заречье, 268 чел |  | 0.0090278 | школьная, дс / 7ТП / 0,08 МВт | 18 | +5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2013-10-13 | 3:00 | 3:00 | 0 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ усп Славянка: ПНДЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №1 | 2013-10-13 | 4:32 | 12:45 | 0.34236 | Давыдовка: ЗЗ, АПВ ну, Славянка: ПНДЗ, АПВ ну | Обесточена ПС Барабаш 1С-110,10 кВ, обеспечен резерв от Т-2. Обход пр.оп.144-193 без замечаний. | Т2 Барабаш | 0.0034722 | 1500 чел / 1,5 МВт | 125 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Раздольное2 - Тереховка |  | 2013-10-13 | 10:44 | 20:10 | 0.39306 | Раздольное2: ЗНЗ 2,3ст, АПВ ну. Тереховка: НЗЗ 1,2ст, АПВ ну. | ИМФ ф.С 10,8км от ПС Тереховка. Обесточена ПС Тереховка (Т1 в резерве). Ч/з 2:56 введен в работу Т1, потребители запитаны. В пр.оп.36-37 на пересечении с реконструируемой гос.трассой М-60 экскаватор при отсыпке обочины повредил провод нижней фазы (пострадавших нет). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. | ВЛ-110 Уссурийск1-Тереховка | 0.12222 | 446чел / 0,5МВт | 1500 | +10, ясно
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-10-13 | 13:00 | 13:05 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет | 10 | +7, обл.
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-10-13 | 14:02 | 14:02 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +11, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 3 | 2013-10-13 | 15:20 | 16:50 | 0.0625 | "земля" от КУ | с.Синельниково-2, 270чел. На оп.№37 заменили подвесной фарфоровый изолятор. |  | 0.0625 | нет / 6ТП / 0,1МВт | 397 | +16, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 37 | 2013-10-13 | 23:39 | 0:48 | 0.047917 | КУ "земля" | Биробиджан, 1500 чел. Повреждение шлейфа оп №20. Потребитель запитан полностью. | ф-15 | 0.017361 | КНС / 0,3МВт / 11ТП | 119 | +6, облач
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-10-13 | 23:48 | 23:49 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | п.Чугуевка(987 чел). |  | 0.00069444 | насосная, ИТК, детдом / 0,8МВт / 13ТП | 13 | +9, облач
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-10-14 | 0:15 | 0:29 | 0.0097222 | КУ "земля" | п.Чугуевка(987 чел). Включен до РЛ-9 оп.31 ,погашено 5 аб. ТП, 1-ТП (РСК). В 4:21 вкл полностью. Поврежд на вед ТП. |  | 0.0097222 | насосная, ИТК, детдом / 0,8МВт / 13ТП | 200 | +9, облач
Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2013-10-14 | 6:22 | 6:42 | 0.013889 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | Новорайчиха, Прогресс, 2900 чел. |  | 0.013889 | водозабор, дом пристарелых / 0,6МВт / 17ТП | 205 | -1. снег
Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск | №2 | 2013-10-14 | 7:51 | 17:59 | 0.42222 | РайГРЭС: НЗНП 2ст, МТО, АПВ ну. Бурейск: НЗНП 1ст, АПВ ну. | Разрыв транзита. В пр.оп.79-80 обрыв верхнего провода. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | -1, снег, ветер
Ам.ВЭС | 6 | А | 6 | 2013-10-14 | 8:11 | 8:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -1, снег, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Новорайчиха | 18 | 2013-10-14 | 8:31 | 8:31 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -1, снег, ветер
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-10-14 | 8:50 | 9:48 | 0.040278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Камышенка, 241чел. Включен до ЛР-729, выделен участок без нагрузки. В 12:02 включен полностью после осмотра, замечаний нет. |  | 0.040278 | котельная / 3ТП / 0,2МВт | 185 | -1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | НС-2 | 3 | 2013-10-14 | 9:40 | 9:52 | 0.0083333 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед уч-ке |  | 0.0083333 | нет | 30 | +8, обл
Ам.ВЭС | 6 | Прогресс | 6 | 2013-10-14 | 9:41 | 9:47 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет | 123 | -1, снег, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Н. Райчиха | 21 | 2013-10-14 | 9:58 | 9:58 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -1, снег
Ам.ВЭС | 110 | РайГРЭС - Бурейск | №1 | 2013-10-14 | 10:09 | 10:12 | 0.0020833 | ДЗ 2ст, АПВ ну, РПВ усп. | Обесточивались ПС Бурейск, 4 ПС-35кВ. |  | 0.0020833 | 15533чел / 6,5МВт | 324 | -1, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Камышовка | 116 | 2013-10-14 | 10:30 | 12:12 | 0.070833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Камышовка, 1060чел. Повреждение прох. изоляторов на ТП-765. |  | 0.070833 | д/с / 0,08МВт | 137 | +1, дождь
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 22 | 2013-10-14 | 11:42 | 11:43 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 | нет | 7 | -1, снег, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Малиновка | 12 | 2013-10-14 | 13:57 | 13:58 | 0.00069444 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 | нет | 3 | -1, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-10-14 | 14:04 | 14:08 | 0.0027778 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 | нет | 22 | +8, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-10-14 | 14:14 | 15:55 | 0.070139 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | с.Могилевка, 1402чел. Включен до ТП-550, запитана 1/2. В пр.оп.64-65 падение дерева, обрыв двух проводов. В 19:49 повреждение устранено, потребитель запитан полностью. |  | 0.070139 | школа, котельн, д/с, скважина / 0,3МВт | 950 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2013-10-14 | 15:15 | 2:55 | 0.48611 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну. | п.Сутара. Обрыв вязки оп №56,61. Устранено и включено. | АВР по 0,4кВ от ф.129 | 0 | нет / 2ТП / 0,03МВт | 0 | -1, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 10 | 2013-10-14 | 16:04 | 16:08 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 | нет / 0,01МВт | 1 | +8, обл
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 4 | 2013-10-14 | 16:55 | 17:01 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет | 20 | -1, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | по ф.9 рекл-р | 2013-10-14 | 17:39 | 17:45 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет / 0,29МВт | 29 | +7, ветер
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2013-10-14 | 20:08 | 20:58 | 0.034722 | МТО, АПВ не раб, РПВ не произв. | г.Биробиджан, 1500чел. Вкл без 3-х ТП. Схлёст пров оп №20-21. Устранено в 0:16. | ф-483 | 0.053472 | нет / 12ТП / 0,5МВт | 1019 | +2, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 9 | 2013-10-14 | 20:42 | 21:35 | 0.036806 | МТО. АПВ выв. РПВ усп |  |  | 0.036806 | нет/ 0,2 МВт/ 50 чел. | 177 | +1, сильн. ветер
ЮЯ ЭС | 6 | МПС | мпс-2 | 2013-10-14 | 21:04 | 22:47 | 0.071528 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Алдан, 856 чел. Запитано 12ТП (в том числе социалка) до ЛР-68. Падение дерева оп №84-85 (без повреждения провода) от воздействия техники на гусеничном ходу. Сообщено в СБ. Дерево убрано и потребитель вкл в 1:42 (ч/з 4ч 38м). |  | 0.071528 | ж/д станция, котельная / 2МВт / 23ТП | 6642 | -10, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Восточная | ф-15 | 2013-10-14 | 21:12 | 0:20 | 0.14444 | МТЗ. АПВ выв. РПВ не проб | Погашен ЦРП-10 (ж/д округ г.Хабаровска, 2064 чел). Перезапитан от резерва. После чего по прибытию на ПС Восточная ф-15 РПВ успешное. Поврежд на вед. ф-1 ЦРП-10. | ф-19 Восточная | 0.0027778 | нет / 2,5МВт / 6ТП | 167 | +1, сильн. ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-10-14 | 21:30 | 21:35 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с. Чернятино 260 чел. |  | 0.0034722 | нет / 0,4МВт / 7ТП | 29 | +5, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-10-14 | 22:00 | 22:27 | 0.01875 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Вкл. без ТП-385, 0139, 3636 . Убрано дерево. оп №71/19-71/20. Потребитель запитан в 0:31 (ч/з 2ч 31м). |  | 0.01875 | КНС, насосная, в/ч /3658 чел / 0,8МВт / 18ТП | 495 | +1, сильн. ветер
Хаб.СЭС | 35 | Шахта - Карьер | Т-316 | 2013-10-15 | 3:50 | 9:32 | 0.2375 | К У "земля" | Линия принадлежит частично ДРСК. Погашена вед. ПС Карьер (имеет второе питание ПС Северная) и вед. ПС Шурвалах (прийск, есть дизеля). Повреждение на вед. участке | ВЛ-35 Северная-Карьер | 0.0020833 | населения нет / 1,1МВт | 60 | -1, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Беневское | 10 | 2013-10-15 | 7:00 | 17:11 | 0.42431 | авар. Откл. РПВ ну | с.Беневское 130 чел. В прол. оп. 5-8 убрали два упавших дерева. Восстановлена ОП 7 (ж/б, падение), на ОП 6;7 заменили 5 поврежденных изоляторов, на ОП6 восстановили поврежденую траверзу, в прол. оп. 5-8 произвели чистку просеки. |  | 0.42431 | котельная / 0,13МВт / 5ТП | 600 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | ХФЗ | 3 | 2013-10-15 | 7:31 | 12:03 | 0.18889 | авар. Откл. РПВ ну | г.Партизанск, 13 чел. Включен без КТП 7481 (повреждение муфты вводного кабеля 6кВ). Устранено, все включено в 17:11 |  | 0.18889 | водоканал / 0,1 МВт / 14ТП | 70 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 5 | 2013-10-15 | 9:02 | 9:11 | 0.00625 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Золотая долина, 570ч. Обход без замечаний. |  | 0.00625 | нет/9 ТП/1,6 МВт | 250 | +7, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Суражевка | 12 | 2013-10-15 | 9:17 | 11:30 | 0.092361 | Откл. КУ "Земля" | птицефабрика. Повреждение на вед. участке |  | 0 | птицефабрика | 0 | +7, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Бриакан | 6 | 2013-10-15 | 9:30 | 11:20 | 0.076389 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Веселая горка, 230ч. Обход без замечаний. |  | 0.076389 | нет/0,25 МВт | 460 | -1, снег, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 38 | 2013-10-15 | 11:17 | 13:02 | 0.072917 | Откл. КУ "Земля" | Предварительно нагрузка переведена. В пролете ОП 18-19 обрыв провода. Устранено. | ф.4 Кооперативная | 0 | нет | 0 | 0, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 16 | 2013-10-15 | 13:30 | 16:50 | 0.13889 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | г.Николаевск, 800ч. В ТП 28 заменили опорный изолятор. |  | 0.13889 | нет/0,35 МВт | 400 | -1, снег, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф.23 в ТП 5 отключился В 6кВ | 2013-10-15 | 13:41 | 16:50 | 0.13125 | Ав. откл. | п. Красное, Чнырах, 1350ч. В 14:21 включен без 4-х ТП. В 18:35 включено все. В пролете ОП 327-328 убрана ветка. |  | 0.13125 | котельная, школа/0,7 Мвт | 940 | -1, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | АРЗ | 438 | 2013-10-15 | 14:03 | 17:36 | 0.14792 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | г.Биробиджан, ОП 12-00/40 убрана ветка | ф.18 Биробиджан | 0.040972 | больница/0,1 Мвт | 48 | +2, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Томь | 11 | 2013-10-15 | 14:46 | 15:32 | 0.031944 | Откл. КУ "Земля" | часть г.Белогорск. В 15:32 включен без 2-х ТП (в ТП 49 отключен ВН 16). В пролете ОП 42-43 под ж/д путями повреждена КЛ вставка. В 18:25 введен в работу резервный кабель. |  | 0.031944 | нет | 2200 | +1, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 23 | 2013-10-15 | 15:50 | 18:33 | 0.11319 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | насосная. Повреждение на вед. участке. | АВР у потребителя усп. | 0 | нет | 0 | +1, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 3 | 2013-10-15 | 17:10 | 17:25 | 0.010417 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | Включен без КТП 5С (Наклон мачтовой КТП 5С.), п. Сахаровка, 63ч. Устранено и включено полностью в 21:10. |  | 0.010417 | нет/0,2 МВт | 95 | -1, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 161 | 2013-10-15 | 23:36 | 1:14 | 0.068056 | "земля" от КУ | с.Унгун, Красивое, 445чел. На оп.161-00/97-заменен изол. Ф.С. |  | 0.068056 | котельная / 0,08МВт | 134 | +5, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 11 | 2013-10-16 | 5:30 | 5:31 | 0.00069444 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | Петровичи, Полётное, Прудки 1500ч. |  | 0.00069444 | школа, котельная | 0 | -3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-10-16 | 10:32 | 10:37 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть с.Каленовка, 55 чел. |  | 0.0034722 | нет/1 ТП/0,3 МВт | 22 | +7, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 7 | 2013-10-16 | 17:13 | 17:39 | 0.018056 | Откл. КУ "Земля" | Включен без отпайки на полигон (на Х.Х.). На фидере только 1 вагончик нефтяников |  | 0.018056 | нет/0,1 Мвт | 45 | +2, обл.
Хаб.ЦЭС | 6 | Горький | 1 | 2013-10-16 | 17:30 | 20:31 | 0.12569 | МТЗ, АПВ нет, РПВ неусп. | с.Гаровка, Ракитное, 3000ч. Сторонней техникой в пролете: ОП 31-32 обрыв 1 провода, 1 провод слетел с изоляторов на оп.20. ОП 32(ж/б) сломана. Виновник с места проишествия скрылся. Остались обесточены ТП 3584 (шиномонтаж) и ТП 0104 (п.Гаровка 12 частных домов), остальным потребителям обеспечен резерв. Сообщено в с.б., полицию. В 20:31 выделен поврежденный участок от ТП 383 до ОП 34. Весь потребитель запитан. 17.10.13 восстановлена ОП 32. 18.10.13 устранено, схема восстановлена | ф.33 ПС Горький | 0.041667 | насосная / 1,1МВт | 1100 | +2, обл.
Прим.ЮЭС | 35 | Тавричанка - Шмидтовка |  | 2013-10-17 | 11:41 | 2:16 | 0.60764 | ДЗ 1 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Шмидтовка, Надеждинская (Т1 в ремонте по план.заявке). В пр.175-176 обрыв верхнего и нижнего провода из-за старения и потери своей несущей способности. В 2:16 повреждения устранены, схема приведена в исходное состояние. | Надеждинская Т1, СВ-35 | 0.026389 | 6100 чел / 10,5 МВт | 5400 | +5, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-10-17 | 15:40 | 17:20 | 0.069444 | "земля" от КУ | п.Архара, с.Черноберезовка, с.Грибовка, 904 чел. Включен без одного ТП. В 17:45 включено все. ТП-1008 заменен разрядник |  | 0.069444 | школа, котельная / 16 ТП / 0,1 МВт | 196 | +5, ясно
ЭС ЕАО | 6 | АРЗ | 438 | 2013-10-17 | 16:05 | 17:42 | 0.067361 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Обеспечен резерв, без двух ТП. В 17:42 запитано одно ТП. В 20:09 выделен участок КЛ от ОП 12-00-13 до ТП165, весь потребитель запитан. | ф.18 Биробиджан | 0.05 | больница / 0,2 МВт | 236 | +5, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-10-18 | 8:30 | 8:31 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | п.Чигири, 500 чел |  | 0.00069444 | администрация / 25 ТП / 1,9 МВт | 33 | +5, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 4 | 2013-10-18 | 20:18 | 23:23 | 0.12847 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Серебряный бор. Повреждение каб. 10 кВ вед ТП-133. |  | 0.12847 | администрация, школа/0,18 МВт | 550 | -5, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Рыбный порт | Т2 | 2013-10-18 | 20:48 | 12:53 | 0.67014 | ДЗТ | Обесточена 2сш-6 кВ, обеспечен резерв. По результатам испытаний выявлен поврежденный проходной изолятор ШМ 35 Т-2 ф. "В". Устранено. | СВ-6 | 0.0041667 | часть г.Владивосток, 1700 чел, промыш.нагрузка / 6МВт | 600 | +5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 2 | 2013-10-18 | 21:40 | 21:55 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Кроуновка, 700 чел. |  | 0.010417 | котельная, школа/8 ТП/0,37 МВт | 92 | +7, обл.
Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2013-10-18 | 21:48 | 23:38 | 0.076389 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | часть г. Николаевск на Амуре, 2370ч. В 22:00 включен головной участок. В 23:38 включено 4 ТП. (остается откл. 4 ТП). В 23:58 включено все. Самоустранилось. |  | 0.076389 | очистные/0,8 Мвт | 600 | +3, обл.
ЭС ЕАО | 110 | Ленинск - КРС | С-58 | 2013-10-19 | 9:42 | 9:42 | 0 | 3стНЗНП. АПВ усп | ИМФ ф-В 4,2км. |  | 0 | нет | 0 | 0, облач
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | В-10 Т2 | 2013-10-19 | 9:59 | 10:33 | 0.023611 | МТЗ. РПВ усп | Одновременно откл ф-4 МТЗ, вед ф-19 МТО. Погашение 1,2СШ-10кВ. Вкл без ф-4 (РПВ усп 10:55), вед 19. |  | 0.023611 | 10 насел. пунктов, 2412 чел / 2МВт / 50ТП | 1150 | +4, облач
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 4 | 2013-10-19 | 9:59 | 10:55 | 0.038889 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.038889 | нет | 56 | +4, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 1 | 2013-10-19 | 11:20 | 12:05 | 0.03125 | МТЗ. После РПВ появилась "земля" | часть Дмитриевки, Миркушевка, 717 чел. В КТП7171 заменили повреждённый изолятор. |  | 0.03125 | школа / 0,14МВт / 7ТП | 110 | +13, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-10-19 | 11:20 | 11:25 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Майское, Искра, Синий гай, 831 чел |  | 0.0034722 | нет / 0,17МВт / 5ТП | 12 | +13, облач
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | по ф-10 откл РК-17 | 2013-10-19 | 12:09 | 13:52 | 0.071528 | МТЗ | Благовещенск, 50 чел. Вкл 3ТП до ЛР-37. Обрыв пров оп №126-127, повреждение траверсы оп №126. Падение дерева, предположительно, из-за стороннего воздействия. Сообщено в СБ. Устранено и сх. восстановлена полностью в 15:46 (ч/з 3ч 37м). |  | 0.071528 | радиоцентр, дальнеприводная аэропорт, БТЭЦ осветление воды / 15ТП / 0,02МВт | 15 | +5, облач
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 6 | 2013-10-19 | 12:37 | 14:35 | 0.081944 | МТО. РПВ ну | часть Екатериновки, 460 чел. Успешно вкл после обхода. |  | 0.081944 | детдом, котельн / 0,6МВт / 12ТП | 2560 | +13, облач
ЭС ЕАО | 10 | Известковая | 73 | 2013-10-19 | 15:30 | 17:00 | 0.0625 | МТЗ. АПВ не раб. РПВ усп | Известковый, 1650 чел. |  | 0.0625 | 7 котельн, 2 школы, детсад / 0.37МВт / 8ТП | 560 | +8, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Мингородок | Т2 | 2013-10-19 | 20:53 | 1:53 | 0.20833 | МТЗ-110, МТЗ-6 | Обесточена 2,4сш-6кВ, обеспечен резерв. Повреждение в яч.В-6-Т2 №2 (был в резерве в раб.полож-и, повреждены верхние и нижние втычные контакты в ячейке и на тележке из-за перекрытия животным (крысой)). Требуется замена баков В-6, замена изоляции. Расшинован, выведен в кап.ремонт. 21-31.10.13 не занимались . 1.11.13- В-6 Т2 №2 смонтирован, Т2 включен по нормальной схеме в 22:49. | СВ-6 №1, 3 | 0.05 | 9580 чел / 7,8МВт | 9000 | +13, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | 16 | 2013-10-19 | 21:53 | 22:35 | 0.029167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Уссурийск, промзона. Повреждение на вед.уч-ке. Отпайка вкл в 12:49 20.10.13. |  | 0.029167 | нет / 3ТП / 0,17МВт | 2419 | +13, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2013-10-19 | 23:44 | 2:37 | 0.12014 | "земля" от КУ | с.Кани-Курган, с.Владимировка, Гродеково, Заречный, 233 чел. В 1:20 запитаны с.Заречный,Зазейский. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан. 20.10.13 в 10:30 восстановлен провод (обрыв оп №56 в сторону ПС). | ф.16 Волково | 0.066667 | нет / 22 ТП / 0,3 МВт | 636 | +1, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 15 | 2013-10-20 | 12:45 | 13:25 | 0.027778 | МТО. АПВ нет. РПВ ну | Биробиджан, 3000 чел. Повреждение каб 6кВ между ТП-146 и 170, выведен из сх. Потребитель запитан полностью. |  | 0.027778 | котельная / 0,7МВт / 7ТП | 459 | +9, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкая | 5 | 2013-10-20 | 13:15 | 13:36 | 0.014583 | МТЗ. АПВ ну, РПВ нд | К.Комунна, 58 чел. Схлёст спусков на РТП-12/2. Устранено. |  | 0.014583 | полигон ТБО / 0,16МВт / 10ТП | 57 | +6, ясно
Ам.ЦЭС | 35 | Березовка - Петропавловка |  | 2013-10-20 | 13:56 | 14:11 | 0.010417 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточ ПС Петропавловка. |  | 0.010417 | 1330 чел / 0,25МВт / 9ТП | 64 | +7, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-10-20 | 14:30 | 14:40 | 0.0069444 | авар. Откл. РПВ усп | часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Монакино, с.Молчановка, п.Романовский, 309 чел. |  | 0.0069444 | школа, скваж / 0,27МВт / 15ТП | 45 | +16, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Студгородок | 10 | 2013-10-20 | 14:35 | 15:09 | 0.023611 | авар. Откл. РПВ усп | с.Утёсное, 480 чел. |  | 0.023611 | котельн / 0,15МВт | 90 | +16, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2013-10-20 | 16:10 | 16:20 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | Борисовка, 1200 чел. |  | 0.0069444 | больница / 0,26МВт /8ТП | 44 | +14, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Маго | 6 | 2013-10-20 | 18:38 | 22:20 | 0.15417 | МТО. АПВ нет. РПВ не дел | п.Маго, 1223 чел. Повреждение концевой муфты оп №1. Устранено. |  | 0.15417 | котельная, насосн / 0,64МВт / 11ТП | 2501 | +11, ясно
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 4 | 2013-10-20 | 19:00 | 20:27 | 0.060417 | МТО. АПВ выв. РПВ ну. | Магдагачи, 1300 чел. Падение профлиста (с балкона многоэтажного дома) на ТП-29. ТП-30 перекрытие на кошку. Устранено. |  | 0.060417 | водозабор, пож. часть, котельн / 0,3МВт / 12ТП | 426 | +3, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-10-21 | 2:45 | 2:55 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | 3 села, 500 чел. |  | 0.0069444 | нет / 0,17 МВт / 7 ТП | 15 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-10-21 | 3:57 | 4:00 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | 2 села, 330 чел |  | 0.0020833 | нет / 0,1 МВт / 9ТП | 9 | +10, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Славянка | Т2 | 2013-10-21 | 4:40 | 4:49 | 0.00625 | МТЗ, РПВ усп. | Т2 отключился по сторонам 35/10 кВ одновременно с вед. ф-32, погашением 2 ПС 35кВ. Включен после осмотра кроме ф.32 (СРЗ, запитан от резерва в 6:50). В ячейке ф.32 перекрытие животным (крыса), разрушены 3 проходных изолятора, подкопчение ТТ. В 15:06 повреждения устранены, схема восстановлена. | Т1 | 0.0041667 | 2 МВт / 240ч | 560 | +7, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Горка | В-35, В-6 1Т | 2013-10-21 | 12:28 | 12:57 | 0.020139 | МТЗ, РПВ усп. | Одновременно откл. вед. ф.3. Включено кроме вед. ф.3 (вкл в 15:08) |  | 0.020139 | 1348чел / 1МВт | 469 | +9, облач
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 5 | 2013-10-21 | 15:30 | 16:04 | 0.023611 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | г.Николаевск-на-Амуре, 1350 чел. Включен до ТП-36. В 16:45 включен полностью. В ТП-36 перекрытие животным (кошка). Устранено. |  | 0.023611 | больница, подкачка / 0,9МВт | 522 | +9, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-10-21 | 15:52 | 15:55 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | нет | 11 | +13, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 7 | 2013-10-21 | 17:36 | 17:39 | 0.0020833 | ЗЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | нет | 3 | +13, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 9 | 2013-10-21 | 17:39 | 21:31 | 0.16111 | "земля" от КУ | на ХХ без нагрузки. (резервное питание ПС ЖБИ-130). Повреждение изол. анк. оп №28. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | +13, ясно
Ам.ВЭС | 110 | Михайловка - Поярково |  | 2013-10-21 | 19:12 | 21:14 | 0.084722 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну. | Lвл=55,7км. Обесточена ПС-110кВ Поярково, 5ПС 35кВ. Потребитель запитан от резерва. Вкл до оп №5 (разобраны шлейфа, согласовано с ГИ). Обход ВЛ на вездеходе. Обрыв нижнего провода в месте виброгасителя оп №70 в сторону оп №71. Устранено и включено по нормальной схеме 22.10.13 в 12:17. | ВЛ-35 Михайловка-Поярково с отп Зелёный бор, Коршуновка и ВЛ-35 Виноградовка-Винниково. | 0.029861 | 10084чел / 5МВт | 1941 | +4, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2013-10-22 | 15:44 | 15:47 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | нет | 17 | +12, облач
Ам.ВЭС | 10 | Городская | 1а | 2013-10-22 | 16:11 | 16:29 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 | нет | 21 | +5, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2013-10-22 | 18:53 | 20:15 | 0.056944 | ав.откл., АПВ нет., РПВ ну. | с.В-Надеждинское, Ключевое, Новый, 1181чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.056944 | котельн, детдом / 22ТП / 0,75МВт | 1845 | +12, облач
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 7 | 2013-10-22 | 19:00 | 19:23 | 0.015972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ не произв. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.015972 | нет | 69 | +9, облач
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 11 | 2013-10-22 | 19:44 | 20:40 | 0.038889 | "земля" от КУ | с.Чугуевка, 680чел. На оп.7 заменили штыревой изолятор. |  | 0.038889 | д/c, насосная, котельная / 3ТП / 0,69МВт | 541 | +12, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-10-23 | 3:22 | 3:27 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | п.Калёновка, 842 чел. |  | 0.0034722 | котельная, в/н башня / 0,3МВт / 13ТП | 24 | +3, туман
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2013-10-23 | 11:04 | 11:11 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп |  |  | 0.0048611 | кот, адм, ОВД/ 0,4 МВт/ 972 чел | 15 | +2, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 6 | 2013-10-23 | 11:51 | 14:14 | 0.099306 | КУ, земля | Вкл без ТП 20015, повреждение изол фВ,С. Устранено, вкл ч/з 5:02. |  | 0.099306 | кот, школа, больн/ 0,5 МВт/ 1200 чел/ 8ТП | 770 | +5, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-10-23 | 12:30 | 12:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +4, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская | 3 | 2013-10-23 | 12:36 | 13:28 | 0.036111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). После обхода включен полностью без замечаний. |  | 0.036111 | кот, школа, д/с/ 0,12 МВт/ 96 чел | 70 | +4, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Промышленная | 16 | 2013-10-24 | 4:44 | 4:51 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет | 146 | +8, морось
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-10-24 | 5:00 | 6:35 | 0.065972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Галенки, п.Дзержинец, 100 чел. Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.065972 | Школа, котельн., д/с / 0,7МВт | 1996 | +8, морось
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | С-5 | 2013-10-24 | 5:06 | 5:06 | 0 | ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 1ст, АПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +1, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 20 | 2013-10-24 | 5:28 | 5:33 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Степное, 400 чел. |  | 0.0034722 | школа, котельн, д/с / 0,28МВт | 24 | +7, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 10 | 2013-10-24 | 10:18 | 11:14 | 0.038889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.038889 | нет/ 0,08 МВт/ 69 чел/ 11 ТП | 14 | +7, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-10-24 | 14:23 | 14:27 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 | школа, кот, д/с/ 0,4 МВт/ 1217 чел | 27 | +12, облачно
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-10-24 | 15:04 | 15:25 | 0.014583 | ПНДЗ, АПВ ну, РПВ усп | С обесточиванием 1/2 ПС Барабаш, ПС Приморская, Занадворовка. 25.10.13 произведен обход. В пролетах опор 15-16 и 83-84 следы подгара на верхушках деревьев. 25.10.13 в пролетах убраны угрожающие деревья | ПС Барабаш Т1 | 0.013889 | жд, вч, кот, насосн/ 3,2 МВт/ 2870 чел | 510 | +14, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Краскино | Т1 | 2013-10-24 | 18:23 | 18:58 | 0.024306 | ДЗТ | ПС Краскино сх ОД-КЗ, в работе Т1, на реконструкции Т2. Отключалась ВЛ 110 кВ "Славянка-Троица-Краскино", АПВ усп. Обесточены ПС Краскино, Гвоздево, ЖД станция, Посьет, Хасанская, Хасан. Через 27 мин Т1 вкл на ХХ, через 35 мин под нагрузку. Проведена проверка защит, замеч нет. |  | 0.024306 | Хасанский р-н, 4500ч./3,4 МВт | 3125 | +12, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Связь | Т2 | 2013-10-24 | 18:44 | 20:21 | 0.067361 | ББ, РПВ усп | Обесточена 1/2 ПС Связь. 25.10.13 произведена послеавар. проверка. По Т-2: в газовом реле неисправность контактов, работающих на "сигнал", выведены из схемы. Т-2 в 15-50 введен в работу ( газ. защита работает только на отключение) | Т1 | 0.035417 | нет/ 0,25 МВт/ 300 чел | 575 | +12, дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 17 | 2013-10-24 | 18:56 | 21:30 | 0.10694 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Включен до РЛ-28 оп.№123 запитано 4 ТП, осталось погашено 4 села, 230чел. включили до РЛ-36 оп.№634 в 22:33. осталось погашено с.Скворцово 48чел. 25.10.13 в 17:55 включен с "Землей", вкл в 23:55. Оп 808 обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.10694 | школа, кот/ 0,16 МВт/ 871 чел/ 20 ТП | 513 | +10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 6 | 2013-10-24 | 19:02 | 19:44 | 0.029167 | КУ, земля | Земля самоустранилась. |  | 0.029167 | школа, д/с, кот/ 0,17 МВт/ 489 чел/ 7 ТП | 103 | +10, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 133 | 2013-10-24 | 19:47 | 20:00 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 | нет | 19 | +3, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 7 | 2013-10-24 | 20:42 | 22:50 | 0.088889 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | часть с.Ивановка, 20 чел. В связи с сильным дождём протекла крыша ТП-6897, произведена чистка изоляции. |  | 0.088889 | нет / 1ТП / 0,02МВт | 43 | +12, гроза
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 1 | 2013-10-24 | 20:50 | 20:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Кугуки, Липевичи, 440чел. |  | 0.0048611 | 8ТП / 0,5МВт | 58 | +12, гроза
Прим.ЮЭС | 35 | Связь | Т2 | 2013-10-24 | 20:53 | 0:23 | 0.14583 | ББ | Погашена 2сш-6кВ. Ч/з 2 мин потребители запитаны от резерва (вкл. СВ-6). Включён по стороне 35кВ на х.х., газовая защита выведена на сигнал. 25.10.13 произведена послеавар. проверка. По Т-2: в газовом реле неисправность контактов, работающих на "сигнал", выведены из схемы. Т-2 в 15-50 введен в работу ( газ. защиту работает только на отключение) | Т1 | 0.0013889 | нет/ 0,25 МВт/ 300 чел | 21 | +12, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Рощино | 2 | 2013-10-24 | 21:05 | 22:50 | 0.072917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | часть с.Рощино, 3750 чел. На оп.№18 заменили разрушенные изоляторы ф.А,В, в КТП-4040 сработал РВС-10 Ф.А (РВС выведен из работы, замена планируется 25.10.13). |  | 0.072917 | 16ТП / 0,7МВт | 1260 | +12, дождь
Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 7 | 2013-10-24 | 21:50 | 21:55 | 0.0034722 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет / 0,15МВт | 12 | +9, дождь
Прим.СЭС | 35 | Андреевка - Яблоновка |  | 2013-10-24 | 22:50 | 1:35 | 0.11458 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. (по приб ОВБ). | Погашение ПС Яблоновка. 25.10.13 произведен обход с 1 по 40 оп., замечаний нет. | ВЛ-35 Марьяновка-Яблоновка | 0.10556 | 7 сел, 690чел / 0,3МВт | 750 | +9, дождь
Прим.ЗЭС | 6 | Лучегорск | 6 | 2013-10-24 | 23:30 | 23:40 | 0.0069444 | "земля" от КУ | Находился на ХХ. Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). |  | 0 | нет | 0 | +9, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 7 | 2013-10-25 | 0:00 | 0:15 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.010417 | нет | 20 | +9, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-10-25 | 0:24 | 0:30 | 0.0041667 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет | 5 | +9, дождь
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-10-25 | 1:30 | 1:30 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | +9, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2013-10-25 | 5:05 | 5:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет | 112 | +9, дождь
Прим.ЗЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2013-10-25 | 5:05 | 5:10 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет | 18 | +9, дождь
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-10-25 | 7:25 | 7:30 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет | 50 | +10, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-10-25 | 7:54 | 13:09 | 0.21875 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | п.Пластун, 1350чел. В КТП-1023 повреждение двух проходных изоляторов. Устранено. |  | 0.21875 | больница / 15ТП / 0,6МВт | 3150 | +10, пасмурно
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 6 | 2013-10-25 | 8:13 | 11:00 | 0.11597 | "земля" от КУ | часть п. Пластун, 800 чел. На оп. 464 РТП 1038 восстановили оборванный шлейф по фазе "В". |  | 0.11597 | больница, аэропорт / 8ТП / 0,2МВт | 577 | +9, дождь
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 11 | 2013-10-25 | 8:58 | 9:38 | 0.027778 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Камышенко, 240ч. Включен до ЛР 729 (осталось обесточ. 4 ТП). В 10:23 (ч/з 1ч.25 мин.) включено все. Под ОП 98 обнаружена обгоревшая птица (ворона) |  | 0.027778 | котельная/0,2 МВт | 321 | -1, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 4 | 2013-10-25 | 9:37 | 9:37 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | часть п. Лучегорск, 100ч. |  | 0 | ст. обезжелезивания/5 ТП/0,08 МВт | 0 | -9, пасм.
Прим.ЗЭС | 10 | Лучегорск | 6 | 2013-10-25 | 9:59 | 10:10 | 0.0076389 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | Ранее был включен до ЛР 13-50. Включили полностью в 13-26. На оп. 83 заменили изолятор по фазе "В", в ТП-2067 заменили два предохранителя 10кВ |  | 0.0076389 | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2013-10-25 | 10:55 | 10:57 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с. Сиваковка 320 чел. |  | 0.0013889 | школа/0,3 МВт Мвт/5ТП | 12 | +6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 2 | 2013-10-25 | 10:55 | 15:29 | 0.19028 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с. Вадимовка 367 чел. На оп. 77 срыв изолятора верхней фазы. Устранено |  | 0.19028 | школа/0,03 МВт /7ТП | 18 | +6, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Ин-тяг | 8 | 2013-10-25 | 11:05 | 11:11 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | Находился на ХХ |  | 0 | нет | 0 | +6, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | Западная | В110 "Западная-Кипарисово-Разд.1"; В110 "Западная-Казармы"№2; В110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково№2; ШСВ 110 | 2013-10-25 | 11:34 | 11:36 | 0.0013889 | ДЗШ, РПВ усп. | В 11-34 на ПС Западная при опробовании приводов В 6, В 35, В 110 Т-2 отключились В 110: ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольн.1 (блинкера не выпали), В 110 ВЛ Западная-Казармы с отп.на ПС Де-Фриз цепь №2 (ДЗШ), АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 (блинкера не выпали, АПВ успешное), ШСВ 110 (блинкера не выпали). Обесточена 1/2 ПС Казармы (0,1 МВт, быта нет). В 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольн.1 включили в 11-35 (ч/з 1 мин.), ВЛ Западная-Казармы с отп.на ПС Де-Фриз цепь №2 и ШСВ 110 включили в 11-36 (ч/з 2 мин.). Обнаружена механическая неисправность ключа УРОВ (при оперировании ключом УРОВ не перебрасывались контакты). Неисправность устранена. |  | 0.0013889 | нет/0,05 МВт | 2 | +8, обл.
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 13 | 2013-10-25 | 12:44 | 12:44 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -2, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-10-25 | 20:30 | 18:21 | 0.91042 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Включен до ОП 76. В пролете ОП 56-66 убрано 5 деревьев, в пролете ОП 114-115 убрано 1 дерево. (провод не поврежден). |  | 0.91042 | нет/ 0,54 МВт/ быта нет | 11799 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 19 | 2013-10-25 | 20:30 | 3:20 | 0.28472 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до ТП 550. Все включено в 10:42 (ч/з 14 ч.22 мин.) В пролете ОП 58-59 убрано упавшее дерево (провод не поврежден). ТП 601 убрана ветка. |  | 0.28472 | школа, кот/ 0,31 МВт/ 1400 чел | 4373 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 14 | 2013-10-25 | 21:00 | 1:08 | 0.17222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Бычиха, Казакевичево, 450ч. В пролете ОП 65-67 убрано 2 дерева (провод не поврежден) |  | 0.17222 | вн.башня, кот, школа/ 0,25 МВт/ 450 чел | 1943 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2013-10-25 | 21:00 | 21:20 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп №4. 27.10.13 в прол оп №80-119 убрано 20 деревьев, оп №125-126 восстановлен провод 3-х фаз. Потребитель запитан в 15:33 (ч/з 42 ч 33м). |  | 0.013889 | нет/ 0,14 МВт/ 272 чел | 350 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 (С-5) | 2013-10-25 | 21:02 | 4:03 | 0.29236 | ВЧБ, ДЗ 1з, МТО, АПВ ну, РПВ ну | После откл ВЛ-110 №2 (С-6) обесточены ПС МЖК, Амуркабель, СРЗ, Горка. Через 1:09 запитана 1 сш 6кВ ПС АК (взято 6 МВт, 10 тыс.чел), ч/з 1:18 запитаны 2 сш 6 кВ ПС АК, ПС СРЗ, Горка (взято ещё 17 МВт, 33 тыс.чел). Остается ПС МЖК 4 МВт, 3116 чел (запитана в 4:03, ч/з 7ч 01м). ВЛ вкл до оп №51, разобраны шлейфа. 26.10.13 в пролете ОП 107-108 убрано упавшее дерево (провод не поврежден). В 16:55 опробована напряжением со стороны ПС Корфовская. 27.10.13 в 16:20 собраны шлейфа оп №51, ВЛ-110 вкл по норм сх. | Со стороны ПС ЮМР по 35 кВ (обратная трасф-ция) | 0.054167 | 27 МВт/ 46259 чел.г.Хабаровск | 58900 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №2 (С-6) | 2013-10-25 | 21:19 | 16:45 | 0.80972 | ВЧБ, ДЗ 1з, АПВ ну, РПВ ну | 26.10.13 в пролете ОП 107-108 обнаружено упавшее дерево (провод не поврежден). Дерево убрано. В 16:42 опробована напряжением со стороны ПС Корфовская. В 16:45 включена в работу. |  | 0.054167 | то же | учтен | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 1а | 2013-10-25 | 23:30 | 1:08 | 0.068056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Казакевичево, 349ч. |  | 0.068056 | кот/ 0,1 МВт/ 349 чел | 90 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 7 | 2013-10-25 | 23:30 | 10:29 | 0.45764 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с. Бычиха, 100ч. В пролете ОП 21-22 убрано 1 дерево (провод не поврежден) |  | 0.45764 | кот/ 0,57 МВт/ 100чел | 6308 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2013-10-25 | 23:30 | 10:49 | 0.47153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ неусп. | с.Бычиха, 332ч. В пролете ОП 27-28 убрано 1 дерево (провод не поврежден) |  | 0.47153 | д/с, школа/ 0,3 МВт/ 235чел | 1133 | +6, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 15 | 2013-10-25 | 23:46 | 0:29 | 0.029861 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Ведется поиск МП. |  | 0.029861 | очистные/ 0,3 МВт/ 450 чел | 380 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | ОПХ | 1 | 2013-10-25 | 23:46 | 0:29 | 0.029861 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | п.Мирный, 590ч. |  | 0.029861 | школа/0,2 МВт | 143 | +1, снег, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 3 | 2013-10-25 | 23:50 | 5:35 | 0.23958 | МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с.Вятское, 150ч. В пролете ОП 249-250 убрано дерево (провод не поврежден) |  | 0.23958 | нет/0,34 МВт | 1955 | +1, дождь, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Анастасьевка | 16 | 2013-10-26 | 0:01 | 14:07 | 1900-01-01 14:06 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Lвл- 36 км. Выделен головной участок до ЛР 13. Потребителю обеспечен резерв. Произведён обход, замеч нет. | ф.3 Анастасьевка | 0.80139 | школа, кот, д/с/ 0,38 МВт/ 1460 чел | 7309 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 13 | 2013-10-26 | 0:25 | 19:40 | 0.80208 | КУ, земля | с Челны, Сарапу, 100ч. Включен до ЛР 108 (запитано с Сарапу). 27.10.13 убрано дерево оп №116-117, потребитель (с.Челны) запитан в 12:40 (ч/з 36ч 15м). |  | 0.80208 | нет/ 0,08 МВт/ 100 чел | 1540 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-10-26 | 0:25 | 5:16 | 0.20208 | КУ, земля | с.Елабуга, 850ч. Самоустранилась. |  | 0.20208 | вч/ 0,5 МВт/ 850 чел | 2522 | -3, снег
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 4 | 2013-10-26 | 0:30 | 14:20 | 0.57639 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Ведется поиск МП. Упала ОП 5 (дерев., находится в болотистой местности). Опора восстановлена, все включено. |  | 0.57639 | школа, кот/ 0,3 МВт/ 332 чел | 4208 | 0, метель
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | В-10 Т2 | 2013-10-26 | 0:33 | 0:37 | 0.0027778 | МТЗ | С обесточиванием 2 сш 10 кВ. Перекрытие в яч ф19 (вед, откл от МТО). Вкл без вед.ф19 (нагрузка переведена по сетям потребителя). 27.10.13 В-10 в яч №19 восстановлен (повреждение у потребителя остаётся). |  | 0.0027778 | насосн, кот/ 5 МВт/ 700 чел | 333 | +5,пасмурно
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 6 | 2013-10-26 | 1:15 | 2:03 | 0.033333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл. до Р2. 27.10.13 оп №102-103 убрано 4 дерева, в 16:20 (ч/з 39ч 05м) вкл без п/з Чирки (на ДГ) по договорённости. 29.10.13 в 18:56 включен полностью, убрана ветка в пр.оп.121-122. |  | 0.033333 | п/з (на ДГ) / 0,1 МВт / 279 чел | 240 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 35 | Корфовская - Бычиха | Т-60 | 2013-10-26 | 1:27 | 20:55 | 0.81111 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС Бычиха, Кор.поселок. Потребителю обеспечен резерв. 26.10.13 произведен обход. В пролетах ОП 56-75 убрано 25 деревьев. В 12:52 попытка включить неуспешная. Бригада переведена на обход ВЛ 110 кВ ХТЭЦ1-Корфовская с отп. МЖК, АК. Продолжение обхода, убраны многочисленные деревья (всего с ВЛ убрано 42 дерева), в 20:55 26.10.13 ВЛ включена. | ВЛ-35 кВ "Кр.Реченская-Кор.поселок" | 0.026389 | насосн, кот, вн.башня/ 3,2 МВт/ 2800 чел | 4150 | 0, снег, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2013-10-26 | 3:27 | 14:35 | 0.46389 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. Lвл-14 км. |  | 0.46389 | школа, кот, д/с/ 0,56 МВт/ 1200 чел | 1113 | -3, снег
Хаб.ЦЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка |  | 2013-10-26 | 4:19 | 4:28 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 | очистные, насосная, /1,7 МВт/ 2460чел | 285 | 0, снег, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Петровичи | 7 | 2013-10-26 | 5:03 | 5:57 | 0.0375 | МТО, МТЗ, АПВ выв., РПВ неусп. | с. Соколовка, Марусино, 860ч. Включен до СП7 (запитано с.Соколовка). В 14:55 (ч/з 9ч.52мин.) включено все. По отпайке на ТП 520 (пролет ОП 6-7) убрано два дерева (провод не поврежден). |  | 0.0375 | д/сад, школа, котельная / 0,24МВт | 215 | -3, снег, дождь
Прим.ЗЭС | 110 | Рощино - Глубинная - Восток |  | 2013-10-26 | 9:51 | 11:40 | 0.075694 | ЗНЗ 3ст., АПВ неусп., РПВ ну., ИМФ ф.С- 12,7 км. | Обесточена ПС Глубинная, Восток (4100ч.). В 10:00 РПВ неусп. Произведен обход зоны показания прибора от ОП 44 до ОП 60, замечаний нет. В 11:40 попытка повторно включить успешная. Обход продолжен. Обошли 13 км. (от ОП 1 до ОП 74)- замечаний нет. |  | 0.075694 | 2 школы, 2 котельных, больница/4100ч./5 МВт | 9050 | 0, дождь, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Реттиховка | 4 | 2013-10-26 | 13:47 | 19:15 | 0.22778 | Откл. КУ "Земля" | с.Буянки. На оп.34 вырвало спецболт с траверсы, провод упал на землю. Устранено. |  | 0.22778 | ИТК | 338 | +5, обл.
Хаб.ЦЭС | 110 | Корфовская - Осиновая речка |  | 2013-10-26 | 14:25 | 15:22 | 0.039583 | МТО, НЗЗ 2ст, АПВ выв., РПВ усп | Обесточена ПС110кВ Осиновая речка, ПС 35кВ НС1, 2. Осмотр ПС Осиновая речка - замечаний нет. В 15:22 ВЛ включена успешно |  | 0.039583 | очистные, насосная, /1,7 МВт/ 2460 чел | 1615 | 0, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-10-26 | 16:02 | 16:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Черноручье, Валентин, 569 чел.18-40 Произведен обход, в КТП-7182 заменили предох. 10кВ |  | 0.0013889 | школа, котельная | 27 | +8, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-10-26 | 19:18 | 19:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Обнаружен фазан под оп №245. |  | 0 | нет | 0 | +6, пасм.
ЮЯ ЭС | 10 | Серебряный бор | 4 | 2013-10-27 | 5:25 | 5:25 | 0 | Ав.откл, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -10, снег
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-10-27 | 7:27 | 7:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -3, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 2013-10-27 | 13:11 | 13:39 | 0.019444 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | При переводе нагрузки АКС вед. ф-10 ПРП. Обесточ. г.Благовещенск, база Интеграл, 200 чел. |  | 0.019444 | нет / 0,6МВт / 7ТП | 274 | +3, ясно
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-10-27 | 13:25 | 15:55 | 0.10417 | НЗНП 1ст. МТО. АПВ ну. РПВ не проб | Со слов очевидцев видели вспышку в черте г.Ник. на Амуре (под оп №18Г обнаружена обгоревшая птица). Обесточ 2СШ-110 и 6кВ, работа АЧР присоединений 1,2СШ-6кВ при АВР-6кВ. Все потребители запитаны от резерва. 15:55 Вл-110 успешно включена со стороны ПС Многовершинная. На НТЭЦ (ДГК) неисправен привод В-110 (не включается). Вкл в 17:21 по норм. сх.. | ВЛ-110 (С-174) Б.Гора-Многовершинная | 0.048611 | насосн, шахта/ 14 МВт/п.Многовершинный, 2300 чел | 15800 | 0, снег
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 (С-5) | 2013-10-27 | 16:32 | 16:29 | 0.99792 | Корф: ВЧБ, НЗЗ 2ст, МТО, АПВ ну. РПВ ну ХТЭЦ-1: ВЧБ, ДЗ 2ст. АПВ не раб | Потребитель не обесточивался. Осмотр до оп №120, замеч нет. 28.10.13 убраны деревья оп №117-118 (2шт, есть следы перекрытия), 120-122 (10шт), 125-126 (15шт), 127-128 (10шт), 130-131 (5шт) - приближение на недопустимое расстояние проводов берёзами при выпрямлении (после таяния снега). | ВЛ-110кВ №2 (С-6) | 0 | нет | 0 | +6, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-10-27 | 17:44 | 18:01 | 0.011806 | МТЗ. РПВ усп | Петровичи, 482 чел. |  | 0.011806 | нет / 0,08МВт / 5ТП | 23 | +12, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 2 | 2013-10-27 | 17:58 | 19:48 | 0.076389 | КУ, земля | с.Сиваковка, 300 чел. Вкл без ТП-2746. Вкл полностью в 20:14, замеч нет. |  | 0.076389 | 0.1МВт / 5ТП | 135 | +12, облач
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 23 | 2013-10-27 | 21:53 | 22:10 | 0.011806 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | п.Новобурейский. Включен до ТП 41 (2/3 длины фидера). В 22:58 (ч/з 35 мин.) включен без вед. отпайки "Нефтебаза" |  | 0.011806 | школа/1,3 МВт | 378 | +1, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Сита | 4 | 2013-10-28 | 8:25 | 11:12 | 0.11597 | КУ, земля | L=24,6км. Сита, 78 чел. Вкл до Р-1. В 12:12 вкл до Р-3. Убрано дерево оп №144-145, вкл полностью в 15:24. |  | 0.11597 | нет /0,02МВт / 3ТП | 111 | 0, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2013-10-28 | 9:25 | 9:30 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | Каленовка, 221 чел, база михаил. уч-ка. |  | 0.0034722 | котельн, школа / 0,14МВт / 5ТП | 12 | +9, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-10-28 | 11:55 | 12:28 | 0.022917 | КУ, земля | с.Николаевка, Отрадное, Ивановка, 1036ч. Вкл до оп №71 (3 ТП). В 13:00 вкл без с.Отрадное, 135 чел. Оп №226 (дереянная) вырвало крюк, устранено и все вкл. в 15:25. |  | 0.022917 | школа, котельн / 0,17МВт / 13ТП | 368 | +10, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 15 | 2013-10-28 | 14:15 | 14:30 | 0.010417 | МТО. АПВ, РПВ ну | с.Ракитное, 312 чел. Потребитель запитан. Выведен уч-к от ТП3519 до ТП-3608 - обрыв средн. провода из-за наклона опоры. Устранен наклон опоры, установлены оттяжки, смонтирован провод. Все включено в 18:10. |  | 0.010417 | 0,06МВт | 15 | +1, пасм
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-10-28 | 15:37 | 15:51 | 0.0097222 | 2зДЗ. 2стНЗНП. АПВ выв. РПВ усп | Производилась чистка просеки ИП "Боровик". Падение дерева в пр.оп. 138-139, пострадавших нет. Дерево убрано, линия включена. |  | 0.0097222 | 6087 чел / 2,7МВт | 650 | +1, пасм
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 3 | 2013-10-28 | 16:27 | 17:47 | 0.055556 | МТЗ. АПВ выв. РПВ ну | Благовещенск, тепличный комбинат, 84 чел. Убрана ветка оп №11-12. |  | 0.055556 | нет/ 1ТП / 0,03МВт | 35 | 0, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 9 | 2013-10-28 | 17:05 | 17:40 | 0.024306 | МТЗ. РПВ ну | часть К-Рыб, 500ч. Повреждение на вед. ТП |  | 0.024306 | школа, котельн, детсад / 0,22МВт / 5ТП | 129 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Камень-Рыболов | 11 | 2013-10-28 | 18:30 | 18:41 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ ну | часть К-Рыб. в/ч, 0 чел., включен без ТП "Школа", повреждена концевая муфта вводного кабеля. В 23:19 устранено, все включено. |  | 0.0076389 | в/ч / 0.15МВт / 4ТП | 188 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Хохлатское | 4 | 2013-10-29 | 1:55 | 4:22 | 0.10208 | Откл. КУ "Земля" | с.Приодорожное , 70ч. ОП 25 повреждение вязки. |  | 0.10208 | котельная/0,02 МВт | 50 | -5, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 4 | 2013-10-29 | 7:30 | 7:35 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Практичи, 460ч. |  | 0.0034722 | школа, ФАП/0,072 МВт | 6 | -6, обл.
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 17 | 2013-10-29 | 12:02 | 12:14 | 0.0083333 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 | нет | 48 | -2, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2013-10-29 | 16:02 | 16:09 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет / 0,02МВт | 2 | +7, обл
ЭС ЕАО | 10 | Башурово | 76 | 2013-10-29 | 17:20 | 22:10 | 0.20139 | МТЗ. АПВ выв. РПВ не дел | Ростелеком (на ДГ). Обрыв пров экскаватором оп №152-153. Сообщено в СБ. | ДГ у потребителя | 0 | ростелеком / 1ТП / 0,001МВт | 0 | +1, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-10-29 | 18:48 | 18:49 | 0.00069444 | ав. откл. АПВ ну. РПВ усп | Горное, Бабстово, 1396 чел. |  | 0.00069444 | 2 котельн, насосная / 9ТП / 0,18МВт | 3 | +1, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-10-29 | 19:20 | 19:27 | 0.0048611 | МТО | п.Кипарисово-1, Мирный, Кипарисово-2 , 230 чел. Включен головной участок до КТП-5171. В 21:53 (ч/з 2ч 33м) вкл полностью, после осмотра. |  | 0.0048611 | нет / 11ТП / 0,1 МВт | 250 | -10, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 3 | 2013-10-30 | 7:54 | 17:00 | 0.37917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Повреждение кабельной муфты на оп.1. Потребители запитаны от резерва. Устранено. | ф.12 | 0.10833 | нет / 2ТП / 0,03МВт | 76 | -2, обл.
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-10-30 | 9:43 | 9:57 | 0.0097222 | НЗНП 1ст, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточивались ПС Лидога, Троицкая. Производилась чистка просеки ИП "Боровик". Падение дерева в пр.оп. 140-141, пострадавших нет. Устранено. |  | 0.0097222 | 6087чел / 4,4МВт | 1012 | -2, обл.
Прим.ЮЭС | 110 | Патрокл - Голдобин с отп Улисс |  | 2013-10-30 | 11:06 | 14:16 | 0.13194 | ТЗНП 1ст, АПВ ну. | Погашено 1/2 ПС Улисс, 1/2 ПС Голдобин, 1/2 ПС Чуркин, 1/2 ПС Рыбпорт. В 11:19 (ч/з 13 мин) запитана 1/2 ПС Улисс (вкл СВ-6) , 1/2 ПС Чуркин (вкл. СВ-6) - запитано 12,5МВт. В 11:35 (ч/з 29 мин) на ПС Голдобин отключен от КУ В-110 ВЛ Патрокл-Голдобин с отп. на ПС Улисс и включен СВ 110. Запитаны все потребители. В пр.оп.4-5 в районе ул.Кипарисова дом №4 обнаружен автокран работающий в охранной зоне ВЛ со следами подгара на стреле. Пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. Повреждения ВЛ нет. | ВЛ-110 ВТЭЦ2-Голдобин с отп. Загородная, Улисс | 0.0090278 | г.Владивосток, 15200чел / 22,8МВт | 7685 | +8, пасмурно
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная |  | 2013-10-30 | 11:06 | 11:06 | 0 | ВТЭЦ2: МТО, ЗНЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп. Патрокл: АПВ усп. | В 11:18 на ВТЭЦ2 включен В-110, транзит замкнут. |  | 0 | нет | 0 | +8, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Успеновка | 1 | 2013-10-30 | 11:17 | 13:05 | 0.075 | "земля" от КУ | с.Албазинка, с.Платово, 376чел. Включен до оп.72 без 6 ТП. На оп.179 заменен изолятор и включен полностью в 15:21. |  | 0.075 | школа, котельная, АТС, скважина / 8ТП / 0,1МВт | 97 | -1, обл.
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 13 | 2013-10-30 | 13:25 | 13:44 | 0.013194 | МТЗ, АПВ выв | Повреждение на вед. ТП-285. |  | 0.013194 | нет | 215 | -1, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Стройиндустрия | В-6 Т2 №2 | 2013-10-30 | 16:09 | 16:59 | 0.034722 | "земля" от КУ | В 16:09 появилась "земля" в сети 6кВ по 3,4сш-6кВ, слышен сильный гул, посадки напряжения. Отключен В-6 Т2 №2 с погашением потребителей 3,4сш-6кВ. Отключены все отходящие фидера 6 кВ. Попытка включить В 6 Т2 ввод № 2 неусп. В 16:59 после регулировки привода включен В-6 Т2 №2 и СВ-6 №2. В 17:10 включены в работу фидера 3,4сш-6кВ кроме вед. ф.1 (бл. ав.откл., вкл. в 17:38) и вед. ф.3 (у потребителя отгорела одна фаза). В 17:39 ф.1 включен. По ф.3 повреждение КЛ |  | 0.042361 | г.Владивосток, 8140чел / 7,7МВт | 6031 | +8, пасмурно
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | В-10 Т1 | 2013-10-31 | 12:07 | 12:55 | 0.033333 | Дуг.защита | В работе Т1, Т2 резерв. Обесточены 1,2 сш 10 кВ . Ч/з 12 мин обеспечен резерв. Следы перекрытия на втычных контактах в яч В-10 Т1 (плохой контакт фС"). Устранено. Произведена чистка изоляции. | Т2 | 0.0083333 | школа, больн, кот, ОВД/ 2,2 МВт/ 5177 чел | 441 | +4, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Елабуга | 7 | 2013-10-31 | 13:40 | 15:21 | 0.070139 | МТЗ, АПВ нет, РПВ1 ну, РПВ 2усп | Произведен обход, замечаний не обнаружено. РПВ усп. |  | 0.070139 | вч, кот/ 0,52 МВт/ 850 чел | 875 | +6, облачно
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-10-31 | 15:48 | 16:47 | 0.040972 | Ав.откл, АПВ не раб, РПВ усп |  |  | 0.040972 | школа, кот, насосн/0,2 МВт/ 1396 чел | 182 | +7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 1 | 2013-10-31 | 16:28 | 16:38 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 | школа, кот/ 0,34 МВт/ 1500 чел/ 12 ТП | 57 | +8, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 6 | 2013-10-31 | 18:12 | 18:16 | 0.0027778 | ЗЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 | дет.дом/ 0,2 МВт/ 928 чел | 5 | +4, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Волчанец | 2 | 2013-10-31 | 19:04 | 19:14 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 | кот/ 0,5 МВт/ 800 чел | 85 | +6, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт-2 | 2013-10-31 | 23:25 | 23:25 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 23 | 2013-11-01 | 2:23 | 2:25 | 0.0013889 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | нет | 1 | -1, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Столбовое | 61 | 2013-11-01 | 8:22 | 12:12 | 0.15972 | КУ, земля | Оп 61-00/3 заменен поврежденный изолятор. | Амурзет Ф4 | 0.048611 | п/з, кот/ 0,15 МВт/ 95 чел | 382 | -3, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | РЦ | 33 | 2013-11-01 | 9:57 | 10:12 | 0.010417 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.010417 | нет/ 0,3 МВт/ 832 чел | 75 | -2, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 14 | 2013-11-01 | 14:17 | 14:59 | 0.029167 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.029167 | школа, кот/ 0,14 МВт/ 356 чел/ 4ТП | 110 | +6, облачно
Ам.ЗЭС | 10 | Бузули | 21 | 2013-11-01 | 17:00 | 17:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Н.Бузули, 900ч. |  | 0.0069444 | больница, котельная/0,6 МВт | 100 | +8, ясно
Хаб.СЭС | 35 | Шахта - Ч с отп. Северная |  | 2013-11-01 | 19:06 | 14:40 | 1899-12-31 19:34 | Откл. КУ "Земля" | на ПС Шахта по В35 "Ч" выдавило масло из масломерного стекла ф.А. Предварительно потребитель перезапитан. 3.11.13 заменили 2 ввода 35 кВ | СВ 35 | 0 | нет | 0 | +3, ясно
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-11-02 | 11:40 | 12:06 | 0.018056 | ТЗНП 2 ст., АПВ выв., РПВ усп. | При чистке просеки подрядной организацией ИП "Боровик" в пролете оп 145-146 падение дерева на провод. Пострадавших нет, провод не поврежден. В 12:06 (ч/з 26 мин.) ВЛ включена успешно. |  | 0.018056 | 6087чел / 4,4МВт | 1933 | -2, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Шимановск | 26 | 2013-11-02 | 12:27 | 14:40 | 0.092361 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Раздольное, Малиновка, 270ч. Включен до ЛР 9-26-03 (осталось обесточ. 2 ТП). В 15:17 включено все. ТП 9-01 с прох. изоляторов убрана птица. |  | 0.092361 | ФАП/9 ТП/0,2 МВт | 150 | +8, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 1 | 2013-11-02 | 12:28 | 12:30 | 0.0013889 | МТО, АПВ выв., РПВ усп. | с.Вербное с.Зимники, 403 чел. |  | 0.0013889 | нет/7 ТП /0,05 МВт | 2 | +6, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-11-02 | 15:25 | 16:05 | 0.027778 | Откл. КУ "Земля" | с.Ст.Каменка 71 чел. Повреждение на вед. отпайке |  | 0.027778 | нет/5 ТП /0,03 МВт | 5 | +13, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-11-02 | 15:25 | 15:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | часть п.Лазо 743 чел. |  | 0.00069444 | нет/10 ТП/0,6 МВт | 5 | +13, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 8 | 2013-11-02 | 16:00 | 17:25 | 0.059028 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | часть с.Новицкое 515 чел. ОП 54 (деревянная) излом траверсы. Устранено. |  | 0.059028 | нет/0,4 МВт/11 ТП | 720 | +13, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Вл.-Александровское | 10 | 2013-11-02 | 16:43 | 18:31 | 0.075 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Вл.Алекс. 900 чел. В ТП 7228 заменили опорный изолятор. |  | 0.075 | нет/11 ТП/0,9 МВт | 2740 | +12, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | В-10 Т2 | 2013-11-02 | 23:40 | 23:55 | 0.010417 | МТЗ | С обесточиванием 2 сш 10 кВ. В яч. Ф-32 (вед. СРЗ) обнаружено две крысы, следы перекрытия м/ду баками ф В, С (не отключался, бл.нет). 2 СШ включена без вед. ф32. В-10 Ф-32 выведен в ремонт. Абонент СРЗ перевел нагрузку на резервные фидера. 5.11.13 произведена ревизия В-10 ф-32 остаётся повреждение у абонента. | СВ-10 | 0.0069444 | насосн, кот/ 4 МВт/ 725 чел | 660 | +5,пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-11-03 | 2:29 | 2:38 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | В ТП 1090 заменили 3 предох. 10 кВ |  | 0.00625 | насосн/ 0,13 МВт/ 1021 чел | 19 | +3, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 8 | 2013-11-03 | 4:04 | 4:15 | 0.0076389 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.0076389 | школа, кот/ 0,22 МВт/ 790 чел | 35 | +2, облачно
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 477 | 2013-11-03 | 4:43 | 13:48 | 0.37847 | МТЗ, МТО, АПВ ну, РПВ ну | Выделен воздушнокабельный участок ТП80-ТП46, потребителю обеспечен резерв (кроме 4ТП, 500 чел, быт). В пролете ОП 477/00/25 - 477/00/26 обрыв провода. Устранено. | ПС ГЗУ Ф483, ПС ТЭЦ ф3 | 0.095139 | вч, кот/ 0,4 МВт/ 1500 чел | 440 | 0, облачно
Ам.ВЭС | 6 | Энергетик | 2 | 2013-11-03 | 10:15 | 11:59 | 0.072222 | Откл. КУ "Земля" | г.Райчихинск. Повреждение на вед. участке. ЛР 40 (участок ДРСК) обрыв шлейфа ф.А. Устранено. |  | 0.072222 | насосная/0,1 МВт | 153 | +6, обл.
Прим.ЦЭС | 6 | Ивановка | 7 | 2013-11-03 | 11:32 | 11:40 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 | котельная ростелеком/0,03 МВт | 4 | +3, обл.
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-11-03 | 15:36 | 15:36 | 0 | ТНЗНП 1 ст., МТО, АПВ усп. ИМФ 0,9 км., ф.С | Обход без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-11-03 | 15:50 | 21:38 | 0.24167 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | по звонку абонента из с.Монастарище обрыв провода. с.Монастарище 2619 чел. На оп.43 разрушение изолятора верхнего провода. Провод упал на нижний, перегорел./ В пролете ОП 42-43 место пересечения с ВЛ35 "М-Черниговка" (находилась на Х.Х.). Для безопасного ведения работ откл. ВЛ-35/. Повреждение устранено, восстановлена исходная схема. |  | 0.24167 | школа/12 ТП/0,9 МВт | 2320 | +12, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Южная | С1 | 2013-11-03 | 16:04 | 16:04 | 0 | ХТЭЦ1: ВЧБ, АПВ усп. Южная: ВЧБ, НЗЗ 1ст., АПВ усп. | 4.11.13 произведён осмотр ВЛ полностью, замечаний нет. |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 4 | 2013-11-03 | 20:51 | 21:32 | 0.028472 | КУ | Откл по сообщению очевидцев о сбитой опоре. Произведен обход. Наезд а/м Хонда на Оп 0,4 кВ №25 (дерев на жб приставке), сорвало провода, опора целая. Сообщено с СБ, ОВД. Устранено в 22:55.. |  | 0.028472 | школа, кот/ 0,4 МВт/ 700 чел | 273 | +8, пасмурно
Хаб.СЭС | 10 | Северная | 19 | 2013-11-04 | 6:20 | 15:10 | 1900-01-29 08:50 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Lкаб=3,6км. Выявлено 2 повреждения КЛ 10кВ: 870м и 560м (в болоте, техника не может зайти) от оп №5А. 5.11.13 в 22:03 установлена перемычка от ВЛ ф.1., потребитель запитан от резерва. 6.11.13 не занимались. 7.11.13 продолжали работы по восстановлению. 8.11.13- определено еще МП. 10.11-1.12.13- не занимались. 2.12.13 занимались земляными работами. 3.12.13 установлена каб. муфта. Устранено 4.12.13 в 15:10, восст.нормальная сх. | ф.1 | 1899-12-31 15:43 | скважина, дет. оздоров. лагерь / 0,02 МВт/ быта нет | 802 | 0, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 11 | 2013-11-04 | 9:15 | 11:00 | 0.072917 | МТЗ. РПВ ну | п. Кипарисово-1, 184 чел. Вкл до ЛР-1. Убран кот с шин 10кВ ТП-5169, произведена ревизия. Вкл в 13:27 (ч/з 4ч 12м). |  | 0.072917 | котельн / 0,4МВт / 11ТП | 1800 | +5, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2013-11-04 | 9:20 | 9:22 | 0.0013889 | МТО. РПВ усп | П/З Тарташевка, 20 чел. Поврежд на вед отп. |  | 0.0013889 | п/з / 0,02МВт / 4ТП | 3 | +5, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 14 | 2013-11-04 | 9:20 | 9:22 | 0.0013889 | КУ "земля" | с. Губерово, Туман, 365 чел. Повреждение на вед отп. |  | 0.0013889 | котель / 0,09МВт / 4ТП | 5 | +2, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 16 | 2013-11-04 | 10:55 | 10:55 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +4, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Тамбовка | 14 | 2013-11-04 | 11:01 | 11:49 | 0.033333 | КУ "земля" | с.Косицино, 577 чел. Вкл без ЗТП-1211 зерновой двор. Всё вкл в 12:10, замеч нет. |  | 0.033333 | в/н башня / 0,05МВт / 7ТП | 25 | +4, ясно
ЭС ЕАО | 35 | Валдгейм | В-35/10кВ 1Т; СВ-10 | 2013-11-04 | 13:40 | 15:29 | 1899-12-31 01:49 | Дуговая защита | 2Т в резерве. Обесточ 1,2СШ-10кВ (ф. 255 и ф.264). В 14:28 (ч/з 48 мин.) введен в работу Т2, нагрузка ф. 255 переведена на ф. 264, потребитель запитан полностью. Выведена в ремонт 1СШ-10кВ, повреждение опорного изол ШР-10 1Т в сторону В-10кВ - животное (колонок). Устранено и вкл 5.11.13. | 2Т | 0.033333 | школа-интернат, КНС, 1964 чел / 0,7МВт | 542 | +14, ясно
Ам.СЭС | 6 | Сиваки | 14 | 2013-11-04 | 14:00 | 14:00 | 0 | МТО. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 18 | 2013-11-04 | 17:10 | 19:03 | 0.078472 | КУ "земля" | с. Старобельмановка, 245 чел. Оп №230 снят наброс (проволока). |  | 0.078472 | котельная / 0,12МВт / 9ТП | 230 | +12, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Связь | В-6/35кВ Т1 | 2013-11-05 | 9:09 | 17:32 | 0.34931 | без блинкеров | Обесточена 1СШ-6кВ, включен СВ-6кВ, потребитель запитан. В газовом реле Т1 (РЗТ-50) обнаружена неисправность контактов, работающих на "сигнал". Произведена чистка контактов газового реле и испытание Т1. В 17:32 Т1 включен на ХХ, газовое реле выведено на "сигнал". 7.11.13 заменено газовое реле. 8.11.13 в 15:30 Т1 в работе по норм.сх. | Т2 | 0.016667 | г.Находка, 110 чел / 0,11МВт / 7ТП | 44 | +6, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Ивановка | 11 | 2013-11-05 | 11:45 | 11:47 | 0.0013889 | авар. Откл. РПВ усп | с.Каленовка, 221 чел. |  | 0.0013889 | 0,09МВт / 5ТП | 5 | +9, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Ивановка | 10 | 2013-11-05 | 11:45 | 11:50 | 0.0034722 | авар. Откл. РПВ усп | с.Каленовка, 842 чел. |  | 0.0034722 | 0,17МВт / 13ТП | 18 | +9, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2013-11-05 | 11:52 | 11:52 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 13 | 2013-11-05 | 13:25 | 13:30 | 0.0034722 | авар. Откл. РПВ усп | часть с.Соловей Ключ, 200 чел. |  | 0.0034722 | 0,26МВт / 10ТП | 21 | +12, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Красноярово | 1 | 2013-11-05 | 13:50 | 13:57 | 0.0048611 | МТО. АПВ ну. РПВ усп | с. Красноярово, Поповка |  | 0.0048611 | 2059 чел / Больница, Школа / 11ТП / 0,24МВт | 28 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Силикатная - Оленевод |  | 2013-11-05 | 14:05 | 14:22 | 0.011806 | МТО. АПВ нет. РПВ усп | Погашена ПС Оленевод, 240 чел. |  | 0.011806 | 240 чел / 0,23МВт / 10ТП | 68 | +12, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-11-05 | 16:35 | 16:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп | с. Архангеловка, Преображенка, 350ч. На оп.177 (дерев) по ф.А вырвался крюк. Устранено 07.11.13. |  | 0 | нет | 0 | +12, ясно
Прим.ЗЭС | 35 | Евгеньевка | В-35 Т1 | 2013-11-05 | 19:10 | 19:35 | 0.017361 | ДЗТ | с. Спаское, Воскресеновка , 1625ч. ПС однотрансформаторная, В-10 Т1 не откл. Следы перекрытия на вводах 10кВ ТСН. Вкл. вместе с ТСН. |  | 0.017361 | 1625 чел / 0,76МВт / 34ТП | 317 | +10, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 1 | 2013-11-05 | 22:04 | 22:37 | 0.022917 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | с. Чигири, 100ч. На ОП 38 повреждение реклоузера №8 (кольцующий с ф. 13 ПС Дачная). Реклоузер исключен из схемы. |  | 0.022917 | нет | 121 | +1, ясно
Хаб.СЭС | 35 | Комсомольская ТЭЦ1 - Западная | №2 (Т174) | 2013-11-06 | 8:01 | 13:24 | 0.22431 | Откл. КУ "Земля" | Обесточенного потребителя нет. На оп.10 заменен изолятор | цепь №2 | 0 | нет | 0 | +3, обл.
ЮЯ ЭС | 6 | Алдан | Хлебозавод | 2013-11-06 | 10:57 | 10:57 | 0 | ТС, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -26, обл
Прим.ЮЭС | 35 | Силикатная - Оленевод |  | 2013-11-06 | 11:05 | 11:23 | 0.0125 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | Погашена ПС Оленевод. В пр.оп. 3-4, 5-6 под проводами найдена обожженная проволока. |  | 0.0125 | 240 чел / 10ТП / 0,23МВт | 80 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 1 | 2013-11-06 | 12:03 | 12:11 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 | нет / 0,007МВт | 1 | +10, пасмурно
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-11-06 | 13:59 | 14:14 | 0.010417 | ДЗ 1ст, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточивались ПС Лидога, Троицкая. Производилась чистка просеки ИП "Боровик". Падение дерева в пр.оп. 13-14, пострадавших нет. Устранено. |  | 0.010417 | 6087чел / 4,4МВт | 1022 | -2, обл.
Хаб.СЭС | 6 | Эльбан | 6 | 2013-11-06 | 14:38 | 14:53 | 0.010417 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.010417 | КНС, очистные, тубдисп. / 6500чел / 2,4МВт | 608 | -2, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Осиновая речка | 12 | 2013-11-06 | 19:57 | 20:50 | 0.036806 | ав.откл. РПВ ну | с.Осин. речка, 170 чел. Вкл без ТП-0173, 0080. Всё успешно вкл в 22:20. |  | 0.036806 | нет / 0,2МВт / 7ТП | 194 | +1, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | В-10 Т1 | 2013-11-06 | 20:30 | 20:38 | 0.0055556 | МТЗ. | Обесточена 1СШ-10кВ. Вкл без ф-26 РСК (откл без блин; крыса в яч, поврежд В-10) и вед ф-6 (не откл; при РПВ "МТЗ", поврежд у потребителя). Ф-6 вкл 22:08, ф-26 вкл в 3:55 7.11.13. |  | 0.0055556 | 515 чел / 3,9МВт / 44ТП | 910 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 26 | 2013-11-06 | 20:30 | 3:55 | 0.30903 | без блинк. РПВ не дел | п.Славянка-2, 60 чел. Крыса в ячейке, на В-10 поврежд полюса ф-С. Устранено. |  | 0.30903 | котельн, насосн / 0,03МВт / 5ТП | 225 | +5, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Славянка | 4 | 2013-11-06 | 21:43 | 23:15 | 0.063889 | МТО. РПВ ну | с.Рязановка, п.Ромашка, 84 чел. Вкл до ЛР-1. Вкл успешно после осмотра в 23:23. |  | 0.063889 | нет / 0,12МВт / 8ТП | 140 | +5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 4 | 2013-11-06 | 22:27 | 22:32 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | часть Черниговки, Алтыновка, 429 чел. |  | 0.0034722 | нет / 0,04МВт / 4ТП | 4 | +5, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-11-06 | 22:40 | 23:42 | 0.043056 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Оздоровительный лагерь "Белые горы" (есть рез пит ф-14 Винниково). Поврежд на вед. участке. |  | 0.043056 | в/н башня, эл.котельн / 0,02МВт / 3ТП | 15 | -5, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Свободный | 7 | 2013-11-07 | 11:01 | 11:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -8, обл
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 12 | 2013-11-07 | 13:42 | 14:00 | 0.0125 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. |  | 0.0125 | нет / 0,3МВт | 90 | +7, гроза, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-11-07 | 14:26 | 14:57 | 0.021528 | ав.откл., АПВ ну. | п.Лозовый, 644чел. Включен до ТП -7415 без 3 ТП -7310,7398,7309. В 16:02 включено без отпайки на ТП-7310 (10 частн.домов, турбаза), в пр.оп.109/14 - 109/16 сторонними лицами спилено дерево, оп.109/15 (дерев.) упала, срыв изоляции, провода лежат на земле. Сообщено в полицию, СБ. Устранено 8.11.13 в 17:35 |  | 0.021528 | насосная / 8ТП / 0,5МВт | 750 | +7, гроза, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-11-07 | 15:05 | 22:56 | 0.32708 | ав.откл., АПВ нет, РПВ ну. | с.Лазо, 743чел. Вкл после осмотра, замечаний нет. |  | 0.32708 | котельная, больница, скважина, д/с / 10ТП / 0,2МВт | 1700 | +7, гроза, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-11-07 | 15:05 | 20:51 | 0.24028 | ав.откл., АПВ нет, при РПВ "земля", от КУ | с.Ст.Каменка, 71чел. Включен без 2-х ТП. Всё вкл в 21:23, замечаний нет. |  | 0.24028 | нет / 5ТП / 0,02МВт | 110 | +7, гроза, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 21 | 2013-11-07 | 17:44 | 18:00 | 0.011111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Партизанск |  | 0.011111 | нет / 0,69МВт | 186 | +8, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-11-07 | 17:58 | 18:18 | 0.013889 | МТЗ, АПВ нет., РПВ усп. | с.Лазо, 312чел. |  | 0.013889 | нет / 4ТП / 0,4МВт | 133 | +7, гроза, ветер, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 15 | 2013-11-07 | 17:58 | 23:38 | 0.23611 | "земля" от КУ | с.Лазо, 312чел. Вкл до оп №1. Вкл в 2:03 без ТП-7257, вкл в 11:20 8.11.13. ТП 7257 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.23611 | нет / 4ТП / 0,2МВт | 133 | +7, гроза, ветер, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 10 | 2013-11-07 | 20:59 | 21:01 | 0.0013889 | авар. Откл. РПВ усп | п.Тополево, 2224 чел. При осмотре обнаружено обесточенное ТП-1322 (перекрытие ВН-10кВ; перегорели предохр 10кВ фА,В). Устранено и вкл в 23:12 (ч/з 2ч 13м). |  | 0.0013889 | очистные / 0,45МВт / 7ТП | 15 | -8, облач
Прим.ЮЭС | 6 | Екатериновка | 2 | 2013-11-07 | 21:35 | 23:15 | 0.069444 | КУ "земля" | с.Екатериновка, 234 чел. Повреждение на вед. КТП. |  | 0.069444 | нет / 0,15МВт / 1ТП | 250 | +3, ветер
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-11-07 | 23:32 | 21:42 | 1900-01-02 22:10 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Пластун, 1350 чел. Пр оп 7-8 (переход ч/з а/дорогу) лесовоз зацепил провода Пр оп 1-7 повреждена изоляция. Излом оп 8,9,10,11 (жб), оп 7 погнута траверса. Сообщено в СБ, ОВД. Потребителю обеспечен резерв (кроме ТП-1023 (очистные)). 9.11.13 заменили оп.№1 (анк), на оп.2-6 заменили изоляцию на оп.7, 8 заменена траверса, произведена перетяжка провода в пр.оп.1-7 и ТП-1023 запитано (10.11.13 в 0:07). 11.11.13 установлены ОП 8,9,10,11 (жб), на оп 12 заменен укос, произведен монтаж провода. 11.11.13 в 21:42 фидер в работе по нормальной схеме. | ф-6 Водозабор | 0.17847 | больница / 0,96МВт / 15ТП | 3855 | +3, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Вл.-Александровское | 5 | 2013-11-08 | 10:32 | 13:50 | 0.1375 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Самоустранилось. Обход без замечаний. |  | 0.1375 | школа, кот, д/с/ 0,9 МВт/ 900 чел/ 9ТП | 5000 | +2, облачно
ЭС ЕАО | 6 | МК | 8 | 2013-11-08 | 13:37 | 14:32 | 0.038194 | КУ, земля | Вкл с выделенным (без нагрузи). Повреждение КЛ 6кВ м/ду ТП136-ТП311 (на территории предприятия ПМК при проведении земляных работ). Сообщено СБ, ОВД. |  | 0.038194 | школа, д/с, кнс, кот/ 0,7 МВт/ 3000 чел | 631 | -5, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Хасанская | 3 | 2013-11-08 | 15:35 | 17:00 | 0.059028 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | РЛ 6 обрыв шлейфа, схлест. Устранено. |  | 0.059028 | школа/0,07 МВТ/ 700 чел | 120 | +4, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 3 | 2013-11-08 | 17:38 | 0:52 | 0.30139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Гоголевка с.Саровка с.Покровка с.Вербовка, 430чел. На РЛ-13 оп. 280. расстреляны опорные изоляторы. Сообщено в полицию, СБ. Включен до РЛ-12, без с.Покровка, Вербовка. В 3:14 повреждение устранено, включен полностью. |  | 0.30139 | котельная, школа / 5ТП / 0,02МВт | 350 | -5, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2013-11-08 | 22:10 | 22:18 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.0055556 | нет / 0,02МВт | 30 | +1, обл
Хаб.СЭС | 6 | Чегдомын | 11 | 2013-11-09 | 7:20 | 8:45 | 0.059028 | "земля" от КУ | Вкл с выделенным поврежденным уч КЛ, потребителю обеспечен резерв, кроме ТП-65 Школа (освещение). Повреждение концевой муфты. Ч/з 6:15 устранено, восстановлена исходная сх. | ф.12 | 0.017361 | школа, котельная/1000 чел/ / 18ТП / 1,5МВт | 2900 | -3, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 8 | 2013-11-09 | 10:08 | 10:12 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 | нет/ 0,01 МВт/ 100 чел | 7 | +5, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-11-09 | 12:10 | 12:15 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 | жд/ 0,7 МВт/ 1019 чел | 58 | +7, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 1 | 2013-11-09 | 13:20 | 15:21 | 0.084028 | КУ, земля | Оп 14 (жб) обрыв вязки, провод на траверсе. Устранено. |  | 0.084028 | школа/ 0,17 МВт/ 233 чел/ 4ТП | 178 | +10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-11-09 | 13:50 | 13:53 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 | школа/ 0,17 МВт/ 200 чел/ 7ТП | 8 | +10, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Мебельная | 19 | 2013-11-09 | 16:44 | 18:12 | 0.061111 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. Оп 2 заменен поврежденный изолятор. | ПС Аф11 | 0.0013889 | кот, насосн, д/с, школа/ 0,9 МВт/ 3200 чел | 59 | -8, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Котиково | 6 | 2013-11-09 | 17:35 | 17:53 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). |  | 0.0125 | д/с, школа/ 0,1 МВт/ 512 чел | 24 | -4, пасмурно
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | 4 участок | 2013-11-09 | 18:15 | 18:42 | 0.01875 | КУ, земля | Вкл без отп на 3ТП. В ТП-7415 на вводе поврежден опорный изолятор. Устранено и включен полностью в 22:25. |  | 0.01875 | больн/ 0,1 МВт/ 541 чел | 850 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Павло-Федоровка | 2 | 2013-11-09 | 18:28 | 18:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп | После усп АПВ -земля. В работе с землей, поиск МП прибором. Оп 10 поврежден изолятор. Устранено и включен по норм схеме в 21:30. |  | 0 | нет | 0 | +3, пасмурно
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 1 | 2013-11-09 | 18:49 | 20:09 | 0.055556 | МТО, АПВ ну, РПВ1 ну, РПВ2 усп | Обход без замечаний. 11.11.13 произведен повторный обход, в пролете ОП 10-14 требуется чистка просеки. (принимают решение.) |  | 0.055556 | кот/ 0,06 МВт/ 394 чел | 74 | +2, пасмурно
Ам.ВЭС | 10 | Усть-Кивда | 12 | 2013-11-09 | 22:05 | 22:40 | 0.024306 | МТО, МТЗ, АПВ ну. | Включен до ЛР-256. Повреждение на вед. участке. |  | 0.024306 | нет | 5 | -8, снег
Ам.ВЭС | 10 | Куприяновка | 6 | 2013-11-09 | 23:30 | 23:32 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | нет / 0,12МВт | 4 | -8, снег
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | по ф.Несвоевка в ТП-7415 ВН-6 | 2013-11-10 | 4:50 | 11:25 | 0.27431 | "земля" от КУ | В ТП 7415 отключен ВН обесточено 3 ТП (7398,7309,7310). В пр. оп. 123-124 сняли ветку. |  | 0.27431 | котельная / 3ТП | 110 | -1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 7 | 2013-11-10 | 5:00 | 5:07 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет / 0,6МВт | 70 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Дружба | по ф.3 В-10 на Т-согласующем | 2013-11-10 | 5:40 | 5:50 | 0.0069444 | ав.откл, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | нет / 0,25МВт | 42 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 7 | 2013-11-10 | 6:18 | 8:27 | 0.089583 | КУ, земля | часть п.Раздольное, п.Тихий,с. Нежино, 783чел. В 8:27 включен до РЛ-1, запитано 1ТП. В 11-46 включен до реклоузера на оп. 98. (Запитано 11 ТП) В 13-09 включен без 3х аб. ТП. На оп. 251 заменили изолятор Повреждение на ведомственной отпайке "НТК" |  | 0.089583 | больница,школа котельная / 29ТП / 0,5МВт | 4550 | +4, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Мучная | 5 | 2013-11-10 | 7:10 | 14:20 | 0.29861 | МТО, АПВ нет, РПВ ну. | с. Алтыновка, 276чел. ОП 159 обрыв вязки. Устранено | ф.4 Черниговка | 0.079861 | школа, кот, д/с / 2ТП / 0,15МВт | 29 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Речная | 5 | 2013-11-10 | 8:10 | 8:19 | 0.00625 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Каленовка, 1019 чел. |  | 0.00625 | котельная / 0,44МВт | 66 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 1 | 2013-11-10 | 8:35 | 8:40 | 0.0034722 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | часть с.Ивановка, Николаевка Отрадное, 1036 чел |  | 0.0034722 | 2 котельных/14 ТП/0,37 МВт | 31 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-11-10 | 11:25 | 11:29 | 0.0027778 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Голубовка, 330 чел. |  | 0.0027778 | нет/8ТП/0,9МВт | 60 | +2, пасм.
Прим.ЦЭС | 35 | Камень-Рыболов -Новоселище - Жариково |  | 2013-11-10 | 13:08 | 13:08 | 0 | МТО, АПВ усп., | ИМФ 4 км, фА,В. Обход зоны ИМФ без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Голубовка | 19 | 2013-11-10 | 14:35 | 17:02 | 0.10208 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | Оп №3 (дер) повреждение траверсы (оторвалась в месте крепления к опоре), образовался провис проводов, схлест. Устранено. (следов стороннего воздействия нет). |  | 0.10208 | нет/8 ТП/0,9 МВт/ 330 чел | 2200 | +2, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Раздольное1 | 7 | 2013-11-10 | 14:45 | 15:00 | 0.010417 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке "НТК" (самовольное включение), сообщено в СБ, |  | 0.010417 | больн,школа кот/ 29ТП / 0,5МВт/ 783 чел | 350 | +4, обл
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-11-10 | 18:24 | 18:24 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -15, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Чигири | 7 | 2013-11-10 | 19:21 | 19:29 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с. Чигири , 500ч. |  | 0.0055556 | адм/ 0,2 МВт /500 чел | 245 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Лермонтовка | 18 | 2013-11-10 | 23:26 | 11:10 | 0.48889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. ОП 40 устранен обрыв вязки. | Шереметьево ф9 | 0.12292 | кот/ 0,08 МВт/390 чел | 236 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Горная | 6 | 2013-11-11 | 7:34 | 8:20 | 0.031944 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 43. В 9:55 (ч/з 2ч.21 мин.) включено все. На ОП 74 заменили изолятор. |  | 0.031944 | школа, кот/ 1,1 МВт/ 1200 чел | 1100 | -8, облачно
ЭС ЕАО | 6 | Центр | 276 | 2013-11-11 | 10:55 | 11:50 | 0.038194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Вкл с выделенным уч. КЛ ТП68-ТП48 (без нагрузки). В охранной зоне КЛ сторонней организацией проводились несанкционированные земляные работы, повреждение КЛ. Виновник установлен. Сообщено в СБ, ОВД. |  | 0.038194 | кнс/1,2 МВт/ 1000 чел | 1064 | -10, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Кирпичная | 1 | 2013-11-11 | 12:27 | 12:27 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ясно
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 14 | 2013-11-11 | 23:25 | 23:35 | 0.0069444 | КУ, земля | Вкл до оп 190, ост с.Муравейка, Еловка, 300 чел., вкл ч/з 1:55. РЛ 38 (на оп 350) заменен шлейф фА (плохой контакт). Других замечаний нет |  | 0.0069444 | школа, кот/ 0,4 МВт/ 450 чел | 570 | -10, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Таежная | 1 | 2013-11-12 | 6:40 | 12:45 | 0.25347 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | На ОП 23 срыв изолятора, обрыв провода. (наклон опоры, следов внешнего воздействия нет). Устранено. |  | 0.25347 | вч (на ДГ)/ 0,1 МВт/ быта нет | 600 | -14, облачно
Прим.ЦЭС | 6 | Ильинка | по ф-9 откл реклоузер (оп №4) | 2013-11-12 | 8:33 | 11:43 | 0.13194 | КУ "земля" | с. Дворянка 120 чел. Вкл без отпаек на 2-е П/З. В 13:17 вкл без П/З "Узкая". На оп №218 обрыв вязки (провод на траверсе). Устранено в 17:15 схема приведена в норм. состояние |  | 0.13194 | 2 п/з / 0,2МВт / 2ТП | 363 | -3, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Известковое | 76 | 2013-11-12 | 9:52 | 10:18 | 0.018056 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | Поврежд на вед участке. |  | 0.018056 | нет / 25 чел / 3ТП / 0,05МВт | 21 | -7, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-11-12 | 11:23 | 11:27 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 | котельн, школа / 0,43МВт / 21ТП / 1293 чел | 29 | -3, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2013-11-12 | 11:38 | 17:27 | 0.24236 | авар. Откл. РПВ ну | с. Чистоводное 115 чел. Срыв изолятора на оп №38, схлёст проводов. Устранено. |  | 0.24236 | больн, котельн / 0,1МВт / 6ТП | 600 | -3, ясно
Прим.ЦЭС | 6 | Известковая | 4 | 2013-11-12 | 12:40 | 12:55 | 0.010417 | авар. Откл. РПВ усп | п. Минеральный, 100 чел. |  | 0.010417 | нет / 8ТП / 0,2МВт | 53 | -3, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-11-12 | 12:58 | 13:05 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | часть г.Партизанск |  | 0.0048611 | ТНС, детсад / 2МВт / 2141 чел / 16ТП | 230 | -3, ясно, ветер
Прим.ЦЭС | 6 | Дружба | В-6 Т1 | 2013-11-12 | 15:15 | 15:27 | 0.0083333 | МТЗ. РПВ усп | Обесточена 1,2СШ-6кВ (Т2 в резерве). При осмотре обнаружен откл. вед ф-2 (МТЗ). Вкл. без вед ф-2 (повреждение у потребителя, вкл. в 18:29). |  | 0.0083333 | 1,7МВт / 910 чел | 300 | -3, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Смелое | 7 | 2013-11-12 | 17:53 | 17:53 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -4, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-11-12 | 22:40 | 23:15 | 0.024306 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Береговое, п.Рыбачий, 480 чел. |  | 0.024306 | нет/0, 25 МВт/5 ТП | 150 | -2, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Мингородок | Т2 | 2013-11-13 | 11:11 | 12:44 | 0.064583 | ДЗТ | Т1, Т2 работали раздельно. Обесточены 2,4СШ-6кВ. При осмотре отключенное состояние вед. ф.15 (блинкер ЗЗ.). ч/з 10 мин нагрузка переведена на Т1, кроме вед ф-15. Осмотр зоны действия ДЗТ, замечаний нет. Причина срабатывания ДЗТ: превышение тока небаланса уставки. При откл. ф.15, подключенного в "старое" ЗРУ 6кВ, повышенный небаланс по фазе С при внешнем КЗ возник из-за отсутствия ТТ в ф.В стороны 6кВ второй обмотки Т2. Вед ф-15 вкл в 12:40. | Т1 | 0.0069444 | 13680 чел / 5МВт | 833 | 0. ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Мингородок | Т2 | 2013-11-13 | 13:21 | 23:30 | 0.42292 | ДЗТ | По заявке был отключен СВ 110, и Т1 (вся нагрузка была на Т2). Обесточены 1,2,3,4СШ-6кВ. При наборе гор.электросетью нагрузки на Ф 15 отключились ввод 6 №3 Т2 (ввод 6 №1 Т2 не откл.) и В 110 Т2 от ДЗТ. Одновременно отключился вед. Ф15(блинкер ЗЗ). Ч/з 4 мин. введен в работу Т1, потребитель запитан. Т-2 выведен в ремонт для снятия осциллограммы и проф. испытаний. В 17:49 Т2 испытание выдержал. Вед ф.15 включен в 14:02. В цепях постоянного опер.тока "земля" в цепи управления заземляющими ножами рем.перемычки в сторону 2СШ, устранили. После устранения "Земли" в цепях управления появился "перекос", повреждение клемника (цепи обогрева постоянного тока) В-110 Т1. 14.11.13 устранено. | Т1 | 0.0027778 | 19580 чел / 11,2МВт | 747 | +3, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 16 | 2013-11-13 | 19:55 | 20:00 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Галенки с.Дзержинец, 1000 чел. |  | 0.0034722 | котельн / 0,7МВт / 16ТП | 5 | +3, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | М | 6 | 2013-11-14 | 6:49 | 7:01 | 0.0083333 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Монастырище 2619 чел. ТП 7129 заменены предохранители 10кВ (крыса). |  | 0.0083333 | нет/12 Т/0,4 МВт | 176 | +4, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бира | 7 | 2013-11-14 | 9:09 | 9:15 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет., РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | 2 котельных, ИТК: 2400 чел / 0,17 МВт | 17 | -6, облачно
Хаб.СЭС | 110 | Вознесенская - Иннокентьевка | С-106 | 2013-11-14 | 11:55 | 12:10 | 0.010417 | 2ст ДЗ, АПВ выв., РПВ усп. | ИП "Боровик" падение дерева на ВЛ в пр.407-408 при чистке просеки. Пострадавших нет. |  | 0.010417 | 9 насел. пунктов: 8500чел / 5,7 МВт | 1441 | -9, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2013-11-14 | 13:42 | 14:14 | 0.022222 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.022222 | нет / 0,3МВт | 155 | -7, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Губерово | 6 | 2013-11-14 | 17:10 | 17:16 | 0.0041667 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.0041667 | нет / 0,08МВт | 8 | +4, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Лондоко - Биракан |  | 2013-11-14 | 17:40 | 18:04 | 0.016667 | Земля, от КУ. | Отключались ПС Биракан, Двуречье, Известковая, вед. Брусит. Повреждение СВ-35, фВ. Вед ПС Брусит, запитали от ПС Кульдур. |  | 0.016667 | 5890 чел / 2 МВт | 642 | -5, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 23 | 2013-11-14 | 17:30 | 17:33 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | нет / 0,3МВт | 15 | +3, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Селихино | 14 | 2013-11-14 | 18:45 | 19:07 | 0.015278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на вед отпайке. |  | 0.015278 | 2300ч / 0,6 МВт | 220 | -8, пасмурно
Прим.ЦЭС | 35 | Турий Рог | Т1 | 2013-11-14 | 15:50 | 15:55 | 1900-01-03 00:05 | КУ "земля на шинах 10кВ ф-С=0" | На Т1 разбит термосигнализатор, повреждена мембрана выхлопной трубы, сорваны плакаты с забора по периметру ОРУ-35кВ. Сообщено в полицию, СБ. Т1 выведен в ремонт. 15.11.13 закончены работы по выемки и установке обратно активной части, залили масло. Из бака убрали камни (попали через мембрану выхлопной трубы). 16.11.13 профиспытания Т1 - без замечаний, произвели сушку масла. 17.11.13 взяты проба масла на анализ, ждут результатов. 18.11.13 в 15:55 Т1 включен на ХХ, замечаний нет. | Т2 | 0 | нет | 0 | +2, облачно
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 19 | 2013-11-15 | 10:01 | 10:25 | 0.016667 | НЗЗ, РПВ усп. | Оп. 148-149 ветка под ВЛ со следами перекрытия. |  | 0.016667 | д/сад, котельная, школа / 0,2 МВт | 144 | -3, снег
Ам.ЦЭС | 35 | Белогорск - Васильевка | 13 | 2013-11-15 | 8:50 | 9:09 | 0.013194 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.013194 | 3 школы, 3 скважины, 3 котельных, 2 ФАП / 1 МВт | 325 | -5, снег
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 29 | 2013-11-15 | 11:20 | 11:51 | 0.021528 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение КЛ (770м) между ЦРП-2 и ТП 130. Участок выделен без потребителя. | ф.18 Биробиджан | 0.0875 | быт / 0,35 МВт | 786 | -5, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Раздольное | 18 | 2013-11-15 | 11:39 | 13:27 | 0.075 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 21 разрушение изоляторов 2-х фаз. Устранено. |  | 0.075 | котельная / 0,22 МВт | 400 | -5, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | 4 | 2013-11-15 | 17:20 | 18:35 | 0.052083 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Оп. 37 разрушение изолятора, обрыв провода. Устранено. |  | 0.052083 | нет | 500 | -3, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Архара | 10 | 2013-11-16 | 10:07 | 10:07 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -6, снег
Хаб.ЦЭС | 35 | ЮМР | В-6,35 кВ | 2013-11-16 | 11:51 | 12:34 | 0.029861 | САОН | На ПС ЮМР отключались В-35 кВ "АК с отп СТ №1, №2", отходящие фидера 6 кВ. Обесточены 1,2 сш 6 кВ ПС ЮМР, ПС СТ. Роткл=23,27 МВт, 66494 чел. Через 43 мин.потребитель включен, кроме ПС ЮМР Ф4 (вед, вкл ч/з 1:59, 3МВт), Ф25, 27 (вед, вкл ч/з 2:27, 3МВт). Предварительная причина: неисправность блока системной автоматики на ПС ЮМР (как САОН не учитывать - Крутько С.В.). Заявка на проверку до 29.11.13. |  | 0.029861 | г.Хабаровск/ 23,27 МВт, 66494 чел | 9650 | -2, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 7 | 2013-11-16 | 19:14 | 19:40 | 0.018056 | КУ, земля | Земля самоустранилась. Произведен обход. На вед ТП "АЗС" не приходит фаза. Выделен поврежденный уч, потребителю обеспечен резерв. Оп 350 заменен поврежденный изолятор. В 14:20 17.11.13 восстановлена норм.сх. | ПС Пантелеймоновка Ф6 | 0.14931 | кот, насосн/ 0,09 МВт/325 чел | 50 | +2, пасмурно
ЮЯ ЭС | 10 | Н. Куранах | ф. Центральный | 2013-11-17 | 0:30 | 0:40 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Наезд на оп №48 (дер) сторонним а/м. Сообщено в СБ, ОВД. Опора без повреждения. |  | 0.0069444 | нет / 0,07 МВт | 13 | -23, пасмурно
Ам.ЦЭС | 110 | Игнатьево | СВ-110 | 2013-11-17 | 4:21 | 4:21 | 0 | ТЗНП 1ст, АПВ усп. | ПС Благовещенская ИМФ - 38,2 км. (участок Игнатьево - Сергеевка) |  | 0 | нет | 0 | -7, облачно
Прим.ЗЭС | 110 | Спасск - Дмитриевка - Ярославка |  | 2013-11-17 | 8:56 | 8:56 | 0 | ТНЗНП1ст, АПВ усп. | ИМФ 8,4 км, фВ от ПС Ярославка. Произведен обход. Оп 46 разрушено 2 изолятора (из 9), фВ. (принятие решения по устранению 18.11.13) |  | 0 | нет | 0 | 0, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 154 | 2013-11-17 | 11:57 | 12:06 | 0.00625 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 | адм, школа, кнс, кот, ОВД/ 0,8 МВт/ 2350 чел | 103 | -6, снег
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-11-17 | 13:36 | 14:55 | 0.054861 | ДЗ 1з, АПВ выв, РПВ усп | С обесточиванием ПС Лидога, Троицкая. Пр оп 13-14 падение дерева на ВЛ при чистке просеки (ИП Боровик). ВЛ без повреждения, пострадавших нет. |  | 0.054861 | 4 МВт/ 6087 чел | 5630 | -4, пасмурно
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-11-17 | 19:10 | 0:40 | 0.22917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без п/з Угловая, и ТП4062 (быт). 18.11.13 19:22 после обхода включена отп. на п/з Угловая. На отпайке к ТП-4062 (1 частн.дом) надломилась ветка, легла на провода. По согласованию с потребителем устранение на 19.11.13 (необходима техника; при спиле ветки есть вероятность обрыва проводов). 19.11.13 в 13:10 устранено и включено полностью. |  | 0.22917 | кот, д/с, школа/ 0,3 МВт/ 600 чел | 604 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Гвоздево - Ждстанция - Посьет |  | 2013-11-17 | 19:25 | 19:40 | 0.010417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 | жд, кот, школа/ 2 МВт/ 3220 чел | 500 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Гвоздево - Ждстанция - Посьет |  | 2013-11-17 | 19:43 | 19:43 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 11 | 2013-11-17 | 20:25 | 2:20 | 0.24653 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на вед отпайке. 19.11.13 на оп.44 и оп.101 устранен срыв изолятора ШС-10 ф.В и включен полностью в 16:32. |  | 0.24653 | нет/ 0,1 МВт/ 25 чел | 650 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Гвоздево - Ждстанция - Посьет |  | 2013-11-17 | 20:11 | 20:11 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2013-11-17 | 20:05 | 20:15 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Перекос, бригада в обходе. 23:07 отключен для безопасного обхода. В 13:48 (ч/з 14:41) включен полностью после замены проходного изолятора в ТП-2232 и устранения обрыва провода пр 260-261. |  | 0.0069444 | нет/ 0,09 МВт/ 200 чел | 240 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Надеждинская | 15 | 2013-11-17 | 20:30 | 20:38 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 | школа, кот, д/с/ 1,1 МВт/ 1273 чел | 146 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-11-17 | 20:58 | 21:25 | 0.01875 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл до оп. 165, в 23:17 вкл. без п/з Овчинниково. 18.11.13 в 16:40 включен полностью после чистки просеки пр.оп.64-65. |  | 0.01875 | быт 370ч / 0,13 МВт | 40 | +2, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Астрахановка | 25 | 2013-11-17 | 20:13 | 23:10 | 0.12292 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Сбита оп. 48.. Выделен поврежденный участок. | ф.3 | 0.12292 | нет | 860 | -4, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-11-17 | 21:46 | 22:30 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.030556 | 165ч / 0,1 МВт | 43 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-17 | 21:46 | 22:30 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.030556 | 1500ч / 0,3 МВт | 399 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Гвоздево - Ждстанция - Посьет |  | 2013-11-17 | 21:53 | 22:05 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 | жд, кот, школа/ 2 МВт/ 3220 чел | 400 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 35 | Краскино - Гвоздево - Ждстанция - Посьет |  | 2013-11-17 | 22:17 | 3:05 | 0.2 | МТЗ, АПВ ну, РПВ неусп. | Включен после обхода, налипание снега на провода. |  | 0.2 | жд, кот, школа/ 2 МВт/ 3220 чел | 9466 | +2, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 24 | 2013-11-17 | 22:17 | 22:40 | 0.015972 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.015972 | 600ч / 0,5 МВт | 191 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-17 | 22:40 | 22:41 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 | 150ч / 0,06 МВт | 34 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 13 | 2013-11-17 | 22:30 | 22:40 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | 750ч / 0,6 МВт | 70 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-11-17 | 22:46 | 23:20 | 0.023611 | Земля, от КУ. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.023611 | 70ч / 0,01 МВт | 17 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-17 | 23:48 | 1:25 | 0.067361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.067361 | 1500ч / 0,3 МВт | 785 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-11-17 | 23:48 | 1:25 | 0.067361 | МТЗ, АПВ ну |  |  | 0.067361 | 165ч / 0,1 МВт | 95 | +2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Екатериновка | 23 | 2013-11-17 | 23:56 | 0:01 | 0.0034722 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | 360ч / 0,2 МВт | 25 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-11-18 | 0:20 | 1:35 | 0.052083 | МТЗ, АПВ, РПВ ну | Вкл. до оп. 147 без 4-х ТП. (причина см.ниже) |  | 0.052083 | 560ч / 0,1 МВт | 243 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-11-18 | 3:40 | 6:19 | 0.11042 | МТО, АПВ неусп. | Вкл без п/з Виноградная. Откл. повторно в 8:06. |  | 0.11042 | 630ч / 0,1 МВт | 213 | +3, снег
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-11-18 | 1:25 | 1:55 | 0.020833 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.020833 | нет | 110 | +1, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 4 | 2013-11-18 | 6:00 | 6:10 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | 300ч / 0,2 МВт | 33 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-18 | 6:22 | 6:25 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | 1500ч / 0,3 МВт | 15 | +1, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 9 | 2013-11-18 | 6:30 | 12:45 | 0.26042 | ЗЗ | с.Воздвиженка. Повреждение на вед. ТП. |  | 0.26042 | нет / 0,15 МВт | 918 | +1, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-11-18 | 6:22 | 10:23 | 0.16736 | МТЗ, АПВ ну | с.С-Алексеевск, Байкал, 165чел. Включен до РЛ-504 оп. 136 (включен гол уч-к). В 12:16 включено ТП-5389, включен РЛ-506 на оп.247 (отп.кордон). 18:06 вкл. ТП-5388 после замены прох изолятора. В 18:11 вкл. ТП-5387 после осмотра. Остается с.Байкал, 2 чел. В 20:20 включен полностью. В пр.оп.223-227 выполнили подрезку деревьев. |  | 0.16736 | школа, котельн / 6ТП / 0,1 МВт | 706 | +2, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Гвоздево | 7 | 2013-11-18 | 6:15 | 15:01 | 0.36528 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | с.Гавоздево, 310чел. На оп.6 устранен обрыв вязки. |  | 0.36528 | нет / 7ТП / 0,1 МВт | 100 | +2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | СВ-10 | 2013-11-18 | 7:05 | 13:14 | 0.25625 | Земля, от КУ. | В работе Т2. Разрушение оп. изолятора В-10 Т1. Погашена 1 СШ 10кВ - на секции 4ф. Ч/з 1:07 нагрузка ф.5 переведена на Т1. Ч/з 1:33 нагрузка ф.3 переведена на Т1. Заменен изолятор и включено. | Т2 | 0.065972 | 1050ч / 1,7 МВт | 7909 | +2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-11-18 | 8:06 | 15:10 | 0.29444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на 2 п/з (на ДГ). 19.11.13 в 17:40 на оп.81 заменен изолятор, устранен обрыв провода ф.В и запитана п/з Белоберезовая. Ост. откл. п/з Узкая. 20.11.13 в 17:55 по отп. на П/З Узкая в пр.оп.182-183-184-185 обнаружен обрыв верхнего провода ф.В, устранено. 21.11.13 на оп.226 и в пр.оп.13-15 устранен обрыв провода, пр.оп.228-229 устранен схлест, в пр.оп.10-30, 186-235 проведена чистка просеки. При включении отключился рекл-р на оп.4 отп. на с.Дворянка. Влючено без отп. на п/з Узкая, выпал крюк оп №154 ф-В. 22.11.13 в 15:10 устранено и вкл. |  | 0.29444 | школа, кот, п/з/ 16ТП / 0,1 МВт/ 730 чел | 1111 | 0, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Кооперативная | 9 | 2013-11-18 | 8:09 | 8:59 | 0.034722 | КУ, земля | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.034722 | нет | 100 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 10 | 2013-11-18 | 9:02 | 9:20 | 0.0125 | КУ, земля | с.Вл-Александровское, 900чел. Самоустранилась. |  | 0.0125 | нет / 11ТП / 0,9МВт | 600 | +1, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Владимиро-Александровское | 16 | 2013-11-18 | 9:02 | 13:03 | 0.16736 | КУ, земля | с.Вл-Александровское, 100чел. На ТП-7516 заменен ОПН ф.В |  | 0.16736 | нет / 5ТП / 0,1МВт | 3320 | +1, пасм
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 2013-11-18 | 9:25 | 9:25 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 4 | 2013-11-18 | 9:35 | 9:45 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | нет | 14 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф.25 рекл-р оп.161 | 2013-11-18 | 9:50 | 9:51 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 | нет | 10 | +1, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-18 | 9:57 | 10:14 | 0.011806 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | с.Барановка с.Богуславка, 1500чел. |  | 0.011806 | нет | 146 | +1, пасм
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 15 | 2013-11-18 | 10:05 | 10:10 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | п.Украинка, 20 чел. |  | 0.0034722 | нет | 1 | -10, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога | С-110 | 2013-11-18 | 10:26 | 10:51 | 0.017361 | ДЗ 2ст, НЗНП 2ст, АПВ выв. | С обесточиванием ПС Лидога, Троицкая. Пр оп 143-144 падение дерева на ВЛ при чистке просеки (ИП Боровик). ВЛ без повреждения, пострадавших нет. |  | 0.017361 | 4,2 МВт/ 6087 чел | 1782 | -10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 6 | 2013-11-18 | 10:28 | 10:35 | 0.0048611 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет | 128 | +1, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-18 | 11:23 | 15:10 | 0.15764 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Вкл без п/з Верхняя, вкл ч/з 3:20 Оп.87 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.15764 | нет / 2ТП / 0,09МВт | 50 | +1, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 рекл-р оп.207 | 2013-11-18 | 12:14 | 12:45 | 0.021528 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Орловка, Тигровый, 25чел. Включен без отп. на п.Тигровый. В 15:45 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.021528 | нет / 2ТП | 18 | +1, пасм
Прим.ЗЭС | 110 | Рощино - Глубинная - Восток |  | 2013-11-18 | 12:49 | 16:53 | 0.16944 | ЗНЗ 2ст, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточены ПС Глубинная, Восток. В пр.оп. 241-242 несанкц. рубка леса, падение дерева на ВЛ, без повреждения (виновника на месте нет). Сообщено в СБ, полицию. Устранено. |  | 0.16944 | 2 школы, 2 котельных, больница / 5800чел. / 5 МВт | 20000 | +1, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 165 | 2013-11-18 | 14:25 | 15:09 | 0.030556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Включено без 3-х ТП (быт). 19.11.13 в 18:08 включен полностью, замечаний нет. |  | 0.030556 | нет/ 0,1 МВТ/ 110 чел | 60 | -8, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф.25 рекл-р оп.340 | 2013-11-18 | 15:30 | 17:30 | 0.083333 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | маяк, м.Гамов, в/ч. Устранен обрыв вязок на оп.440, 445. |  | 0.083333 | нет | 30 | +1, пасм
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 15 | 2013-11-18 | 15:47 | 17:55 | 0.088889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Гродеково, Переясловка, 723 чел. В пр.оп.29-30 убрана ветка с проводов. |  | 0.088889 | очистные,скважина,школа,котельная / 0,28МВт | 597 | -8, ветер, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-18 | 16:22 | 17:10 | 0.033333 | МТЗ, АПВ нет | Оп.87 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов. |  | 0.033333 | п/з / 2ТП / 0,09МВт | 100 | +1, пасм
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2013-11-18 | 17:13 | 22:27 | 0.21806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Сломана 31 опора (жб, у основания): 500/ 45-83. Обрыв проводов (налипание мокрого снега): пр оп 103-104, 123-124, 104-105, 110-111. 27.11.13 установлены все опоры. 28.11.13 обваловано 10 опор, установлена 1 траверса, ОП 50 установлена укосина. В пролете ОП 60-76 очистка трассы от снега. 29.11.13 смонтирован провод в пролете ОП 45-50. 30.11 смонтирован провод 1 ф. в пролете ОП 50-76. 1.12.13 АВР полностью завершены. 2.12.13 в 11:00 вкл по норм сх. | ф.75 | 0.21806 | нет / 7ТП / 0,1 МВт/ 200 чел | 425 | -2, ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-11-18 | 18:27 | 21:07 | 0.11111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с.Горное, Бабстово, 1396чел. ТП 34 повреждение по 0,4 кВ. |  | 0.11111 | кот, школа, насосн / 9ТП / 0,15МВт | 216 | -8, ветер, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Дачная | 14 | 2013-11-18 | 19:13 | 19:53 | 0.027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Чигири, 500чел |  | 0.027778 | котельная / 0,67МВт | 450 | -9, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-11-18 | 21:00 | 21:18 | 0.0125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 147 (без отп на пос.Барабаш-Левада, 340 чел, быт). 19.11.13 произведена чистка просеки в пр оп 337-460. 20.11.13 в 17:22 включен полностью, с.Барабаш-Левада запитано,погашенных потребителей нет, проведена чистка просеки ВЛ. |  | 0.0125 | нет/ 0,1 МВт/ 560 чел | 32 | -2, снег
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-11-18 | 21:04 | 18:04 | 1900-01-03 21:00 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Потребителю обеспечен резерв. Сломаны оп 99, 100 (жб, у основания). Наклонены оп 98, 101,102. 20.11.13 на ОП 103 демонтированы шлейфа. Выделен головной участок до ОП 103 (без нагрузки). 21.11.13 работы не проводили. 22.11.13 установл 3 опоры, забурили под 4-ю опору. 23.11.13 установлена 4-я опора, фидер вкл по норм сх. | Ф15 | 0.05625 | кот/ 0,05 МВт/ 10 чел | 66 | -2, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Западная | 42 | 2013-11-18 | 21:44 | 22:11 | 0.01875 | МТО, АПВ запрет, РПВ усп |  |  | 0.01875 | осветление воды БТЭЦ/ 0,25 МВт/ 200 чел | 132 | -6, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2013-11-18 | 21:50 | 0:09 | 0.096528 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Пр оп 143-145, 164-167, 180-183, 186-187, 200-203 обрыв проводов (налипание мокрого снега). Устранено и включено полностью 20.11.13 в 22:40. |  | 0.096528 | школа, кот, д/с/ 0,25 МВт/ 650 чел | 759 | -2, снег
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 66 | 2013-11-18 | 22:24 | 1:42 | 0.1375 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | В 1:42 вкл головной уч, ост 7ТП. В 14:24 включен полностью. Устранен обрыв провода в пр.оп.21-22. (налипание снега) |  | 0.1375 | нет/ 0,1 МВт/ 228 чел | 541 | -2, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Касатка | 7 | 2013-11-18 | 23:19 | 0:05 | 0.031944 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.031944 | кот/ 0,21 МВт/ 700 чл | 170 | +2, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - ЗОСП | Т-21 | 2013-11-18 | 23:28 | 23:28 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -6, снег
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-11-18 | 23:34 | 0:29 | 0.038194 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.038194 | кот, насосн, школа/ 0,54 МВт/ 1500 чел | 450 | -2, снег
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 209 | 2013-11-19 | 1:00 | 1:53 | 0.036806 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч (без нагрузки). 20.11.13 обнаружен обрыв провода в пролете ОП 00/67-00/68. 21.11.13 устранено и включен полностью в 20:52. | Ф207 | 0.052778 | кнс, кот, вч/ 0,5 МВт/ 1100 чел | 622 | -2, снег
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-11-19 | 1:43 | 1:44 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 | кот/ 0,7 МВт/ 1500 чел | 4 | -2, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 11 | 2013-11-19 | 2:39 | 3:35 | 0.038889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.038889 | нет/ 0,15 МВт/ 235 чел | 616 | -6, снег
Хаб.СЭС | 10 | Приусадебная | 21 | 2013-11-19 | 6:21 | 6:43 | 0.015278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение кабельной муфты на ТП-724. Устранено и включено в 15:00. |  | 0.015278 | кнс, д/с/ 0,2 МВт/ 200 чел | 145 | -6, метель
ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск | 77 | 2013-11-19 | 6:25 | 7:24 | 0.040972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0.040972 | кот/ 0,7 МВт/ 806чел | 113 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-11-19 | 6:28 | 8:12 | 0.072222 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.072222 | кот/ 0,7 МВт/ 1500 чел | 426 | 0, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Бычиха | 15 | 2013-11-19 | 6:54 | 7:25 | 0.021528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп№4. В 10:43 включен полностью. Убрана ветка с проводов в пр.оп.62-63. |  | 0.021528 | нет/ 0,1 МВт/ 270 чел | 215 | -6, снег
ЭС ЕАО | 35 | Самара - Столбовое №1 | Т-301 | 2013-11-19 | 8:00 | 21:45 | 1900-01-02 13:45 | КУ, земля | С обесточиванием 1/2 ПС Столбовое. Потребителю обеспечен резерв. 20.11.13 пройдено 73 опоры, сломался вездеход. (осталось пройти 25 опор). 21.11.13 работы не велись. (занятость на ВЛ 35 Благословенное-Самара). 22.11.13 в пролете оп №52-53 обнаружен обрыв провода ф.А (гололёд). Устранено. | ВЛ-35 Самара - Столбовое №2 | 0.010417 | школа, вн.башня / 1224чел / 0,28МВт | 70 | 0, снег
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное | СВ-35 | 2013-11-19 | 8:00 | 8:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ не раб, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Самара, ПС Столбовое. |  | 0.0055556 | 6131чел / 41ТП / 1,95МВт | 260 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 171 | 2013-11-19 | 8:06 | 8:51 | 0.03125 | КУ, земля | Самоустранилась. |  | 0.03125 | котельн / 3ТП / 0,05МВт | 37 | 0, снег
ЭС ЕАО | 35 | Благословенное - Самара | Т-115 | 2013-11-19 | 8:10 | 19:50 | 1900-01-01 11:40 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. Пр оп 54-62 провис проводов (налипание снега). Оп 57-59 повело (развернуло) из-за тяжения. 20.11.13 работы не велись. 21.11.13 устранено. | ВЛ-35 Благословенное - Амурзет-Самара | 0 | нет | 0 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-11-19 | 8:20 | 9:04 | 0.030556 | КУ, земля | Обрыв провода в пр.оп.72-00/70-71. (налипание снега). Устранено. |  | 0.030556 | 4 котельн, насосная / 0,48МВт/ 1500 чел | 354 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2013-11-19 | 9:20 | 12:24 | 0.12778 | КУ, земля | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.12778 | кот, школа, д/с, пож.часть / 7ТП / 0,16МВт/ 300 чел | 493 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 118 | 2013-11-19 | 9:20 | 14:51 | 0.22986 | КУ, земля | Оп.118-00/17 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.22986 | кот/ 7ТП / 0,06МВт/ 870 чел | 355 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 125 | 2013-11-19 | 9:20 | 12:50 | 0.14583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Пр.оп.125-01/7-8 обрыв проводов. (налипание снега). Устранено. |  | 0.14583 | кот / 2ТП / 0,02МВт / 182 чел | 56 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 127 | 2013-11-19 | 9:22 | 12:30 | 0.13056 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | В пр.оп.127-00/140-145 обрыв проводов. (налипание снега). Устранено. |  | 0.13056 | кот, школа, д/с / 7ТП / 0,05МВт / 560 чел. | 151 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 117 | 2013-11-19 | 9:48 | 17:49 | 0.33403 | КУ, земля | Пр.оп. 117-00/123-124 устранен обрыв провода. (налипание снега) |  | 0.33403 | 4 котельн, школа, скважина / 5ТП / 0,03МВт/ 680 чел | 258 | 0, снег
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-11-19 | 10:43 | 10:50 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | 3 котельн, школа, д/с / 0,13МВт | 15 | 0, снег
Хаб.ЦЭС | 6 | ЮМР | 13 | 2013-11-19 | 11:10 | 13:28 | 1900-01-01 02:18 | КУ, земля | Потребителю обеспечен резерв. Устранили повреждение концевой муфты | ф.23 | 0 | насосн/ 0,23 МВт/ 300 чел | 0 | -8, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-11-19 | 12:17 | 16:09 | 0.16111 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | Повреждение на вед. отпайке. |  | 0.16111 | кот, школа / 9ТП / 0,2МВт/ 330 чел | 795 | +2, пасм
Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная | с-82 | 2013-11-19 | 15:50 | 15:50 | 0 | ВЧБ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | 0, мокр. снег
Хаб.СЭС | 110 | К - Солнечная | с-82 | 2013-11-19 | 15:59 | 15:59 | 0 | К: ВЧБ, АПВ усп. Солнечная: ДЗ 2ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А, С 31 км от ПС К. Обход зоны ИМФ без замечаний (налипание снега) |  | 0 | нет | 0 | 0, мокр. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-11-19 | 16:19 | 16:26 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет | 22 | +1, снег
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Молодежная с отп. ЦОФ №1 | С-91 | 2013-11-19 | 16:35 | 16:35 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | 0, мокр. снег
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Горная №1 | С-107 | 2013-11-19 | 16:37 | 16:54 | 0.011806 | ДЗ 1ст, АПВ ну., РПВ усп | на ПС Горная АВР-110 усп. | ВЛ №2 | 0 | нет | 0 | 0, мокр. снег
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-19 | 16:55 | 17:05 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | кот, д/с / 0,22 МВт/ 320 чел | 74 | 0, пасм
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-11-19 | 17:00 | 17:08 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 | скваж/0,1 МВт/ 122 чел | 16 | 0, пасм
Хаб.СЭС | 35 | Тишкино | СВ-35 | 2013-11-19 | 20:14 | 17:22 | 1900-01-03 21:08 | КУ | 19:58 ПС Ванино (МЭС)- земля в сети 35 кВ. /20:05 на МайГРЭС отключение от ДЗШ 2 сш 35кВ, работа ДА в 21:47 и в 22:20. Обесточивание потребителей Сов-Гаваньского р-на/. ПС 35/10 Тишкино (РСК) исходная схема: в работе 1Т, 2Т, вкл СВ-35, откл СВ-10. По СВ-35 (20:14) выброс масла , возгорание (ликвидировано собственными силами), отключен от КУ, "земля" не исчезла (коронация внутри бака осталась). Для безопасного отключения СР35-1сш (откл в 21:32), отключали 1 сш 35 кВ (вкл ч/з 1:26). Осталось коронирование на СР-35 2сш и СВ-35. В 22:20 повторное возгорание СВ-35. Для безопасного откл СР-35 2сш (откл в 22:31) отключали 2 сш 35 кВ (вкл ч/з 26 мин). В 22:46 СВ-35 выведен в ремонт. Земли в сети 35 кВ нет. 21.11.13 демонтирован СВ 35 (увезли в РЭС , вместо СВ 35 установлена перемычка). 22.11.13 привезён В-35 на замену. 2311.13 - сушка масла. 24.11.13 в 17:22 в работе по нормальной сх. | Т1 | 0.059722 | кот/ 3,4 МВт/ 5922 чел | 3300 | -1, снег
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Горная №1 | С-107 | 2013-11-19 | 21:35 | 21:35 | 0 | ДЗ 1ст, АПВ усп. | на ПС Горная АВР-110 усп. | ВЛ №2 | 0 | нет | 0 | 0, снег
Хаб.СЭС | 35 | Ванино - Тишкино | Т8Ф | 2013-11-19 | 22:20 | 22:35 | 0.010417 | ДЗ 3ст, АПВ выв, РПВ усп. | Повреждение СВ-35 на ПС Тишкино. |  | 0 | нет | 0 | -1, снег
Хаб.СЭС | 35 | Тишкино - Южная | Т6Ф | 2013-11-19 | 22:20 | 22:42 | 0.015278 | ДЗ 1ст, АПВ выв, РПВ усп. | Обесточивание 1/2 ПС Тишкино. Повреждение СВ-35 на ПС Тишкино |  | 0.015278 | 7436чел / 5,57МВт | 2042 | -1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | В-10 Т1 | 2013-11-19 | 23:10 | 23:15 | 0.0034722 | МТЗ, РПВ усп | В работе Т1, Т2. С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кВ. Осмотр: отходящие фидера не отключались, выпавших блинкеров нет. |  | 0.0034722 | школа, кот, д/с, адм, скваж/ 1,5 МВт/ 2075 чел/37 ТП. | 220 | 0, пасмурно
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Молодежная с отп. ЦОФ №2 | С-92 | 2013-11-20 | 0:35 | 0:35 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -4,снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Переяславка | В-10 1Т | 2013-11-20 | 1:17 | 2:07 | 0.034722 | МТЗ, РПВ усп | ПС однотрансформаторная. Осмотр: отходящие фидера не откл, выпавших блинкеров нет. |  | 0.034722 | больн, кот, школа, д/с, кнс/ 5,1 МВт/ 8800 чел | 3592 | -4, снег
Хаб.СЭС | 110 | Солнечная - Горная №1 | С-107 | 2013-11-20 | 6:08 | 6:14 | 0.0041667 | ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп | на ПС Горная АВР-110 усп. | ВЛ №2 | 0 | нет | 0 | -2, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Тополево | 1 | 2013-11-20 | 7:29 | 13:57 | 0.26944 | КУ, земля | КРУН 10 яч. фидера 1 заменили поврежденный ТТ ф.А |  | 0.26944 | кнс/ 0,04 МВт/ 160 чел | 259 | -2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | 25 | 2013-11-20 | 8:12 | 8:45 | 0.022917 | Откл. КУ "Земля" | п.Витязь, п.Рисовая падь,140 чел. В 8:45 включен до реклоузера (оп.212), остался обесточен п.Витязь. в 13-12 включен полностью. На оп.40 устранен срыв изолятора верхнего провода. |  | 0.022917 | школа, котельная,в/ч/140ч./0,58 МВт. | 400 | 0, пасм.
Прим.ЮЭС | 6 | Мингородок | СВ 6кВ №3,4 | 2013-11-20 | 12:00 | 12:35 | 0.024306 | МТЗ | Обесточена 4 СШ 6кВ. При осмотре: отключенное состояние вед. ф.207 (МТЗ, "Земля", ВПЭС), по вед. ф.210 (блинкер ЗЗ, В-6 не отключался, ВПЭС). В 12-33 СВ 6 №3, 4 (установлены в схеме последовательно) включены. 4 сш запитана без вед. ф. 207 и 210 (на 4 сш всего два вед фидера 207 и 210) . В 13:17 ф. 210 включен. В 17:06 включен ф.207. |  | 0.024306 | 3000ч./2,7 МВт | 1570 | +1, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2013-11-20 | 17:35 | 17:38 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка , 285 чел. |  | 0.0020833 | нет | 2 | +2, ветер
Хаб.СЭС | 35 | Ванино - Тишкино | Т8Ф | 2013-11-20 | 19:18 | 19:21 | 0.0020833 | ПС Ванино: ДЗ 2 з., АПВ выв. по режиму, РПВ усп. ПС Тишкино: ДЗ 1з., РПВ усп. | разрыв транзита. 21.11.13 произведен обход. В пролете ОП 2-3 есть следы подгара проводов и распушение на 50%. 22.11.13 повреждения устранены. |  | 0 | нет | 0 | -2, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-11-20 | 23:51 | 0:35 | 0.030556 | ав.откл., АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.030556 | 2 котельн, насосная / 9ТП / 0,16МВт | 117 | -5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | В-10 Т1 | 2013-11-21 | 1:53 | 2:10 | 0.011806 | МТЗ, РПВ усп. |  |  | 0.011806 | 2000чел / 37ТП / 1,2МВт | 333 | -1, неб снег
Прим.ЮЭС | 35 | Шкотово - Насосная2 - Новороссия |  | 2013-11-21 | 9:06 | 18:21 | 0.38542 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ не произв. | обесточены ПС Новороссия и ПС Насосная-2(564 чел., 0,9 МВт). В 09-12 ПС Новороссия запитана от ПС Смоляниново/т (564 чел., 0,6 МВт). В 11:00 выделен участок Шкотово-Насосная2. ПС Насосная2 запитана от ПС Новороссия. В пролете ОП 34-35 свежеспиленным деревом обрыв нижнего провода. Виновников на месте нет. Сообщено в с.б., полицию. Устранено.РПВ не производили , предполагали что на ПС Насосная2 отработал ПСН 35. при осмотре предполож. не подтвердилось. | Смоляниново тяга | 0.0041667 | нет/564ч./0,9 МВт/15 ТП | 660 | -1, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-11-21 | 10:20 | 11:00 | 0.027778 | МТЗ, АПВ не работало, РПВ неусп. | с.Горное, 300ч. ОП 103-104 устранен негабарит провода. |  | 0.027778 | школа, котельная | 118 | -2, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-11-21 | 10:53 | 10:59 | 0.0041667 | МТО, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига, 1291 чел. |  | 0.0041667 | нет/13ТП/0,25 МВт | 520 | 0, мокрый снег
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | 4 | 2013-11-21 | 11:13 | 12:45 | 0.063889 | МТО, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Савиновка, с.Любитовка, с.Ариадное, с. Пожига, 1291 чел. В 12-42 включен до РЛ 96 (оп. 144), запитано с.Малиново и с.Любитовка ( 7ТП из 13). Остались обесточ. с.Ариадное , с.Пожига. В 16:51 включено все. Полный обход, замечаний нет. |  | 0.063889 | 3 котельных, 2 школы, 2 д/сада/13ТП/0,25 МВт | 520 | 0, мокрый снег
ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ | 86 | 2013-11-21 | 12:38 | 16:44 | 0.17083 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | Часть г.Бирабиджан. Сторонней организацией повреждена КЛ при установке рекламного щита (пробурили). Виновник установлен, пострадавших нет, сообщено в с.б., полицию. Выделен участок от ОП 86/00/24 до ТП 182 (без нагрузки). ОП 1 отгорел шлейф. Шлейф на ОП 1 восстановлен. | ЧТФ 72 | 0.04375 | школа, котельная, д/сад/0,9 МВт | 943 | -4, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Горная | 6 | 2013-11-21 | 13:45 | 14:18 | 0.022917 | Ав. откл., АПВ выв., РПВ неусп. | часть г. Партизанск, 1289 чел. В 14:18 включен до ОП 43 (запитано 7 ТП). В 17-25 включен полностью, в пр.оп. 77-78 убрали ветку |  | 0.022917 | 1 котельная, 1 школа/11 ТП/1 МВТ | 950 | 0, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-11-21 | 14:20 | 16:40 | 0.097222 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | с.Рубиновка, с. Барабаш-Левада, 560 чел. В 16-40 включен до оп. 147, (запитано 4 ТП из 8), осталось обесточено с.Барабаш-Левада. В 18:52 включено все, повреждение на вед. отпайке. |  | 0.097222 | нет/8ТП/0,1 МВт | 210 | -2, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Покровка | 4 | 2013-11-21 | 15:20 | 18:25 | 0.12847 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Синельниково-1, 790 чел. В 16:39 (ч/з 1ч.19 мин.) включен с "Землей" для поиска земли прибором. ОП 54 обрыв вязки. Устранено |  | 0.12847 | нет/0,15 МВт/3 ТП | 77 | +2, обл.
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 17 | 2013-11-21 | 15:33 | 15:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -3, ясно
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-11-21 | 15:44 | 16:30 | 0.031944 | НЗНП 2 ст., ДЗ 2з., АПВ выв., РПВ не произв. | С обесточиванием ПС Лидога, Троицкая. В пролете ОП 173-174 падение дерева при чистке просеки подрядной организацией (ИП Боровик). Пострадавших нет, провод не поврежден. |  | 0.031944 | 2,8 МВт/6087 чел. | 2800 | -2, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2013-11-21 | 16:27 | 21:03 | 0.19167 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, 285 чел. После обхода и в/в испытания ячейки фидер включен, замечаний нет. |  | 0.19167 | нет/8ТП/0,1 МВт | 270 | 0, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Узловая | 10 | 2013-11-21 | 21:45 | 22:33 | 0.033333 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.033333 | нет | 14 | -3, обл
ЭС ЕАО | 110 | Биджан - Благословенное | С-62 | 2013-11-22 | 1:03 | 1:03 | 0 | НЗНП 1ст, АПВ усп. | ИМФ ф.А 4,7 км. |  | 0 | нет | 0 | -5, обл
Хаб.ЦЭС | 10 | Вяземская | 11 | 2013-11-22 | 12:35 | 12:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | 0, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 3 | 2013-11-22 | 13:07 | 13:44 | 0.025694 | КУ "земля" | п.Халкидон, Светлое, Высокое 1293 чел. Вкл без п.Светлое. В 15:00 запитаны все. Поврежд на вед отп. |  | 0.025694 | котельн, школа / 0,7МВт / 21ТП | 180 | +3, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Вадимовка | 7 | 2013-11-22 | 14:05 | 14:12 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | часть п.Вадимовка 483 чел. Произведён обход, замечаний нет. |  | 0.0048611 | нет / 0,1МВт / 5ТП | 12 | +3, ясно
Ам.СЭС | 10 | Исток | 14 | 2013-11-22 | 17:31 | 17:40 | 0.00625 | МТО. АПВ нет. РПВ усп | г.Зея. |  | 0.00625 | КНС, туб диспансер, котельн / 11ТП / 1МВт | 154 | 0, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Тайфун | 7 | 2013-11-23 | 6:25 | 12:30 | 0.25347 | МТО, АПВ ну, При РПВ появилась "Земля", откл. КУ | с.Чистоводное , 118ч. В прол оп №49-50 на пересечении с нерабочей ВЛ-110 Кристалл-Тайфун (частично демонтирована, в работе никогда не была) подпилена метал. опора ВЛ-110 при падении провод лёг на ВЛ-10кВ без повреждения провода. Сообщено в полицию, СБ. Устранено. |  | 0.25347 | котельная, школа/6 ТП/0,05 МВт | 300 | -2, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Коммунар | 10 | 2013-11-23 | 12:10 | 12:15 | 0.0034722 | авар. Откл. РПВ усп | с.Новоникольск, 600 чел. Осмотр, замечаний нет. |  | 0.0034722 | котельная / 0,54МВт / 8ТП | 45 | 0, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 8 | 2013-11-23 | 13:17 | 15:56 | 0.11042 | МТО. РПВ ну | с.Ильмовка, 162 чел. В пролете оп №18-20 строительной техникой (строительство автодороги) обрыв одного провода, срыв изоляторов, ОП №26 обрыв вязки. Сообщено полиции, СБ, виновник установлен. Устранено. |  | 0.11042 | нет / 3ТП / 0,03МВт | 180 | -2, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 72 | 2013-11-23 | 15:38 | 16:20 | 0.029167 | МТЗ. РПВ ну | с.Ленинское, 1500 чел. Вкл без 3-х ТП (частный сектор, 80 2-х квартирных домов). Обрыв провода оп №70-71 а/м "Фотон". Сообщено в полицию, СБ. В 22:37 повреждение устранено, схема приведена в норм. состояние. |  | 0.029167 | 4 котельных, насосная / 9ТП / 0,5МВт | 259 | -3, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Черниговка | 7 | 2013-11-23 | 19:14 | 19:18 | 0.0027778 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0027778 | нет / 0,12МВт | 8 | +3, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 6 | 2013-11-24 | 13:54 | 14:00 | 0.0041667 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без ТП 7154, вкл ч/з 3:11. Заменены перегоревшие ВВ-вставки. |  | 0.0041667 | нет/ 0,03 МВт/ 30 чел / 3ТП | 18 | +2, облачно
Хаб.ЦЭС | 35 | БН | В-35 и 6кВ 2Т | 2013-11-25 | 1:43 | 2:43 | 0.041667 | МТЗ | Одноврем вед ф-22 (МТЗ). Обесточ 2СШ-6кВ. Вкл СВ-6кВ, запитана 2СШ-6кВ без вед ф-19,22,25 (при включении вед ф-19 броски тока, вед ф-25 "земля"). 2Т вкл успешно. Ф-25 вкл в 4:11. | 1Т | 0.032639 | 3МВт / 15151 чел | 3088 | -5, облач
Хаб.ЦЭС | 35 | БН | В-35 и 6кВ 2Т | 2013-11-25 | 4:41 | 4:44 | 0.0020833 | МТЗ. РПВ усп | При включении вед ф-22 (откл от МТЗ). Одноврем откл вед ф-25 (МТЗ). Обесточ 2СШ-6кВ. Вкл без вед ф-22,25. |  | 0.0020833 | 3МВт / 15151 чел | 88 | -5, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 6 | 2013-11-25 | 5:45 | 7:23 | 0.068056 | КУ "земля" | с.Барановка, Богуславка, 1500 чел. Выделен участок без нагрузки. |  | 0.068056 | школа, детский приют / 0,3МВт / 10ТП | 590 | -2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Студгородок | 10 | 2013-11-25 | 7:25 | 7:30 | 0.0034722 | авар. Откл. РПВ усп | с.Утесное 480 чел. |  | 0.0034722 | нет / 0,05МВт / 3ТП | 4 | -2, снег
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 7 | 2013-11-25 | 7:43 | 7:47 | 0.0027778 | КУ "земля" | часть с.Чернышевка, Рисовое, Н.Покровка, 595 чел. Включили без отпайки на с.Рисовое. Оп.159 заменили разрушеный штыревой изолятор по Ф-"С", включили полностью в 8:33. |  | 0.0027778 | школа, больн, детсад / 0,3МВт / 18ТП | 36 | -2, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 5 | 2013-11-25 | 8:20 | 9:50 | 0.0625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Вкл без отп на п/з Овчинниково. 26.11.13 в 18:35 включен полностью. В пр.оп.88-89 сняли ветку с проводов. |  | 0.0625 | п/з, АТС / 0,13МВт / 7ТП | 150 | +2, дождь
Ам.СЭС | 110 | Сиваки - Октябрьская |  | 2013-11-25 | 8:55 | 8:55 | 0 | ТНЗНП1 ст, МТО, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -12, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-11-25 | 9:09 | 9:14 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Повреждение в сети 0,4 кВ. (Оп 0,4 кВ №7 сбита а/м (от ТП 7140, ф.1 0,4 кВ). Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.0034722 | школа, кот, д/с/ 0,43 МВт/ 2619 чел | 73 | -2, снег
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 9:38 | 9:38 | 0 | ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ 91,1 км, фВ. |  | 0 | нет | 0 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 10:15 | 10:15 | 0 | ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ 92,7 км, фВ. |  | 0 | нет | 0 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 10:16 | 10:16 | 0 | ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ 91,7 км, фВ. |  | 0 | нет | 0 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | ПаГРЭС | Строительство | 2013-11-25 | 10:30 | 14:36 | 0.17083 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Пр оп 1-2 падение дерева, обрыв провода. Устранено. |  | 0.17083 | скаж, кот/ 0,47 МВт/ 644 чел/ 11 ТП | 3600 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 10:40 | 10:40 | 0 | ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ 93,4 км, фВ. |  | 0 | нет | 0 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 6 | Угольная | 6 | 2013-11-25 | 10:49 | 10:49 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 7 | 2013-11-25 | 11:11 | 17:07 | 0.24722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.24722 | скваж/ 0,1 МВт/ 423 чел/ 1ТП | 208 | 0, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-11-25 | 11:28 | 11:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | 0, снег
Прим.ЗЭС | 10 | Заря | 8 | 2013-11-25 | 11:30 | 13:50 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Оп 227 заменен поврежденный изолятор. Других замечаний нет. | Хвалынка Ф11 | 0.013889 | нет/ 0,03 МВт/85 чел/3ТП | 150 | 0, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Лазо | 16 | 2013-11-25 | 12:05 | 12:12 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 | кот/ 0,03 МВт/ 71 чел/5 ТП | 4 | +3, осадки
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Волчанец - С55 |  | 2013-11-25 | 12:16 | 12:16 | 0 | ДЗ 3з, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Волчанец - С56 |  | 2013-11-25 | 12:18 | 12:18 | 0 | ДЗ 3з, АПВ усп | Обход без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Широкая - ЖБФ | №2 | 2013-11-25 | 12:18 | 12:18 | 0 | ДЗ 1з, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Подъяпольск | СВ-110 | 2013-11-25 | 12:18 | 13:34 | 0.052778 | ДЗ. АПВ ну. РПВ усп | Обесточены вед. ПС Прибой, 178Ф. |  | 0.052778 | вед. потребитель: 2,5 МВт, 1500 чел | 2500 | +6, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2013-11-25 | 12:24 | 12:26 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 | кот, школа/ 0,26 МВт/ 27 ТП/450 чел | 3 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 12:32 | 12:32 | 0 | ПНДЗ, АПВ усп | ИМФ 93,4 км, фВ. |  | 0 | нет | 0 | +2, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Давыдовка - Барабаш - Славянка | №2 | 2013-11-25 | 12:33 | 22:21 | 0.40833 | ПНДЗ, АПВ ну, РПВ не произв | ИМФ 93,4 км, фВ. С обесточиванием 1/2 ПС Барабаш. Пр оп 112-113 обрыв гр.троса. Устранено (демонтирован в прол оп 112-113). | ВЛ №1 | 0.0083333 | адм, насосн, кот, вч/1,8 МВт/ 1200 чел | 360 | +2, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-11-25 | 12:45 | 12:50 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 | школа, кот/0,3 МВт/ 288 чел | 33 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2013-11-25 | 12:47 | 13:04 | 0.011806 | АВ.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 | школа, кот/ 0,35 МВт/ 650 чел | 150 | +6, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 10 | 2013-11-25 | 12:50 | 13:09 | 0.013194 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Вкл с выделенным уч.без нагрузки. В 13:28 полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.013194 | школа, кот/ 0,74 МВт/ 1300 чел | 3 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Широкая - ЖБФ | №2 | 2013-11-25 | 12:52 | 12:52 | 0 | ДЗ 2з, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.СЭС | 10 | Ольга | В-10 Т2 | 2013-11-25 | 12:53 | 12:59 | 0.0041667 | МТЗ,РПВ усп |  |  | 0.0041667 | школа, кот, д/с, скваж/ 0,95 МВт/ 3400 чел | 267 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф-9 откл Реклоузер | 2013-11-25 | 13:00 | 14:05 | 0.045139 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на п/з Узкая, Белоберезовая. 26.11.13 в 12:30 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.045139 | п/з/ 0,05 МВт/ 45 чел | 16 | +3, дождь
Прим.СЭС | 10 | Пластун | 5 | 2013-11-25 | 13:12 | 16:09 | 0.12292 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп 8 заменен поврежденный изолятор. Вкл до оп 8, вкл ч/з 4:48. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.12292 | школа, насосн, кот/ 0,96 МВт/ 1350 чел/ 15 ТП | 963 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Находка - Находка-тяг |  | 2013-11-25 | 13:23 | 21:36 | 0.34236 | НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну | Разрыв транзита. Пр оп 65-66, 67-68 обрыв провода, фА. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | Широкая - ЖБФ | №2 | 2013-11-25 | 13:24 | 17:27 | 0.16875 | ДЗ 2з, АПВну, РПВ1усп | С обесточиванием ПС ЖБФ. Обход без замечаний. | ВЛ №1 | 0.036806 | кот, насосн/ 2 МВт/ быта нет | 1050 | +3, дождь
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2013-11-25 | 13:52 | 13:54 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 | кот, школа/ 0,26 МВт/ 27 ТП/450 чел | 9 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-11-25 | 13:55 | 14:44 | 0.034028 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ ну | Вкл до оп 67, вкл в 17:02 без отпайки Монакино, вкл ч/з 4:28. Пр оп 69/92-93 убрана ветка. |  | 0.034028 | школа, кот, д/с/ 0,25 МВт/450 чел | 750 | +6, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 16 | 2013-11-25 | 14:04 | 14:04 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 1 | 2013-11-25 | 14:40 | 14:43 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0020833 | скваж/ 0,12 МВт/ 120 чел | 28 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Сиваковка | 4 | 2013-11-25 | 14:40 | 14:45 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0034722 | кот/ 0,1 МВт/ 100 чел | 12 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Рощино | 3 | 2013-11-25 | 14:53 | 14:53 | 0 | МТО, АПВусп |  |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 6 | 2013-11-25 | 14:55 | 15:01 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0041667 | школа, кот, д/с/ 0,32 МВт/ 900 чел | 18 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 1 | 2013-11-25 | 15:00 | 15:15 | 0.010417 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.010417 | кот/ 0,18 МВт/ 320 чел | 12 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-11-25 | 15:00 | 15:10 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 | кот, скваж, больн/ 0,3 МВт/ 518 чел | 100 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2013-11-25 | 15:00 | 15:12 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0083333 | кот, школа, д/с/ 0,1 МВт/ 143 чел | 30 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Рощино | 6 | 2013-11-25 | 15:10 | 16:55 | 0.072917 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | Оп.52 отгорел шлейф. Устранено. Вкл без отп на с.Таборово. На оп.52 отгорел шлейф. Устранено и включен полностью 25.11.13 в 16:55. |  | 0.072917 | кот, насосн/ 0,25 МВт/ 560 чел | 2000 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ракитное | 3 | 2013-11-25 | 15:13 | 15:36 | 0.015972 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Ракитное, 625 чел. |  | 0.015972 | школа, кот/ 0,1 МВт/ 5ТП | 20 | +3, дождь
Прим.СЭС | 110 | Арсеньев2 - Прогресс |  | 2013-11-25 | 15:31 | 15:31 | 0 | ТНЗНП 1ст, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +3, дождь
Прим.СЭС | 10 | Ольга Ф15 | в РП откл В-10 Ф9 | 2013-11-25 | 15:52 | 16:58 | 0.045833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Пр.оп. 66-67 убрано упавшее дерево. |  | 0.045833 | нет/ 0,08 МВт/ 122 чел | 72 | +3, дождь
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | по ф-9 откл реклоузер | 2013-11-25 | 15:53 | 18:03 | 0.090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.090278 | кот/ 0,29 МВт/ 363 чел | 628 | -10, пасмурно
Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 2 | 2013-11-25 | 15:56 | 16:00 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 | нет/ 0,1 МВт/ 220 чел | 10 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 35 | Покровка - Н.Георгиевка |  | 2013-11-25 | 16:10 | 21:50 | 0.23611 | МТО, МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | С обесточиванием 1/2 ПС Н.Георгиевка. Произведён осмотр оп № 1-67, 108-148 без замечаний. ВЛ включена успешно. | Т1 ПС Н.Георгиевка | 0.013889 | школа, кот, адм/ 0,95 МВт/ 2500 чел | 103 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 110 | 2 Речка | СВ-110 | 2013-11-25 | 16:11 | 16:38 | 0.01875 | Защиты комплекса 110 кВ, РПВ усп | Разрыв транзита, потребитель не обесточивался |  | 0 | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2013-11-25 | 16:15 | 16:28 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 | кот/ 0,3 МВт/ 320 чел | 19 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 4 | 2013-11-25 | 16:15 | 16:28 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 | кот/ 0,25 МВт/ 270 чел | 156 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-11-25 | 16:20 | 18:40 | 0.097222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Пр оп 52-52 обрыв проводов, схлест. Устранено. |  | 0.097222 | школа, кот/ 0,28 МВт/ 450 чел | 34 | +3, дождь
Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-11-25 | 16:40 | 17:58 | 0.054167 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Находилась на ХХ. |  | 0 | нет | 0 | +6, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 9 | 2013-11-25 | 16:40 | 17:25 | 0.03125 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп на п/з Узкая. 26.11.13 в 21:05 включена отпайка на погранзаставу "Узкая". В прол. 205-206 убрали дерево с проводов. |  | 0.03125 | кот, школа/ 0,1 МВт/ 630 чел | 92 | +3, дождь
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-11-25 | 17:02 | 18:45 | 0.071528 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп Б-Левада. 26.11.13 в 15:00 включен полностью. Выполнена чистка просеки в пр. оп.543-551, на оп.541 заменен изолятор ф.В. |  | 0.071528 | кот, школа, д/с/ 0,23 МВт/ 610 чел. | 1637 | +3, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | В-10 Т1 | 2013-11-25 | 17:07 | 17:17 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп | Осмотр- откл.положение ф8 (вед, не откл, бл.Ав.откл) |  | 0.0069444 | вч, кот, школа/ 0,12 МВт/ 2969 чел. | 41 | -6, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Тереховка | 1 | 2013-11-25 | 17:18 | 17:19 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 | нет/ 0,05 МВт/ 141 чел | 1 | +6, дождь
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2013-11-25 | 17:20 | 17:30 | 0.0069444 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0069444 | школа, кот/ 0,25 МВт/ 450 чел | 100 | +3, дождь
Прим.СЭС | 10 | Анучино | 19 | 2013-11-25 | 17:25 | 17:38 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0090278 | нет/ 0,2 МВт/ 97 чел | 32 | +3, дождь
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2013-11-25 | 17:30 | 18:38 | 0.047222 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без потребителя ф-5 Бабстово (на повреждение с 18.11.13). |  | 0.047222 | школа, д/с/ 0,25 МВт/ 650 чел / 5ТП | 371 | -6, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 3 | 2013-11-25 | 17:37 | 18:48 | 0.049306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без отп. ВПО. 26.11.13 в 17:48 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.049306 | кот, школа, д.дом/ 0,25 МВт/ 316 чел | 200 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 5 | 2013-11-25 | 17:38 | 17:50 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 3505 (залито водой). Заменили предохр 10кВ и вкл в 2:33. |  | 0.0083333 | нет/ 0,03 МВт/ 52 чел | 8 | +2, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2013-11-25 | 17:57 | 22:55 | 0.20694 | КУ, земля | Вкл. без с.Корфовка, 3-ТП, 200чел, на оп.№251 и 290 разрезали шлейфа. Всех запитали от резерва. Выделен участ без потребит. 26.11.13 в 17:55 вкл. полностью оп 268 заменили изолятор | ф-2 | 0.20694 | нет/ 0,09 МВт/ 400 чел / 7ТП | 102 | +3, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2013-11-25 | 18:10 | 18:19 | 0.00625 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 | школа, кот/ 0,25 МВт/ 450 чел | 23 | +3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | 10 | 2013-11-25 | 18:15 | 23:00 | 0.19792 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | оп.№91 заменили изолятор верхней фазы. |  | 0.19792 | кот, школа, д/с/ 0,1 МВт/ 1552 чел | 250 | +3, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Новицкое | 6 | 2013-11-25 | 18:21 | 20:06 | 0.072917 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | Вкл без ТП 7056 (залито водой , ост ВЧ). 26.11.13 в 13:52 после чистки изоляции включен полностью. |  | 0.072917 | школа, кот/ 0,25 МВт/ 450 чел | 150 | +3, снег
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 5 | 2013-11-25 | 18:23 | 17:00 | 0.94236 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну | с.Бабстово, 200чел. На оп.5-04/3 наброс проволоки. Устранено. |  | 0.94236 | нет/ 0,1 МВт/ 200 чел / 7ТП | 1870 | -6, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Евгеньевка | 4 | 2013-11-25 | 18:30 | 18:31 | 0.00069444 | КУ, земля | Повреждение на ведомственной отпайке. |  | 0.00069444 | кот, д/с/ 0,25 МВт/ 733 чел | 10 | +3, снег
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 209 | 2013-11-25 | 18:40 | 10:02 | 0.64028 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Ленинское, 1100 чел. Потребители запитаны от резерва. Включен до оп.88. После омотра включен полностью, замечаний нет. | ф-207 | 0.034028 | кнс, котельн, вч/ 0,35 МВт | 201 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 8 | 2013-11-25 | 19:00 | 22:02 | 0.12639 | КУ, земля | В ТП-5842 заменили прох изол ф-А. |  | 0.12639 | нет/ 0,1 МВт/ 20 чел | 353 | +3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 13 | 2013-11-25 | 19:05 | 16:13 | 0.88056 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Потребитель запитан от резерва. На повреждение головной участок оп №1-93. 26.11.13 16:13 в яч. В-10 заменены прох.изоляторы ф.А,С и включен полностью. | ф-2 Осиновка | 0.03125 | школа, кот/ 0,17 МВт/ 831 чел | 225 | +3, снег
ЭС ЕАО | 10 | Бабстово | 15 | 2013-11-25 | 19:06 | 21:15 | 0.089583 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | На оп.15-08/4 обрыв вязки. Устранено. |  | 0.089583 | школа, кот, насосн/ 0,2 Мвт/ 1396 чел | 352 | -6, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ярославка | 6 | 2013-11-25 | 19:22 | 19:24 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0013889 | школа, кот/ 0,25 МВт/900 чел | 32 | +3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | РП-Пуциловка | 1 | 2013-11-25 | 19:22 | 19:34 | 0.0083333 | авар. Откл. РПВ усп |  |  | 0.0083333 | нет / 0,3МВт / 10ТП | 60 | +3, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-11-25 | 20:06 | 11:02 | 0.62222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Чурки, 300 чел. В 11:02 включен головной участок до оп.81. 26.111.13 в 18:50 включено без КТП-294 (10чел). 27.11.13 в 10:49 включен полностью, произведена чистка изоляции на ТП-294. |  | 0.62222 | котельная, насосная / 0,05МВт / 4ТП | 1223 | +2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2013-11-25 | 20:13 | 20:19 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0041667 | школа, котельная / 85 чел / 0,09МВт / 8ТП | 9 | +3, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-11-25 | 20:30 | 20:40 | 0.0069444 | МТЗ. РПВ усп | с.Пограничное, Бойкое, 330 чел. |  | 0.0069444 | нет / 0,3МВт / 9ТП | 51 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Барано-Оренбургская | 1 | 2013-11-25 | 20:32 | 22:50 | 0.095833 | МТЗ. РПВ ну | с.С-Алексеевк, с.Байкал, 165 чел. Вкл без ТП-5392 Байкал (15 частных домов). 26.11.13 в 15:17 включен полностью. Выполнена чистка просеки пр.оп157-158. |  | 0.095833 | школа, котельная/ 0,1МВт / 6ТП | 118 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 1 | 2013-11-25 | 20:34 | 1:28 | 0.20417 | МТЗ. РПВ ну | часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, 285 чел. Оп №71 устранили обрыв шлейфа на РТП 5126. |  | 0.20417 | школа, котельная / 0,09МВт / 8ТП | 9 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф-5 откл рекл оп №207 | 2013-11-25 | 20:35 | 4:19 | 0.32222 | МТЗ. РПВ ну | Вкл без отп. на п.Тигровый, 17 чел. 26.11.13 21:06 включен полностью. На оп. 455 заменен разрушенный изолятор. |  | 0.32222 | нет / 250 чел / 5ТП / 0,02МВт | 110 | +3, снег
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2013-11-25 | 20:50 | 20:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +4, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-11-25 | 20:50 | 21:17 | 0.01875 | авар. Откл. РПВ усп |  |  | 0.01875 | нет/ 0,62 МВт/ быта нет | 279 | -2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2013-11-25 | 20:51 | 20:51 | 0 | авар. Откл. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +1, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Благословенное | 115 | 2013-11-25 | 20:58 | 21:37 | 0.027083 | МТЗ. РПВ усп | с.Благословенное, 455 чел. |  | 0.027083 | п/з, в/н башня, администр / 0,15МВт / 7ТП | 104 | +2, ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | В-10 2Т | 2013-11-25 | 20:58 | 21:54 | 0.038889 | авар. Откл | Одноврем ф-16 (недоотключился, бл МТЗ). Обесточ 2СШ-10кВ. Вкл без ф-16. |  | 0.038889 | 3700 чел / 0,8МВт | 746 | +2, ветер, снег
ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | 16 | 2013-11-25 | 20:58 | 16:10 | 0.8 | МТЗ. РПВ не дел | с.Пузино, 967 чел. Запитан от резерва без 4-х ТП. В ТП-316 повреждение изолятора, на оп.15-00/133 обрыв шлейфа. Устранено. | ф-15 | 0.23472 | 3 котельн, школа, детсад, п/з / 0,15МВт / 10ТП | 1384 | +2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Владимиро-Петровка | 2 | 2013-11-25 | 21:02 | 22:35 | 0.064583 | МТЗ. РПВ ну | с.Вл-Петровка, 540 чел. Поврежд на вед ТП. |  | 0.064583 | Котельная-1, детсад-1, скважина-1 / 0,15МВт / 5ТП | 113 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Хороль | 16 | 2013-11-25 | 21:19 | 21:19 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | +1, дождь, ветер
Прим.ЮЭС | 35 | Спутник - Угловая |  | 2013-11-25 | 21:20 | 22:37 | 0.053472 | МТЗ. АПВ выв. РПВ усп | НА ХХ. |  | 0 | нет | 0 | +4, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Ракитное | 1 | 2013-11-25 | 21:20 | 10:02 | 0.52917 | МТО. РПВ ну | с.Ракитное. 120 чел. Повреждение на вед. участке. |  | 0.52917 | нет / 0,5МВт / 13ТП | 7112 | -2, ветер, снег
Хаб.ЦЭС | 6 | ЗОСП | 19 | 2013-11-25 | 21:50 | 22:19 | 0.020139 | авар. Откл. РПВ усп | с.Мирное, 1574 чел. |  | 0.020139 | насосная / 0,1МВт / 7ТП | 44 | -2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-11-25 | 21:56 | 22:01 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | с.Монастырище, 2619 чел. |  | 0.0034722 | школа / 0.95МВт / 1ТП | 80 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 1 | 2013-11-25 | 22:00 | 22:05 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0034722 | нет | 1 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Россия | 3 | 2013-11-25 | 22:00 | 2:15 | 0.17708 | МТЗ. РПВ ну | с.Абрамовка, 700 чел. Вкл после обхода. |  | 0.17708 | 1-школа, 1-котельная / 0,22МВт / 7ТП | 937 | +1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Георгиевка | 3 | 2013-11-25 | 22:16 | 22:20 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Чернятино, 260 чел. |  | 0.0027778 | котельная / 0,5МВт / 7ТП | 27 | +1, дождь, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Дежнёво | 46 | 2013-11-25 | 22:28 | 17:21 | 1900-01-07 18:53 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | п.Дежнёво, 40 чел. Потребители запитаны от резерва. 1.12.13 не занимались. 2.12.13 испытан и опробован кабель - замечаний нет. Неисправно реле времени. Устранено. 4.12.13 в 17:21 вкл по нормальной сх. | ф.58 | 0.59028 | п/з / 2ТП / 0,02МВт | 232 | +2, ветер, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-11-25 | 22:45 | 22:56 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ усп | с.Элитное, 665 чел. |  | 0.0076389 | нет / 0,15МВт / 3ТП | 27 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-11-25 | 22:45 | 22:56 | 0.0076389 | МТЗ. РПВ усп | с.Струговка, 1160 чел. |  | 0.0076389 | школа, котельн / 0,66МВт / 12ТП | 121 | 0, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Левобережная | 160 | 2013-11-25 | 22:50 | 15:24 | 0.69028 | МТО. АПВ выв. РПВ ну | п. им. Тельмана, 1100 чел. Неисправен привод В-10кВ. Включен без ТП-201 (3 дома). В 18:55 включен полностью. На ТП-201 заменены прох. изоляторы. |  | 0.69028 | водозабор, КНС, очистные / 0,3МВт / 6ТП | 10855 | +2, ветер, снег
Хаб.ЦЭС | 35 | Горький - ЗОСП | Т-21 | 2013-11-25 | 22:56 | 0:26 | 0.0625 | ДЗ 1ст. АПВ не работало. РПВ усп | Обесточена ПС ЗОСП, запитана от резерва. 26.11.13 осмотр без замечаний. | ВЛ-35 Втормет-ЗОСП | 0.055556 | п.Восточный, Мирный: 3200 чел / 0,65МВт | 899 | -2, ветер, снег
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-11-25 | 23:19 | 1:40 | 0.097917 | МТЗ. РПВ усп | с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной. 360 чел. |  | 0.097917 | котельн, больн, казармы / 0,65МВт / 18ТП | 1528 | -5, снег, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Береговая | 14 | 2013-11-25 | 23:30 | 4:00 | 0.1875 | КУ "земля" | с.Константиновка, 2500 чел. Без отп на ТП-1/35 (много снега). На оп.1/6, 1/7 заменено по изолятору и включен полностью в 9:43. |  | 0.1875 | нет / 0,15МВт / 25ТП | 650 | -11, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ново-Качаловка | 6 | 2013-11-26 | 0:01 | 3:55 | 0.1625 | МТЗ. РПВ ну | с.Первомайское, Рассказово ( 842 чел). Заменён тзол оп №137, вкл без 3-х ТП в с.Рассказово. В 12:38 вкл. до РС-315 на оп.206 без п/з Рассказово. D 17:50 включен полностью после обхода, замечаний нет. |  | 0.1625 | школа, реабил-й центр / 0,25МВт / 9ТП | 226 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | СВ-10 | 2013-11-26 | 0:02 | 0:20 | 0.0125 | авар. Откл. | Одновременно ф-1,4. Обесточ 1СШ-10кВ. Вкл без ф-1,4 (РСК). В 3:45 вкл. ф.4. |  | 0.0125 | с.Каленовка, с.Горбатка, 1255чел /7 ТП / 0,28МВт | 90 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 1 | 2013-11-26 | 0:02 | 12:10 | 0.50556 | авар. Откл. РПВ ну | с.Калёновка, 622 чел. Включен без 1ТП. В 14:52 включен полностью. На КТП-5497 заменены предохранители 10кВ. |  | 0.50556 | нет / 0,08МВт / 4ТП | 882 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-11-26 | 0:02 | 3:45 | 0.15486 | авар. Откл. РПВ ну | с.Калёновка, 55 чел. Вкл без 3-х ТП. В 12:05 включен полностью. Повреждение на отпайке. |  | 0.15486 | нет / 5ТП / 0,02МВт | 1411 | 0, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-11-26 | 0:20 | 1:54 | 0.065278 | авар. Откл. РПВ ну | Вкл без с.Горбатка. В 11:29 запитано с.Горбатка, причина не обнаружена. |  | 0.065278 | УЦ-10 (женская зона) / 1ТП / 0,1МВт / 600 чел | 254 | 0, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Руновка | Т2 | 2013-11-26 | 0:37 | 15:52 | 1900-01-01 15:15 | ДЗТ | Обесточ 1,2СШ-10кВ. Запитаны от Т1. 28.11.13 проведены испытания Т2 и ШМ, проверка РЗА. Замечаний нет. Вкл. на Х.Х. успешно. | Т1 | 0.028472 | 4 насел пункта: 464 чел / 0,08МВт | 43 | -1, снег, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 9 | 2013-11-26 | 0:51 | 10:39 | 0.40833 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Литовко, 1720 чел. В пр.оп.67-69 схлест проводов, на .оп68 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.40833 | котельная водонасосная, больница, школа, д/сад / 0,9МВт / 12ТП | 7800 | -5, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-11-26 | 1:10 | 1:15 | 0.0034722 | МТЗ. РПВ усп | с.Цуканово, 600 чел. |  | 0.0034722 | нет / 0,18МВт | 15 | 0, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Унгун | 155 | 2013-11-26 | 1:10 | 11:09 | 0.41597 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Унгун, 10 чел. Включен до оп.15-00/101. На оп.15-08/4 обрыв вязки. Устранено и включен полностью. |  | 0.41597 | котельн/ 0,05 МВт | 818 | -1, снег, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Смирновка | 2 | 2013-11-26 | 1:16 | 2:06 | 0.034722 | авар. Откл. РПВ ну | с. Галкино,с.Константиновка, Смирновка, 977 чел. Вкл без 7-ми ТП (дачи, в/ч). В 11:35 включен полностью, замечаний нет. |  | 0.034722 | в/ч, школа, котельн / 0,6МВт / 16ТП | 470 | -5, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 6 | 2013-11-26 | 1:18 | 2:48 | 0.0625 | МТЗ. РПВ ну | с.Руновка, 218 чел. Вкл 1 ТП. В 06:00 включен без ТП-6046 повреждение прох. изоляторов. Устранено и включен полностью в 7:32. |  | 0.0625 | котельн, школа/0,03МВт / 7ТП | 150 | -1, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Руновка | 1 | 2013-11-26 | 1:21 | 9:45 | 0.35 | МТЗ. РПВ ну | с.Антоновка, Афанасьевка, 176 чел. Обрыв проводов оп №44-45 (падение дерева), обрыв вязок оп №44-47. Устранено. |  | 0.35 | котельн, детдом / 0,02МВт / 4ТП | 320 | -1, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25 откл реклоузер оп №161 | 2013-11-26 | 1:30 | 10:25 | 0.37153 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | пос.Витязь, маяк Гамов, пос.Рисовая падь. ( 158 чел). В 10:25 включен до оп.340, без маяк и в/ч. В 14:53 включен полностью, устранен срыв изоляторов на оп.410 и оп.410/1. |  | 0.37153 | нет / 0,05МВт | 9937 | +2, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 75 | 2013-11-26 | 1:35 | 9:45 | 0.34028 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Калинино, 650 чел. На оп.75-02/7 срыв изолятора, оп.75-00/ обрыв вязки. Устранено. |  | 0.34028 | школа, д/с/ 0,25 МВт/ 5ТП | 2675 | -1, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-11-26 | 1:54 | 2:00 | 0.0041667 | МТЗ. РПВ усп | с.Урожайное, 966 чел. |  | 0.0041667 | насосн / 0,12МВт / 10ТП | 15 | -2, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Дмитриевка | 8 | 2013-11-26 | 1:57 | 1:58 | 0.00069444 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.00069444 | больн / 948 чел / 8ТП / | 2 | -2, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-11-26 | 2:11 | 2:11 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -2, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Спасск - Вишнёвка |  | 2013-11-26 | 2:35 | 2:47 | 0.0083333 | МТЗ 3ст. ДЗ. АПВ ну. РПВ не проб | Обесточ ПС Вишнёвка. ВЛ-35 вкл на ХХ, в работе удержалась. Через 17 мин запитана 2СШ-10 ПС Вишнёвка, произведён осмотр 1СШ-10кВ. В 3:31 (ч/з 56 мин) запитан 1СШ-10кВ без ф-2 (отключился от МТЗ, МТО при наборе нагрузки). |  | 0.011806 | 3220 чел / 0,8МВт | 753 | -1, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Вишнёвка | 2 | 2013-11-26 | 3:31 | 4:03 | 0.022222 | МТЗ. МТО. РПВ не дел | с.Прохоры, Малые ключи ( 1260 чел). Запитано 2ТП. В 13:01 включен полностью, замечаний нет. |  | 0.022222 | котельн, школа, насосн / 0,3МВт / 17ТП | 1200 | -1, снег, ветер
Ам.ЦЭС | 35 | Александровка - Степная |  | 2013-11-26 | 3:50 | 4:19 | 0.020139 | МТЗ. АПВ нет. РПВ усп |  |  | 0.020139 | 2389 чел / 0,5МВт | 250 | -11, сильн ветер, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 11 | 2013-11-26 | 3:50 | 4:03 | 0.0090278 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0090278 | водонасосная / 4ТП / 25 чел | 85 | 0, ветер
Ам.ЦЭС | 10 | Степная | 3 | 2013-11-26 | 4:35 | 7:08 | 0.10625 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Козьмодемьяновка, 60 чел. Сбита ж/б оп №27 а/м без номеров (а/м на месте, водитель скрылся). Сообщено в полицию, СБ. Запитано от резерва. Разобраны шлейфа оп №25, выделен повреждённый участок. В 12:00 опора заменена и включен по нормальной схеме. | ф-3 РП Козьмодемьяновка | 0.042361 | эл.котельная / 0,08МВт / 4ТП | 80 | -11, сильн ветер, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Краскино | 4 | 2013-11-26 | 4:45 | 5:00 | 0.010417 | МТЗ. РПВ усп | с.Цуканово, 600 чел. |  | 0.010417 | нет / 0,18МВт | 40 | +2, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Шмаковка | 10 | 2013-11-26 | 4:45 | 4:45 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -2, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-11-26 | 4:50 | 4:54 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп |  |  | 0.0027778 | нет / 330 чел / 9ТП | 18 | -1, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Иман | 3 | 2013-11-26 | 5:28 | 5:33 | 0.0034722 | МТО. РПВ усп | Сальское, Сухановка, 912 чел. |  | 0.0034722 | 2 котельн / 0,8МВт | 68 | -3, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 1 | 2013-11-26 | 5:40 | 5:50 | 0.0069444 | МТО. РПВ усп | с.Соловьевка, с.Веденка, 1848 чел. |  | 0.0069444 | 4 котельн /0,4МВт / 1ТП | 68 | -3, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 5 | 2013-11-26 | 5:40 | 5:50 | 0.0069444 | МТО. РПВ усп |  |  | 0.0069444 | нет /0,05МВт / 1ТП | 8 | -3, метель
Хаб.СЭС | 10 | Приусадебная | 24 | 2013-11-26 | 6:00 | 14:43 | 0.36319 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Ачан, 450 чел. После осмотра включен, замечаний нет. |  | 0.36319 | школа, детсад / 0,1МВт / 4ТП | 2652 | -2, снег, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 15 | 2013-11-26 | 6:05 | 12:36 | 0.27153 | МТО. АПВ, РПВ ну | п.Украинка, 20 чел. В КТП-11 перекрытие животным (кот). Устранено. |  | 0.27153 | нет / 0,03МВт / 2ТП | 215 | -2, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Веденка | 4 | 2013-11-26 | 6:31 | 17:53 | 0.47361 | КУ "земля" | с.Веденка, 306 чел. Заменено по одному изолятору на оп.96, 4, 15, 36. |  | 0.47361 | котельн, насосн, в/ч / 0,04МВт / 2ТП | 3850 | -5, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-11-26 | 6:35 | 6:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -5, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-11-26 | 6:35 | 6:35 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -5, метель
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 66 | 2013-11-26 | 6:45 | 10:04 | 0.13819 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | с.Ленинское, Н-Ленинское, 228 чел. Включен без отп. на 1ТП (пристань). В 14:30 после осмотра включено полностью, замечаний нет. |  | 0.13819 | котельн / 0,12МВт / 8ТП | 543 | -2, снег, ветер
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 15 | 2013-11-26 | 6:50 | 11:40 | 0.20139 | МТЗ. АПВ ну. РПВ ну | с.Урожайное (1021 чел). На оп.55 заменили изолятор ф.В и включен с выделенным участком без нагрузки: на СП-6 повреждены проходные изоляторы всех фаз и обрыв шлейфа. Устранено. |  | 0.20139 | насосн / 0,1МВт / 10ТП | 620 | -5, метель
Прим.ЗЭС | 10 | Лесозаводск | 17 | 2013-11-26 | 6:50 | 6:50 | 0 | МТЗ. АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -5, метель
Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | Д1Ф | 2013-11-26 | 7:00 | 19:11 | 0.50764 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | п.Орочи, 780чел. Оп 56, 84 заменены поврежденные изоляторы. Оп 176 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.50764 | котельная, больница / 0,42МВт | 6008 | -2, снег, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-26 | 7:30 | 10:12 | 0.1125 | МТЗ. При РПВ "земля" | с.Камышевое 120 чел. На РЛ-3 устранили обрыв шлейфа |  | 0.1125 | 2 п/з, школа / 0,1МВт / 7ТП | 200 | -2, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Веденка | Т1 | 2013-11-26 | 7:57 | 7:59 | 0.0013889 | ДЗТ | ПС однотрансформаторная, перекрытие ТТ в яч В-10 Т1. Обесточены: 4 села, 1850 чел. Т1 вкл на ХХ. В 12:31 Т1 включен по нормальной схеме, заменен ТТ-10 ф.А. | ф.8 ПС Рождественка | 0.057639 | 1850чел / 25ТП / 0,36МВт | 1260 | -5, метель
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 153 | 2013-11-26 | 8:34 | 9:04 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. |  |  | 0.020833 | кот/ 0,02МВт/ 332 чел | 8 | -5, снег, ветер
ЭС ЕАО | 10 | КРС | 158 | 2013-11-26 | 8:34 | 8:34 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -5, снег, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 9 | 2013-11-26 | 9:26 | 10:00 | 0.023611 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.023611 | больн, в.забор / 10ТП / 1,24МВт/ 2260 чел | 1500 | -5, снег, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-11-26 | 9:52 | 12:13 | 0.097917 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.097917 | д/дом / 16ТП / 0,9МВт/ 2680 чел | 1176 | -5, снег, ветер
Ам.СЭС | 6 | Базовая | 11 | 2013-11-26 | 10:33 | 10:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ал.Никольск | 3 | 2013-11-26 | 11:25 | 11:26 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.00069444 | нет / 7ТП / 0,04МВт | 6 | -2, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-11-26 | 11:28 | 11:28 | 0 | МТЗ. РПВ усп | с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной. 360 чел. |  | 0 | котельн, больн, казармы / 0,65МВт / 18ТП | 0 | -5, снег, ветер
Ам.СЭС | 10 | Речная | 7 | 2013-11-26 | 11:40 | 12:25 | 0.03125 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен до ЛР-5, вкл ч/з 4:30. На спуске с опоры на ТП 51/11 произведена перетяжка проводов. |  | 0.03125 | администр., школа, д/сад / 250чел / 13ТП / 0,4МВт | 307 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2013-11-26 | 11:55 | 12:08 | 0.0090278 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0090278 | нет | 3 | -10, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-11-26 | 12:00 | 12:00 | 0 | ТЗНП 1ст, АПВ усп. | ФПМ 106,1 км, Ф.С. |  | 0 | нет | 0 | -5, снег, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Белая Гора - Многовершинная |  | 2013-11-26 | 12:05 | 12:05 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -5, снег, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-11-26 | 12:31 | 12:34 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | котельная / 7ТП / 0,35МВт | 18 | -2, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 12:42 | 12:50 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0055556 | нет | 45 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2013-11-26 | 12:52 | 12:54 | 0.0013889 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | нет | 1 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 12:54 | 13:12 | 0.0125 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0125 | нет | 101 | -10, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-11-26 | 12:56 | 15:40 | 0.11389 | ТЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну. | Потребитель не обесточивался (на ПС Многовершинная АВР-6 кВ усп.). ВЛ включена на ХХ. На ПС Многовершинная повреждение ОПН-110 2Т. Устранено в 21:40. Схема приведена в исходное сост. | ВЛ-110 Белая Гора - Многовершинная | 0 | нет | 0 | -5, снег, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2013-11-26 | 13:07 | 13:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 3 | 2013-11-26 | 13:45 | 19:33 | 0.24167 | КУ, земля | Оп.105 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.24167 | кот / 7ТП / 0,35МВт/ 260 чел. | 1646 | -1, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 7 | 2013-11-26 | 14:13 | 14:23 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0069444 | нет | 14 | -5, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Приозёрная | 6 | 2013-11-26 | 15:03 | 15:25 | 0.015278 | Ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний. |  | 0.015278 | нет / 6ТП / 0,15МВт/ 315 чел. | 84 | -1, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 15:40 | 15:47 | 0.0048611 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0048611 | нет | 40 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 15:49 | 16:14 | 0.017361 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | МТЗ, АПВ выв. Включен с откл. ЛР-3 (3 ТП). В 17:53 включено после обхода. |  | 0.017361 | д/с, школа / 5ТП / 0,35МВт | 53 | -10, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Святогорье | 11 | 2013-11-26 | 16:05 | 18:35 | 0.10417 | МТЗ. РПВ ну. | с.Святогорье, Каменец-Подольск, Бичевая, Кия, Кутузовка, 3-й сплавной. 360 чел. В пр.оп.6-7 ветка на проводах. Устранено. |  | 0.10417 | котельн, больн, казармы / 0,65МВт / 18ТП | 1625 | -5, снег, ветер
Прим.СЭС | 10 | Чернышевка | 9 | 2013-11-26 | 16:54 | 17:06 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0083333 | нет / 711чел / 11ТП / 0,18МВт | 55 | -1, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 24 | 2013-11-26 | 16:56 | 17:01 | 0.0034722 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет | 1 | -10, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Черняево | 1 | 2013-11-26 | 17:48 | 19:44 | 0.080556 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл до РЛ1, потребителю обеспечен резерв. Пр оп 97-98 убрано упавшее дерево, без повреждения ВЛ. | Ф19 | 0.33056 | кот, школа, д/с / 10ТП / 0,12МВт/ 612 чел. | 954 | -5, снег, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 18:07 | 18:34 | 0.01875 | КУ, земля | Обход без замечаний. |  | 0.01875 | д/с, школа / 5ТП / 0,35МВт | 60 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 514 | 2013-11-26 | 18:07 | 18:45 | 0.026389 | МТО, АПВ не раб, РПВ усп. |  |  | 0.026389 | нет / 0,03МВт / 8ТП | 12 | -10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Базовая | 11 | 2013-11-26 | 18:50 | 18:55 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет/ 0,3 МВт/ 850 чел | 95 | -10, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-26 | 21:23 | 21:53 | 0.020833 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без 3-х ТП (быт г.Зея 200 чел). В пр.оп.40/2-40/3 схлест проводов. Устранено. |  | 0.020833 | д/с, школа / 5ТП / 0,2 МВт/1320 чел | 83 | -10, ветер
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 24 | 2013-11-26 | 21:28 | 21:28 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Базовая | 11 | 2013-11-26 | 21:37 | 21:43 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0041667 | нет/ 0,3 МВт/ 850 чел | 97 | -10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 19 | 2013-11-26 | 23:41 | 1:49 | 0.088889 | МТО, АПВ ну, РПВ ну. | Потребителю обеспечен резерв. | Ф24 | 6.467e-13 | радиоцентр/ быта нет | 0 | -14, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 25 | 2013-11-27 | 1:49 | 3:42 | 0.078472 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл по стиханию ветра. После обхода. |  | 0.078472 | нет/ 0,15 МВт/ 370 чел/ 6 ТП | 113 | -14, ветер
Ам.СЭС | 10 | Базовая | 11 | 2013-11-27 | 1:57 | 3:00 | 0.04375 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | Вкл по стиханию ветра. После обхода. |  | 0.04375 | нет/ 0,3 МВт/ 850 чел/4 ТП | 77 | -14, ветер
Ам.СЭС | 10 | Магдагачи | 1 | 2013-11-27 | 2:52 | 7:09 | 0.17847 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП (РСК). В 10:05 включен полностью. На ТП-28 перекрытие на предохранителе 10кВ. Устранено. |  | 0.17847 | школа, д/с, / 0,9 МВт/ 3000 чел/ 12 ТП | 163 | -14, ветер
Ам.СЭС | 10 | Светлая | 36 | 2013-11-27 | 3:14 | 3:55 | 0.028472 | МТО, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.028472 | школа, кот, д/с, больн/ 0,3 МВт/ 400 чел/ 9 ТП | 31 | -14, ветер
Ам.СЭС | 10 | Базовая | 5 | 2013-11-27 | 4:47 | 7:07 | 0.097222 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Вкл без 2-х ТП (1 РСК + 1 вед). В 13:02 включен полностью. Падение оп.1/13/1, 1/13/2 (дерев.). Опоры восстановлены. |  | 0.097222 | школа/ 0,2 МВт/ 320 чел/4 ТП | 117 | -14, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Монгохто | Д1ф | 2013-11-27 | 6:40 | 7:26 | 0.031944 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | Включен без вед. отпайки. В 9:24 включен полностью. |  | 0.031944 | кот/ 0,59 МВт/ 780 чел/ 6 ТП | 453 | -8, снег
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 514 | 2013-11-27 | 9:36 | 9:41 | 0.0034722 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. |  |  | 0.0034722 | нет / 0,03МВт / 8ТП | 14 | -14, ветер
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-11-27 | 10:50 | 13:30 | 0.11111 | КУ, земля | Оп 1 отгорел шлейф на кабельной муфте. Восстановлено. |  | 0.11111 | д/с, школа / 5ТП / 0,15МВт/1320 чел | 392 | -10, ветер
Ам.СЭС | 10 | Энергия | 514 | 2013-11-27 | 12:36 | 15:00 | 0.1 | МТО, АПВ выв., РПВ ну. | Включен до оп.16, вкл ч/з 4:16 . Осмотр без замечаний. |  | 0.1 | нет / 0,03МВт / 8ТП | 35 | -14, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 29 | 2013-11-27 | 15:00 | 16:12 | 0.05 | КУ, земля | Повреждение на вед. участке. |  | 0.05 | вн.башня, кот / 17ТП / 0,16МВт/ 164 чел | 195 | +1, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 6 | 2013-11-27 | 15:43 | 15:46 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0020833 | школа, кот / 0,38МВт/331 чел | 19 | -2, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | Находка | Т1 | 2013-11-28 | 4:10 | 5:23 | 0.050694 | ДЗТ | В работе Т1, Т2 (раздельно). Обесточена 1/2 ПС Находка, Связь, Рыбники. Осмотр: В ЗРУ 6кВ обнаружено животное (кот) под шинами 6кВ м/ду Т1 и В6 Т1 . На шинах следы подгара, повреждения оборудования нет. Просадка грунта в районе кабеля цепей защит и управления в здание ЗРУ. | Т2 | 0.0097222 | кот, насосн, вч/ 12 МВт/ 9820 чел | 2860 | -4, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Центральная | 39 | 2013-11-28 | 10:55 | 11:56 | 0.042361 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ неусп. | часть г.Благовещенск, 200ч. Повреждение на вед. участке. |  | 0.042361 | нет/200ч. | 735 | -12, обл.
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 29 | 2013-11-28 | 15:40 | 16:50 | 0.048611 | Откл. КУ "Земля" | часть г.Николаевск, 500ч. Включено ТП 76. В 23:05 включено без 2-х ТП (частн.сектор, 160 чел.). Повреждение вводного кабеля ТП-92. Устранение 29.11.13, с потребителем согласовано. 29.11.13 в 15:45 повреждение устранено, схема приведена в норм. состояние. |  | 0.048611 | вн.башня, кот / 17ТП / 0,16МВт/ 164 чел | 1200 | -12, , ветер
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 (С-5) | 2013-11-28 | 16:08 | 19:38 | 0.14583 | ПС ХТЭЦ1: ДЗ 1ст., МТО, АПВ неусп., РПВ не произв., ИМФ ф. В, С, 11-13 км. От ПС Корф. ПС Корфовская: ДЗ 1ст., МТО, АПВ неусп., РПВ не произв. | Обесточена 1/2 ПС МЖК; на ПС АК АВР 6 успешен. В 17:27 (ч/з 1ч.19 мин.) 1/2 ПС МЖК перезапитана от цепи №2 (включена рем перемычка 110, так как низкое напряжение ШУ, не включался Св 6. Разбираются с ТСН 1 ). Произведен обход места показания прибора, замечаний нет. В 19:38 ВЛ включена на Х.Х. 29.11.13 в 12:22 ВЛ при обходе отключилась повторно. | на ПС АК АВР 35, 6 успешен., ПС МЖК перезапита от цепи №2 в 17:27 включена рем. Перемычка 110 | 0.054861 | КНС, школа/1342 ч./2,25 Мвт | 3318 | -10, обл.
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-11-28 | 16:45 | 17:55 | 0.048611 | МТО, АПВ выв., РПВ не произв. | часть г. Николаевск, 2680ч. Повреждение кабельного ввода 6кВ В ТП 66. Введен в работу резервный. |  | 0.048611 | д/дом/2 Мвт | 2400 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-28 | 23:15 | 23:18 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0020833 | нет / 7ТП / 0,15МВт | 9 | -5, пасм
Прим.ЮЭС | 10 | Хасанская | 3 | 2013-11-29 | 1:20 | 2:10 | 0.034722 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну. | с.Камышовое, 150чел. Включен до РЛ-1 без п/з Крайнова (автопереход). В 10:10 включен полностью . Повреждение на абон. Отпайке. |  | 0.034722 | нет / 7ТП / 0,15МВт | 150 | -5, пасм
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-11-29 | 8:48 | 8:48 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -12, ясно
Хаб.ЦЭС | 110 | ХТЭЦ1 - Корфовская с отп. МЖК, АК | №1 (С-5) | 2013-11-29 | 12:22 | 14:27 | 0.086806 | Корфовская: НЗЗ 1 ст., МТО,АПВ выв. | ВЛ находилась на Х.Х. (была включена со стороны ПС Корфовская, транзит не замыкали). В 14:27 (ч/з 2ч.5 мин.) ВЛ включена под напряжение. В пролете ОП 114-115 обнаружено 6 свежеспиленных деревьев (есть следы подгара, провод не поврежден). Сторонней организацией ведется несанкц. рубка просеки под строительство дороги. В 14:45 транзит замкнут. |  | 0 | нет | 0 | -12, обл.
ЮЯ ЭС | 10 | Восточная | ф."Алдан2" | 2013-11-29 | 12:27 | 12:27 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -15, снег, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | ф."ОУП2" | 2013-11-29 | 12:50 | 12:50 | 0 | ТМ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -15, снег, ветер
ЮЯ ЭС | 10 | Алдан | ф."Аэропорт1" | 2013-11-29 | 12:57 | 12:57 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -15, снег, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-11-29 | 14:25 | 14:31 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Гащенко, 200ч. |  | 0.0041667 | фап | 21 | -12, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-11-29 | 15:07 | 15:07 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -12, ясно
Прим.СЭС | 110 | Горелое - Горбуша |  | 2013-11-29 | 16:27 | 16:27 | 0 | ПС Горелое: МТО, НЗЗ 2ст. АПВ усп. ИМФ ф.А - 2,4км. ПС Горбуша: МТО, АПВ усп., ИМФ | При осмотре вед. ПС Горбуша: по В 110 ВЛ "Николаевка" выпал блинкер МТО, В 110 во включеном положении, блинкер АПВ не выпадал. На ПС Николаевка: В110 "Горбуша" не отключался. По ВЛ Горелое-Горбуша на ОП.№66 (угловая, анкерная, одноцепный участок) при монтаже ВОЛС подрядной организацией (по заявке) оборвало натяжной ролик , который коснулся шлейфа ф.А. Пострадавших нет, провод не поврежден. |  | 0 | нет | 0 | -6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-11-29 | 20:20 | 20:21 | 0.00069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. | с. Монастырище. |  | 0.00069444 | нет / 2619чел / 12ТП / 1МВт | 18 | -6, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Манзовка | 6 | 2013-11-30 | 4:06 | 4:22 | 0.011111 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.011111 | нет / 2619чел / 12ТП / 1МВт | 257 | -10, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | В-10 Т1 | 2013-11-30 | 6:35 | 6:40 | 0.0034722 | б/б, АПВ нет, РПВ усп. | В работе Т1 (Т2 в резерве). Обесточивались 1,2сш-10кВ. Отходящие фидера не отключались. 2.11.13 по итогам проверки - неисправен привод В-10 ф-2. Произведена регулировка. |  | 0.0034722 | 3000чел / 31ТП / 2МВт | 141 | -10, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | РП Семеновка | 6 | 2013-11-30 | 14:23 | 14:42 | 0.013194 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.013194 | нет | 61 | -5, ветер
ЭС ЕАО | 10 | Кульдур | 238 | 2013-11-30 | 16:30 | 16:30 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -6, ветер
Прим.ЗЭС | 35 | Иман - Лазо |  | 2013-11-30 | 16:56 | 16:56 | 0 | ДЗ 3з, АПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 | нет | 0 | -3, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Рождественская | 8 | 2013-11-30 | 18:22 | 16:33 | 0.92431 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп., перекос откл КУ. | Оп.7 отгорел шлейф, поврежден нож ЛР. Устранено. | Ф.7 | 0.055556 | нет | 60 | -2, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-11-30 | 19:50 | 21:10 | 0.055556 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Констаниноградовка, 700ч. По прибытию бригады. |  | 0.055556 | школа, котельная | 161 | -8, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Кипарисово | 4 | 2013-11-30 | 23:40 | 0:39 | 0.040972 | Откл. КУ "Земля" | часть п.Кипарисово 1, п.Мирный, часть п.Кипарисово 2, 20 чел. В 00:39 включен без ТП 5102. (дачи). 12:45 вкл полностью. Оп. 126 разрушение изолятора. |  | 0.040972 | нет/0,1 МВт/11 ТП | 50 | -2, обл.
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С171 | 2013-12-01 | 0:10 | 0:10 | 0 | НЗНП 1 ст., АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -8, снег, метель
ЮЯ ЭС | 35 | Ыллымах | Т1 | 2013-12-01 | 3:19 | 12:18 | 0.37431 | ГЗ | В 3:19 отключился Т1 (35/10, S-1 мВа) от ГЗ. ПС Однотр-я. Обесточен п.Ыллымах 300ч. 0,6 МВт. В п. Ыллымах 2-е котельные. Запущены 2-а ДГ (по 200кВт). Котельная №2 запитана в 3:53, котельная №1 запитана в 4:19. Заменена прокладка ввода 35 кВ ф.С |  | 0.37431 | 2 котельных/0,6 МВт | 1970 | -27, обл.
Хаб.ЦЭС | 10 | РЦ | 17 | 2013-12-01 | 16:01 | 17:18 | 0.053472 | МТО, АПВ неусп. | Сторонним экскаватором порван кабель на отп. (2ТП на строительство котеджей). | АВР у потребителя | 0 | нет | 0 | -6, облачно
Хаб.СЭС | 10 | Многовершинная | 1 | 2013-12-01 | 16:40 | 17:25 | 1899-12-31 00:45 | МТЗ, АПВ неусп. | П. Многовешинный, 1500ч. Дорога сильно занесена снегом. Потребитель предупрежден. Котельная перешла на ДГ. 2.12.13 в 17:00 обнаружен обрыв пров оп №1-2. Устранено. |  | 1899-12-31 00:45 | котельная (на ДГ), насосная / 1500ч / 1,5 МВт | 37000 | -8, снег, метель
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | по ф.23 в ТП 5 отключился ф.3 | 2013-12-01 | 20:45 | 22:50 | 0.086806 | ав. откл. | По ф-23 Николаевская ТЭЦ в ТП-5 откл. ф. 6кВ №3. часть г. Николаевск, с. Красное, Ченыррах, 2000ч. В 21:15 ф.№3 включен до ТП 47 (остались обесточ. С. Красное, Ченыррах, 1300ч., все котельные перешли на ДГ). В 22:50 выделили участок ОП 29-285/5 - 29-285/6 (упали 2 деревянные опоры). Оставшейся потребитель перезапитан по распред.сетям. | потребитель перезапитан по распред. сетям. | 0.086806 | 4 котельных, 4 насосных/ 1 МВт | 1200 | -8, снег, метель
Хаб.СЭС | 10 | Водозабор | 1 | 2013-12-02 | 10:20 | 15:45 | 0.22569 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | п.Новый Мир, 1123 чел. Схлёст проводов оп №1-2 бульдозером сторонней организации. Запитано от резерва без 2-х ТП (200 чел, быт). Устранено и вкл по норм сх. | ф-37 | 0.0083333 | котельн / 0,6МВт /9ТП | 950 | -20, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | А | 15 | 2013-12-02 | 13:16 | 17:50 | 1899-12-31 04:34 | авар. Откл. | с-з "Приморье" на ХХ. Повреждение КЛ - 630м от ТП-3. Устранено. |  | 0 | нет | 0 | +2, ясно
Ам.ЗЭС | 10 | Уландочка | 4 | 2013-12-02 | 15:26 | 15:26 | 0 | МТО. АПВ усп | Заменены дефектные изоляторы оп. 56-59 ф.С, оп. 108 ф.В, С, оп. 118 ф. А,В. |  | 0 | нет | 0 | -5, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-12-02 | 16:00 | 16:24 | 0.016667 | МТЗ. РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка, Фадеевка, Байкал. 560 чел. |  | 0.016667 | школа, котельн / 0,1МВт /8ТП | 50 | +2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | Т1 | 2013-12-02 | 16:24 | 17:22 | 1900-01-01 00:58 | КУ "перекос в сети 10кВ" | Потребитель запитан от резерва. Т1 (4МВА) испытан, обрыв обмотки ф-С 35кВ. 3.12.13 установлен новый трансфоматор (2,5МВА), залито масло, начата ошиновака. 4.12.13 произв наладка РЗА, взятие проб масла, испытание, вкл в 17:22 | Т2 | 0 | нет | 0 | +2, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-12-02 | 16:29 | 17:04 | 0.024306 | МТЗ. РПВ ну | с.Рубиновка с.Барабаш-Левада 330 чел. Вкл без отп Б.Левада. Оп. 482 заменен изолятор. Все вкл в 2:50 |  | 0.024306 | котельн, школа, детсад / 0,1МВт / 9ТП | 319 | +2, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | СДВ | В-6 1Т | 2013-12-02 | 17:26 | 18:38 | 0.05 | МТЗ-6 | Обесточена 1СШ-6кВ. Вкл без вед ф-3 (бл. МТЗ, не отключался, второе питание очистных) и ф-12 (отключается от перегруза, вкл в 19:24). Ф-3 вкл в 19:07 после исключения из схемы повреждённого каб. в сетях ГЭС. На 6.12.13 проверка защит В-6кВ вед. ф-3 (после устр-я повреждения у потребителя), без замечаний. |  | 0.05 | часть г.Хабаровска: 21933 чел / 10МВт | 12000 | -7, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Некрасовка | 11 | 2013-12-02 | 21:00 | 10:00 | 0.54167 | МТО с землей | Повреждение концевой каб. муфты в ячейке. Запитаны все потребители кроме вед ТП (Летнее кафе, запитано в 23:15). Устранено. | Ф.12 | 0.017361 | нет | 8 | -10, ясно
Хаб.СЭС | 10 | Николаевская ТЭЦ | 27 | 2013-12-03 | 2:10 | 2:52 | 0.029167 | МТО, АПВ нет, РПВ неусп. | Выделен повреждённый участок КЛ м/у ТП 27 и 51. Потребитель запитан полностью. | от ф. 29 (запитана больница) | 0.029167 | больница / 0,8 МВт | 600 | -10, снег, ветер
Хаб.ЦЭС | 10 | Корфовская | 22 | 2013-12-03 | 9:45 | 10:00 | 0.010417 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Повреждение на вед участке. |  | 0.010417 | нет/ 0,54 МВт/ быта нет | 135 | -17, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Приморская | 8 | 2013-12-03 | 11:28 | 13:15 | 0.074306 | МТЗ. РПВ ну | с.Перевозное 340 чел. Из-за плохого контакта ножей на РТП-4036 произошло перекрытие. Произведена чистка изоляции, регулировка. |  | 0.074306 | котельн, насосная, школа / 0,35МВт / 3ТП | 630 | +2, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Малиново | по ф-4 откл реклоузер в СП-21 | 2013-12-03 | 11:40 | 11:44 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Отрадное, 120 чел. |  | 0.0027778 | нет / 0,05МВт / 2ТП | 1 | -10, ясно
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 16 | 2013-12-03 | 17:34 | 18:06 | 0.022222 | МТЗ. АПВ, РПВ ну | Lвл=37 км. Включили до РЛ-37 оп.320. Запитали без с.Каменка (производство, соц.объкты на ДГ), оп №350-351 обрыв провода ф-А,С техникой для погрузки леса (сторонней организации), с места скрылся. Сообщено полиции, СБ. Устранено в 20:50. |  | 0.022222 | 1500 чел / насосная, котельн, школа,ю ж/д / 0,8МВт / 20ТП | 283 | 0, облач
Прим.ЦЭС | 10 | Жариково | 10 | 2013-12-04 | 15:20 | 15:45 | 0.017361 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | Вкл до оп 147 (ост пос.Б-Левада), вкл ч/з 1:40. Пр оп 487-488 снята ветка. |  | 0.017361 | скваж/ 0,1 МВТ/ 560 чел/ 8ТП | 124 | -3, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 219 | 2013-12-05 | 1:11 | 1:12 | 0.00069444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Николаевка, 1450 чел. |  | 0.00069444 | 3 котельн / 0,9МВт / 10ТП | 15 | -8, снег
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 0 | 2013-12-05 | 8:23 | 11:00 | 0.10903 | КУ, земля | Оп.173 отгорел провод в плашечном зажиме. Упал на землю. Устранено. |  | 0.10903 | УИН, котельная, детдом, насосная / 2МВт / 987 чел | 5200 | -4, облачно
ЭС ЕАО | 6 | ДСК | 234 | 2013-12-05 | 13:02 | 13:41 | 0.027083 | КУ, земля | Вкл с выделенным уч (ост.с Н.Каменка, 0,4 МВт). Оп №234-08/2 (жб) сбита сторонним а/м (работы по отсыпке дамбы). Сообщено в СБ, ОВД. Вкл ч/з 5:08 по норм.сх (опора заменена). |  | 0.027083 | больн, кот, насосн, адм/ 1,7 МВт/ 4250 чел | 1338 | -9, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Завитая | 6 | 2013-12-05 | 13:10 | 13:30 | 0.013889 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.013889 | школа, кот, скваж/ 0,1 МВт/ 295 чел | 10 | -9, снег
Ам.ЦЭС | 10 | Владимировка | 3 | 2013-12-05 | 17:37 | 18:15 | 0.026389 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.026389 | п.отряд, пост ГАИ/ 0,15 МВТ/ 370 чел | 85 | -9, снег
ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка | 25 | 2013-12-06 | 8:01 | 8:26 | 0.017361 | Откл. КУ "Земля" | с. Улико-национальное, 160ч. В 8:26 включен до ОП 22, в 9:36 включен с "Землей" для поиска "Земли" прибором. ОП 103 обрыв вязки. Устранено ( в 17:24) |  | 0.017361 | больница/0,1 Мвт | 28 | -14, снег
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-12-06 | 10:10 | 10:17 | 0.0048611 | ДЗ 1 з., АПВ выв., РПВ усп. | С обесточиванием ПС Лидога, Троицкая. В пролете ОП 197-198 падение дерева при чистке просеки подрядной организацией (ИП Боровик). Пострадавших нет, провод не поврежден. |  | 0.0048611 | 2,8 МВт/6087 чел. | 200 | -15, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Пограничная | 4 | 2013-12-06 | 19:41 | 19:45 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | п.Пограничн. с.Бойкое, 330 чел. |  | 0.0027778 | школа, котельная/9 ТП/0,27 МВт | 24 | -5, обл.
Ам.ЦЭС | 10 | Волково | 18 | 2013-12-07 | 9:20 | 9:33 | 0.0090278 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | Грибское, 954 ч. |  | 0.0090278 | администрация, котельная | 159 | -16, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ильинка | по ф.9 на ОП 4 реклоузер | 2013-12-07 | 14:30 | 16:55 | 0.10069 | Ав. откл. | с. Дворянка,100 чел, 2 П/З. В 16:55 включен без отп. на П/З "Узкая", вкл ч/з 6:20. Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.10069 | 2 П/З/0,08 МВт | 18 | -2, обл.
ЭС ЕАО | 10 | ДСК | 216 | 2013-12-07 | 14:53 | 15:40 | 0.032639 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | с.Николаевка, 1450 чел. |  | 0.032639 | 5 котельных, школа/13 ТП/1,6 Мвт | 1309 | -14, обл.
ЭС ЕАО | 10 | Пронькино | 93 | 2013-12-07 | 17:57 | 17:57 | 0 | Ав. откл., АПВ усп. | с.Пронькино, 126ч. |  | 0 | нет | 0 | -14, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Северная | 9 | 2013-12-07 | 19:05 | 19:14 | 0.00625 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | п. Углекаменск, 200ч. |  | 0.00625 | нет/0,1 МВт | 15 | -4, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Дмитриевка | 2 | 2013-12-07 | 20:25 | 20:27 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ ну., РПВ усп. | с.Синий гай, Искра, Майское, 831чел. |  | 0.0013889 | котельная, школа, д/сад, псих.диспанчер/0,26 МВт/12 ТП | 1 | -3, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Тавричанка | 16 | 2013-12-07 | 23:18 | 23:22 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0027778 | школа, кот/ 1,55 МВт/ 820 чел | 100 | -10, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Борисовка | 7 | 2013-12-08 | 5:13 | 5:14 | 0.00069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00069444 | школа, д/с, кот/ 0,29 МВт/ 450 чел | 7 | -10, облачно
Хаб.ЦЭС | 6 | Мухен | 20 | 2013-12-08 | 8:30 | 9:00 | 0.020833 | ав.откл., РПВ ну. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.020833 | нет / 1ТП | 86 | -15, обл.
Прим.ЦЭС | 35 | Манзовка - Черниговка |  | 2013-12-08 | 11:46 | 11:46 | 0 | МТО, АПВ усп. | ИМФ ф.А,В 9км После АПВ появилась "земля", Ч/з 5 мин самоустранилась. При обходе в пролете ОП 89-90 под проводами обнаружено упавшее сухое дерево. Провод не поврежден |  | 0 | нет | 0 | -15, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | по ф.2 на ОП 276 реклоузер | 2013-12-08 | 22:00 | 22:10 | 0.0069444 | Ав. откл., РПВ усп. | 2часть Корфовка, п/з Орлиха, 120чел, |  | 0.0069444 | нет/120ч./2ТП/0,16 МВт | 3 | -10, обл.
Ам.ЗЭС | 10 | Желтоярово | 1 | 2013-12-09 | 7:50 | 8:00 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | На оп.139 срыв изолятора. Устранено. |  | 0.0069444 | нет | 20 | -16, обл.
Прим.ЗЭС | 6 | Разрез | 3 | 2013-12-09 | 10:51 | 15:13 | 0.18194 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | ИМФ= 11,6км ф.В,С. с.Федосьевка, Бурлит, 650 чел. При включении головного участка выявилась неисправность В-6. В 15:13 устранена неисправность в цепях шинок питания привода В-10 кВ и включен без отп. на с.Бурлит, 220чел. В 15:27 включен полностью. Обход без замечаний. |  | 0.18194 | котельная, школа / 16ТП / 0,45МВт | 2000 | -12, пасм
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 9 | 2013-12-09 | 11:53 | 11:59 | 0.0041667 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | В КТП-7338 сгорели две В/В вставки ф.А,В, перекрытие вводного рубильника-0,4кВ, замечание устранено, все потребители запитаны в 14-00. |  | 0.0041667 | нет | 190 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Чайка | В-6 Т1 | 2013-12-09 | 16:20 | 19:55 | 0.14931 | ав.откл., РПВ не произв. | В 14:20 появилась "земля" в сети 6кВ, при осмотре обнаружен отключенный вед. ф.2, "земля" не устранилась. Для поиска "земли" отключались вед. ф.1, 7, 8, "земля" не устранилась, в 14:42 отключен В-6 Т1 и включен СВ 6 (опробовали 1 сш 6 без шинного моста Т1) "земля" не устранилась, в 14:51 разобраны схемы ф.1, 2, 7, 8 и включен В-6 Т-1 "земля" устранилась. В 15:14 после осмотра вкл. ф.7, в 15:49 вкл ф.8, замечаний нет. В 16:20 при сборке схемы ф.1 (после визуального осмотра), произошло отключение В-6 Т-1 и задымление КРУН-6кВ, обесточение 1сш-6кВ (4 вед.фидера). Разрушение опорного изолятора ф.С на втычном контакте в ячейке ф.1 в сторону 1сш-6кВ с последующим перекрытием всех трех фаз. Потребители запитаны от резерва через 20 мин. В 19:33 повреждение устранено, 1сш-6кВ испытана и в 19:59 1сш-6кВ и ф.7, 8 включены. | сети потребителя | 0.013889 | гос.дачи, дом переговоров (есть резерв) / 1,4МВт | 460 | -5, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Новороссия | 7 | 2013-12-09 | 8:22 | 8:39 | 0.011806 | Ав. откл. АПВ не смонтир. РПВ усп. | с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смяличи, 100чел. |  | 0.011806 | нет/0,2 МВт/8 ТП | 30 | -3, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Суражевка | 5 | 2013-12-09 | 9:11 | 11:56 | 0.11458 | "земля" от КУ | Повреждение на вед. ТП. |  | 0.11458 | очистные, дальний привод аэропорт / 3ТП / 0,2МВт | 60 | -3, снег
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 4 | 2013-12-09 | 10:18 | 10:26 | 0.0055556 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. | В КТП-4404 заменен сгоревший предохранитель 10кВ ф.А. |  | 0.0055556 | нет | 28 | -5, снег
Хаб.СЭС | 6 | Многовершинная | 18 | 2013-12-09 | 16:35 | 23:35 | 0.29167 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | п.Многовершинный, 788чел. Котельная нормально запитана от ф.1 Многовершинная, ф.18 является резервным. Сторонний а/м ударил оп.26 (дерев.,с места скрылся), обрыв провода в пр.оп.25-27. Сообщено в СБ, полицию. В 18:00 бригада выехала на место, в 20:35 допущена на произв. работ.. Устранено. |  | 0.29167 | котельная / 0,8МВт | 5600 | -16, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Корсаковка | 1 | 2013-12-10 | 7:02 | 9:10 | 0.088889 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | молокозавод,В/Ч. Включен до оп.52, запитан молокозавод. В 15:35 включено все. Оп.96 разрушен изолятор, верхний провод лег на нижний, устранено. |  | 0.088889 | в/ч/0,02 МВт | 31 | -20, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Новоникольск | 6 | 2013-12-10 | 10:15 | 10:51 | 0.025 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп | с.Новоникольск, 800 чел |  | 0.025 | нет / 10 ТП / 0,9 МВт | 132 | -15, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Облучье | 124 | 2013-12-10 | 11:01 | 11:20 | 0.013194 | "земля" от КУ | п.Облучье, 32 чел. Включен без 4ТП. Оп.142/00/134 поврежден изолятор. Устранено и все включено в 13:55 |  | 0.013194 | 4 котельных / 11ТП / | 436 | -20, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | А | по ф.3 ввод 6 кВ ЦРП | 2013-12-10 | 11:05 | 12:24 | 0.054861 | МТЗ | Обесточена ЦРП-6 (быта нет). Повреждение кабеля на вед.фидере 7 КСМ |  | 0.054861 | нет / 0,5МВт | 650 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Чайка | 13 | 2013-12-10 | 12:56 | 13:11 | 0.010417 | Ав.откл, РПВ усп | При включении в "кольцо" |  | 0 | нет | 0 | -15, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-12-10 | 17:36 | 17:41 | 0.0034722 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | с.Техменево, 500 чел |  | 0.0034722 | нет / 4ТП / 0,2 Мвт | 20 | -15, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-12-10 | 17:49 | 19:16 | 0.060417 | МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв. | с.Техменево,500 чел. Оп.6 поврежден изолятор ф"А". Устранено |  | 0.060417 | нет / 4ТП / 0,2 Мвт | 350 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 10 | Гродеково | 12 | 2013-12-10 | 18:05 | 20:04 | 0.082639 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | с.Гродеково, Переяславка, 2850 чел. Выделен уч-к без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.15-16 убрана обгоревшая ветка, схема восстановлена | ф.3 Переяславка | 0.046528 | дс, школа, котельная / 1 МВт | 1842 | -15, ясно
Ам.ВЭС | 6 | База | 3 | 2013-12-10 | 22:10 | 23:33 | 0.057639 | "земля" от КУ | г.Райчихинск, 400чел. На оп.6 заменен изолятор. |  | 0.057639 | котельная / 8ТП / 0,17МВт | 240 | -18, облачно
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2013-12-10 | 23:36 | 2:33 | 0.12292 | "земля" от КУ | Lвл=33км. Обесточены ПС Новокуровка, Победа. ВЛ в работе с землей. Пр оп 76-79 обрыв провода. Устранено, схема восстановлена в 21:07 | ПС ПТФ по 10 кВ (обратная тр-ция) | 0.12292 | больница, кнс/ 0,6 МВт/ 2300 чел | 1680 | -18, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Знаменка | 11 | 2013-12-11 | 0:20 | 2:24 | 0.086111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | с. Знаменка, с. Святорусовка, 300чел. Ч/з 55 мин запитано от резерва кроме 5 ТП. Ч/з 2:04 включен до оп.28, обесточено 2ТП (быт). Оп.12 заменен изолятор, все включено в 13:15 | ф.7 ПС Ромны | 0.038194 | школа, котельн / 13ТП / 0,35МВт | 464 | -20, облачно
Ам.ЦЭС | 110 | Тамбовка - Узловая |  | 2013-12-11 | 2:45 | 5:34 | 0.11736 | НЗНП 1,2ст, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Узловая, 9 ПС 35 кВ. Потребители запитаны от резерва. На оп.53 провод прижат к телу опоры. Устранено. | ПС Дим, Волково по 35кВ. | 0.064583 | 14568чел / 0,4МВт | 622 | -20, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Новопокровка | 3 | 2013-12-11 | 8:05 | 11:45 | 0.15278 | "земля" от КУ | с.Ромны, 354 чел Оп. 144 наклонилась на 5 град. (85 гр. от земли), обрыв вязки по ф."А", провод упал на землю. Устранено |  | 0.15278 | котельная / 0,02 МВт / 4ТП | 75 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 110 | Ярославка - Хороль |  | 2013-12-11 | 9:28 | 9:28 | 0 | Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп, Хороль: НЗЗ 1ст, АПВ не выпадал, РПВ усп | Обход без замечаний |  | 0 | нет | 0 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Петровичи | 4 | 2013-12-11 | 9:48 | 13:23 | 0.14931 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | с.Петровичи, 482 чел. Включен голов.уч-к. В 14:18 запитано все кроме Т-2 в ЗТП МТФ №2793(РСК), поврежден вводной автомат 0,4 кВ Т-2 (в 16:18 обеспечен резерв) |  | 0.14931 | нет / 5ТП / 0,12 МВт | 793 | -15, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Среднебелая |  | 2013-12-11 | 13:31 | 16:30 | 0.12431 | ДЗ 1 з, НЗНП 3 ст, АПВ ну, РПВ ну | Обесточены ПС-110 Среднебелая, Некрасовка и 4ПС-35 кВ. Пр.оп.133-134 обрыв верхнего провода (виброгаситель). Устранено. | по сети 110, 35,10 кВ | 0.032639 | 14 285 чел / 6,5 МВт | 2863 | -18, ясно
Хаб.СЭС | 6 | Белая гора | 2 | 2013-12-11 | 15:26 | 17:30 | 0.086111 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Чля, 630 чел. Пр.оп.20-21 убрано дерево (без поврежд) |  | 0.086111 | котельная (есть дг) / 0,3 МВт | 730 | -18, метель
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 6 | 2013-12-11 | 15:56 | 20:45 | 0.20069 | МТО, АПВ ну, РПВ не произ | г.Николаевск-на-Амуре, 2680 чел. Пр.оп.33-34 схлест. Устранено. |  | 0.20069 | д/дом / 16ТП / 1,4 МВт/ 2680 чел | 6887 | -18, метель
Хаб.СЭС | 10 | Пивань | 8 | 2013-12-11 | 16:10 | 16:45 | 0.024306 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | п.Пивань, 1700 чел. Повреждение на вед.уч-ке |  | 0.024306 | котельная / 3ТП | 1635 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Белая гора - Многовершинная | С-174 | 2013-12-11 | 17:52 | 17:57 | 0.0034722 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались 2сш-110, 6 ПС Белая гора, на ПС Многовершинная АВР-6 успешен |  | 0.0034722 | 4 МВТ /быта нет / ЗАО Б.Гора | 340 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Белая гора - Многовершинная | С-174 | 2013-12-11 | 18:10 | 18:18 | 0.0055556 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивались 2сш-110, 6 ПС Белая гора, на ПС Многовершинная АВР-6 успешен |  | 0.0055556 | 4 МВТ /быта нет / ЗАО Б.Гора | 530 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-12-11 | 18:10 | 18:10 | 0 | 3 ст НЗНП, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-12-11 | 18:57 | 18:57 | 0 | 3 ст ТЗНП, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Николаевская ТЭЦ - Многовершинная | С-171 | 2013-12-11 | 19:00 | 19:14 | 0.0097222 | 3 ст ТЗНП, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивалась ПС Многовершинная, |  | 0.0097222 | 6 МВт / 2312 чел / ЗАО Многовершинное | 1388 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Белая гора - Многовершинная | С-174 | 2013-12-11 | 19:00 | 19:10 | 0.0069444 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | Обесточивалась 2сш-110, 6 кВ Белая гора |  | 0.0069444 | 4 МВТ /быта нет / ЗАО Б.Гора | 650 | -18, метель
Хаб.СЭС | 110 | Белая гора - Многовершинная | С-174 | 2013-12-11 | 19:15 | 10:50 | 0.64931 | МТО, АПВ ну, РПВ1 ну. | Обесточена 2сш-110, 6 кВ Белая гора, на ПС Многовершинная АВР-6 успешен. Ч/з 24 мин отключен ЛР-110 и включен СВ-110, потребители запитаны. Вкл ч/з 15:35 после осмотра. | СВ-110 Белая гора | 0.016667 | 4 МВТ /быта нет / ЗАО Б.Гора | 1700 | -18, метель
Хаб.СЭС | 10 | Белая Гора | 2 | 2013-12-12 | 0:01 | 12:30 | 0.52014 | МТЗ, АПВ ну., РПВ ну. | с.Чля, 630 чел. По согласованию оставлено до утра. Вкл до оп 180, вкл ч/з 18:34. Падение оп 2-211/3, 2-211/5 (дер на жб приставке). Оп восстановлены. ВЛ в работе по норм.сх. |  | 0.52014 | котельная, насосная (есть ДГ) / 0,35МВт/ 630 чел | 6500 | -18, снег, ветер
Хаб.СЭС | 35 | Хурба - Болин | Т-181 | 2013-12-12 | 2:32 | 3:15 | 0.029861 | МТЗ, АПВ ну., РПВ усп. | Обесточивалась ПС Болин. |  | 0.029861 | 2330чел / 1МВт | 660 | -19, метель
Хаб.СЭС | 35 | Хурба - Болин | Т-181 | 2013-12-12 | 4:01 | 4:01 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -19, метель
ЭС ЕАО | 10 | Ленинск | 204 | 2013-12-12 | 5:06 | 5:39 | 0.022917 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.022917 | насосная, котельная / 4ТП / 299 чел / 0,16МВт | 88 | -18, ветер
ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток | 204 | 2013-12-12 | 5:43 | 7:55 | 0.091667 | МТО, АПВ не раб, РПВ ну. | Вкл без ТП 40, вкл ч/з 6:24. осмотр без замечаний. |  | 0.091667 | нет / 4ТП / 0,05Мвт | 56 | -18, ветер
Ам.СЭС | 10 | Сковородино | 5 | 2013-12-12 | 7:40 | 7:40 | 0 | МТО, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -26, пасмурно
Хаб.СЭС | 35 | Хурба - Болин | Т-181 | 2013-12-12 | 8:00 | 15:15 | 0.30208 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну. | Обесточена ПС Болин. Пр оп 43-44 провис проводов, следы перекрытия (схлест при боковом ветре). Произведена перетяжка проводов |  | 0.30208 | нет/2330чел / 1МВт | 7290 | -19, метель
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ Ф9 | В-6 в ТП-51 | 2013-12-12 | 8:03 | 8:20 | 0.011806 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Включен до оп.35, потребителю обеспечен резерв. После обхода включен по норм.схеме, причина не установлена | НТЭЦ Ф6 | 0.32083 | нет | 420 | -19, метель
Прим.ЗЭС | 110 | Спасск - Мучная |  | 2013-12-12 | 10:36 | 11:35 | 0.040972 | Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усп | ИМФ фаза С 16,8 км. Обесточенного потребителя нет (разрыв транзита). Обход без замечаний. |  | 0 | нет | 0 | -12, облачно
Ам.СЭС | 6 | Энергия | 56 | 2013-12-12 | 12:50 | 13:50 | 0.041667 | КУ, земля | Вкл до ЛР3, вкл ч/з 1:48. Пр оп 59-60 на ВЛ упал провод связи (сорвало с крыши 5 эт.дома). Устранено. |  | 0.041667 | школа, д/с/ 0,3 МВт/ 1320 чел | 150 | -20, метель
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-12-12 | 13:00 | 13:03 | 0.0020833 | Ав.откл, АПВ ну, РПВ усп | Произведен обход. Пр оп 334-335 убрана ветка. |  | 0.0020833 | школа, скваж/ 0,17 МВт/ 385 чел | 8 | -7, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | 2 | 2013-12-12 | 23:30 | 1:28 | 0.081944 | "земля" от КУ | с.Каленовка,Горбатка, 600 чел. Обеспечен резерв кроме трех вед.ТП. Повреждение на вед ТП | ф.13 | 0.038194 | жен.зона УЦ-10 / 2ТП / 0,29 МВт | 200 | -18, ясно
Ам.ЦЭС | 10 | Сетевая | В-10-Т1 | 2013-12-13 | 0:21 | 0:49 | 0.019444 | Дуговая защита | Обесточена 1сш-10 кВ. Повреждена каб.заделки в ячейке вед.ф.31 (нагрузка переведена по сетям потребителя) |  | 0.019444 | г.Благовещенск, 18 700 чел / 3,3 МВТ | 1558 | -18, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 37 | 2013-12-13 | 11:05 | 11:22 | 0.011806 | МТЗ, АПВ выв, РПВ усп | Повреждение на ведомственном участке | Ф43 | 0 | тепловые сети/ 1,7 МВт/ 1200 чел | 0 | -17, пасмурно
Хаб.ЦЭС | 6 | Южная | 37 | 2013-12-13 | 15:01 | 15:28 | 0.01875 | МТО, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на ведомственном участке | Ф43 | 0 | тепловые сети/ 1,7 МВт/ 1200 чел | 0 | -15, пасмурно
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-12-13 | 15:24 | 15:25 | 0.00069444 | КУ, РПВ усп. | С обесточиванием ПС Лидога, Троицкая. В пролете ОП 205-206 падение дерева при чистке просеки подрядной организацией (ИП Боровик). Пострадавших нет, провод не поврежден. (сухостой лег на ВЛ, после откл от КУ, дерево упало). |  | 0.00069444 | 1,8 МВт/6087 чел. | 30 | -15, снег
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-12-13 | 16:00 | 16:17 | 0.011806 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.011806 | школа, кот, больн/ 0,17 МВт/432 чел | 77 | -12, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Павловка1 | 1 | 2013-12-13 | 19:53 | 19:59 | 0.0041667 | МТО, АПВ ну, РПВ усп | ТП 280 перегорели ВВ вставки, ф А,В, повреждение по 0,4 кВ. Устранено. Ч/з 2:11 вкл по нормальной сх. |  | 0.0041667 | кот/ 0,04 МВт/52 чел | 18 | -12, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-12-14 | 3:18 | 3:18 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -20, снег
Ам.ВЭС | 10 | Хвойная | 2 | 2013-12-14 | 3:50 | 6:49 | 0.12431 | МТО, АПВ ну, РПВ ну | При РПВ сгорела катушка включения (МЭС, устранено). РТП-163 снята ветка. Повреждение на вед. участке. |  | 0.12431 | школа, котельная, скважина 7 ТП/ 0,6 МВт / 1500 чел. | 877 | -20, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 17 | 2013-12-14 | 6:00 | 6:03 | 0.0020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | г.Партизанск, 2141чел |  | 0.0020833 | нет / 1МВТ | 49 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 7 | 2013-12-14 | 8:27 | 12:00 | 0.14792 | КУ, земля | Вкл до оп 243, вкл ч/з 4:53. Оп 438 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.20347 | кот, школа/ 6ТП / 0,18 МВт/ 115 чел | 136 | -15, ясно
ЮЯ ЭС | 10 | Укулан | ф"Слюда" | 2013-12-14 | 8:40 | 9:10 | 0.020833 | МТЗ, АПВ нет, РПВ ну | часть г.Томмот, 1400ч. Повреждение на вед. ТП №32 (психоневр. дисп. Возгорание тр-ра 630 кВа. Есть ДГ, котельная отапливает диспансер) |  | 0.020833 | кот, школа / 0,8 МВт/ 1400 чел | 400 | -20, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-12-14 | 13:10 | 15:46 | 0.10833 | КУ, земля | Оп.64 (жб) устранен обрыв вязки (провод лег на крюк). Устранено. | ф.15 ПС Ивановка | 0.031944 | котельная/15ТП/ 0,25МВт | 190 | -18, ясно
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-12-14 | 14:50 | 15:20 | 0.020833 | НЗНП 2ст., АПВ выв., РПВ усп. | Пр оп 211-212 падение дерева при чистке просеки подрядной организацией (ИП Боровик). Пострадавших нет, провод не поврежден. |  | 0.020833 | 1,8 МВт/6087 чел. | 1000 | -25, обл.
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 3 | 2013-12-14 | 15:03 | 18:05 | 0.12639 | КУ, земля | Вкл без отпайки на ДОЛ "Дубки". По согласованию с потребителем оставлено до утра. Вкл 15.12.13 в 11:10. Оп. 41 устранен обрыв вязки (провод лег на крюк). |  | 0.12639 | кот, школа/5 ТП/0,28 МВт/ 480 чел | 950 | -7, ясно
ЮЯ ЭСЮЭС | 10 | Лебединый | ф"Поселок 3" | 2013-12-15 | 2:33 | 2:33 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -27, пасмурно
ЭС ЕАО | 10 | Облучье | 133 | 2013-12-15 | 12:47 | 14:34 | 0.074306 | КУ, земля | Вкл до оп 110 (без 1ТП), вкл ч/з 9:54. Оп 133-00/113 заменен поврежденный изолятор. | ф.129 Облучье | 0.074306 | Ростелеком/0,1 МВт/ 2 ТП/ 6 чел | 156 | -20, обл.
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-12-15 | 16:12 | 16:38 | 0.018056 | НЗНП 1ст., АПВ выв., РПВ усп. | Пр оп 209-210 падение дерева при чистке просеки подрядной организацией (ИП Боровик). Пострадавших нет, провод не поврежден. |  | 0.018056 | 1,8 МВт/6087 чел. | 800 | -20, обл.
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-12-15 | 17:47 | 18:17 | 0.020833 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.020833 | школа/11 ТП/0,17 МВт/ 432 чел | 85 | -8, ветер
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 16 | 2013-12-15 | 18:12 | 18:28 | 0.011111 | КУ, земля | Вкл до оп 89. (без с. Ястребовка), вкл ч/з 2:53. Оп.98 устранен обрыв вязки. |  | 0.011111 | кот/14 ТП/0,4 МВт/ 281 чел | 200 | -12, ветер
Прим.СЭС | 10 | Ольга | 5 | 2013-12-15 | 18:52 | 18:56 | 0.0027778 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0027778 | школа/11 ТП/0,17 МВт/ 432 чел | 17 | -12, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-12-15 | 20:43 | 22:11 | 0.061111 | КУ, земля | Пр оп 25-26 обрыв провода. Устранено. Следов стороннего воздействия нет. |  | 0.061111 | кот, насосн, д/с/ 1,2 МВт/ 1990 чел/ 20 ТП | 1800 | -15, ветер
Прим.СЭС | 10 | Плавзавод | 20 | 2013-12-15 | 22:38 | 0:53 | 0.09375 | КУ, земля | Оп 133 заменен поврежденный изолятор. |  | 0.09375 | больн/ 0,05 МВт/750 чел/ 3ТП | 133 | -14, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 8 | 2013-12-15 | 23:45 | 23:54 | 0.00625 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00625 | нет/ 0,24 МВт/ 112 чел/ 2ТП | 200 | -15, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-12-16 | 1:17 | 1:24 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0048611 | школа, насосн/ 0,67 МВт/ 644 чел/ 11 ТП | 30 | -15, ветер
Ам.ЗЭС | 10 | Георгиевка | 1 | 2013-12-16 | 9:15 | 9:50 | 0.024306 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну. | На РТП-37/14 убрана птица. Устранено. |  | 0.024306 | котельная, школа, д/с / 600чел / 0,18МВт | 110 | -18, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | ЦРП ПаГРЭС | Несвоевка | 2013-12-16 | 10:53 | 10:53 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | Пр. оп. 157-158 убрано дерево. Провод не поврежден. |  | 0 | нет | 0 | -15, ветер
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 3 | 2013-12-16 | 12:35 | 16:15 | 0.15278 | "земля" от КУ | с.Ширяевка, Тарасовка, 880чел. Ч/з 37 мин потребители запитаны от резерва кроме 3-х ТП. На оп.122 сняли гнездо и в 16:15 включен полностью. | ф.5 | 0.025694 | школа, котельная / 15ТП / 0,6МВт | 270 | -15, облачно
Хаб.СЭС | 6 | Центральная | 3 | 2013-12-16 | 17:40 | 18:03 | 0.015972 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | г.Амурск, 6742чел. |  | 0.015972 | КНС / 12ТП / 1,8МВт | 700 | -20, обл
Ам.ЗЭС | 10 | Северная | 12 | 2013-12-16 | 17:50 | 18:10 | 0.013889 | МТЗ-1, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.013889 | скважины, котельные / 15ТП / 0,58МВт | 195 | -20, обл
Прим.ЦЭС | 10 | Родина | В10 Т1 | 2013-12-16 | 20:56 | 21:11 | 0.010417 | Ав. откл., РПВ усп. | Одновременно с ф.5 (Ав. откл.) Обесточена 1 СШ 10кВ (с.Новое, часть с.Первомайское,860ч.). После осмотра в 21:11 включили В10 Т1 . В 21-19 (ч/з 23 мин.) включен ф5. При обходе ф-5 в КТПН-20144 на вводах тр-ра 10 кВ обнаружен хорек, заменили предохр. 10 кВ. 18.12.13 проведена проверка РЗА. по ф.5 изменили уставки. |  | 0.010417 | котельная, школа/0,82 МВт/8 ТП | 91 | -15, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Осиновка | По ф.4 на ОП 95 отключен реклоузер | 2013-12-16 | 21:32 | 2:05 | 0.18958 | Откл. КУ "Земля" | с.Песчаное 350 чел. ОП 131 устранили обрыв вязки |  | 0.18958 | нет/0,23 Мвт | 100 | -15, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 65 | 2013-12-17 | 14:32 | 14:34 | 0.0013889 | МТО, АПВ ну, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | СИЗО / 1600чел / 10ТП / 0,9 МВт | 33 | -15, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 60 | 2013-12-17 | 14:32 | 17:11 | 1900-01-09 02:39 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение головного уч. КЛ. В ТП-332 поврежден СР-6. Потребители запитаны от резерва. 18.12.13 не работали (контр.замеры). 19-20.12.13 найдено МП. 24- откопано МП. 25- не занимались. 26.12.13 установлены муфты. 27.12.13 введен в работу | ф.64 | 0.054167 | котельн, детдом / 2000чел / 4ТП / 1 МВт | 1298 | -15, обл.
ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ | 68 | 2013-12-17 | 15:00 | 18:00 | 1900-01-05 03:00 | МТО, АПВ выв, РПВ ну. | Повреждение головного уч.КЛ. Потребители запитаны от резерва. 18.12.13 не работали (контр.замеры). 19.12.13 найдено МП. Заявка до 28.12.13 | ф.52 | 0.048611 | школа, д/с, интернат / 5000чел / 8ТП / 1 МВт | 1281 | -15, обл.
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога |  | 2013-12-17 | 16:16 | 16:37 | 0.014583 | НЗНП 2ст., АПВ выв., РПВ усп. ИМФ 68,1 км. Ф.А | По наряду №498 в 9:27 допущена бригада подрядной орг. (ИП Боровик) на корчевание пней в охр. зоне (производитель Трофимов). В 9:20 согласно наряда АПВ выведено. В 18:00 работы завершены, АПВ введено. Обход 18.12.13 без замечаний. |  | 0.014583 | 4,5 МВт/6087 чел. | 1562 | -20, обл.
Прим.ЦЭС | 6 | Михайловка | 7 | 2013-12-17 | 16:32 | 16:39 | 0.0048611 | ав.откл., АПВ нет, РПВ усп. | с.Михайловка, 500чел. |  | 0.0048611 | нет / 500чел / 3ТП / 0,25МВт | 30 | -11, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Лукъяновка | 2 | 2013-12-18 | 0:50 | 0:57 | 0.0048611 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп. | с.Лукьяновка, 470чел. |  | 0.0048611 | котельная, школа/3 Тп/0,1 МВт | 12 | -12, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 1 | 2013-12-18 | 3:39 | 3:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп. | с. Невское, 464чел |  | 0 | котельная, насосная, школа/9ТП/0,16 МВт | 0 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | Соленое озеро | Т1 | 2013-12-18 | 11:33 | 12:08 | 0.024306 | ДЗТ | Обесточена 1сш-6 кВ. Повреждение у потребителя в головном ТП (вед.ф.9 отключился). | Т2 | 0.0013889 | г.Находка, 3450 чел / 4МВт | 120 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | Петровичи | В-35 Святогорье | 2013-12-18 | 15:05 | 16:56 | 1900-01-01 01:51 | "земля" от КУ | Обесточена ПС Святогорье, шум в баке выключателя. Установлен ШУНТ!!!,включен СВ-35, запитана 1сш-35, ВЛ-35 Петровичи-Святогорье. 20.12.13 произведена замена вводов ф.В, ШУНТ снят. | по 10 кВ ПС Петровичи | 0.077778 | 2900 чел / 0,8 МВт | 1577 | -18, ясно
ЮЯ ЭС | 110 | Лебединый | Т2 | 2013-12-18 | 14:57 | 17:59 | 0.12639 | ГЗ РПН | Т1, Т2 работали в параллель. Осмотр, испытания без замечаний, схема восстановлена |  | 0 | нет | 0 | -25, ясно
ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка - Новокуровка - Победа | Т-104 | 2013-12-18 | 16:06 | 19:30 | 1899-12-31 03:24 | "земля" от КУ | Lвл=33км. Обесточены ПС Новокуровка, Победа. Пр.оп.79-81 обрыв верх.провода. Устранено | ПС ПТФ по 10 кВ (обратная тр-ция) | 0.16597 | больница, кнс/ 0,6 МВт/ 2300 чел | 2268 | -18, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Новотроицкое | 5 | 2013-12-18 | 16:39 | 16:39 | 0 | МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -15, ясно
Прим.ЮЭС | 110 | Залив | Т2 | 2013-12-18 | 18:52 | 23:37 | 0.19792 | Дуговая защита - 6 кВ | Одновременно отключился вед. ф.18 (МТЗ). Обесточены 2сш-35,6 кВ ПС Залив, 2сш-35,6 кВ ПС Телецентр. В 19:17 запитана 1/2 ПС Телецентр от ПС Голубинка (5,5 МВт, 3280 чел). Повреждение проходных изоляторов и В-6 в яч. В-6 Т2 ввод "А", повреждение втычных контактов в яч. В-6 Т2 ввод "В". В 20:05 переведена нагрузка ф.20,23 (2,3 МВт). В 20:38 переведена нагрузка ф.19,22 (2,3 МВт). В 21:26 переведена нагрузка ф.18 (1,3 МВт). В 23:37 Т2 включён в работу по стороне 110, 35кВ. 19.12.13 в 1:09 включен В-6 Т2 ввод "В", введена в работу 2сш-6кВ. Причина работы дуговой защиты - слабый контакт втычных контактов В-6 Т2 ввод "А". Устранено. | ПС Голубинка, сети потребителя | 0.073611 | г.Владивосток, 7880 чел / 11,4 МВт | 12608 | -15, ясно
Хаб.ЦЭС | 6 | Городская | В-6 2Т | 2013-12-18 | 22:23 | 23:41 | 0.054167 | МТЗ, РПВ ну. | Обесточена 2сш-6кВ, задымление ЗРУ-6кВ. В 23:41 поставлена под напряжение 2сш-6кВ. В 0:24 (ч/з 2:01) включены фидера кроме вед. ф.10, повреждение КЛ-6 в кабельном отсеке. 19.12.13 произведена проверка ТТ, РЗА, ревизия кабельного отсека. Осталось повреждение кабеля у потребителя. |  | 0.054167 | г.Хабаровск, 17338чел / 5МВт | 10083 | -18, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 2 | 2013-12-19 | 1:55 | 4:38 | 0.11319 | "земля" от КУ | п.Черноручье, Валентин, 569чел. Включен до СП-10 оп. 198 (без п.Валентин). В 13:47 включен в работу с "землей" Оп. 250 заменен разруш.изолятор (в 19:40) |  | 0.11319 | школа, котельн, скважина, больница / 15ТП / 0,8МВт | 6750 | -14, снег
Прим.ЮЭС | 10 | Сокольчи | 6 | 2013-12-19 | 1:55 | 5:31 | 0.15 | МТЗ | п.Сокольчи, 143чел. В 5:31 ключили головной участок, замечаний нет. в 06:35 включили полностью. Повреждение на вед. ТП |  | 0.15 | школа, котельн, д/с / 6ТП / 0,15МВт | 600 | -14, снег
Прим.ЮЭС | 6 | Сокольчи | 6 | 2013-12-19 | 17:50 | 18:02 | 0.0083333 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп | п.Сокольчи, 143 чел. |  | 0.0083333 | школа, дс, котельная / 6ТП / 0,15 МВт | 30 | -15, ясно
Ам.ВЭС | 10 | Михайловка | 15 | 2013-12-20 | 0:00 | 0:08 | 0.0055556 | "земля" от КУ | с.Михайловка, Петропавловка, 1110чел. Включен до ЛР-604 без 6ТП. Выделен участок от ЛР-604 до оп.20 (откл. 1ТП). Заменён изол ф-А оп №34 и изол ф-А ТП-669. Вкл в 13:02. |  | 0.0055556 | котельная, в/н башни, школа, д/с / 14ТП / 0,55МВт | 74 | -20, обл
Прим.ЮЭС | 10 | Барабаш | 13 | 2013-12-20 | 8:42 | 15:10 | 0.26944 | КУ, земля | с.Филипповка, 415чел. Оп.138/7 и оп.157/2 разрушены изоляторы нижнего провода. Устранено. |  | 0.26944 | Школа, телефонная станция, ФАП / 0,13МВт / 4ТП | 880 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 110 | ВТЭЦ-2 - Залив с отп Голубинка |  | 2013-12-20 | 10:43 | 15:31 | 0.2 | ВТЭЦ2: ДЗЛ ф-А. Залив: ДЗЛ ф-А, АПВ выв, РПВ не произв | Погашена 2СШ-35/6 ПС "Голубинка" (9,9МВт), 2СШ-35/6 ПС "Ц" (5,1МВт). В 10-48 (ч/з 5 мин) на ПС Ц запитана 2СШ-6 (включен ШСМВ-35, В-35 Голубинка-Ц отключен). В 11:12 (ч/з 29 мин) на ПС Голубинка нагрузка переведена на Т-1 (вкл СВ-6), погашенных потребителей нет. В 12:24 на ПС Голубинка введён в работу Т2. Обнаружен наброс провода "полевик" (собственник не установлен) на оп.47, лежит на среднем и нижнем проводе (без повреждения). Устранено и вкл по норм сх. (вывод в ремонт и ввод в работу производился по команде РДУ). | включен ШСМВ-35 ПС Ц; включен СВ-6 ПС Голубинка | 0.020139 | 4100 чел / 15МВт | 5460 | -9, ветер
Хаб.СЭС | 110 | Иннокентьевка - Троицкая с отп Лидога | С-110 | 2013-12-20 | 13:03 | 13:30 | 0.01875 | ДЗ 1ст. АПВ выв по заявке. РПВ усп | ИМФ ф-А,В 2км от ПС Иннокентьевка (в зоне фиксации прибора работы не проводятся). 23.12.13 при обходе в пролете ОП 13-14 убрано дерево. Подрядчик в этот день в данном пролете не работал. Дерево подпилено, предварительно подрядчик не убрал при работах ранее. |  | 0.01875 | 6087 чел (6 котельн, 5 водонасосн, больн, 3 школы, 3 детсада) / 4,5МВт | 2008 | -16, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Артёмовская | 11 (КРМ) | 2013-12-20 | 13:30 |  |  | МТЗ 1ст. | При осмотре вздуты банки КУ. |  | 0 | нет | 0 | -6, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-12-20 | 14:10 | 14:17 | 0.0048611 | авар. Откл. РПВ усп | часть с.Соловей Ключ, 200чел. |  | 0.0048611 | больн, насосная / 1,2МВт / 11ТП | 150 | -6, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 20 | 2013-12-20 | 15:01 | 15:01 | 0 | авар. Откл. РПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -6, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Пантелеймоновка | 6 | 2013-12-20 | 16:05 | 16:10 | 0.0034722 | МТЗ. АПВ ну. РПВ усп | с.Ружино, Тамга, Елизаветовка, 621чел. В прол оп №110-111 следы касания автокраном сторонней организации (со слов очевидцев). |  | 0.0034722 | Котельная-1,Дет.сад-1, котельная-1,Дет.са / 0,36МВт / 16ТП | 30 | -6, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-12-20 | 16:50 | 16:52 | 0.0013889 | авар. Откл. РПВ усп |  |  | 0.0013889 | школа, скваж / 0,38МВт / 15ТП / 410 чел | 1 | -6, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Троица | по ф-25 откл реклоузер оп №340 | 2013-12-20 | 17:55 | 19:34 | 0.06875 | КУ | По звонку очевидцев. Обесточен Маяк гамов, В/Ч, 30 чел. Поврежд изолятора нижнего провода оп №409. Устранено. |  | 0.06875 | в/ч / 0,06МВт | 100 | -6, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Северная | 17 | 2013-12-20 | 19:40 | 19:47 | 0.0048611 | МТЗ. РПВ усп | п.Углекаменск, 1600 чел. |  | 0.0048611 | котельна, школа, больница / 1,25МВт /7ТП | 120 | -5, ветер
Хаб.СЭС | 10 | Литовко | 15 | 2013-12-21 | 13:23 | 15:15 | 0.077778 | МТО. АПВ ну. РПВ не дел | п.Украинка, 20 чел. Убрано дерево оп №51-52 несанкционированно спиленное сторонними лицами при заготовке дров. Сообщено СБ. |  | 0.077778 | нет / 0,08МВт / 2ТП | 158 | -16, ясно
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-12-21 | 19:05 | 19:33 | 0.019444 | МТЗ. АПВ ну. РПВ не дел | с.Тихменево, 500чел. По информации от жителей прол оп №4-5 завалено дерево без повреждения провода. Сообщено в полицию, СБ. |  | 0.019444 | нет / 0,22МВт / 4ТП | 100 | -12, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | 2 | 2013-12-22 | 9:45 | 10:30 | 0.03125 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Вкл без 1ТП. Заменены разрушенные опорные изоляторы ф. А и В. Все вкл в 12:00. |  | 0.03125 | 1000чел, 8ТП / 0,4 МВт | 308 | -20, ясно
ЭС ЕАО | 10 | Биробиджан | 17 | 2013-12-22 | 13:25 | 14:59 | 0.065278 | МТЗ, АПВ, РПВ неусп. | Убрано дерево в пр. 17-00-31/32. | ф-29 АВР у потребителя (водозабор) | 3.2337e-12 | нет | 0 | -17, ясно
Хаб.ЦЭС | 35 | СРЗ | 2Т | 2013-12-22 | 17:30 | 20:47 | 0.13681 | В-35 2Т без блинк; В-6 2Т: ав. откл | Обесточ 2СШ-6кВ, запитана от 1Т. 18:25 вед ф-17 откл. от КУ, шум в баке. 19:50 отрегулирован привод, при включении просадка U, отключен КУ. 2Т введён в работу. В 21:43 (ч/з 4ч 13м) вкл вед ф-17. 24.12.13 проверка РЗА без замечаний | 1Т | 0.03125 | 8090 чел (МЧС Хабаровского края, Дет.больница № 9, Администрация Южного округа) / 3,5 МВт | 2625 | -17, облачно
Ам.ЦЭС | 10 | Игнатьево | 12 | 2013-12-22 | 17:24 | 17:43 | 0.013194 | МТО, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.013194 | котельн / 500 чел / 0,44МВт | 139 | -17, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 13 | 2013-12-23 | 10:39 | 10:54 | 0.010417 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.010417 | нет / 0,03МВт | 9 | -18, облачно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-12-23 | 11:44 | 11:48 | 0.0027778 | МТО, АПВ выв. РПВ усп. |  |  | 0.0027778 | нет / 0,15МВт | 10 | -20, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Михайловка | 7 | 2013-12-23 | 12:00 | 12:12 | 0.0083333 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. | Обход без замечаний |  | 0.0083333 | нет / 30 чел / 0,4МВт | 80 | -18, облачно
ЭС ЕАО | 6 | СК | 414 | 2013-12-23 | 12:49 | 13:31 | 0.029167 | МТЗ, АПВ неусп. РПВ ну | Повреждение резервного кабеля м/у оп. 18-02/11 и ТП 163. оп. 414-00/54 отгорел шлейф. Шлейф восстановлен. |  | 0.029167 | котельн / 100 чел / 0,2МВт / 17ТП | 138 | -17, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Липовцы | 10 | 2013-12-23 | 16:02 | 16:04 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | нет / 833 чел / 0,3МВт | 10 | -18, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Тимирязевка | 3 | 2013-12-24 | 1:56 | 2:00 | 0.0027778 | МТЗ. РПВ усп | с.Воздвиженка, 700чел. Обход без замечаний |  | 0.0027778 | котельная, школа / 0,8МВт / 8ТП | 54 | -13, ясно
Ам.ЦЭС | 110 | Белогорская - Ср.Белая |  | 2013-12-24 | 14:29 | 14:39 | 0.0069444 | НЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ усп | ИМФ 11,3 км, фА. Обесточены ПС110 Среднебелая, Некрасовка и 4ПС-35 кВ . (Заречная, П.Павловка, Березовка, Лохвицы). Произведен обход. Оп 52 расстрел 1 изолятора (из 7 в гирлянде). Сообщено в СБ. |  | 0.0069444 | 14 285 чел / 5,4 МВт | 890 | -16, облачно
ЭС ЕАО | 10 | БВС | 185 | 2013-12-24 | 17:31 | 17:40 | 0.00625 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.00625 | кот/ 0,36 МВт/ 1500 чел/ 11 ТП | 54 | -17, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Соловей ключ | 6 | 2013-12-25 | 4:44 | 4:52 | 0.0055556 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп |  |  | 0.0055556 | больница, насосная / 1,22 МВт / 200ч / 11 ТП | 200 | -17, облачно
Ам.СЭС | 10 | Ключевая | 8 | 2013-12-25 | 7:24 | 9:38 | 0.093056 | МТО, АПВ, РПВ неусп. | Повреждение на ведомственном ТП. |  | 0.093056 | нет/0,4 МВт / 8ТП / 300чел | 75 | -27, ясно
Прим.ЮЭС | 35 | З - Ц |  | 2013-12-25 | 14:28 | 18:01 | 0.14792 | КУ, перекос | Потребителю предварительно обеспечен резерв. Оп 1 выгорел аппаратный зажим, фС. ( заход на ПС "З" в месте соединения ВЛ-КЛ). 16:24 допуск, 18:01 устранено, вкл по нормальной схеме. | ПС Голубинка | 3.2341e-13 | нет | 0 | -8, облачно
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | СВ-10 | 2013-12-26 | 13:19 | 18:00 | 0.19514 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 3,4 сш-10 кВ (в работе Т2, Т3 резерв). Осмотр: тело хорька под шинами 10 кВ. Повреждения оборудования нет. | Т3 | 0.00625 | школа, кот, д/с/ 4МВт/ 2750 чел | 551 | -18, ясно
ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан | 25 | 2013-12-26 | 14:36 | 14:55 | 0.013194 | МТО, АПВ нет, РПВ не произв. | Вкл без 1ТП, вкл ч/з 41 мин. Выделен поврежденный уч.КЛ без нагрузки (ТП146-ТП170). Устранено |  | 0.013194 | Правительство ЕАО / 7ТП / 1,2 МВт/ 2000 чел | 398 | -15, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | В-10-Т1 | 2013-12-26 | 15:13 | 15:23 | 0.0069444 | МТЗ, РПВ усп | Обесточена 1сш-10 кВ. Произведен осмотр- отключенное положение ф2, РСК (МТЗ, РПВ усп ч/з 10 мин). Планируется проверка РЗА. |  | 0.0069444 | кот, школа, д/с, скваж/ 1,6 МВт/ 2075 чел. | 200 | -11, ясно
Прим.ЦЭС | 10 | Новогеоргиевка | 2 | 2013-12-26 | 15:13 | 15:23 | 0.0069444 | МТЗ, АПВ ну, РПВ усп | часть с.Ново-Георгиевка часть с.Фадеевка, с.Байкал, 330чел |  | 0.0069444 | кот / 9ТП / 0,4 МВт/ 330 чел. | 66 | -11, ясно
Прим.ЮЭС | 10 | Сергеевка | 12 | 2013-12-26 | 20:06 | 20:33 | 0.01875 | КУ, земля | Вкл до оп 67, вкл ч/з 3:34. Пр оп 168-169 обрыв провода, фА (переход через авт.дорогу). Виновника на месте нет. Сообщено в СБ, ОВД. Устранено. |  | 0.01875 | школа, скваж/0,38 МВт/ 410 чел/ 15 ТП | 1085 | -8, облачно
Ам.ВЭС | 10 | Смелое | 7 | 2013-12-27 | 10:34 | 10:34 | 0 | МТО, МТЗ, АПВ усп |  |  | 0 | нет | 0 | -20, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-12-27 | 12:30 | 12:40 | 0.0069444 | МТО, АПВ выв, РПВ усп. | часть быта г.Партизанск, 1990 чел |  | 0.0069444 | котельная, насосная, дс / 20ТП / 3МВт | 130 | -10, ветер
Прим.ЮЭС | 6 | Партизан | 11 | 2013-12-27 | 12:42 | 15:56 | 0.13472 | МТО, АПВ выв, РПВ не произв. | часть быта г.Партизанск, 1990 чел. Оп.24 поврежден изолятор. Устранено | ф.7 | 0.054167 | котельная, насосная, дс / 20ТП / 3 МВт | 2600 | -10, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 31 | 2013-12-27 | 14:47 | 15:20 | 0.022917 | МТО, АПВ нет, РПВ ну | г.Николаевск-на-Амуре, 5800 чел. Включен головной уч-к (запитано 2 ТП). В 17:30 запитано 8ТП, в 18:05 запитан последний потребитель. Повреждение кабеля от РП-5 до ТП-102. 30.12.13 определено МП - 150м. от РП5. Кабель раскопан (рядом проходит теплотрасса) 31.12.13 устранение. Повреждение устранено, в 14:10 схема приведена в исх. состояние. | ф.29 | 0.1375 | нет / 1,3 МВт / 10ТП | 3270 | -15, ветер
Хаб.СЭС | 6 | Николаевская ТЭЦ | 36 | 2013-12-27 | 14:47 | 15:05 | 0.0125 | "земля" от КУ | г.Николаевск-на-Амуре, 2368 чел. Повреждение кабеля между ТП-75 и ТП-45. 30.12.13 установлена 1 муфта (200м. от ТП 75 ).В 10:00 схема приведена в исх. состояние. |  | 0.0125 | очистные / 14ТП / 1МВт | 300 | -15, ветер
ЭС ЕАО | 10 | ГЗУ | 483 | 2013-12-27 | 19:51 | 20:50 | 0.040972 | МТЗ, АПВ выв, РПВ ну | Повреждение на вед.участке. |  | 0.040972 | котельная, школа/ 0,4 МВт/ 2000 чел | 399 | -20, ясно
Прим.ЮЭС | 6 | Тайфун | 6 | 2013-12-27 | 21:05 | 21:07 | 0.0013889 | МТО, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0013889 | котельная, школа/ 0,12 МВт/ 70 чел | 2 | -10, облачно
Прим.ЮЭС | 6 | Надеждинская | 7 | 2013-12-28 | 0:09 | 0:10 | 0.00069444 | Ав.откл, АПВ нет, РПВ усп |  |  | 0.00069444 | котельная, д.дом/ 2,65 МВт/ 1181 чел/ 22ТП | 45 | -17, облачно
Прим.ЦЭС | 110 | Уссурийск-2 - ЖБИ-130 |  | 2013-12-28 | 2:34 | 2:34 | 0 | НЗЗ 1ст, АПВ усп | ИМФ 13 км, фС. Обход пр.оп.40-75, замечаний нет. |  | 0 | нет | 0 | -14, облачно
Прим.ЗЭС | 10 | Кировка | 9 | 2013-12-28 | 10:20 | 12:26 | 0.0875 | "земля" от КУ | с.Уссурка, 130чел. В пр.оп. 125-126 обрыв нижнего провода. Устранено. |  | 0.0875 | нет / 10ТП / 0,3МВт | 800 | -18, облачно
Прим.ЮЭС | 10 | Занадворовка | 10 | 2013-12-28 | 19:02 | 19:20 | 0.0125 | МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. |  |  | 0.0125 | нет / 3ТП / 0,18МВт | 60 | -14, облачно
ЮЯ ЭС | 6 | Восточная | Аэропорт-2 | 2013-12-29 | 22:20 | 22:56 | 0.025 | МТЗ, АПВ ну, РПВ ну | г.Алдан, 800 чел. Включен до РЛ-27, запитано 2ТП. В 22:56 включено все. 30.12.13 произведен обход, замечаний нет. |  | 0.025 | теплопункт, дс / 5ТП / 0,5 МВт | 220 | -20, ясно
Прим.СЭС | 10 | Чугуевка | 5 | 2013-12-30 | 16:31 | 16:31 | 0 | МТО, АПВ усп. | часть с.Чугуевка, 450чел. При обходе в пролете ОП 285 сорван изолятор верхнего провода. |  | 0 | насосная, котельная/1,23 Мвт/12 ТП/450ч. | 0 | -19, обл.
Хаб.СЭС | 35 | Майская ГРЭС - Центральная | Т2 | 2013-12-30 | 13:40 | 13:40 | 0 | ДЗ 1ст., АПВ усп. | Произведен обход 80% ВЛ, замечаний нет. 31.12.13 обход продолжен. В пролете ОП 60-61 под проводами спиленая ель. |  | 0 | нет | 0 | -20, пасм.
ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ | 477 | 2013-12-31 | 2:57 | 2:57 | 0 | МТО, АПВ усп. | Повреждение на вед. ТП. |  | 0 | нет | 0 | -25, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Полевая | 19 | 2013-12-31 | 13:44 | 13:46 | 0.0013889 | МТЗ, АПВ неусп., РПВ усп. | с.Струговка., 800чел. Произведен обход, замечаний нет |  | 0.0013889 | школа, котельная/800ч./ 0,3 МВт/12 ТП | 10 | -1, обл.
Прим.ЗЭС | 10 | Тихменево | 3 | 2013-12-31 | 13:51 | 16:04 | 0.092361 | Откл. КУ "Земля" | часть с.Тихменево, 500чел. ОП 7 слетел изолятор. Устранено |  | 0.092361 | нет/4 ТП/500ч./0,18 Мвт | 38 | -5, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Ивановка | по ф.5 на ОП 207 реклоузер | 2013-12-31 | 19:30 | 19:36 | 0.0041667 | МТЗ, РПВ усп. | с.Орловка,с.Тигровый, 25чел. |  | 0.0041667 | нет/0,15 МВт | 16 | -10, обл.
Прим.ЮЭС | 6 | Сергеевка | 5 | 2013-12-31 | 19:55 | 19:57 | 0.0013889 | Ав. откл., АПВ неусп., РПВ усп. | п.Сергеевка. В 19:57 включен без ТП 7277(абонентское, 210ч.) , повреждена КЛ 0,4кВ от трансформатора до РУ 0,4кВ. Устранено и включено полностью в 22:40. |  | 0.0013889 | нет/0,8 Мвт | 30 | -10, обл.
Ам.ВЭС | 6 | Бурейск | 30 | 2013-12-31 | 19:22 | 19:22 | 0 | МТЗ, АПВ усп. |  |  | 0 | нет | 0 | -28, обл.
Прим.ЦЭС | 10 | Алексее-Никольск | 3 | 2013-12-31 | 23:53 | 0:20 | 0.01875 | "земля" от КУ | с.Николольвовск, 200чел. Включен с "Землей". В 3:20 разобраны шлейфа на оп № 290, включен РС на оп №297, запитана часть потребителей от ф.2. Срыв изолятора с крюка оп №260, выделен участок без потребителя. Устранено 2.1.14. |  | 0.01875 | школа / 7ТП / 0,19МВт | 38 | -7, облачно