Приложение 1

Справка по работе ПА         14.06.2015              .

Дата

| Наименование подстанции | Отключенные фидера и линии |  | Время |  | Величина отключенной нагрузки каждого присоединения подстанции на момент отключения, (МВт) | Наименование присоединений, которые должны были отключиться, но не отключились, с указанием величины нагрузки, (МВт). | Примечание (указание причин неправильной работы ПА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наименование автоматики (уставки) | Отключения присоединений | Включения присоединений |  |  |  |
| ПС 35 кВ Кислородная | Д9Ф | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,02 | Д7Ф, Д20Ф | Д7Ф, Д20Ф - резерв |
|  | Д12Ф | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,17 |  |  |
|  | Д14Ф | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,17 |  |  |
|  | Д19Ф | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,17 |  |  |
|  | Д25Ф | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,51 |  |  |
|  | ТКФ | 48,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 2,37 |  |  |
|  | Д8Ф | 48,4 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,08 |  |  |
|  | Д11Ф | 48,4 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 1,01 |  |  |
|  | Д13Ф | 48,4 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,34 |  |  |
|  | Д16Ф | 48,4 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,17 |  |  |
|  | Д17Ф | 48,4 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-12 | 0,00 |  |  |
| ПС 35 кВ Эгге | Д3Ф | 48,1 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,00 | Д5Ф | Д5Ф - резерв |
|  | Д6Ф | 48,1 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,00 |  |  |
|  | Д8Ф | 48,1 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,00 |  |  |
|  | Д11Ф | 47,9 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,08 |  |  |
|  | Д13Ф | 47,9 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,08 |  |  |
|  | Т-12Ф | 47,9 Гц, 0,3 с | 19-21 | 21-45 | 0,12 |  |  |
| ПС 35 кВ Тишкино Работа ДАР на отключение всех фидеров | Д1Ф | 49,2 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,1 | Д3Ф, Д4Ф, Д11Ф, Д13Ф | Д3Ф, Д13Ф - резерв Д4Ф, Д11Ф-неисправность привода |
|  | Д2Ф | 49,2 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0 |  |  |
|  | Д5Ф | 49,2 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 1 |  |  |
|  | Д10Ф | 49,2 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 2 |  |  |
|  | Д7Ф | 48,3 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,08 |  |  |
|  | Д9Ф | 48,3 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 1,61 |  |  |
|  | Д12Ф | 48,3 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,17 |  |  |
|  | Д14Ф | 48,3 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,25 |  |  |
|  | Т-7Ф | 48,3 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 3 |  |  |
|  | Д8Ф | 47,5 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 1,44 |  |  |
|  | Д16Ф | 47,5 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,59 |  |  |
|  | Д20Ф | 47,5 Гц, 0,3 с | 19-21 | 20-15 | 0,25 |  |  |
| ПС 35 кВ РП-4 | Д1Ф | 47,8 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,00 |  |  |
|  | Д2Ф | 47,8 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,00 |  |  |
|  | Д3Ф | 47,8 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,85 |  |  |
|  | Д8Ф | 47,7 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 1,27 |  |  |
|  | Д9Ф | 47,7 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,00 |  |  |
|  | Д13Ф | 47,7 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,25 |  |  |
|  | Д6Ф | 47,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 1,52 |  |  |
|  | Д7Ф | 47,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,00 |  |  |
|  | Д10Ф | 47,6 Гц, 0,3 с | 19-21 | 19-22 ЧАПВ | 0,17 |  |  |

Старший диспетчер ЦДИАС											И.В. Казнадий