Приложение № 1

к приказу №  4  от  11.01.2012 г.

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

за 2013 год.

| Принад-леж-ность | Наиме-нование СП | Фили-ал | U, кВ. | ПС, ЛЭП. | Присо-едине-ние | Дата отклю-чения | Время отключе-ния | Дата включе-ния | Время включе-ния | Продолжи-тельность прекраще-ния передачи э/э (час.мин) | Количество точек присоедине-ния потребителей услуг | Учет-ность в расчете | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 05.01.2013 | 04:44 | 05.01.2013 | 04:54 | 0:10:00 | 50 | Р | Ф "А"=0 оп. 155-00/115 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 07.01.2013 | 02:34 | 07.01.2013 | 03:02 | 0:28:00 | 57 | Р | Ф А=5.1;В=5,5; С=8.оп.77-00/138 обрыв вязки.обрыв провода,упал в обе стороны |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-102 | 11.01.2013 | 15:05 | 11.01.2013 | 16:52 | 1:47:00 | 307 | Р | В=0 КРУН-10кВ яч.5 приемная траверса Ф102 - сорван изолятор из-за сильного натяжения шлейфа |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 02.02.2013 | 15:58 | 03.02.2013 | 00:41 | 8:43:00 | 10 | Р | оп.64-00/118-слетел изол.ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 04.02.2013 | 08:10 | 04.02.2013 | 12:20 | 4:10:00 | 2 | Р | оп.157-00/75 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Ленинск 110кВ | Т-127 | 17.02.2013 | 23:49 | 18.02.2013 | 01:50 | 2:01:00 | 442 | Р | ПС Бабстово 2 с ш.35 кВ излом изолятора фаза А |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 18.02.2013 | 01:04 | 18.02.2013 | 02:07 | 1:03:00 | 515 | Р | оп 1-05/7 повреждён изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 20.02.2013 | 08:21 | 20.02.2013 | 16:11 | 0:38:00 | 216 | Р | Поврежден КЛ-6кВ ТП249 яч.2 - ТП250 яч.3; ТП-175 яч.2-ТП-174 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-107 | 23.02.2013 | 19:00 | 23.02.2013 | 22:15 | 1:14:00 | 7 | Р | оп.107-00/9 сорвало изолятор (разрушен колпак) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 01.03.2013 | 13:53 | 01.03.2013 | 18:23 | 1:24:00 | 165 | Р | оп 8-00/6 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-7 | 02.03.2013 | 10:45 | 02.03.2013 | 11:20 | 0:35:00 | 0 | Р | земля. Повреждена КЛ-6кВ от оп.7-00/26 до ТП91яч.4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | СМВ-10 | 07.03.2013 | 16:40 | 07.03.2013 | 18:06 | 1:29:00 | 528 | Р | на ф-46 выпал блинкер МТЗ, МВ не отключался |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-107 | 07.03.2013 | 12:25 | 07.03.2013 | 17:05 | 4:40:00 | 7 | Р | земля.оп 116-00/25 повр.изолятор ЛР-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 07.03.2013 | 14:08 | 07.03.2013 | 22:08 | 0:27:00 | 225 | Р | пр.оп.118-00/1-2 разрегулирована стрела провиса провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-64 | 07.03.2013 | 08:56 | 07.03.2013 | 10:52 | 1:54:00 | 10 | Р | земля. оп.64-00/125 повр.изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 11.03.2013 | 12:40 | 11.03.2013 | 13:21 | 0:41:00 | 1095 | Р | оп.234-04/1-2 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 13.03.2013 | 12:22 | 13.03.2013 | 12:25 | 0:03:00 | 50 | Р | сильный порывистый ветер |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 14.03.2013 | 07:20 | 14.03.2013 | 09:21 | 2:01:00 | 5 | Р | фаза С -0, оп.19-00/441,454 - обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 15.03.2013 | 15:25 | 15.03.2013 | 17:44 | 2:19:00 | 24 | Р | поврежден головной резервный КЛ-10кВ Ф160 на оп.160-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 15.03.2013 | 17:01 | 15.03.2013 | 17:59 | 0:58:00 | 2 | Р | оп 61-00/36 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-193 | 22.03.2013 | 13:23 | 22.03.2013 | 14:00 | 0:37:00 | 213 | Р | повреждена КЛ-10кВ ТП-604яч.6 до ТП-504 яч.4 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | МК 35кВ | Т-133 МК-Валдгейм | 27.03.2013 | 14:37 | 27.03.2013 | 15:19 | 1:16:00 | 420 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 27.03.2013 | 13:12 | 27.03.2013 | 15:02 | 1:50:00 | 141 | Р | ф-С=0, оп.118-00/264 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 06.04.2013 | 13:34 | 06.04.2013 | 14:07 | 0:33:00 | 384 | Р | оп.46-04/8 повреждена муфта КЛ-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-257 | 09.04.2013 | 17:18 | 09.04.2013 | 18:28 | 1:10:00 | 21 | Р | В=0,8 оп 238-00/45 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 13.04.2013 | 13:30 | 13.04.2013 | 14:25 | 0:45:00 | 128 | Р | поврежд.КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-333 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 15.04.2013 | 07:35 | 15.04.2013 | 19:38 | 0:00:00 | 0 | Р | оп.234-00/17 повреждена траверса, изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 16.04.2013 | 11:15 | 16.04.2013 | 13:54 | 0:10:00 | 1 | Р | оп.234-00/58-разрушен изол.ф"С".оп.234-00/66 поврежден изолятор, оборвана вязка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 22.04.2013 | 16:41 | 22.04.2013 | 17:33 | 1:43:00 | 252 | Р | оп. 18-00/49 ЛР-6 кВ сломан полюс фазы С, в сторону ТП 505 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 22.04.2013 | 16:10 | 22.04.2013 | 19:37 | 2:06:00 | 226 | Р | оп.29-00/13: отгорел шлейф на ЛР-6кВ.,повреждён КЛ от ЦРП 2 яч 4 до ЦРП 1 яч 3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 22.04.2013 | 09:03 | 22.04.2013 | 09:37 | 1:55:00 | 2 | Р | оп.61-02/248 разрушен изол., обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 25.04.2013 | 03:20 | 25.04.2013 | 04:58 | 1:38:00 | 3 | Р | КТП-81 повреждена изолируюшая тяга Ф"А" ВН-10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | Ф-190 | 25.04.2013 | 10:29 | 25.04.2013 | 11:32 | 1:03:00 | 106 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от оп 190-00/15 до ТП-10 яч№1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-86 | 25.04.2013 | 09:15 | 25.04.2013 | 09:41 | 0:26:00 | 63 | Р | оп 86-00/29 повреждена кабельная воронка. оп 86-00/1 отгорел шлейф Ф"С"; оп 86-00/24 поврежден полюс ЛР-6 кВ Ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 29.04.2013 | 15:30 | 29.04.2013 | 15:55 | 0:25:00 | 33 | Р | оп.86-00/11 птица на траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 30.04.2013 | 04:59 | 30.04.2013 | 07:30 | 2:31:00 | 130 | Р | С-0. оп.15-07/1-проволока на проводе ф"С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 05.05.2013 | 14:19 | 05.05.2013 | 15:01 | 0:42:00 | 42 | Р | земля; оп.8.01/5-повр.изол ф"В" на ЛР-6кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 05.05.2013 | 15:48 | 05.05.2013 | 20:50 | 2:54:00 | 50 | Р | пр.оп.155-00/40-41-упало дерево(гнилое). |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 05.05.2013 | 05:20 | 05.05.2013 | 06:15 | 0:55:00 | 116 | Р | перекос ф-А=3,5;В=4;С=4,2кВ; оп.72-00/40 сорван изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Биробиджан 220кВ | Т139 | 06.05.2013 | 16:12 | 06.05.2013 | 16:31 | 0:19:00 | 1766 | Р | п/ст МК повреждены оба ввода МВ-35кВ 2Т на ф"В"-(0,5МОм и 20МОм) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-52 | 06.05.2013 | 12:00 | 03.06.2013 | 11:26 | 0:45:00 | 0 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-95 | 07.05.2013 | 15:06 | 07.05.2013 | 15:49 | 0:43:00 | 90 | Р | повр.КЛ ЦРП-1 - ТП-591 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 08.05.2013 | 00:35 | 08.05.2013 | 1:01 | 0:31:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 08.05.2013 | 22:06 | 09.05.2013 | 0:28 | 2:23:00 | 362 | Р | оп.136-00/29-30 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-25 | 13.05.2013 | 09:06 | 13.05.2013 | 09:35 | 0:29:00 | 0 | Р | В=0 оп 25-00/66 разрущен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | КРС 110кВ | ВЛ-35кВ КРС-Дубовое(Т-129). | 14.05.2013 | 17:21 | 15.05.2013 | 19:04 | 0:31:00 | 979 | Р | А-0; В-38; С-40. ВЛ-35 Дубовое-Найфельд (Т-130) - упала оп.68. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 15.05.2013 | 18:07 | 15.05.2013 | 18:17 | 0:10:00 | 362 | Р | А-1,9; В-5,5; С-4,5. пр оп 136-05/2-3 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 17.05.2013 | 09:20 | 17.05.2013 | 11:07 | 1:47:00 | 3 | Р | перекос АО=6;ВО=7;СО=5,5кВ, из-за наклона опоры 161-00/189 (1,5м) касание дерева |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-169 | 18.05.2013 | 04:30 | 21.05.2013 | 16:00 | 1:48:00 | 3 | Р | повреждена концевая муфта |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 19.05.2013 | 02:03 | 19.05.2013 | 03:10 | 1:07:00 | 216 | Р | повреждена КЛ ТП-561 яч.4 - ТП-560 яч.3 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Доброе 35кВ | Ф-37 | 19.05.2013 | 17:30 | 20.05.2013 | 16:54 | 2:14:00 | 27 | Р | упала опора 37-00/12 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 21.05.2013 | 05:01 | 21.05.2013 | 07:50 | 2:49:00 | 24 | Р | утала оп. 160-01/8 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 21.05.2013 | 09:35 | 21.05.2013 | 10:38 | 1:03:00 | 183 | Р | поврежение на КЛ 6 кВот ТП 142 яч 2 до ТП 131 яч1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | 1Т-10кВ | 22.05.2013 | 19:00 | 22.05.2013 | 19:09 | 0:09:00 | 384 | Р | повреждение на Ф46 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-218 | 22.05.2013 | 22:35 | 22.05.2013 | 23:50 | 1:15:00 | 58 | Р | ТП-43 повреждены два опорных изолятора на секции шин 6 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 22.05.2013 | 19:20 | 22.05.2013 | 20:05 | 0:45:00 | 384 | Р | пр оп 46-04/8-9 упало дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 23.05.2013 | 02:32 | 23.05.2013 | 03:03 | 0:31:00 | 164 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от ТП-176 до ТП-561 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | ЦЭС Облучье 35кВ | МВ-35кВ 1Т | 24.05.2013 | 08:10 | 24.05.2013 | 16:20 | 0:20:00 | 31 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 27.05.2013 | 9:00 | 27.05.2013 | 10:47 | 1:47:00 | 93 | Р | А-0,В-11,С-11 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 28.05.2013 | 11:20 | 28.05.2013 | 12:22 | 0:47:00 | 252 | Р | оп 18-00/49 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 29.05.2013 | 09:27 | 29.05.2013 | 9:48 | 0:21:00 | 67 | Р | пр. оп.24-26 дерево ( расколоно грозой) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 29.05.2013 | 16:53 | 29.05.2013 | 21:49 | 2:09:00 | 779 | Р | поврежден ЛР оп.154-04/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-46 | 31.05.2013 | 16:12 | 31.05.2013 | 20:59 | 0:55:00 | 9 | Р | поврежден головной рез.кабель (муфта на оп.46-00/1) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | МВ-10 2Т. | 02.06.2013 | 21:47 | 03.06.2013 | 17:26 | 0:28:00 | 906 | Р | сгорела катушка РПВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 04.06.2013 | 15:21 | 04.06.2013 | 16:15 | 0:54:00 | 96 | Р | оп 131-00/40 обрыв вязки; оп 131-00/43 обрыв вязки; оп 131-00/46 разруш.изол.ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 04.06.2013 | 23:57 | 05.06.2013 | 01:02 | 1:05:00 | 165 | Р | повр.изол.ф"В,С" на оп.3-00/139. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-55 | 05.06.2013 | 13:28 | 05.06.2013 | 14:27 | 0:59:00 | 56 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-810 яч.4 до ТП-194 яч.8. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 06.06.2013 | 03:04 | 06.06.2013 | 04:30 | 1:26:00 | 24 | Р | оп. 160-01/8 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-78 | 06.06.2013 | 14:56 | 07.06.2013 | 14:27 | 0:59:00 | 252 | Р | А-0 повр.на уч-ке от ЗРУ-10 яч.18 до по.78-00/3. Поврежден головной резервный КЛ-10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Облучье 220кВ | Т-150 Облучье -ЦЭС Обл | 08.06.2013 | 08:40 | 08.06.2013 | 23:48 | 0:00:00 | 0 | Р | оп. 7 разрушен изолятор Ф=С обрыв грозотроса |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 08.06.2013 | 00:44 | 08.06.2013 | 00:53 | 0:09:00 | 226 | Р | ТП-133: разруш.ПК-6кВ 1Тф "А,В,С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-72 | 08.06.2013 | 00:52 | 14.06.2013 | 18:41 | 0:39:00 | 116 | Р | повр.на уч-ке ВЛ,КЛ-6кВ от ЧТФ до ТП-8 яч.3. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | МВ-10 кВ 2Т | 09.06.2013 | 01:15 | 10.06.2013 | 16:00 | 0:34:00 | 906 | Р | сгорела катушка РПВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 11.06.2013 | 14:00 | 24.06.2013 | 12:20 | 0:44:00 | 176 | Р | поврежден головной участок КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 13.06.2013 | 06:45 | 13.06.2013 | 08:14 | 1:29:00 | 93 | Р | поврежден изолятор на ЛР-10 кВ оп 153-00/21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 13.06.2013 | 06:16 | 13.06.2013 | 11:34 | 1:47:00 | 242 | Р | на ЛР-10кВ оп.46-02/1 разруш.изол. неподвижн.ножа ф"А" в стор.ф-50. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | Ф-78 | 15.06.2013 | 21:56 | 15.06.2013 | 23:39 | 1:43:00 | 0 | Р | ИМФ С-62=9,5 км |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 15.06.2013 | 19:41 | 15.06.2013 | 20:40 | 0:59:00 | 812 | Р | С=0 оп 219-00/47 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 16.06.2013 | 02:35 | 16.06.2013 | 03:19 | 0:44:00 | 515 | Р | В=0 оп.1-09/11 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 Волочаевка-Новокуровка | 20.06.2013 | 05:56 | 20.06.2013 | 22:13 | 16:17:00 | 370 | Р | оп. 80 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-52 | 21.06.2013 | 15:09 | 21.06.2013 | 15:38 | 0:29:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-6 | 21.06.2013 | 21:06 | 22.06.2013 | 03:34 | 6:28:00 | 0 | Р | поврежден КЛ-10 кВ оп 6-00/13 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 21.06.2013 | 15:09 | 21.06.2013 | 16:08 | 0:59:00 | 128 | Р | повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ ТП-178 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-138 | 22.06.2013 | 12:08 | 22.06.2013 | 14:55 | 2:47:00 | 6 | Р | поврежден рез.кабель от ТП-1 до оп.138-00/46 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-52 | 22.06.2013 | 17:23 | 22.06.2013 | 20:03 | 2:40:00 | 0 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 25.06.2013 | 13:09 | 25.06.2013 | 14:40 | 1:31:00 | 26 | Р | повр.КЛ-6кВ ф-3 от ТП-176 яч.5 до ТП-78 яч.5. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Волочаевка-тяга 220кВ | Ф-19 | 26.06.2013 | 16:23 | 26.06.2013 | 21:00 | 0:00:00 | 0 | Р | земля. пролет оп.19-00/44-45 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 26.06.2013 | 10:35 | 26.06.2013 | 12:41 | 0:57:00 | 165 | Р | оп.8-00/2 повреждены изоляторы 3шт. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 27.06.2013 | 09:52 | 27.06.2013 | 11:19 | 1:27:00 | 165 | Р | повреждена изоляция на ЛР-10кВ фаза "А,С" оп.7-00/5 (следы перекрытия) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 29.06.2013 | 16:49 | 29.06.2013 | 17:42 | 0:53:00 | 141 | Р | ф-В=0, 118-02/1 повр. 5 изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 30.06.2013 | 17:05 | 30.06.2013 | 18:25 | 1:20:00 | 141 | Р | земля В=0 опора 118-00/183 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 30.06.2013 | 04:52 | 30.06.2013 | 14:27 | 2:13:00 | 188 | Р | ф-В=0, оп.152-00/23 поврежден изолятор, наклон опоры |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 30.06.2013 | 09:28 | 30.06.2013 | 10:40 | 1:12:00 | 242 | Р | оп.50-00/341 гнездо |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-12 | 01.07.2013 | 20:09 | 01.07.2013 | 20:44 | 1:06:00 | 296 | Р | оп.12-03/1 поврежден изолятор на ЛР-10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 01.07.2013 | 10:42 | 01.07.2013 | 11:19 | 0:37:00 | 26 | Р | повр.КЛ-6кВ ф-65 от ТП-78 яч.1 до ТП-81 яч.4. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 02.07.2013 | 23:59 | 03.07.2013 | 01:37 | 1:38:00 | 3 | Р | ТП-79 повреждены 2 проходных изолятора, ТП-78 слетел изолятор штыревой на приемной траверсе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 03.07.2013 | 07:08 | 03.07.2013 | 11:30 | 2:22:00 | 78 | Р | 15-00/21 ЛРНД отгорел шлейф |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 03.07.2013 | 06:50 | 03.07.2013 | 14:00 |  | 223 | Р | 16-00/3 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-16 | 03.07.2013 | 12:05 | 03.07.2013 | 17:51 |  | 219 | Р | оп16-05/1 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 03.07.2013 | 20:47 | 04.07.2013 | 20:08 |  | 1 | Р | повреждён проходной изолятор на КРУН 10 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 03.07.2013 | 16:21 | 03.07.2013 | 17:37 |  | 183 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-592 яч.6 до ТП-165 яч.2; отгорел шлейф на оп.37-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-264 | 03.07.2013 | 14:15 | 03.07.2013 | 15:42 |  | 214 | Р | упало дерево в пролете 264-00/27-28, вследствии упали оп. 264-00/25,26,27,28,29 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 03.07.2013 | 08:12 | 04.07.2013 | 00:03 | 1:06:00 | 165 | Р | оп.8-00/5-дефект изол. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-157 | 03.07.2013 | 11:39 | 03.07.2013 | 12:23 | 0:44:00 | 2 | Р | оп.157-00/130-131 дерево на проводах |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 03.07.2013 | 10:06 | 03.07.2013 | 14:44 | 2:27:00 | 40 | Р | земля Ф-А=0 оп.204-00/58 упола |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-142 | 03.07.2013 | 11:48 | 03.07.2013 | 14:49 | 3:01:00 | 209 | Р | упало дерево, обрыв провода оп.142-00/94-95 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 03.07.2013 | 07:24 | 03.07.2013 | 9:27 | 2:03:00 | 0 | Р | оп.124-00/38 сорван изолятор, обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 03.07.2013 | 11:00 | 03.07.2013 | 11:15 | 0:15:00 | 2 | Р | оп.61-02/82 упала |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-152 | 03.07.2013 | 09:24 | 03.07.2013 | 16:41 | 2:37:00 | 188 | Р | земля Ф-С=0 оп.152-00/20 обрыв вязки |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хинганск 35кВ | Ф-303 | 03.07.2013 | 02:47 | 03.07.2013 | 03:50 | 1:03:00 | 43 | Р | повреждена КЛ-6кВ от оп.303-01/9 до ТП172 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-25 | 04.07.2013 | 22:27 | 04.07.2013 | 23:43 | 1:16:00 | 80 | Р | повреждена КЛ-6кВ. от ПС Биробиджан до ТП-262 яч1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 04.07.2013 | 18:47 | 04.07.2013 | 19:20 | 1:00:00 | 128 | Р | повр. кабель 6 кВ от ТП-92 до ТП-333 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-15 | 05.07.2013 | 18:15 | 05.07.2013 | 19:01 | 1:33:00 | 78 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 05.07.2013 | 01:01 | 05.07.2013 | 15:35 |  | 252 | Р | оп.18-00/23 ЛР разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-234 | 05.07.2013 | 10:23 | 05.07.2013 | 12:55 |  | 1 | Р | упала оп.234-00/40 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Центр 35кВ | МВ-35 2Т | 05.07.2013 | 02:04 | 05.07.2013 | 16:29 |  | 524 | Р | МВ-35-2Тсамопроизвольно отключается; перетёрлась изоляция провода в цепи управления МВ-35-2Т на поворотной панели р.ш.2Т. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Валдгейм 35кВ | Т-132 Валдгейм-Пронькино | 06.07.2013 | 18:50 | 07.07.2013 | 12:56 | 0:04:00 | 88 | Р | фаза С 0. опора 44 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-255 | 08.07.2013 | 11:28 | 08.07.2013 | 13:06 | 2:12:00 | 206 | Р | А=3,5 В=8,5 С=10 оп.255-00/40 празрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Опытная 35кВ | Ф-52 | 09.07.2013 | 23:44 | 10.07.2013 | 03:41 | 3:57:00 | 48 | Р | земля. оп.52-00/9-10 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-310 | 09.07.2013 | 20:45 | 09.07.2013 | 23:23 | 2:38:00 | 256 | Р | оп.310-00/12-13 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-21 | 10.07.2013 | 08:15 | 10.07.2013 | 10:23 | 2:08:00 | 0 | Р | рп 21-00/38-39 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 11.07.2013 | 01:45 | 11.07.2013 | 10:48 | 4:03:00 | 144 | Р | КТП 79 РУ 10 кВ перекрытие изоляторов |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-39 | 11.07.2013 | 01:51 | 11.07.2013 | 02:54 |  | 515 | Р | оп.1-05/2-3 обрыв провода Ф-В, и обрыв провода оп 1-05/18 до ТП 6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 13.07.2013 | 21:42 | 13.07.2013 | 22:59 | 1:17:00 | 252 | Р | оп.18-06/46-разруш.изол.ф"С" на ЛР-6кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира тяговая 220кВ | Ф-4 | 14.07.2013 | 19:02 | 14.07.2013 | 21:30 | 2:08:00 | 77 | Р | поврежден головной кабель |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | МВ-10-1Т. | 14.07.2013 | 11:15 | 14.07.2013 | 11:25 |  | 528 | Р | не откл.МВ-10 ф-48. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 14.07.2013 | 11:22 | 14.07.2013 | 12:25 |  | 144 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-7 | 14.07.2013 | 01:09 | 14.07.2013 | 02:43 |  | 1 | Р | обрыв 2 шлейфов оп.4-00/87 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-239 | 14.07.2013 | 22:30 | 15.07.2013 | 00:22 |  | 101 | Р | вповрежден гл.рубильник 0,4кВ ТП-238 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира 10кВ | Ф-водокачка | 14.07.2013 | 13:25 | 14.07.2013 | 21:40 |  | 15 | Р | оп.18 разрушен изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-50 | 15.07.2013 | 20:12 | 15.07.2013 | 21:32 | 1:20:00 | 242 | Р | оп.50-00/157-слетел изолятор. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 17.07.2013 | 09:15 | 17.07.2013 | 18:29 | 5:14:00 | 144 | Р | оп.48-00/27,36 разрушены изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ин тяговая | Ф-8 | 17.07.2013 | 03:35 | 17.07.2013 | 04:55 |  | 165 | Р | ТП-603 разрушены проходные изоляторы, сгорели 3 предохранителя 10кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-9 | 18.07.2013 | 08:10 | 18.07.2013 | 09:45 | 2:01:00 | 546 | Р | самоустранилась |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-48 | 20.07.2013 | 08:40 | 20.07.2013 | 10:01 | 1:21:00 | 144 | Р | ТП-55: протекал проходной изолятор ф"В". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 20.07.2013 | 13:35 | 20.07.2013 | 14:13 | 0:38:00 | 19 | Р | повр.головная КЛ-6кВ до оп.12-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-3 | 21.07.2013 | 09:00 | 21.07.2013 | 09:14 | 2:25:00 | 56 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Валдгейм 35кВ | Ф-264 | 21.07.2013 | 13:18 | 21.07.2013 | 16:15 |  | 214 | Р | оп. 264-01/2 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | СМВ-10кВ | 21.07.2013 | 12:28 | 21.07.2013 | 12:44 |  | 354 | Р | в сильный дождь затекание воды по шиннам проходного изолятора фаза В на КРУНе |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 21.07.2013 | 20:04 | 21.07.2013 | 20:59 |  | 225 | Р | повр.КЛ-6кВ от ТП-308 яч.2 до ТП-309 яч.4. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-86 | 21.07.2013 | 02:30 | 21.07.2013 | 04:13 |  | 33 | Р | пр. оп. 86-00/58-59 упало дерево, повреждён изолятор. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 21.07.2013 | 12:17 | 21.07.2013 | 15:40 |  | 5 | Р | В=0 оп.19-00/350 упала ,в воде |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | СМВ-110 | 24.07.2013 | 19:08 | 24.07.2013 | 19:08 | 0:22:00 | 1010 | Р | вкл.КЗ-110 1Т ПС Унгун, работа дуг.заш.1с.10кВ, в яч.5 на шинах змея |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 24.07.2013 | 21:45 | 24.07.2013 | 23:23 | 1:38:00 | 286 | Р | оп.98-03/6 разрушение изолятора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 24.07.2013 | 14:52 | 24.07.2013 | 15:16 | 0:24:00 | 75 | Р | поврежден КЛ-6 кВ от ТП-116 до ТП-77 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-159 | 25.07.2013 | 17:24 | 25.07.2013 | 18:00 | 1:06:00 | 1 | Р | В-0 ТП 551 3т тр-р 6/10 кВ повреждён |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | СМВ-35 | 25.07.2013 | 15:41 | 25.07.2013 | 15:47 | 0:06:00 | 1430 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 25.07.2013 | 08:10 | 25.07.2013 | 09:39 | 1:29:00 | 57 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 29.07.2013 | 15:19 | 29.07.2013 | 15:59 | 1:23:00 | 260 | Р | поврежден полюс ЛР-10 кВ Ф"В" оп 72-04/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Лондоко 220кВ | Т144 Лондоко-Биракан | 30.07.2013 | 10:36 | 30.07.2013 | 11:00 | 0:24:00 | 1478 | Р | С=0. повреждение на ВЛ-35кВ Т148 оп №39 фаза "С" касается земли. опора в наклоне |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-3 | 31.07.2013 | 07:17 | 31.07.2013 | 07:25 | 0:08:00 | 165 | Р | оп.3-05/10-ворона перекрыла ф"А,В". Труп вороны под опорой. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-280 | 31.07.2013 | 14:49 | 31.07.2013 | 14:50 | 0:01:00 | 472 | Р | ТП-22 яч.1-отгорел шлейф на вводе в ТП. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-83 | 04.08.2013 | 09:05 | 05.08.2013 | 19:30 | 4:48:00 | 122 | Р | упала опора 83-00/83 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-6 | 05.08.2013 | 21:20 | 06.08.2013 | 02:10 | 4:50:00 | 0 | Р | КТП-406 поврежден проходной изолятор Ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-6 | 05.08.2013 | 18:04 | 05.08.2013 | 23:04 | 1:39:00 | 298 | Р | оп 6-00/20 разрушен ШС-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-119 | 05.08.2013 | 18:04 | 05.08.2013 | 18:17 | 0:13:00 | 0 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 07.08.2013 | 19:29 | 07.08.2013 | 19:39 | 0:10:00 | 1095 | Р | оп.61 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-65 | 07.08.2013 | 16:56 | 07.08.2013 | 17:25 | 0:29:00 | 164 | Р | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 07.08.2013 | 00:02 | 07.08.2013 | 01:40 | 1:26:00 | 362 | Р | пролёт оп 136-00/42-43 упало дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 08.08.2013 | 01:49 | 08.08.2013 | 02:12 | 0:23:00 | 226 | Р | С=0 Повреждена КЛ-6кВ от ЦРП2яч.6 до ТП130 яч.2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Унгун 110кВ | МВ-35,10кВ 2Т | 08.08.2013 | 06:09 | 08.08.2013 | 06:59 | 0:03:00 | 20 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Благословенное 110кВ | МВ 35 Т113-Благославенное-Амурзет | 10.08.2013 | 15:00 | 10.08.2013 | 15:33 | 0:04:00 | 597 | Р | гроза |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 10.08.2013 | 15:32 | 10.08.2013 | 16:31 | 0:59:00 | 141 | Р | повреждение изолятора оп 118-00/241,83 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-118 | 10.08.2013 | 04:28 | 10.08.2013 | 12:50 | 8:22:00 | 225 | Р | головная КЛ-6 (концевая муфта) оп.118-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ОПП Бира 10кВ | Ф-водокачка | 10.08.2013 | 07:25 | 10.08.2013 | 12:40 | 5:15:00 | 15 | Р | оп.00/7-8 обрыв провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 12.08.2013 | 10:16 | 12.08.2013 | 11:06 | 1:06:00 | 176 | Р | Повреждение КЛ-6кВ. от ТП- 81яч.4 до ТП-78яч.1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-284 | 12.08.2013 | 03:41 | 12.08.2013 | 03:53 | 0:12:00 | 0 | Р | повреждение в КЛ 6 кВ от ТП 550 яч 2 до ТП 551 яч 2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ 110кВ | Ф-438 | 14.08.2013 | 14:45 | 14.08.2013 | 15:26 | 0:41:00 | 0 | Р | поврежден кабель 6кВ от оп.12-00/1 до п.с. Биробиджан |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Биракан 35кВ | Ф-46 | 14.08.2013 | 19:35 | 14.08.2013 | 20:16 | 0:41:00 | 384 | Р | оп.46-04/7 повреждена воронка КЛ-10кВ. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-156 | 14.08.2013 | 13:06 | 14.08.2013 | 15:01 | 3:19:00 | 11 | Р | КТП-114 поврежден трансформатор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 15.08.2013 | 09:36 | 15.08.2013 | 10:34 | 0:58:00 | 146 | Р | ТП 216 выгорел ввод 0,4 кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 15.08.2013 | 09:59 | 15.08.2013 | 10:15 | 0:18:00 | 0 | Р | Тп 12 РУ 10кВ перекрытие проходного изолятора |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-93 | 16.08.2013 | 18:10 | 16.08.2013 | 22:57 | 4:47:00 | 1095 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 17.08.2013 | 09:25 | 17.08.2013 | 14:45 | 5:20:00 | 184 | Р | В-0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 18.08.2013 | 21:48 | 19.08.2013 | 10:14 | 6:04:00 | 40 | Р | КТП-99 повреждены прох.изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | ПТФ 35 кВ | Ф-128 | 20.08.2013 | 13:51 | 20.08.2013 | 14:05 | 2:14:00 | 5 | Р | пр оп 19-00/349-351 Ф"А.С", оп.19-00/388-390 обрыв провода Ф"С" провода в воде. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Амурзет | МВ 10/35 кВ 1Т | 22.08.2013 | 11:13 | 22.08.2013 | 12:13 | 0:01:00 | 1087 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-275 | 22.08.2013 | 18:16 | 22.08.2013 | 21:44 | 3:28:00 | 62 | Р | повреждение на КЛ 6 кВ от оп 275-01/3 №1 до ТП 207 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 22.08.2013 | 19:35 | 23.08.2013 | 18:12 | 1:03:00 | 26 | Р | оп.276-00/5 поврежден ОПН 6 кВ Ф- С |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Хабаровская 500кВ | Ф-4 | 23.08.2013 | 10:25 | 23.08.2013 | 10:56 | 0:31:00 | 375 | Р | перекрытие птицей оп.3-00/194 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 24.08.2013 | 13:33 | 24.08.2013 | 14:09 | 0:36:00 | 104 | Р | оп.117-00/133 поврежден ШС-10 Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пашково 35кВ | Ф-26 | 24.08.2013 | 09:01 | 24.08.2013 | 09:29 | 0:28:00 | 0 | Р | оп.25-00/12 птица |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Воскресеновка 35кВ | СМВ-35кВ. | 25.08.2013 | 15:28 | 25.08.2013 | 21:14 | 0:02:00 | 114 | Р | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-208 | 25.08.2013 | 10:10 | 25.08.2013 | 16:30 | 2:26:00 | 184 | Р | повр. головная КЛ-10кВ (рез.) |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-76 | 25.08.2013 | 08:11 | 30.08.2013 | 09:26 | 0:44:00 | 38 | Р | А=0 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-281 | 30.08.2013 | 22:11 | 30.08.2013 | 22:25 | 0:14:00 | 25 | Р | ТП-113 поврежден изолятор 6кВ 2Т |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 31.08.2013 | 08:28 | 31.08.2013 | 10:04 | 1:36:00 | 155 | Р | ТП-211 сгорели ПК-10 пр. оп. 115-01/1-2 схлёст провода |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-234 | 31.08.2013 | 22:04 | 01.09.2013 | 03:51 | 4:31:00 | 1095 | Р | перекос А0-6,2 В0-2,5 С0-3,9 подтоплена КТП-725 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Пронькино 35кВ | Ф-98 | 02.09.2013 | 02:37 | 02.09.2013 | 05:46 | 3:09:00 | 286 | Р | пр. оп. 98-00/123-124 лежит дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-1 | 03.09.2013 | 15:09 | 04.09.2013 | 11:37 | 1:06:00 | 75 | Р | поврежден головной КЛ-6кВ до ТП-115 и ТП-7 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 06.09.2013 | 19:00 | 06.09.2013 | 19:24 | 0:24:00 | 216 | Р | поврежден КЛ-6кВ от ТП71яч.5 до ТП72 яч.1; оп.2-00/3 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | МВ-10 1Т. | 10.09.2013 | 18:40 | 10.09.2013 | 21:55 | 3:15:00 | 0 | Р | не откл.МВ-10 ф-76 из-за неиспр.в приводе. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 11.09.2013 | 08:12 | 11.09.2013 | 09:27 | 1:15:00 | 57 | Р | оп.114-00/118,120 повреждены изоляторы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Биджан 110кВ | ВЛ-110 Биджан - Дежнёво (С-60) | 13.09.2013 | 09:07 | 13.09.2013 | 16:32 | 0:04:00 | 323 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 14.09.2013 | 15:31 | 14.09.2013 | 17:14 | 1:43:00 | 0 | Р | оп 124-00/7 разрушен ШС-10 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Хинганск 35кВ | Ф-303 | 14.09.2013 | 11:07 | 14.09.2013 | 16:07 | 2:32:00 | 43 | Р | С=0 оп 303-00/14 поврежден разрядник |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-18 | 15.09.2013 | 13:40 | 15.09.2013 | 14:15 | 0:35:00 | 252 | Р | наклон оп.18-06/17.провод лег на шлейф ЛР оп. 18-06/16 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-114 | 15.09.2013 | 04:19 | 15.09.2013 | 06:20 | 2:01:00 | 191 | Р | поврежден опорный изолятор ВН |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Найфельд 35кВ | Ф-131 | 16.09.2013 | 23:06 | 17.09.2013 | 02:16 | 3:10:00 | 96 | Р | 131-00/9-10 упало дерево,оборвало провод |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Двуречье 35кВ | Ф-201 | 17.09.2013 | 10:58 | 17.09.2013 | 15:34 | 4:36:00 | 41 | Р | оп.201-00/35-36 дерево |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | СК 110кВ | МВ-35,6кВ 1Т | 19.09.2013 | 22:09 | 19.09.2013 | 22:10 | 0:01:00 | 1 | Р | перекрытие на шинах 6 кВ ТСН 1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-114 | 22.09.2013 | 11:23 | 22.09.2013 | 12:41 | 1:18:00 | 57 | Р | А-10.2,В-4,С-10,2 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 22.09.2013 | 23:32 | 22.09.2013 | 23:37 | 0:05:00 | 67 | Р | повр.ЛР-6кВ оп.1-00/6 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Башурово 35кВ | Ф-76 | 23.09.2013 | 10:49 | 23.09.2013 | 17:12 | 6:23:00 | 1 | Р | оп.26-00/157 повреждены изоляторы Ф А,В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лондоко 220кВ | Ф-1 | 24.09.2013 | 08:58 | 24.09.2013 | 09:13 | 0:15:00 | 67 | Р | поврежден КЛ-6кВ ТП-8-ТП-21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-7 | 25.09.2013 | 14:48 | 25.09.2013 | 15:43 | 0:55:00 | 35 | Р | ветка упала на прходные изоляторы ТП-358 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дубовое 35кВ | Ф-111 | 27.09.2013 | 15:42 | 27.09.2013 | 18:20 | 2:38:00 | 81 | Р | дерево в пролёте 111-00/51-52 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-12 | 28.09.2013 | 00:20 | 28.09.2013 | 1:55 | 1:35:00 | 19 | Р | поврежден головной кабель до оп.12-00/1. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 28.09.2013 | 06:29 | 28.09.2013 | 11:26 | 4:57:00 | 24 | Р | повреждение проходного изолятора на ТП 201 Ф-В |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Ленинск 110кВ | СМВ 110 | 28.09.2013 | 09:25 | 28.09.2013 | 09:38 | 0:13:00 | 5069 | Р |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-136 | 29.09.2013 | 16:04 | 29.09.2013 | 17:30 | 1:15:00 | 362 | Р | упала опора 136-01/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 30.09.2013 | 08:16 | 30.09.2013 | 08:50 | 2:54:00 | 2 | Р | оп.4-08/1 поврежден изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ТЭЦ 35кВ | Ф-3 | 02.10.2013 | 14:20 | 02.10.2013 | 14:53 | 0:28:00 | 216 | P | повр.конц.муфта на оп.2-00/1 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЧТФ 35кВ | Ф-98 | 02.10.2013 | 15:26 | 13.11.2013 | 17:28 | 0:57:00 | 61 | P | поврежден головной КЛ-6кВ до ТП-41 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | БВС 110кВ | 3Т | 03.10.2013 | 18:47 | 03.10.2013 | 22:55 | 0:23:00 | 12 | P | ушло масло из расширителя и газ.реле |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-154 | 09.10.2013 | 15:52 | 09.10.2013 | 17:06 | 1:14:00 | 1 | P | оп.154-00/21 перекрытие птицы |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Кульдур 220кВ | Ф-240 | 12.10.2013 | 16:46 | 12.10.2013 | 18:09 | 1:23:00 | 12 | P | 240-00/30 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-37 | 13.10.2013 | 23:39 | 14.10.2013 | 1:48 | 2:12:00 | 183 | P | оп 37-00/13 отгорел шлейф Ф"С" |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-477 | 14.10.2013 | 20:08 | 14.10.2013 | 20:58 | 1:17:00 | 640 | P | оп 477-00/21 слетел изолятор. схлест проводов прол.20-21 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Камышовка 35кВ | Ф-116 | 14.10.2013 | 10:30 | 14.10.2013 | 12:12 | 1:42:00 | 305 | P | повр.ТП-765 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ 110кВ | Ф-438 | 15.10.2013 | 14:03 | 15.10.2013 | 17:36 | 0:59:00 | 1 | P | оп.12-00/40 ветка |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-161 | 15.10.2013 | 23:36 | 16.10.2013 | 01:14 | 1:38:00 | 3 | P | оп.161-00/97-разрушен изол.ф"С". |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | АРЗ 110кВ | Ф-438 | 17.10.2013 | 16:05 | 17.10.2013 | 17:42 | 1:12:00 | 1 | P | поврежден КЛ-6кВ от Тп165 до оп.12-00/13 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 110 | Валдгейм 35кВ | СМВ-10кВ | 19.10.2013 | 09:42 | 19.10.2013 | 10:30 | 0:48:00 | 0 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-15 | 20.10.2013 | 12:45 | 20.10.2013 | 13:25 | 0:40:00 | 106 | P | повреждена КЛ ТП-146 - ТП-170 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 29.10.2013 | 18:48 | 29.10.2013 | 18:49 | 0:01:00 | 130 | P | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 31.10.2013 | 15:48 | 31.10.2013 | 16:47 | 0:59:00 | 130 | P | неизвестна |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-23 | 01.11.2013 | 02:23 | 01.11.2013 | 02:25 | 0:02:00 | 17 | P | Золоудаление ТЭЦ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Столбовое 35кВ | Ф-61 | 01.11.2013 | 08:22 | 01.11.2013 | 12:12 | 1:10:00 | 2 | P | 3 котельные, больница, школа-интернат, д/сад |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ГЗУ 35кВ | Ф-477 | 03.11.2013 | 04:43 | 03.11.2013 | 04:44 | 0:01:00 | 640 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | МК 35кВ | Ф-8 | 08.11.2013 | 13:37 | 08.11.2013 | 14:32 | 0:55:00 | 221 | P | Д/сад, 5 котельных |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Центр 35кВ | Ф-276 | 11.11.2013 | 10:55 | 11.11.2013 | 11:50 | 0:55:00 | 26 | P | Диспансер, КНС |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бира 35кВ | Ф-7 | 14.11.2013 | 09:09 | 14.11.2013 | 09:15 | 0:06:00 | 44 | P | 2 котельные, зона-лагерь п. Бира |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Биробиджан 220кВ | Ф-29 | 15.11.2013 | 11:20 | 15.11.2013 | 13:26 | 2:06:00 | 226 | P | Водозабор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-154 | 17.11.2013 | 11:57 | 17.11.2013 | 12:06 | 0:09:00 | 779 | P | 2 котельные, д/сад, КНС |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 18.11.2013 | 18:27 | 18.11.2013 | 21:07 | 2:21:00 | 130 | P | 2 котельных, школа насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 18.11.2013 | 17:13 | 18.11.2013 | 22:27 |  | 120 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-66 | 18.11.2013 | 22:24 | 19.11.2013 | 01:42 |  | 83 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 18.11.2013 | 23:34 | 19.11.2013 | 00:29 |  | 260 | P | 4 котельные, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 18.11.2013 | 21:50 | 19.11.2013 | 00:09 |  | 124 | P | Школа, д/сад, котельная, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-155 | 18.11.2013 | 21:04 | 23.11.2013 | 18:04 |  | 50 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Унгун 110кВ | Ф-165 | 18.11.2013 | 14:25 | 18.11.2013 | 15:09 |  | 20 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 19.11.2013 | 09:20 | 19.11.2013 | 9:35 | 2:40:00 | 155 | P | 5 котельных, школа, д/сад, пожарная часть |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-117 | 19.11.2013 | 09:48 | 19.11.2013 | 17:49 |  | 141 | P | 4 котельные, школа, скважина |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-118 | 19.11.2013 | 09:20 | 19.11.2013 | 14:51 |  | 152 | P | 4 котельные |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-125 | 19.11.2013 | 09:20 | 19.11.2013 | 12:50 |  | 23 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-127 | 19.11.2013 | 09:22 | 19.11.2013 | 12:30 |  | 146 | P | Котельная, школа, д/сад |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-209 | 19.11.2013 | 0:00 | 19.11.2013 | 1:59 |  | 4 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-72 | 19.11.2013 | 08:20 | 19.11.2013 | 09:04 |  | 260 | P | 4 котельные, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Надеждинск 35кВ | Ф-77 | 19.11.2013 | 06:25 | 19.11.2013 | 07:24 |  | 57 | P | 2 школы, 2 котельные |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 20.11.2013 | 23:51 | 21.11.2013 | 00:35 | 0:44:00 | 130 | P | 2 котельных, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 21.11.2013 | 10:20 | 21.11.2013 | 11:00 | 0:40:00 | 130 | P | 2 котельных, школа насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Амурзет | Ф-16 | 25.11.2013 | 20:58 | 26.11.2013 | 16:10 | 7:20:00 | 223 | P | 3 котельные, школа, д/сад |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | МВ-10кВ 1Т | 25.11.2013 | 17:07 | 25.11.2013 | 17:17 |  | 3 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-15 | 25.11.2013 | 19:06 | 25.11.2013 | 21:15 |  | 130 | P | 2 котельных, школа насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Бабстово 35кВ | Ф-5 | 25.11.2013 | 18:23 | 26.11.2013 | 17:00 |  | 120 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Благословенное 110кВ | Ф-115 | 25.11.2013 | 20:58 | 25.11.2013 | 21:37 |  | 155 | P | 5 котельных, школа, д/сад, пожарная часть |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Дежнево 110кВ | Ф-46 | 25.11.2013 | 22:28 | 04.12.2013 | 12:24 |  | 9 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Левобережная 220кВ | Ф-160 | 25.11.2013 | 22:50 | 26.11.2013 | 15:24 |  | 24 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 25.11.2013 | 20:06 | 26.11.2013 | 11:02 |  | 22 | P | Насосная, котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-209 | 25.11.2013 | 18:40 | 26.11.2013 | 10:02 |  | 4 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 25.11.2013 | 17:30 | 25.11.2013 | 18:38 |  | 124 | P | Школа, д/сад, котельная, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-158 | 26.11.2013 | 08:34 | 26.11.2013 | 08:34 | 5:29:00 | 0 | P | Котельная, больница, социальный дом |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | КРС 110кВ | Ф-153 | 26.11.2013 | 08:34 | 26.11.2013 | 09:04 |  | 93 | P | 2 котельные |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-66 | 26.11.2013 | 06:45 | 26.11.2013 | 10:04 |  | 83 | P | Котельная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-75 | 26.11.2013 | 01:35 | 26.11.2013 | 09:45 |  | 124 | P | Школа, д/сад, котельная, насосная |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-219 | 05.12.2013 | 01:11 | 05.12.2013 | 01:12 | 0:01:00 | 812 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Новокуровка 35кВ | Ф-25 | 06.12.2013 | 08:00 | 06.12.2013 | 08:26 | 0:26:00 | 34 | P | оп. 25-00/103 обрыв вязви |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ДСК 35кВ | Ф-216 | 07.12.2013 | 14:53 | 07.12.2013 | 15:40 | 0:47:00 | 1216 | P | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 Волочаевка - Новокуровка | 10.12.2013 | 23:36 | 11.12.2013 | 02:33 | 2:57:00 | 370 | P | обрыв провода оп.76-79 |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Облучье 220кВ | Ф-124 | 10.12.2013 | 11:01 | 10.12.2013 | 11:20 | 0:19:00 | 0 | P | А=0. оп.140-00/134 слетел изолятор |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | Ленинск 110кВ | Ф-204 | 12.12.2013 | 05:06 | 12.12.2013 | 05:39 | 0:33:00 | 22 | P |  |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | Лесоучасток 35кВ | Ф-204 | 12.12.2013 | 05:43 | 12.12.2013 | 07:55 | 2:50:00 | 31 | P | неизв. |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-60 | 17.12.2013 | 14:32 | 27.12.2013 | 17:11 | 1:18:00 | 128 | P | поврежден головной КЛ-6кВ, ТП332 яч.7 поврежден СР-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 6 | ЖБИ 35кВ | Ф-68 | 17.12.2013 | 15:00 | 23.12.2013 | 16:07 | 1:10:00 | 176 | P | поврежден головной КЛ-6кВ |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 35 | Волочаевка-тяга 220кВ | Т-104 Волочаевка - Новокуровка | 18.12.2013 | 16:06 | 19.12.2013 | 19:30 | 3:38:00 | 370 | P | оп.79-81 обрыв провода ф-С |
| РСК | ФАО ДРСК | ЭС ЕАО | 10 | БВС 110кВ | Ф-185 | 24.12.2013 | 17:31 | 24.12.2013 | 17:40 | 0:09:00 | 148 | P |  |