## АмЭС 2013 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ
1. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ВЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.
Всего ремонт
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
МРЭС
1.1.1. | ГРЭС-Михайловка инв.№ VS0002949 | капит. | июль | Ремонт фундамента - 4 шт. опора № 226, 279 (многолетний график ремонта)
1.1.2. | Михайловка -Поярково инв.№ VS0002951 | капит. | январь | Чистка просеки средней густоты вручную- 1.4га. (ЦП 1.1)
РРЭС
1.1.3. | ГРЭС-Михайловка инв.№ VS0003282 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную- 1.8 га. ( ЦП 1.1)
1.1.4. | ГРЭС-Бурейск 1,2 инв.№ VS0003283 | капит. | январь | Механизированная расчистка просеки - 0.6 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.2 га.(график расчистки просеки)
1.2. | 35 кВ
АРЭС
1.2.1. | Набережная-Архара инв.№ VS0003101 | капит. | январь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.6 га (согласно листка осмотра)
1.2.2. | Архара-Отважное инв.№ VS0003102 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.3 га.(согласно листка осмотра)
1.2.3. | Ленинское-Касаткино инв.№ VS0003097 | капит. | февраль | Замена изоляторов ПС-70 - 6 шт. (согласно листка осмотра)
|  |  | март | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.2 га.(согласно листка осмотра)
1.2.4. | Набережная-Иннокентьевка инв.№ VS0003099 | капит. | май | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.6 га. (согласно листка осмотра)
1.2.5. |  |  | октябрь | Замена изоляторов на ШПУ-35 - 30 шт. (согласно листка осмотра)
1.2.6. | Набережная-Ленинское инв.№ VS0003097 | капит. | апрель | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.2 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.4 га. (согласно листка осмотра)
|  |  | сентябрь | Замена изоляторов ПС-70 - 9 шт.(согласно листка осмотра)
БРЭС
1.2.7. | Талакан – ПС-№2, ПС-№11 инв.№ VS0012593 | капит. | апрель | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.6 га. (согласно листка осмотра)
1.2.8. | Талакан Л-1, Л-2 инв.№ VS0012591 | капит. | май | Чистка просеки средней густотывручную - 1.9 га.(согласно листка осмотра)
МРЭС
1.2.9. | Михайловка-Ильиновка инв.№ VS0002960 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га.(согласно листка осмотра)
|  |  | сентябрь | Замена изоляторов ПС-70 - 4 шт.(согласно листка осмотра)
1.2.10. | Михайловка-Поярково инв.№ VS0002954 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га.(согласно листка осмотра)
|  |  | июль | Замена гирлянд изоляторов (20 шт.) на ЛК 70/35-В-2- 60 шт оп.№ 98-106, 108-118(согласно листка осмотра)
1.2.11. | Отпайка на Прибрежное инв.№ VS0002958 | капит. | ноябрь | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га.(согласно листка осмотра)
ОРЭС
1.2.12. | Панино-Максимовка инв.№ VS0003029 | капит. | июль | Замена гирлянд изоляторов на ЛК 70/35-В-2- 123 шт. оп.9-45,63,108-109,128 (согласно листка осмотра)
|  |  | декабрь | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.9 га.(согласно листка осмотра)
1.2.13. | Трудовая-Максимовка инв.№ VS0003086 | капит. | март | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га.(согласно листка осмотра)
1.2.14. | Хвойная-Таежная инв.№ VS0003031 | капит. | август | Замена гирлянд изоляторов на ПС-70 -30 шт. оп.№13-14, 20-22 (тех.состояние)
1.2.15. | Хвойная-Смелое инв.№ VS0003028 | капит. | март | Чистка просеки средней густоты вручную -1.2 га.(многолетний график рем, авар. Откл)
1.2.16. | Черемушки-Александровка инв.№ VS0003341 | капит. | январь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га.
1.2.17. | Новомихайловка-Белый Яр инв.№ VS0003366 | капит. | ноябрь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.2.18. | Романовка-Новомихайловка инв.№ VS0003312 | капит. | ноябрь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га.
1.2.19. | Таежная-Панино инв.№ VS0003029 | капит. | февраль | Механизированная расчистка просеки - 10.5 га. (график расчистки)
РРЭС
1.2.20. | ГРЭС-Малиновка инв.№ VS0003386 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.3 га. (ЦП 1.1.)
1.2.21. | ГРЭС-А инв.№ VS0003296 | капит. | январь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.7 га.(согласно листка осмотра)
1.2.22. | Завитая-Болдыревка инв.№ VS0003215 | капит. | август | Обваловка опор привозным грунтом - 1 шт.
1.2.23. | Куприяновка-Комплекс инв.№ VS0003217 | капит. | март | Расчистка просеки редкой густоты - 0.7 га.(согласно листка осмотра)
1.2.24. | Новорайчиха - Восток 1 инв.№ VS0003286 | капит. | июнь | Создание временной схемы
1.2.25. | Усть-Кивда-Спасск инв.№ VS0003390 | капит. | март | Механизированная расчистка просеки - 1.1 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.2 га.(согласно листка осмотра)
|  |  | сентябрь | Обваловка опор привозным грунтом - 18 шт.(согласно листка осмотра)
1.2.26. | Заход на Перевалбазу инв.№ VS0012590 | капит. | февраль | Замена деревянного ограждения разъединителя
1.3. | 6-10 кВ
АРЭС
ИСУ
1.3.1. | ф.10 ПС Ярцево инв.№ VS 0003307 | капит. | май | Чистка просеки средней густоты вручную - 1 га.
1.3.2. | ф.15 ПС Ярцево инв.№ VS 0003309 | капит. | апрель | Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.3. | ф.2 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003320 | капит. | август | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 4 шт. (согласно листка осмотра)
1.3.4. | ф.10 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003306 | капит. | март | Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.5. | ф.5 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003316 | капит. | июнь | Замена разъединителя РЛНД-10 - 1 шт.
|  |  | май | Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
НСУ
1.3.6. | ф.3 ПС Спасск инв.№VS0003124 | капит. | апрель | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д - 30 шт.(согласно листка осмотра)
1.3.7. | ф.6 ПС Спасск инв.№VS0003126 | капит. | май | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 Д- 25 шт.
Чистка просеки редкой густоты вручную - 0,9 га.
1.3.8. | ф.8 ПС Спасск инв.№VS0003114 | капит. | июль | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт.
Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.9. | ф.10 ПС Спасск инв.№VS0003127 | капит. | апрель | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт.(согласно листка осмотра)
1.3.10. | ф.11 ПС Спасск инв.№VS0003125 | капит. | июнь | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт.(авар.откл)
1.3.11. | ф.12 ПС Спасск инв.№VS0003401 | капит. | август | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д - 30 шт.(неуд. сост)
КСУ
1.3.12. | ф.2 ПС Касаткино инв.№ VS0003108 | капит. | июль | Демонтаж одностоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт., установка одностоечных опор - 1 шт.(многолетний график рем)
1.3.13. | ф.7 ПС Касаткино инв.№ VS0003111 | капит. | июль | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 3 шт.
|  |  | январь | Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.5 га.
1.3.14. | ф.6 ПС Ленинское инв.№ VS0003111 | капит. | июнь | Замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт (согласно листка осмотра).
БРЭС
БСУ
1.3.15. | ф.24 ПС Бурейск инв.№ VS0003266 | капит. | февраль | Чистка просеки мех.способом - 4.16 га.
1.3.16. | ф.23 ПС Бурейск инв.№ VS0003527 | капит. | август | Замена одностоечных опор - 18 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт.,замена разъединителя - 2 шт., замена провода - 4.62 км. (авар. откл.жалоба по ВЛ 0,4 кВ п. Н-Бур. ТП № 32 совместная подвеска 0,4 кВ)
ПСУ
1.3.17. | ф.11 ПС Прогресс инв.№ VS0003268 | капит. | февраль | Чистка просеки средней густоты вручную - 0.7 га., вырубка деревьев - 10 шт.
1.3.18. | ф.4 ПС Прогресс инв.№ VS0003433 | капит. | апрель | Чистка просеки средней густоты вручную - 2 га., вырубка деревьев - 2 шт.
1.3.19. | ф.6 ПС Прогресс инв.№ VS0003434 (на ТП-207) | капит. | июль | Замена кабеля - 0.06 км (неуд.тех. сост., авар.откл.)
1.3.20. | ф.6 ПС Прогресс инв.№ VS0003434 (на ТП-206) | капит. | июнь | Замена кабеля - 0.06 км (неуд.тех. сост., авар.откл.)
ЗРЭС
ЗСУ-1
1.3.21. | ф.21 ПС Завитая инв.№ AS0000776 | капит. | июль | Замена разъединителя РЛНД-10 - 1 шт.
|  |  | октябрь | Обваловка опор привозным грунтом - 20 шт. (неуд.тех. сост. Бывшие сети ОПП)
МРЭС
МСУ
1.3.22. | ф.15 ПС Михайловка инв.№ VS0002963 | капит. | март | Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 17 шт. (тех. Состояние)
1.3.23. | ф.18 ПС Михайловка инв.№ VS0002965 | капит. | февраль | Замена опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена провода - 4.5 км., замена разъединителя - 1 шт. (авар. откл.согласно листка аварийного осмотра)
Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 12 шт.
ПСУ-1
1.3.24. | ф.1 ПС Зеленый Бор инв.№ VS0003328 | капит. | июнь | Замена одностоечных опор - 6 шт., замена опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена провода - 1.68 км., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.25. | ф.2 ПС Зеленый Бор инв.№ VS0003329 | капит. | июнь | Замена одностоечных опор - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.26. | ф.15 ПС Коршуновка инв.№ VS0002969 | капит. | февраль | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 20 шт.
1.3.27. | ф.10 ПС Зеленый Бор инв.№VS0003330 | капит. | февраль | Замена изоляторов ШС-10 - 3 шт.
1.3.28. | ф.18 ПС Поярково инв.№VS0002961 | капит. | февраль | Замена изоляторов ШС-10 - 6 шт.
ПСУ-2
1.3.29. | ф.14 ПС Поярково инв.№ VS0003408 | капит. | июнь | Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 20 шт. (авар. Отключение)
ЧСУ
1.3.30. | ф.9 ПС Прибрежное инв.№ VS0002983 | капит. | сентябрь | Замена изоляторов ПФ-70 на ПС-70Е- 24 шт. (согласно листка осмотра)
ОРЭС
ЕСУ
1.3.31. | ф.11 ПС Хвойная инв.№ VS0003088 | капит. | март | Замена опор - 5 шт., замена провода - 5,38 км. (тех. Сост)
Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 372 шт. (авар. Отключение)
1.3.32. | ф.7 ПС Романовка инв.№ VS0003087 | капит. | март | Замена одностоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода - 1.2 км. (тех. Состояние)
|  |  | февраль | Обваловка опор привозным грунтом - 5 шт.
1.3.33. | ф.9 ПС Романовка инв.№ VS0003053 | капит. | март | Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода - 1 км. (тех. Состояние)
ПОСУ
1.3.34. | ф.26 ПС Варваровка инв.№ VS0003396 | капит. | июль | Замена разъединителей РЛНД-10- 2 шт., замена муфты - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.35. | ф.25 ПС Варваровка инв.№ VS0003395 | капит. | июль | Замена разъединителей РЛНД-10 - 2 шт., замена муфты - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.36. | ф.20 ПС Варваровка инв.№ VS0003394 | капит. | июль | Замена муфты ЗКВТпН 10-70/120 - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.37. | ф.8 ПС Озерная инв.№ VS0003039 | капит. | март | Замена одностоечных опор - 15 шт.
РРЭС
РСУ
1.3.38. | ф.1 ПС Энергетик инв.№ VS0003441 | капит. | июнь | Замена одностоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 2 шт., замена разъединителя - 2 шт. (тех. сост. Бывшие сети ОПП)
1.3.39. | Ф-3 ПС БАЗА ДО БАЗЫ ТЭС № VS0003376 (линия связи) | капит. | май | Замена одностоечных деревянных опор-14 шт, замена кабеля-700 м, замена кабельной муфты-1 шт
1.3.40. | ф.3 ПС Обувная инв.№ VS0003452 | капит. | август | Замена одностоечных опор - 5 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена разъединителя - 2 шт. (тех. сост. Бывшие сети ОПП)
1.4. | 0,4 кВ
АРЭС
АСУ
1.4.1. | п.Архара | капит. | февраль | Замена вводов - 2 шт.
БСУ
1.4.2. | с.Отважное инв.№ VS0003151 | капит. | октябрь | Замена одностоечных опор - 4 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт.
|  |  | июнь | Замена одностоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт., замена изоляторов - 5 шт.
БРЭС
БСУ
1.4.3. | ВЛ 0,4 кВ п.Новобурейский (ВЛ-0,4 кВ п.Новобурейский), ул.Мостовая-Дивизионная, 9,5 км инв.№ VS0003484 | капит. | сентябрь | Замена одностоечных опор - 40 шт., замена опор с 1-м подкосом - 9 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 3 шт., замена провода на СИП – 1,96 км., замена однофазных вводов на СИП - 68 шт. (Жалоба на неуд. Состояние и ПКЭ ( 4 шт.) ул. Ключевая, многолетний график ремонта)
1.4.4. | п.Новобурейск,ул.Пионерская, 0,525 км VS0003517 (ВЛ-0,4 кВ от ТП№41 п.Новобурейский) | капит. | март | Замена одностоечных опор - 7 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода на СИП - 0.37 км., замена вводов на СИП - 15 шт. (Жалоба )
1.4.5. | с.Николаевка VS0003253 | капит. | март | Замена провода на СИП - 1.12 км., замена вводов на СИП - 35 шт.(Жалоба )
ПСУ
1.4.6. | п.Прогресс инв.№VS0003460 | капит. | сентябрь | Замена одностоечных опор - 2 шт.
ЗРЭС
КСУ
1.4.7. | с.Антоновка инв.№ VS 0003200 |  | июль | Замена одностоечных опор - 17 шт., замена опор с 1-м подкосом - 6 шт., замена опор с 2-мя подкосами -1 шт., замена провода - 1.04 км., замена однофазных вводов - 12 шт. (Жалоба на неудовлетворительное состояние (2 шт.)
|  |  | август - сентябрь | Замена одностоечных опор -35 шт., замена опор с 1-м подкосом - 13 шт., замена провода на СИП - 2.52 км., замена однофазных вводов - 61 шт., замена трехфазных вводов - 2 шт. (Жалоба на неудовлетворительное состояние (2 шт.)
МРЭС
ПСУ - 1
1.4.8. | с.Зеленый Бор инв №VS0003012 |  | февраль | Замена одностоечной опоры - 1 шт.
ОРЭС
ЕСУ-1
1.4.9. | с.Варваровка инв.№VS0003079 | капит. | сентябрь | Замена провода на СИП - 0.52 км., замена однофазных вводов на СИП - 10 шт., замена трехфазных вводов на СИП - 4 шт. (частный сектор неудовлетворительное состояние)
Замена одностоечных опор - 9 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода на СИП - 0.4 км., замена однофазных вводов на СИП - 4 шт.(частный сектор неудовлетворительное состояние)
2. | Оборудование подстанций
2.1. | ПС-110 кВ
2.1.1. | ПС Бурейск инв.№ VS0004248 | капит. | сентябрь | РНДЗ-110-4 шт (ШР-110 Т-1, Т-2;ГРЭС-1,2) (тех.состояние)
РНДЗ-35-4 шт (СР-35 1 и 2С; ТР-35 Т-1,Т-2 ) с заменой ОСИ-24 шт. (ЦП №1.2)
|  |  | июль | Замена ТЛШ-10 с Ктт-2000/5 в количестве 3 (трех) штук
2.1.2. | ПС Михайловка инв.№ VS0003689 | капит. | май | РНДЗ-35- 6 шт (ШР-35 Т-2,Т-1, ТН35,ТРУДОВОЕ,ИЛЬИНОВКА, ПОЯРКОВО) (ЦП №1.2)
2.1.3. | ПС Озерная, инв.№ VS0004461 | капит. | май | Ремонт РУ-10 ВК-10- 2 шт (В-10 Ф-9,Ф-10 с заменой выкатных элементов) (тех.состояние)
2.1.4. | ПС Поярково инв.№ VS0003691 | капит. | август | Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35-110 (многолетние графики ремонтов)
2.1.5. | Оборудования ПС - 110 кВ | текущий | апрель-сентябрь | Текущий ремонт оборудования ПС
2.1.5.1. | ПС Бурейск инв.№ VS0004248 | текущий | апрель | В-110 кВ РГРЭС-2
|  |  | сентябрь | Т-1,Т-2
2.1.5.2. | ПС Михайловка инв.№ VS0003689 | текущий | апрель | В-110 кВ ГРЭС
В-35 Трудовое
В-35 Поярково
В-35 Ильиновка
В-35 Т-1,Т-2
Т-1,Т-2
2.1.5.3. | ПС Поярково инв.№ VS0003691 | текущий | сентябрь | Т-1,Т-2
2.1.5.4. | ПС Озерная, инв.№ VS0004461 | текущий | сентябрь | Т-1,Т-2
В-35 Варваровка,Черемушки
2.2. | ПС-35 кВ
2.2.1. | Болдыревка инв.№ VS0004219 | капит. | июль | ВМГ-10- 1 шт (В-10 Ф-3) (тех.состояние)
2.2.2. | Восток инв.№ VS0004373 | капит. | июль | ВМГ-10- 4 шт (В-6 Т-1,Т-2,Ф-4,Ф-8) (многолетние графики ремонтов)
2.2.3. | ПС Спасск инв.№ VS0004001 | капит. | июнь | Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
РНДЗ-35- 3 шт ( ШР-35 Т-1, Т-2; Ярцево) (многолетние графики ремонтов)
2.2.4. | ПС Отважное инв.№ VS0004006 | капит. | июль | РНДЗ-35- 3 шт ( ШР-35 Т-1, Т-2; ЛР-35 Архара) (тех.состояние)
Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
Замена РВО-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.5. | ПС Ярцево инв.№ VS0004004 | капит. | май | Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6 шт (тех.политика филиала)
Замена РВП-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.6. | ПС Ленинская инв.№ VS0004005 | капит. | сентябрь | Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6 шт (тех.политика филиала)
Замена РВП-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.7. | ПС № 5 инв.№ VS0004715 | капит. | август | РНДЗ-35- 2 шт ( СР-35 1и2 С) с заменой ОСИ-12 шт (тех.состояние).
2.2.8. | ПС Прогресс инв.№ VS0004245 |  | май | ВМ-35 - 1 шт ( В-35 Т-2) (тех.состояние)
РНДЗ-35- 4 шт ( ШР-35 Т-1, Т-2; ЛР-35 ГРЭС,Н-Райчиха) (тех.состояние)
2.2.9. | ПС Родионовка инв.№ VS0004246 | капит. | май | ВТ-35 - 2 шт ( В-35 Т-1,Т-2) (тех.состояние)
|  |  | июнь | ТМ-1800/35- 1 шт. зав № (резерв с ПС Родионовка) (тех.состояние)
2.2.10. | ПС Трудовое инв.№ VS0003943 | капит. | октябрь | РНДЗ-35- 2 шт (ЛР-35 Михайловка,Максимовка) (многолетние графики ремонтов)
2.2.11. | ПС Черемушки инв.№ VS0004485 | капит. | май | ВК-10 - 1 шт (В-10 Ф-11) (многолетние графики ремонтов)
2.2.12. | ПС Таежная инв.№ VS0004484 | капит. | август | РНДЗ-35- 2 шт (СР-35 1 и 2 С) (многолетние графики ремонтов)
2.2.13. | ПС Романовка инв.№ VS0003934 | капит. | май | РНДЗ-35- 6 шт (СР-35 1 и 2 С; ШР-35 Т-1,Т-2; ЛР-35 Хвойная, Н-Михайловка) (тех.состояние)
2.2.14. | ПС Смелая инв.№ VS0003830 | капит. | сентябрь | Ремонт РУ-10 ячеек 10 кВ с ВМГ-10- 5 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-3, Ф-6, Ф-7); с ТСН- 2 шт. (ячейка № 5,10) с заменой наружных проходных изоляторов (тех.состояние)
2.2.15. | ПС Куприяновка инв.№ VS0004215 | капит. | август | РНДЗ-35- 6 шт (ШР-35 Т-1,Т-2; ЛР-35 Завитая,Комплекс, Угольная: ШР-35 Комплекс) (тех.состояние)
2.2.16. | ПС Комплекс инв.№ VS0004216 | капит. | сентябрь | РНДЗ-35- 1 шт (ЛР-35 Куприяновка) (тех.состояние)
Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
Замена РВП-10 на ОПН-10 -3шт (тех.политика филиала)
2.2.17. | ПС Городская инв.№ VS0004220 | капит. | июнь | РНДЗ-35- 1 шт (ЛР-35 Завитая) (тех.состояние)
Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
2.2.18. | ПС Зеленый Бор инв.№ VS0004440 | капит. | сентябрь | ВТ-35-2 шт (В-35 Т-1, Т-2) (многолетние графики ремонтов)
ВПМ-10- 7 шт (В-10 Т-1,Т-2,СВ-10,Ф-1,Ф-2,Ф-9,Ф-10) (многолетние графики ремонтов)
2.2.19. | ПС Винниково инв.№ VS0003694 | капит. | июнь | ВМ-35 - 2 шт ( В-35 Калинино, СВ-35) (многолетние графики ремонтов)
Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
2.2.20. | ПС Чесноково инв.№ VS0003690 | капит. | июль | Ремонт РУ-10 ячеек 10 кВ-16 шт с ВМГ-10- 5 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-1, Ф-2, Ф-6;Ф-7;СВ-10;-Ф-12;Ф-13;Ф-15;Ф-16); с ТСН- 2 шт. (ячейка № 5,11); ТН-10(ячейка № 3,14); СР-10; с заменой наружных проходных изоляторов (тех.состояние)
2.2.21. | ПС Виноградовка инв.№ VS0004380 | капит. | июнь | РНДЗ-35-2 шт (СР-35 1 С; ЛР-35 Винниково;) (тех.состояние)
ВММ-10-6 шт (В-10 Т-1, Т-2, CВ-10;Ф-2,11,14) (тех.состояние)
2.2.22. | ПС Ст.Райчиха инв.№ VS0004376 | капит. | август | ВМГ-133-5 шт (В-10 Т-1,Т-2, Ф-1,2,6) (тех.состояние)
2.2.23. | ПС База инв.№ VS0004451 | капит. | июнь | С-35-3 шт (В-35 Т-1, Т-2, Энергетик) (многолетние графики ремонтов)
Ремонт РУ-10 ВК-10- 2 шт (В-10 Ф-9,Ф-10 с заменой выкатных элементов) (тех.состояние)
2.2.24. | ПС Обувная инв.№ VS0004374 | капит. | июль | ВМГ-10- 8 шт (В-6 Т-1,Т-2,СВ-6;Ф-3,4,5,10,14) (тех.состояние)
2.2.25. | ПС Разрез инв.№ VS0004381 | капит. | сентябрь | С-35-1 шт (;В-35 Т-1) (тех.состояние)
2.2.26. | ПС Широкий инв.№ VS0004382 | капит. | сентябрь | ВК-10- 5 шт (В-6 Т-1,Т-2; Ф-2,4,6) (тех.состояние)
2.2.27. | ПС А инв.№ VS0004372 | капит. | сентябрь | Ремонт РУ с заменой РНДЗ-35-3 шт. фундаментов- 6 шт.
2.2.28. | Резерв с ПС Малиновка инв.№ VS0004249 | капит. | июнь | ТМН-1600/35- 1 шт (тех.состояние)
2.2.29. | Резерв с ПС № 2 инв.№ VS0004717 | капит. | июнь | ТМ-4000/35-1 шт (тех.состояние)
2.2.30. | Оборудования ПС - 35 кВ | текущий | апрель-сентябрь | Текущий ремонт оборудования ПС - 35 кВ
2.2.30.1. | ПС Отважное инв.№ VS0004006 | текущий | апрель | Т-1,Т-2
2.2.30.2 | ПС Перевалбаза инв.№VS0004719 | текущий | апрель | В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.3 | ПС Винниково инв.№ VS0003694 | текущий | апрель | Т-1,Т-2
2.2.30.4 | ПС Таежная инв.№ VS0004484 | текущий | апрель | Т-1,Т-2
2.2.30.5 | ПС Панино инв. №VS0003345 | текущий | апрель | В-35 Максимовка,Таежная
В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.6 | ПС Н-Райчиха инв.№VS0004244 | текущий | сентябрь | В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.7 | ПС № 2 инв.№ VS0004717 | текущий | сентябрь | Т-1,Т-2
2.2.30.8 | ПС Болдыревка инв.№ VS0004219 | текущий | сентябрь | Т-1,Т-2
2.2.30.9 | ПС Чесноково инв.№ VS0003690 | текущий | сентябрь | В-35 Поярково,Т-1
2.2.30.10 | ПС Мебельная инв.№VS0005004 | текущий | сентябрь | В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.11 | ПС Обувная инв.№ VS0004374 | текущий | сентябрь | Т-1,Т-2
3. | Трансформаторные подстанции
АРЭС
АСУ
3.1. | ТП №6 п.Архара инв.№ VS0012530 | капит. | июль | Замена КТПН 400 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (неудовлетво-рительное состояние, сети ОПП)
БСУ
3.2. | ТП №913 с.Отважное инв.№ VS0004009 | капит. | май | Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
3.3. | ТП №1069 с.Грибовка инв.№ VS 0004613 | капит. | октябрь | Замена силового трансформатора 250 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
ИСУ
3.4. | ТП №830 с.Украинка инв.№ VS 0004072 | капит. | июнь | Замена силового трансформатора 100 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
НСУ
3.5. | ТП №815 с.Гуликовка инв.№ VS 0004066 | капит. | июнь | Замена силового трансформатора 100 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
ЗРЭС
ЗСУ-1
3.6. | ТП №45 г.Завитинск инв.№AS0000745 | капит. | август | Замена фундамента, замена трансформатора 250 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (по жалобе ул. Дзержинского многолетний график ремонта)
МРЭС
ПСУ-2
3.7. | ТП №21 с.Поярково инв.№VS0004739 | капит. | июнь | Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.8. | ТП №7 с.Поярково инв.№VS0004726 | капит. | июнь | Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.9. | ТП №52 с.Поярково инв.№VS0005003 | капит. | март | Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.10. | ТП №29 с.Поярково инв.№VS0004747 (котельная) | капит. | сентябрь | Замена фундамента, замена силового трансформатора 400 кВА - 1 шт. (тех. Состояние)
3.11. | ТП №19 с.Поярково инв.№VS0004737 (котельная) | капит. | сентябрь | Замена фундамента, замена силового трансформатора 400 кВА - 1 шт. (тех. Состояние)
ЧСУ
3.12. | ТП №409 с.Н-Чесноково инв.№VS0003771 | капит. | август | Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
ОРЭС
ЕСУ
3.13. | ТП №73 с.Романовка инв.№VS0003846 | капит. | июнь | Замена фундамента, замена КТПН 160/10/0.4 кВА с трансформатором - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.14. | ТП №12 с.Романовка инв.№VS0003845 | капит. | июнь | Замена фундамента, замена КТПН 160/10/0.4 кВА с трансформатором - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
МСУ
3.15. | ТП №303 с.Н-Александровка инв.№VS0004607 | капит. | июнь | Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
РРЭС
Ст.РСУ
3.16. | ТП №301 с.Ст.Райчиха инв.№VS0004274 | капит. | июнь | Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.17. | ТП №393 с.Ст.Райчиха инв.№VS0004599 | капит. | июнь | Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.18. | ТП №306 с.Успеновка инв.№VS0004256 | капит. | июль | Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.19. | трансформаторы 6-10 кВ | капит. | июнь, сентябрь, декабрь | ТМ-160, ТМ-250, ТМ-400 кВА-9 шт
3.20. | ТП № 35 п.Бурея инв.№ VS0004951 | капит. | март | ТМ-250/6 кВ - 1 шт.
3.21. | ТП № 1056 с.Ядрино инв.№ VS0004637 | капит. | март | ТМ-400/10 - 1 шт.
3.22. | ТП № 22 п.Новобурейский инв.№ VS0004976 | капит. | март | ТМ-400/10 - 1 шт.
4. | Здания и сооружения
РРЭС
4.1. | ТП№ 30 г. Райчихинск VS0004794 | тек. | апрель | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.2. | ТП№ 32 г. Райчихинск VS0004796 | тек. | апрель | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.3. | ТП№ 43 г. Райчихинск VS0004802 | тек. | июнь | Замена двери в ЩО-70
4.4. | ТП№ 64 г. Райчихинск VS0004898 | тек. | июнь | Замена двери в помещении Т-2
4.5. | ТП№ 176 г. Райчихинск VS0004826 | тек. | июнь | Замена двери в ЩО-70
4.6. | ТП№ 101 г. Райчихинск VS0004821 | тек. | июнь | Замена двери в ЩО-70
4.7. | ТП №178 г.Райчихинск инв.№ VS0004911 | текущий | февраль | Усиление стен металлоконструкциями
ЗРЭС
4.8. | ТП№710 с. В-Ильиновка VS0004229 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.9. | ТП№1721с.Болдыревка VS0004237 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.10. | ТП№713 с.Болдыревка VS0004224 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.11. | ТП№726 с. Белый ЯР VS0004131 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.12. | ТП№727 с. Белый ЯР VS0004490 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.13. | ТП№703 с. Приображеновка VS0004162 | тек. | август | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.14. | ТП№704 с. Приображеновка VS0004147 | тек. | август | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.15. | ТП№370 с. Ленино VS0004208 | тек. | август | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
МРЭС
4.16. | ТП №528 Чесноковский СУ VS0003789 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.17. | ТП №532 Чесноковский СУ VS0003792 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.18. | ТП №533 Чесноковский СУ VS0003793 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.19. | ТП №534 Чесноковский СУ VS0003799 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.20. | ТП №527 Чесноковский СУ VS0003789 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.21. | ТП №529 Чесноковский СУ VS0003791 | тек. | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
ОРЭС
4.22. | ЗТП №2042 с.Екатеринославка AS0001918 | капит. | июнь | Замена деревянных дверей и ворот на металлические, изготовление и установка вент решеток, устройство кровли из штампнастила. (тех.сост. Здания)
4.23. | ТП №2021 с.Екатеринославка инв.№AS0001938 | капит. | июнь | Замена деревянных дверей и ворот на металлические, изготовление и установка вент решеток, устройство кровли из штампнастила. (тех.сост. Здания)
4.24. | ТП№ 142 с. Переясловка VS0003949 | текущий | июль | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
АРЭС
4.25. | ПС 35/10 кВ П. Ярцево VS0004004 | текущий | август | Ремонт металлического ограждения
4.26. | ПС 35/10 кВ П. Иннокентьевка VS0004002 | текущий | август | Ремонт металлического ограждения
4.27. | ТП №955 с. Ленинское VS0004114 | текущий | август | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
БРЭС
4.28. | ЗТП №52 п.Новобурейск VS0004998 | капит. | октябрь | Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.29. | ЗТП №262 ( VS0004945 ), №205( VS0004928 ),№203( VS0004926 ),№204 ( VS0004927 ), №264 ( VS0004947 ) п.Прогресс | капит. | октябрь | замена дверей (10шт.) на металлические. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.30. | ЗТП № 204 п. Прогресс инв.№ VS0004927 | капит. | ноябрь | Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.31. | ЗТП № 280 п. Новорайчихинск инв.№ VS0004933 | капит. | ноябрь | Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.32. | КТП №12 п. Новобурейский инв.№ VS0004965 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.33. | КТП №14 п. Новобурейский инв.№ VS0004989 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.34. | КТП №22а п. Новобурейский инв.№ VS0004952 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.35. | КТП №25 п. Новобурейск инв.№ VS0004973 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.36. | КТП №28 п. Новобурейск инв.№ VS0004984 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.37. | КТП №24 п. Бурея инв.№ VS0004957 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.38. | КТП №31 п. Бурея инв.№ VS0004980 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.39. | МТП №297 п. Бурея инв.№ VS0004354 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.40. | КТП №35 п. Бурея инв.№ VS0004951 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.41. | ЦРПс. Николаевка инв.№ VS0004327 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.42. | КТП №221 с.Николаевка инв.№ VS0004362 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.43. | КТП №222 с.Николаевка инв.№ VS0004349 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.44. | КТП №230 с. Николаевка инв.№ VS0004308 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.45. | КТП №240 с.Николаевка инв.№ VS0004345 | текущий | сентябрь | Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
База ВЭС
4.46. | Диспетчерский пункт инв.№ VS0002907 | текущий | февраль | Смена мелких покрытий кровель, карнизных свесов
4.47. | Центральный склад инв.№ VS0002890 | текущий | февраль | Заделка трещин в кирпичных стенах, ремонт штукатурки
5. | Транспортные средства
АРЭС
5.1 | УАЗ-220694№ с749ту 28 инв.№ AS0000162 | текущий | август | Замена КПП, переднего, заднего моста
5.2 | ЗИЛ 131 СКБМ № М 018 ОТ 28 | текущий | февраль | Замена карданных валов заднего, переднего мостов,рулевого управления
БРЭС
5.3 | ГАЗ-66 № к957мх 28 инв.№ VS0003595 | текущий | август | Замена переднего редуктора,заднего редуктора
5.4 | УАЗ-3303 гос.№ Е 716 РН 28 инв.№VS0003623 | текущий | февраль | Замена амортизатора
5.5 | ЗИЛ-ММЗ-554 М Г.№ К 951 МХ 28 инв.№VS0003546 | текущий | февраль | Замена амортизатора, вала карданного рулевого управления,ремня насоса ГУР
5.6 | УАЗ-31601 Г.№ К 966 МХ 28 инв.№VS0003598 | текущий | февраль | Замена крестовины, замена подшипников ступиц, замена масляного фильтра
5.7 | УАЗ-469 Б гос.№ К 954 МХ 28 инв.№VS0003624 | текущий | февраль | Замена катушки, замена подшипников ступиц, вала карданного переднего
ЗРЭС
5.8 | УАЗ-3741 гос.№а389мк28 инв.№ AS0000791 | текущий | август | Замена КПП, карданных валов, переднего и заднего мостов,рессор передних и задних
МРЭС
5.9 | ГАЗ-66 к991мх 28 инв.№ VS0003564 | текущий | август | Замена переднего моста,радиатора охлождения,карданных валов
5.1 | МТЗ-82 Г.№ 28 АУ1641 Инв. № VS00005428 | текущий | февраль | Замена генератора
5.11 | ГАЗ-52 ГОС№ К 963 МХ 28 Инв. № VS00003616 | текущий | февраль | Замена диска сцепления, электродвигателя отопления
5.12 | ГАЗ-66 (ЭТЛ-35) Г.№ К 991 МХ 28 Инв. № VS00003564 | текущий | февраль | Замена замка переднего в сборе, замена цилиндра
ОРЭС
5.13 | Т-150 ТЯГАЧ Г.№ 28 АУ1664 инв.№ VS0005410 | текущий | февраль | Замена ленты центрального тормоза, распределителя гидросистемы
СМиТ
5.14 | ПСКБМ-1 гос.№е200рн инв.№ VS0003618 | текущий | сентябрь | Замена двигателя,КПП
5.15 | УАЗ-330362 № н978ун инв.№ VS0012584 | текущий | август | Замена КПП,РКП,переднего моста,заднего моста,рессор
6. | Прочее оборудование
6.1 | Системы учета эл.энергии | текущий | август | Ремонт приборов учета эл. энергии
6.2 | Оборудование СДТУ | текущий | май | Ремонт средств связи
2. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЗЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.
Всего затраты на ремонт
Всего затраты на ремонт
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1 | ВЛ-110-0,4кВ. |  | 1-4 кв.
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1.1. | ВЛ-110кВ. | Кап рем. | 1-2 кв. | рем. линий
1.1.1. | Февральск-Коболдо 1,2 (ZS0003405) | Кап рем. | март-июль | Чистка просеки 97 га.(мех 58 . Ручная 39 (1 га=35700 руб.) (аварийность) (Ц,П, 1.1.)
1.1.2. | Февральск-Коболдо 1,2 (ZS0003405) | Кап рем. | июль | Замена дефектной изоляции ПС 70 - 25 шт. (дефект)
1.1.3. | ВЛ-110 кВ "Белогорск-Серышево" (ZS0003675) | Кап рем. | февраль | Чистка просеки ручным способом 2 га. (многолетний график ремонта)
1.2. | ВЛ-35кВ. | Кап рем. | 1-4 кв. | рем. Линий
1.2.1 | ВЛ-35КВ Коболдо-Токур (ZS0000150) | Кап рем. | июль-сентябрь | Чистка просеки ручным способом 8 га. (многолетний график ремонта)
1.2.2 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск (ZS0000154) | Кап рем. | январь-апрель | Замена П-опор 52 шт. (19,20,26,43,45-51,54-56,59-61,63,64,83-86,88,89,91,92,94,102-109,147,172,174,175,184,185,193-198,208,209,264,273 АП-опор 4 шт. (34,210;245,334.) (многолетний график ремонта)
1.2.3 | ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск (ZS0000154) | Кап рем. | март-июнь | Чистка просеки 51.04 (мех 23.2 руч 27.84 (1 га 34315 руб.) га. (аварийность)
1.2.4 | ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск (ZS0000204) | Кап рем. | январь-декабрь | Чистка просеки ручным способом 15 га. (аварийность)
1.2.5 | ВЛ-35 "Белогорск-Бочкаревка" (ZS0003677) | Кап рем. | август | Замена дефектной изоляции ПС-70 25 шт. (дефект)
1.2.6 | ВЛ-35"Белогорск-Новосергеевка" (ZS0003676) | Кап рем. | февраль-апрель | Замена дефектной изоляции ШФ -35 10 шт. (дефект)
1.2.7 | ВЛ-35"Серышево-Арга" (ZS0003707) | Кап рем. | октябрь-декабрь | Обваловка 9 опор - 93 т
1.2.8 | ВЛ-35 "Белогорск-Бочкаревка" (ZS0003677) | Кап рем. | ноябрь | Обваловка опор 5 шт. - 50 т
1.2.9 | ВЛ-35 кВ "Новокиевка-Угловая" (ZS0006298) | Кап рем. | август | Замена дефектной изоляции оп. 444,445,446,443,304, ШФ-35 - 20 шт. (дефект)
1.2.10 | ВЛ-35 кВ "Амурская-Лесная" (ZS0002938) | Кап рем. | апрель-июнь | Чистка просеки ручным способом - 10,5 га Вырубка деревьев угрожающих падением на провода - 1940 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 1.8 к м
1.2.11 | ВЛ-35 кВ "Сычевка-Гуран" (ZS0003000) | Кап рем. | июль | Замена дефектной изоляции ПС-70- 15 шт. (дефект)
1.2.12 | ВЛ-35 "Сычевка-Загорная" (ZS0002944) | Кап рем. | август | Замена дефектной изоляции ШФ- 35 -10 шт. Замена дефектной изоляции ПС-70- 20 шт. (дефект)
1.2.13 | ВЛ-35 кВ "Амурская-Лесная" (ZS0002938) | Кап рем. | июнь | Замена дефектной изоляции ШФ- 35 -30 шт. Замена дефектной изоляции ПС-70- 20 шт. (дефект)
1.2.14 | ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка (ZS0000272) | Кап рем. | июль | замена дефектной изоляции ШФ-35 - 20 шт., замена траверс, вязок (аварийность)
1.2.15 | ВЛ-35 Мухино-Воскресеновка (ZS0000275) | Кап рем. | май - июль | Чистка просеки ручным способом 1,8 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 2690 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 1.18 к м
1.2.16 | ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка (ZS0000272) | Кап рем. | Май - Июль | Чистка просеки ручным способом 4 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1170 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 0.877 к м
1.3. | ВЛ 6-10кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1.3.1 | Ф-17-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003683) | Кап рем. | март | Замена дефектных промежуточных опор № 208/1,208/2,208/5,77/1,62/10/1
1.3.2 | Ф-12-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003710) | Кап рем. | март | Замена дефектных промежуточных опор № 1/1,1/2,81
1.3.3 | Ф-13-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003697) | Кап рем. | июнь | Замена дефектных промежуточных опор № 190,190/1
1.3.4 | Ф-10-10 ПС "Арга" (ZS0003664) | Кап рем. | октябрь | Замена дефектной промежуточной опоры №4/1
1.3.5 | Ф-6-10 ПС 35/10 "Казанка" (ZS0003706) | Кап рем. | июль | Замена дефектных промежуточных опор №136/4/1,136/8.
1.3.6 | Ф-7-10 ПС 35/10 "Серышево-35" (ZS0004082) | Кап рем. | сентябрь, октябрь | Замена дефектных деревянных опор одностоечной на ж/б 1шт. Замена дефектных деревянных опор с одним укосом на ж/б 1шт.
1.3.7 | Ф-7-10 ПС 35/10 "Серышево-35" (ZS0004082) | Кап рем. | июль-сентябрь | Замена дефектных РТП 6 шт.
1.3.8 | Ф-9-10 ПС 110/35/10 "Серышево-110" (ZS0004081) | Кап рем. | июнь | Замена РТП 1шт
1.3.9 | ф 2-10 ПС Державинка (ZS0003665) | Кап рем. | апрель | Замена одностоечной опоры 4 шт., замена одностоечной с одним укосом ж/б опоры 2 шт . Замена дефектного участка провода АС-35
1.3.10 | Ф 1-10 кВ ПС Широкий Лог (ZS0003631) | Кап рем. | август | Замена дефектной деревянной опоры на Ж/Б - 1шт. (многолетний график ремонта)
1.3.11 | Ф 3-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003631) | Кап рем. | август | Замена дефектной деревянной опоры на ж/б одностоечную 1шт,
1.3.12 | Ф 6-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003629) | Кап рем. | июнь | Замена траверсы с одинарным креплением на траверсы с двойным креплением 9шт. (многолетний график ремонта)
1.3.13 | Ф 10-10 кВ ПС Н-Сергеевка (ZS0003630) | Кап рем. | август | Замена дефектной одностоечной деревянной опоры на ж/б 1шт, с установкой разеденителя РЛНДЗ-10 РТП 16-15. (многолетний график ремонта)
1.3.14 | Ф 1-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003628) | Кап рем. | март | обваловка оп.55/21-55/25 - 70 т (многолетний график ремонта)
1.3.15 | Ф 1-10 кВ ПС Широкий Лог (ZS0003631) | Кап рем. | март | обваловка оп.5-19 - 210 т (многолетний график ремонта)
1.3.16 | Ф.3-10 пс. Уландочка (ZS0006526) | Кап рем. | февраль-март | Чистка просеки ручным способом 2,1 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода пр.20-24,39-34,40-64- 100 шт. (аварийность)
1.3.17 |  | Кап рем. | август | Замена изоляции ШС 10 - 20 шт.
1.3.18 | Ф4-10 пс. Уландочка (ZS0006524) | Кап рем. | август | Замена дефектной изоляции ШС 10 - 30 шт. (аварийность)
1.3.19 | Ф.2-10 пс. Мазаново (ZS0006290) | Кап рем. | апрель | Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.20 | Ф.7-10 пс. Мазаново (ZS0006292) | Кап рем. | апрель | Замена дефектной изоляции ШС-20- 10 шт.
1.3.21 | Ф.4-10 пс. Новокиевка (ZS0006319) | Кап рем. | май | Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.22 | Ф.6-10 пс. Новокиевка (ZS0006331) | Кап рем. | май | Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.23 | Ф.6-10 пс. Новокиевка (ZS0006331) | Кап рем. | март | Обваловка опор ПГС №№ 114-119 - 6 шт., - 60 тн.
1.3.24 | Ф.4-10 пс. Угловая (ZS0006291) | Кап рем. | июль | Обваловка ПГС опор №№ 16,18,19 - 46т.
1.3.25 | Ф.4-10 пс. Угловая (ZS0006291) | Кап рем. | июль | Замена дефектной одност. опоры № 16 (трещина у основания), замена траверсы на повышенную) заменв траверс - 3 шт. Замена дефектной изоляции ШС-10 на ПС-70 - 6 шт. (дефект)
1.3.26 | Ф.5-10 пс. Угловая (ZS0006321) | Кап рем. | июль | Замена дефектной изоляции ШС-10 на ПС-70 на анкерных оп.17,19,20,22 - 24 шт. Замена траверс оп.4,18,19 - 4 шт. (дефект)
1.3.27 | Ф.10-10 пс. Угловая (ZS0006284) | Кап рем. | февраль, март | Замена 1 - стоечных опор № 29,37 на 3-стоечные - 2 шт.; Перетяжка провода в пр.18-37, (дефект)
1.3.28 | Ф.11-10 пс. Угловая (ZS0006309) | Кап рем. | март | Замена дефектных 2-х стоечных опор №№ 21,26 на 3-х стоечные (сквозные трещины), замена траверс (с подвесной изоляцией).
1.3.29 | Ф.11-10 пс. Угловая (ZS0006309) | Кап рем. | апрель | Замена опоры № 22 (трещина у основания) - 1 шт.
1.3.30 | Ф.14-10 пс. Угловая (ZS0006305) | Кап рем. | март | Замена дефектной 1 ст. опоры № 26 - 1шт., замена изоялции на оп. 3 шт., замена траверсы - 1шт.; Установка дополнительной опоры с траверсой и изоляторами в пр.147-148 (длинна пролета 180м);
1.3.31 | Ф.14-10 пс. Угловая (ZS0006305) | Кап рем. | июль | Установка укоса к опоре 146 - 1 шт.; Замена дефектной изоляци на оп. №№ 48,77 - 6 шт.;
1.3.32 | Ф.16-10 пс. Угловая (ZS0006310) | Кап рем. | март | Замена дефектной одностоечной ж/б оп.252 (дефектные) на ж/б - 1 шт.; Ремонт провода наложением бандажа в пр. 61-62,160-161,288-289 - 3 шт. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 83 шт. пр.67-72
1.3.33 | ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Костюковка (ZS0002929) | Кап рем. | май | замена дефектной опор 1шт
1.3.34 | ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Свободный пр.79-150 (ZS0002922) | Кап рем. | июль-август | Замена дефектных изолированных траверс - 80 шт. (аварийность)
1.3.35 | ВЛ-6 кВ Ф27 ПС 10/70 (ZS0002998) | Кап рем. | май | Замена дефектных пром. опор -1 шт.
1.3.36 | ВЛ-10 кВ Ф22 ПС Бузули (отпайка на с.Курган) (ZS0002987) | Кап рем. | март | Замена дефектных пром. опор -11 шт., анкер.-4 шт.
1.3.37 | ВЛ-10 кВ Ф22 ПС Бузули (ZS0002987) | Кап рем. | апрель | Замена дефектного провода АС-25 на АС-35 - 6 пр. км. (аварийность)
1.3.38 | ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Гуран (ZS0003265) | Кап рем. | февраль | обваловка опор 15 шт.150 т
1.3.39 | ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Гуран (ZS0003265) | Кап рем. | май | Замена дефектной изоляции ШС-20 -51 шт.
1.3.40 | ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Желтоярово (ZS0002996) | Кап рем. | август | Замена дефектных деревянных пром. опор на ж/б -2 шт. (с повышенной траверсой 1 шт.
1.3.41 | ВЛ-10 кВ Ф3 РП Семеновка (ZS0002984) | Кап рем. | июнь | Замена дефектной изоляции ШС 20 - 36 шт.
1.3.42 | Ф-26-10 кВ ПС Шимановск (ZS0000270) | Кап рем. | апрель-сентябрь | Замена изоляторов ШС10 30 шт. Замена трехстоечных опор 2 шт. Замена ЛР 2 шт. Замена провода 0,5 км. (в 3 нитки). (аварийность)
1.3.43 | Ф-28-10 кВ ПС Шимановск (ZS0000262) | Кап рем. | апрель-сентябрь | Замена изоляторов ШС 10 36 шт. Замена трехстоечных опор 2 шт. Замена двухстоечных опор 10 шт. Замена одностоечных опор 5 шт. Замена ЛР 5 шт. Замена провода 0,4 км. (в 3 нитки). (аварийность)
| ВЛ 6-10кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
1.3.44 | Ф-2,4 ПС "Южная" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | апрель-сентябрь | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектных опор 15 шт., замена провода 0.5 км. замена дефектной изоляции
1.3.45. | Ф-13 ПС "Пера" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | апрель-сентябрь | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектной опор1 шт., замена провода 0.3 км. замена дефектной изоляции
1.3.46. | Ф-14 ПС "Пера" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | апрель-сентябрь | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектных опор7 шт., замена провода 0.3 км. замена дефектной изоляции
1.4. | ВЛ-0.4кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
1.4.1 | ВЛ-0,4кВ п.Коболдо (ZS0000138) | Кап рем. | июль-сентябрь | Замена дефектных деревянных опор на ж/б опоры -5шт.(№1/1-1/5) (дефект)
1.4.2 | ВЛ-0,4кВ с. Введеново (ZS0003654) | Кап рем. | ноябрь | Замена опор дерево на ЖБ с.Введеново от ТП 12-40 Ф-2-04кВ. Промежуточных-2,Двустоечных-1,
1.4.3 | ВЛ-0.4 с. Водораздельное (ZS0003645) | Кап рем. | август | Замена деревяееых опор на ж/б одностоечных 2, одностоечных с одним подкосом 1 (дефект)
1.4.4 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Воскресеновка (ZS0003655) | Кап рем. | июль, август | Замена деревянных опор на ж/б;одностоечных опор 3шт, опор с одним укосом 1шт. (многолетний график ремонта)
1.4.5 | с.Угловое (ZS0006301) | Кап рем. | август | ТП 24-02: Замена одностоечной опоры № 1/3 на ж/б - 1 шт, замена опоры с одним укосом № 5 -1 шт.
1.4.6 | ВЛ-0,4 кВ с.Рогачевка (ZS0002972) | Кап рем. | июль | замена опор пром.-1 шт., анкер.-1 шт.
1.4.7 | ВЛ-0,4 кВ с. Усть Пера (ZS0002970) | Кап рем. | август, сентябрь | замена опор пром.-3 шт., анкер.-1 шт.,
1.4.8 | ВЛ-0,4 кВ с.Черновка (ZS0002953) | Кап рем. | май, июнь | замена опор пром.-4 шт., анкер.-2 шт.
1.4.9 | ВЛ-0,4кВ с.Петропавловка (ZS0002903) | Кап рем. | июль, август | замена опор пром.-2 шт.,
1.4.10 | ВЛ-0,4 кВ с.Буссе (ZS0002969) | Кап рем. | август | замена дерев. Опор на ж/б опор пром.-1 шт., анкер.-1 шт.
1.4.11 | ВЛ-0,4 кВ с.Буссе (ZS0002969) | Кап рем. | сентябрь | замена опор пром.-2 шт. анкер.-1 шт.
1.4.12 | ВЛ-0,4 кВ с.Москвитино (ZS0002898) | Кап рем. | апрель-июнь | Ремонт с заменой дефектных деревянных опор на ж/б пром.-38 шт., анкер.-15 шт., замена провода , замена вводов: 1фазных-34шт., 3х фазных-1шт. (аварийность)
1.4.13 | ВЛ-0,4 кВ с.Климоуцы (ZS0002911) | Кап рем. | сентябрь | замена опор пром.-2 шт., анкер.-1 шт.
1.4.14 | ВЛ - 0.4 с. Раздольное (ZS0000252) | Кап рем. | апрель-май | Замена опор 5шт. Анкерных опор 1шт.
1.4.15 | ВЛ 0.4 кВ кВ с. Базисное (ZS0000251) | Кап рем. | май-июль | замена опор 5 шт. Анкерные опоры 2 шт. Замена вводов 20 шт, обрезка крон деревьев 35 шт.
1.4. | ВЛ-04кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. линий
1.4.16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | Июль - Август | Замена 15 опор, провода 0,15 км, 38 вводов (аварийность)
1.4.17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | Май - Июнь | Замена 26 опор, провода 0,25 км, 16 вводов (аварийность)
1.4.18 | ВЛ - 0,4кВ от ТП-74 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | Июнь-Июль | Замена 30 опор, провода 0,1км, 43 ввода (аварийность)
1.4.19 | ВЛ - 0,4кВ от ТП-30 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | Апрель Июнь | Замена 56 опор, провода 0,2 км, 57 вводов (аварийность)
2 | ПС-110-35
в том числе:
ПС-110-35кВ
В том числе:
2.1. | ПС-110кВ. |  | 2-3кв | рем. оборудования
В том числе:
Кап ремонт
Средний ремонт
Тек ремонт
2.1.1. | ПС 110/10 Селемджинск (ZS0003407)
| Т-110 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1
| В-10 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | В-10 Т-1, В-ф3, В-ф5
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), июнь | РВ-10 замена на ОПН-10 - 3 шт.
| РЛНД-110 | Кап.рем. | (1 день), июнь | замена РВО-10/400 Л-110 Февральск2
| КРУ-10 | Кап.рем. | (2 дня), июнь | ремонт освещения
2.1.2. | ПС 110/6 Стойба (ZS0000165)
| Т-110 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| В-6 | Тек. рем. | (2 дня), май | В-6 Т-1, В-6 Т-2, В-ф4, В-ф6, В-ф8
| РЛНД-110 | Кап.рем. | (6 дней), май | ЛР-Л-110 Февральск2, ПР-Л-110 Февральск1, ПР-Л-110 Февральск2 с заменой ОСИ - 18шт (ЦП №1.2.)
2.1.3. | ПС 110/35/6 Коболдо (ZS0000167)
| Т-110 | Тек. рем. | (4 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
2.1.4. | ПС 110/35/10 Серышево-110 (ZS0003791)
| Т-110 | Тек. рем. | (4 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2. | ПС-35кВ. |  | 2-3кв | рем. оборудования
В том числе:
Кап ремонт
Средний ремонт
Тек ремонт
2.2.1. | ПС 35/6 Союзная (ZS0000168)
| В-35 | Кап.рем. | (2 дня), июнь | В-35 Т-2 с заменой привода ПРБА на ПП-67к
| РВ-35 | Кап.рем. | (1 день), июнь | РВ-35 замена на ОПН-35 -3 шт.
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (15 дней), июль | замена ЛР-Л-35 Коболдо
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), август | устройство кабельного канала с заменой контрольного кабеля
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (10 дней), август | ремонт ограждения
2.2.2. | ПС 35/6 Токур (ZS0000156)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1
2.2.3. | ПС 35/6 Огоджа (ZS0000158)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (30 дня), июль | изготовление и покраска металлоконструкций для ТН1-35 и ТН2-35 (многолетний план), с монтажом 2-х разъединителей и ОПН-35 - 6шт.
| РЛДН-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | замена РВО-10/400 Л-35 Коболдо 2
| В-6 | Тек. рем. | (2 дня), август | В-6 Т-1, В-6 Т-2, СВ-6, В-ф3, В-ф4, В-ф9, В-ф10, В-ф11
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (5 дней), август | ремонт маслоприемников
2.2.4. | ПС 35/6 Златоустовск (ZS0000155)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (5 дней), август | ШР-35 Т-1, ШР-Л-35 Ольгинск с заменой ОСИ - 6шт. (ЦП №1.2.)
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (2 дня), август | замена РВО-10/400 Л-35 Ольгинск, Л-35 Коболдо
| В-6 | Тек. рем. | (2 дня), август | В-6 Т-1, В-6 Т-2, В-ф2, В-ф3, В-ф6, В-ф8
| ОРУ-35 | Тек. рем. | (1 день), август | текущий ремонт секции шин 35 кВ
| КРУН-10 | Кап.рем. | (2 дня), июнь | ремонт освещения
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), август | укладка кабельного канала - 36м. Замена контрольного кабеля
2.2.5. | ПС 35/6 Ольгинск (ZS0000157)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-2
| Т-10 | Сред.рем. | (2 дня), август | ТСН
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (10 дней), август | ремонт ограждения
2.2.6. | ПС 35/6 Экимчан (ZS0000173)
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (5 дней), сентябрь | ремонт маслоприемников
2.2.7. | ПС 35/10 Мухино (ZS 0000394)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), июль | ТСН-1, ТСН-2
2.2.8. | ПС 35/10 Саскаль (ZS 0000288)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-1
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (6 дней), август | ЛР-Л-35 Георгиевка, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 9шт. (ЦП №1.2.)
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (1 день), август | ШР-35 Т-2 - замена привода
| В-10 | Тек. рем. | (2 дня), май | В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-ф1, В-ф3, В-ф6, В-ф10
2.2.9. | ПС 35/10 Воскресеновка (ZS 0000290)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | ТСН-1, ТСН-2
| ТТ-35 | Кап.рем. | (2 дня), июнь | замена ТТ-35 ТФЗМ на GIF на Л-35 Мухино
2.2.10. | ПС 35/10 Реммаш (ZS 0000289)
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), июль | ТСН-1, ТСН-2 с заменой автоматов и предохранителей
2.2.11. | ПС 35/10 Георгиевка (ZS 0000287)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| В-10 | Тек. рем. | (2 дня), май | В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-ф1, В-ф4, В-ф6
2.2.12. | ПС 35/10 Арга (ZS 0003790)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), июль | Т-1
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | замена вводов В-Л-35 Красноярово - 2шт.
2.2.13. | ПС 35/6 Украина (ZS 0003789)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-1
| РВ-6 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-6 замена на ОПН-6 -3 шт.
2.2.14. | ПС 35/10 Бочкаревка (ZS 0003714)
| Т-35 | Тек. рем. | ( 2 дня), август | Т-1, Т-2
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), август | замена вводов В-Л-35 Поляна - 2шт. (ЦП №1.3.)
| В-35 | Тек.рем. | (5 дней), август | В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Поляна
2.2.15. | ПС 35/10 Поляна (ZS 0003792)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1
| РВ-35 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-35 замена на ОПН-35 -3 шт.
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-10 замена на ОПН-10 -3 шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (10 дней), июнь | ремонт ограждения
2.2.16. | ПС 35/10 Верное (ZS 0003877)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), август | Т-1, Т-2
2.2.17. | ПС 35/10 Казанка (ZS 0003862)
| Т-35 | Тек.рем. | (1 день), июнь | Т-2
2.2.18. | ПС 35/10 Широкий Лог (ZS 0003938)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
2.2.19. | ПС 35/10 Новосергеевка (ZS 0003715)
| Т-35 | Тек.рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), август-сентябрь | монтаж ТТ-Л-35 Белогорск (GIF-40.5)
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), сентябрь | замена вводов В-35 Т-1 - 2шт. (1шт - ЦП №1.3.) + 1шт.
| В-10 | Кап.рем. | (30 дней), август-сентябрь | замена В-10 на вакуумные ВВ-TEL-10-12.5/1000 У2 - 7шт.
| РЗА | Кап.рем. | (5 дней), август-сентябрь | ремонт устройств РЗА с заменой БПНС, УКП
2.2.20. | ПС 35/10 Белоярово (ZS 0006335)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | ТСН-1, ТСН-2
| В-35 | Тек. рем. | (5 дней), июнь | В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Н-ка, В-Л-35 Красн.
| ОРУ=35 | Кап.рем. | (10 дней), июнь | монтаж ОПН-35 - 6шт
2.2.21. | ПС 35/10 Красноярово (ZS 0006371)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня),июль | Т-1
| Т-35 | Сред.рем. | (3 дня), июль | Т-2
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня),июль | ТСН-1, ТСН-2
| КРУН-10 | Кап.рем. | (2 дня),июль | ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 27шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня),июль | укладка кабельного канала - 12м
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (10 дней), май | ремонт ограждения
2.2.22. | ПС 35/10 Сапроново (ZS 0006370)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), июль | ТСН-1, ТСН-2
| КРУН-10 | Кап.рем. | (2 дня), июль | ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 36шт.
2.2.23. | ПС 35/10 Маргаритовка (ZS 0006476)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1
| В-35 | Тек. рем. | (1 день) , май | В-Л-35 Сапр.
| Т-10 | Тек. рем. | (1 день), май | ТСН-1
2.2.24. | ПС 35/10 Угловая (ZS 0006373)
| Т-10 | Тек. рем. | (2 дня), август | ТСН-1, ТСН-2
| РЛНД-35 | Кап.рем. | (2 дня), август | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 12шт. (ЦП №1.2. - 6шт.)+6шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | укладка кабельного канала - 8м. Замена контрольного кабеля
| КРУН-10 | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 27шт.
| В-10 | Кап.рем. | (30 дней), август-сентябрь | замена В-10 на вакуумные ВВ-TEL-10-12.5/1000 У2 - 9шт.
2.2.25. | ПС 35/10 Мазаново (ZS 0006372)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), май | укладка кабельного канала - 16м
2.2.26. | ПС 35/6 10/70 (ZS 0003106)
| В-35 | Кап.рем. | (2 дня), май | замена вводов В-35 Т-1, В-35 Т-2 - 4шт.
2.2.27. | ПС 35/10 Загорная (ZS 0003062)
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), сентябрь | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | ремонт шкафа РЗА Т-1
2.2.28. | ПС 35/10/6 Лесная (ZS 0003057)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), август | Т-1
| Т-35 | Сред.рем. | (2 дня), август | Т-2 (замена резиновых уплотнений)
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), август | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
2.2.29. | ПС 35/10 Желтоярово (ZS 0003063)
| КРУН-10 | Сред.рем. | (2 дня), июнь | ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 12шт.
| В-35 | Тек.рем. | (5 дней), июнь | В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Бузули, В-Л-35 Красноярово с покраской
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), июнь | замена вводов В-35 Т-1 - 1шт.
| В-10 | Тек. рем. | (3 дня), июнь | В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, В-ф1, В-ф2, В-ф4
2.2.30. | ПС 35/10 Новоивановка (ZS 0003139)
| РВ-35 | Кап.рем. | (1 день), август | РВ-35 замена на ОПН -3 шт.
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), август | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
| В-10 | Сред. рем. | (3 дня), август | В-10 Т-1, В-ф1, В-ф7
| КРУН-10 | Кап.рем. | (2 дня), август | ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 9шт., покраска ячеек -100м2
2.2.31. | ПС 35/10 Климауцы (ZS 0003060)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | ремонт кабельного канала - 20м
2.2.32. | ПС 35/10 Сычевка (ZS 0003061)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), сентябрь | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (2 дня), сентябрь | ремонт кабельного канала - 24м
2.2.33. | ПС 35/10 Костюковка (ZS 0003059)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.34. | ПС 35/10 Стройдетали (ZS 0003185)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
| В-35 | Кап.рем. | (3 дня), июнь | В-35 Т-1, В-35 Т-2, с заменой приводов ПП-67 на ПП-67к - 2шт.
| РЗА | Кап.рем. | (3 дня), июнь | ремонт устройств РЗА
2.2.35. | ПС 35/10 Бузули (ZS 0003066)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июль | Т-1, Т-2
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | замена вводов В-35 Т-1 - 2шт.
| В-35 | Кап.рем. | (2 дня), июль | СВ-35 с заменой привода ПЭ-11
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | замена КС и ФП Л-35 Ледяная
2.2.36. | ПС 35/10 Базовая (ZS 0003157)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), июнь | Т-1, Т-2
2.2.37. | ПС 35/10 Пера (ZS 0003156)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| РВ-10 | Кап.рем. | (1 день), май | РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
2.2.38. | ПС 35/10 Восточная (ZS 0003056)
| Т-35 | Тек. рем. | (1 день), май | Т-1, Т-2
| ОРУ-35 | Кап.рем. | (1 день), июль | замена КС, ФП и РВО-10/400 Л-35 Южная1
2.2.39. | ПС 35/10 Южная (ZS 0003064)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дней), июль | Т-1, Т-2
2.2.40. | ПС 35/10 Северная (ZS 0003058)
| Т-35 | Тек. рем. | (2 дня), май | Т-1, Т-2
| В-35 | Кап.рем. | (1 день), май | замена вводов В-Л-35 Бузули - 2шт. (1шт - ЦП №1.3.) + 1шт
2.2.41. | ПС 35/10 Загорная (ZS 0003062)
| Т-35 | Тек.рем. | (1 день), август | Т-1
3. | ТП 10/04кВ. | Кап рем. | 1-4кв. | рем. оборудования
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
3.1. | ТП № 55-01 (ZS0000145), 55-02(ZS0000146), 55-05(ZS0000238), 55-07 (ZS0000239) | Тек. Рем | май | Ремонт ТМ - 4 шт. (многолетний график ремонта)
3.2. | ТП 21-08 (ZS0003765) | Кап рем. | апрель | Замена РТП-10 (дефект)
3.3. | ТП 21-01 (ZS0003838) | Кап рем. | март | Замена РТП-10 (дефект)
3.4. | ТП 23-12 (ZS0003847), 23-05 (ZS0003818) | Кап рем. | июль | Замена РТП-10 - 2шт (дефект)
3.5. | ТП 16-13(ZS0003939), 29-08 (ZS0003716). | Кап рем. | май | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП (многолетний график ремонта)
3.6. | ТП №16-11(ZS0003835), 16-15 (ZS0003720) | Кап рем. | май | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП (многолетний график ремонта)
3.7. | ТП №16-10(ZS0003902), 16-20, 16-24(ZS0003871), 29-02(ZS0003740). | Кап рем. | май , июнь | Замена РТП -. 4 шт. (многолетний график ремонта)
3.8 | ТП 29-12(ZS0003803), ТП 16-10(ZS0003902), ТП16-24(ZS0003871). | Кап рем. | июнь | капитальный ремонт ТМ - 3 шт.
3.9 | ТП 16-16(ZS0003812). | Кап рем. | октябрь | Ремонт площадки ТП (многолетний график ремонта)
3.10 | ТП 14-02(ZS0006350), 14-03(ZS0006412), | Кап рем. | июнь | Ремонт площадки ТП
3.11 | ТП 24-23 (ZS0006391), 24-02 (ZS0006477), 24-24 (ZS0006390) | Кап рем. | май | Установка ОПН-10 - 9 шт., ОПН-0,4 - 9 шт.;
3.12 | ТП 25-01 (ZS0006357), | Кап рем. | апрель | Замена проходных изоляторов - 9 шт.
3.13 | ТП 25-01 (ZS0006357), 25-06 (ZS0006362), 32-15 (ZS0006382) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.14 | ТП 3-14 (ZS0003136) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.15 | ТП 2-43 (ZS0003183) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.16 | ТП 11-04 (ZS0003008), 11-02 (ZS0003169) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.17 | ТП 5-04 (ZS0003128) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.18 | ТП 3-08 (ZS0003109) | Кап рем. | июнь | замена ТМ 250 кВА (дефект)
3.19 | ТП 8-30 (ZS0003072) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.20 | ТП 5-09 (ZS0003028) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.21 | ТП 5-10 (ZS0003027) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.22 | ТП № 5-17 (ZS0003033), № 5-13 (ZS0003034) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.23 | ТП 5-01 (ZS0003030) | Кап рем. | май | замена ТМ 100 кВА (дефект)
3.24 | ТП 6-59 (ZS0003038) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.25 | ТП 7-30 (ZS0003084) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.26 | ТП №9-36 (ZS0000347) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.27 | ТП №9-30 (ZS0000393) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.28 | ТП №9-12 (ZS0000297) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.29 | ТП №9-10 (ZS0003734) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения ТП
3.30 | ТП №9-18 (ZS0000293) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.31 | ТП №9-11 (ZS0000310) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.32 | ТП № 34-01 (ZS0000298) | Кап рем. | октябрь | Ремонт ограждения, .замена ТМ, покраска ТП (дефект)
3.33 | ТП №34-06 (ZS0000396) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ТМ.
3.34 | ТП №34-14 (ZS0000332) | Кап рем. | март | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.35 | ТП №34-07 (ZS0000300) | Кап рем. | май | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.36 | ТП №34-03 (ZS0000299) | Кап рем. | июль | Ремонт площадки обслуживания ТП
3.37 | ТП №34-13 (ZS0000322) ТП №9-10 (ZS0000301) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт площадки обслуживания ТП
3.38 | ТП №9-47 (ZS0000392) | Кап рем. | сентябрь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.39 | ТП №34-18 (ZS0000386) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.40 | ТП №34-10 (ZS0000384) | Кап рем. | июль | Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.41 | ТП №21-22(ZS0003732) | Кап рем. | август | Ремонт ограждения ТП
3.42 | ТП 24-37 (ZS0006421) | Кап рем. | сентябрь | Замена РТП; Замена РВО-10 на ОПН-10 - 3 шт.и РВО-0,4 на ОПН-0,4 - 3 шт.; Покраска КТП - 25 м3
3.43 | ТП №21-15 (ZS0003895), № 21-24 (ZS0003697) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения ТП
| ТП 10/04кВ. Городской РЭС | Кап рем. | 1-4кв. | рем. оборудования
3.44 | ТП № 3, 67, 106, 127, 143,27,30,55,64,76,134. (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | апрель - сентябрь | Ремонт запирающих устройств, ремонт дверей, замена ТМ, замена рубильников, замена автоматов, замена разъединителей, замена аппаратных зажимов, замена ОПН, замена предохранителей, покраска ТП (дефекты)
3.45 | ТП № 44,49,84,134,137,173,176. (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753) | Кап рем. | июнь | Ремонт ограждения ТП
4. | Здания и сооружения: |  |  | ремонт зданий и сооружений
в том числе:
Без Городского РЭС
г. Свободный Городской РЭС
4.8. | Здание конторы РП 2, ГО. Инв. № ZS0005933 | Кап рем. | февраль - март | Ремонт стен и потолков, замена дверей 2 этажа
Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398
4.10. | Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398 | Кап рем. | май - сентябрь | Ремонт ограждения
4.11. | Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398 | Кап рем. | июнь - сентябрь | Ремонт веранды
4.12. | Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398 (вариант для секвестирования) | Кап рем. | май - август | Ремонт твердого покрытия
5 | Транспортные средства | Кап рем. |  | ремонт трнспортных средств
5.1. | Шимановский РЭС, ГТТ, ZS0000401, № 16 94 АУ28. | Кап рем. | 2 кв.2 дня | капремонт спецтехники ГТТ-1шт.
5.2. | Серышевский РЭС, МТЗ -82, ZS0003958, № 19 04 АУ28 | Кап рем. | 3кв.2 дня | капремонт трактора МТЗ -1шт.
5.3. | Селемджинский РЭС, МТЛБ., ZS0003409, № 16 91 АУ28; Мазановский РЭС, МТЛБ, ZS0006407, № 19 10 АУ28; ZS0006478, № 19 11 АУ28. | Кап рем. | 3кв.6 дн. | капремонт МТЛБ-3 шт.
5.4. | СМиТ, КАМАЗ 5410, ZS0000029, О 742 ВВ; ZS0000064, № О 745 ВВ. | Кап рем. | 3кв.8дн. | капремонт авт КАМАЗ 5320-2шт
5.5. | Серышевский РЭС, ЗИЛ -131, ZS0004001, № О 691 ВВ. | Кап рем. | 2 кв.3 дн. | капремонт авт ЗИЛ-131-1шт
5.6. | Центральный РЭС, УАЗ, ZS0003249, № О 710 ВВ; Серышевский РЭС, УАЗ, ZS0004000, № О 678 ВВ, ZS0004002, № О 680 ВВ; Мазановский РЭС, УАЗ, ZS0000486, № О 693 ВВ. | Кап рем. | 3кв.12дня | капремонт автомобиля УАЗ-4 шт
5.7. | Селемджинский РЭС, ДТ - 75, ZS0000169, № 16 89 АУ28, ZS0000160, № 16 90 АУ28; Мазановский РЭС, ДТ - 75, ZS0000845, № 19 08 АУ28. | Кап рем. | 3кв.12 дня | капремонт трактора ДТ-75-3шт
5.8. | Центральный РЭС, ГАЗ - 66, ZS0003239, № О 718 ВВ; Серышевский РЭС, ГАЗ - 66, ZS0003966, № О 689 ВВ; Мазановский РЭС, ГАЗ - 66, ZS0006487, № О 804 ВВ. | Кап рем. | 3кв.12дня | капремонт авт ГАЗ-66-3шт.
5.9. | Шимановский РЭС, ГАЗ - 71, № 16 98 АУ28. | Кап рем. | 3кв.5дн. | капремонт ГАЗ - 71
6 | Прочие объекты | Кап рем. | 2-3 кв.
6.1. | Оборудование СДТУ | Кап рем. | 1-4кв | Ремонт оборудования СДТУ
6.1.1. | РЕТРАНСЛЯТОР VXR-7000 V код.AS0002963 | Кап рем. | 1 кв. 2 дня | Ремонт ретранслятора с заменой репитера VXR-7000
6.1.2. | Автоматическая телефонная станция SI2000 код. AS0000422 | Кап рем. | 1 кв. 2 дня | Ремонт АТС SI2000 с заменой платы SAC - аналаговая (UTA5011EG020, Z05162103) 32 - АБ
6.1.3. | Автоматическая телефонная станция SI2000 код. AS0000066 | Кап рем. | 1 кв. 2 дня | Ремонт АТС SI2000 с заменой платы SAC - аналаговая (UTA5011EG020, Z05162103) 32 - АБ
6.1.4. | Регистратор диспетчерских переговоров Phantom Eco код. AS0000546 | Кап рем. | 2 кв. 2 дня | Ремонт регистратора диспетчерских переговоров Phantom Eco с заменой платы РН 4А
6.1.5. | Автоматическая телефонная станция МД 110 код. ZS000668 | Кап рем. | 2 кв. 2 дня | Ремонт автоматической телефонной станции МД 110 с заменой платы на 10-ТЧ каналов ЗАК (ROF 1377992/1, R2A, 1VF/2VF UNIT)
6.1.6. | Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА код. AS0001178 | Кап рем. | 3 кв. 2 дня | Ремонт источника бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА с заменой двух силовых плат META SYSTEM S2163 LS/E
6.1.7. | Оборудование телемеханики ПС 35/10 "БУЗУЛИ" ZS0003066 | Кап рем. | 3 кв. 2 дня | Ремонт оборудования ТМ с заменой 6 КЭЯ(100 В)
6.2. | Оборудование И.Т. | Кап рем. | 1-4кв | Ремонт оборудования И.Т.
6.3. | Система учета эл. энергии. | Кап рем. | 1-4кв | Ремонт систамы учета эл. энергии
3. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "СЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.
Всего ремонт
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1 | ВЛ-110 кВ
1.1.1. | ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский SS0000153 | капитальный | февраль-апрель | 1.Замена деревянных промежуточных опор - 10 шт. 2.Замена траверс - 30 шт. 3. Замена деревянной анкерной опоры - 1 шт. 4. Бурение котлованов, установка ж/б приставок 16 шт для переноса 6 промежуточных опор и 1 анкерной опоры на новые приставки. 5. Выправка ж/б опор - 10 шт. 6. Ремонт сколов ж/б опор - 15 опоры
1.1.2. | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная SS0000154 | капитальный | июнь-август | 1.Замена изоляторов - 8 шт.
1.1.3. | ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки SS0000155 | капитальный | июнь-август | 1.Ремонт фундаментов - 1 шт. оп № 93. 2. Замена изоляторов - 2 шт.
1.1.4. | ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам SS0000158 | капитальный | сентябрь - октябрь | 1. Чиска просеки в ручную - 2 га 2. Замена изоляторов - 10 шт 3. Выправка опор - 2 шт.
1.1.5. | ВЛ-110 кВ Сковородино-Невер SS0000157 | капитальный | март- ноябрь | 1. Чиска просеки в ручную - 1 га 2. Замена изоляторов - 10 шт
1.1.6. | ВЛ-110 Тында- Эльга SS0000156 | капитальный | март- ноябрь | 1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляции 15шт
1.1.7. | ВЛ-110 кВ Светлая-Овсянка 02 SS0000159 | капитальный | январь-декабрь | 1.Чистка просеки механизирова - 18 га (в т.ч ЦП №1.1) 2. Чистка просеки вручную-12 га (в т.ч ЦП №1.1) 3. Валка угрожающих деревьев - 6 шт. 4. Расширение просеки - 2 пролета
1.1.8. | ВЛ-110 кВ Светлая - Мехзавод SS0000160 | капитальный | январь-апрель | 1. Чистка просеки вручную-3 га
1.2. | ВЛ-35 кВ
1.2.1. | ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи SS0000138 | капитальный | сентябрь | 1.Выправка опор поперек оси- 5 шт. 2. Замена изоляторов - 3 шт.
|  |  | август-сентябрь | 1.Выправка опор поперек оси- 10 шт. 2. Замена изоляторов - 6 шт. 3. Валка угрожающих деревьев - 8 шт
1.2.2. | ВЛ-35кВ Чалбачи-Юбилейный SS0000152 | капитальный | август-сентябрь | 1.Выправка опор поперек оси- 12 шт. 2. Замена изоляторов - 6 шт.(в т.ч ЦП№
1.2.3. | ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01 SS0000137 | капитальный | сентябрь | 1.Выправка опор - 7 шт.
1.2.4. | ВЛ-35 Тында-Аэропорт AS0001695 | капитальный | февраль-май | 2. Механизированная чистка просеки оп № 1-57 - 35 га (в т.ч ЦП №1.1) 3. Вырубка поросли вручную 2 га (в т.ч ЦП №1.1)
|  |  | июнь-июль | 4. Выправка опор 7шт 5. Замена изоляции 15шт
1.2.5. | ВЛ-35 Тында- Сети SS0000146 | капитальный | март-ноябрь | 1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляции 15шт 3. Выправка опор 3шт
1.2.6. | ВЛ-35 Тында- Строительная 1,2 SS0000148 | капитальный | март-ноябрь | 1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляции 15шт
1.2.7. | ВЛ-35 Ключевая-Черняево SS0000141 | капитальный | март-ноябрь | 1. Замена одностоечной ж/б опоры -1 шт. 2. Замена изоляторов на ШФ-35 - 5 шт. 3. Выправка ж/б опор - 5 шт.
1.2.8. | ВЛ-35 Магдагачи-Толбузино SS0000142 | капитальный | февраль-май | 1. Механизированная чистка просеки - 70 га 2. Обваловка опор - 15 шт.
|  |  | август-октябрь | 1. Выправка ж/б опор - 7 шт. 2. Замена изоляторов - 5 шт.
1.2.9. | ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда SS0000143 | капитальный | май-сентябрь | 1. Вырубка поросли вручную 0.5 га 2. Замена изоляции 6 шт
1.2.10. | ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск SS0000140 | капитальный | май-сентябрь | 1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 10 шт 3. Выправка опор - 3 шт.
1.2.11. | ВЛ-35 Бам-Тахтамыгда AS0002425 | капитальный | август-сентябрь | 1. Вырубка поросли вручную 0.5 га 2. Замена изоляции 4 шт
1.2.12. | ВЛ-35 Базовая -Речная SS0000135 | капитальный | май-сентябрь | 1. Замена изоляции 6 шт
1.2.13. | ВЛ-35 Светлая-Энергия 1 SS0000150 | капитальный | март-апрель | 1. Вырубка поросли вручную 0.2 га 2. Чистка просеки мех способом - 18 га
1.2.14. | ВЛ-35 Светлая-Энергия 2 SS0000136 | капитальный | март-май | 1. Вырубка поросли вручную 0.2 га 2. Замена изоляции 3 шт
1.2.15. | ВЛ-35 Энергия - Базовая 1 SS0000150 | капитальный | август-сентябрь | 1. Замена изоляции 2 шт
1.2.16. | ВЛ-35 Энергия - Базовая 2 SS0000144 | капитальный | август-сентябрь | 1. Замена изоляции 5 шт
1.2.17. | ВЛ-35 Светлая - Протока SS0000151 | капитальный | февраль-июль | 1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 3 шт 3. Чистка просеки мех способом - 9 га
1.2.18. | Отпайка от ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда на ПС Таежная AS0002437 | капитальный | май-сентябрь | 1. Замена изоляции 4 шт
1.2.19. | Отпайка от ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак на ПС Улак SS0000174 | капитальный | март-май | 1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 2 шт
1.3. | ВЛ-10-6 кВ
1.3.1. | ВЛ-10(6) кВ Овсянсковский СУ 1.SS0000104 2.SS0000113 3.SS0000099 4.SS0000101 | капитальный | сентябрь | 1.Выправка опор -17 шт.
1.3.2. | ВЛ-10 кВ Юбилейный-Поляковский ф№3 ПС Юбилейный SS0000134 | капитальный | август-сентябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 18 шт. 2. Замена изоляторов - 8 шт. 3. Валка угрожающих деревьев - 6 шт.
1.3.3. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Рублевка ф№8 ПС Чалбачи SS0000127 | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 19 шт.
1.3.4. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Умлекан ф№5 ПС Чалбачи SS0000114 | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 14 шт. 2. Чистка просеки в ручную 3 га.
1.3.5. | ВЛ-10 кВ Чалбачи Ф№3 ПС Чалбачи | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 6 шт.
1.3.6. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Алгач ф№16 ПС Чалбачи SS0000161 | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 12 шт.
1.3.7. | ВЛ-10 кВ Чалбачи-Березовка ф№11 ПС Чалбачи SS0000119 | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 13 шт.
1.3.8. | ВЛ-10 кВ Овсянка-Николаевка ф№1ПС Овсянка SS0000101 | капитальный | август-октябрь | 1. Выправка опор поперек оси - 28 шт.
1.3.9. | ВЛ-6 кВ "Октябрьский" ф. 4 SS0000170 | капитальный | май-декабрь 2013 | 1. Выправка деревянных опор - 5 шт. 2. Замена промежуточных деревянных опор - 3 шт. 3. Установка РЛНД-10/400 - 1 шт. 4. Подрезка крон деревьев - 10 шт.
1.3.10. | ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№16 Гулик, ф№19 РТС, ф№20 Орбита ПС Светлая ф №39 ПС Мехзавод ф 9 Временный ПС Энергия ф№4 Мехзавод ПC Энергия ф№7 Уткинский ПС Речная ф№5 Мухинский ПС Речная ф№15 ПС Исток Ф №6 ПС Базовая Ф № 16 ПС Энергия 1. SS0000107 2. SS0000112 3. SS0000102 4. AS0002660 5. AS0002618 6. AS0002765 7. AS0002750 8. AS0002722 9. AS0002671 10. AS0002771 | капитальный | февраль-март | 1. Замена опор - 8 шт 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Ремонт с заменой ЛР-2 шт. 4. Выправка опор - 10 шт. 5. Подрезка крон деревьев - 50 шт. 6. Ручная чистка просеки - 4 га. 7. Чистка просеки мех способом - 16 га 8. Замена кабельных вставок - 0.2 км 9. Замена кабельных муфт 8 шт
1.3.11. | ВЛ-10(6) кВ Магдагачинского СУ ф №6 Поселок ПС Гонжы-Тяга, отпайка от ф№1 ПЭ-Запад ПС Гонжа-Тяга ф№12 Аэропорт ПС Магдагачи 1.АS 0002547 2.AS 0002544 3.AS 0000165 | капитальный | февраль- ноябрь | 1. Замена опор-10 шт. 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Замена ЛР-1 шт. 4. Ремонт контура заземления - 3 шт. 5. Замена кабельных вставок - 0.2 км. 6. Выправка опор - 15 шт. 7. Замена РВ на ОПН - 15 шт. 8. Валка угрожающих деревьев - 40 шт. 9. Замена кабельных муфт 8 шт
1.3.12. | ВЛ-10(6) кВ Тыгдинского СУ ф.№21 РРС-1 ПС Сиваки ф№2 Поселок ПС Чалганы ф№2 КЧЧ ПС Чалганы-Тяга ф№14 Сиваки ПС Сиваки ф№2 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№4 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№5 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№8 Сельхозтехника ПС Ключевая ф№4 Тыгда ПС Ключевая 1. SS0000088 2. AS0002534 3. AS0002541 4. AS0002555 5. AS0002560 6. AS0002566 7. AS0002556 8. AS0002526 9. AS0002517 | капитальный | февраль- ноябрь | 1. Замена опор-15 шт. 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Установить ЛР-1 шт. 4. Ремонт контура заземления - 2 шт. 5. Замена кабельных вставок - 5 шт. 6. Выправка опор - 10 шт. 7. Замена РВ на ОПН - 12 шт. 8. Валка угрожающих деревьев - 40 шт. 9. замена кабельных муфт 10 шт. 10 чистка просеки в ручную - 4 га
1.3.13. | ВЛ-10(6) кВ Сковородинского СУ ф№4 Н.Поселок ПС Невер ф №4 Лесной ПС Сковородино ф№12 Поселок ПС Ольдой ф№13 Солнечный ПС Бам ф№1 ПС Бам-тяга ф№5 5-ий км.ПС Сковородино 1.AS0002388 2.AS0002472 3.AS0002463 4.AS0002462 5.AS0002402 6.AS0002430 7.AS0002433 8.AS0002448 9.AS0002416 | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Замена провода - 0.5 км 3. Чистка просеки в ручную 6 га, 4. Установка ЛР-10 - 1 шт. 5. Выправка опор с установкой оттяжек - 25 шт. 6. Замена изоляторов - 20 шт.
1.3.14. | ВЛ-10(6) кВ Джалиндинского СУ ф№11 Джалинда ф№3 Албазино ПС джалинда 1.AS0002407 2.SS0000109 3.SS0000125 | капитальный | февраль- ноябрь | 1.Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Чистка просеки в ручную 4 га, 3. Установка ЛР-10 - 1 шт. 4. Выправка опор - 10 шт. 5. Замена изоляторов - 20 шт. 6. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0.05 км
1.4. | ВЛ-0,4 кВ
1.4.1. | ВЛ-0,4 кВ с.Овсянка SS0000074 | капитальный | июнь-июль | 1. Замена провода А-35*3+1*25 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,6 км 2. Замена наружных вводов -30шт
1.4.2. | ВЛ-0,4 кВ с. Юбилейный SS0000164 | капитальный | апрель-август | 1. Замена воздушных вводов в жилые дома на СИП 2*16 - 124 шт.
1.4.3. | ВЛ-0,4 кВ Чалбачинского СУ 1.SS0000167 2.SS0000083 3.SS0000064 4.SS0000079 | капитальный | апрель-август | 1.Замена одностоечных деревянных опор на Ж/Б - 22 шт.
1.4.4. | ВЛ-0,4 кВ п. Бомнак SS0000080 | капитальный | апрель-август | Замена вводов на СИП 1.однофазных - 175 шт. 2.трехфазных - 10 шт.
1.4.5. | ВЛ-0,4 кВ с.Октябрьский СУ SS0000171 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на одностоечные деревянные опоры - 20 шт. 2.Замена двухстоечных деревянных опор на двухстоечные деревянные опоры -4 шт. 3.Подрезка крон деревьев - 30 шт. 4. Замена провода АС-16 на АС-50- 2,0 км.
1.4.6. | ВЛ-0,4 кВ г.Зея 1.AS0002786 2.AS0002772 3.AS0002759 4.AS0002724 5.AS0002672 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Перетяжка провода - 1 км 4. Обърезка крон деревьев -40 шт. 5. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ -1 км.
1.4.7. | ВЛ-0,4 кВ Магдагачинского СУ 1.AS0002516, 2.AS0002546 3.AS0002580. 4.AS0002554 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 28 шт. 3. Замена вводов в жилые дома - 42 шт. 4. Перетяжка провода - 2 км 5. Обърезка крон деревьев - 30 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 2 км.
1.4.8. | ВЛ-0,4 кВ Тыгдинского СУ 1. AS0002574 2. AS0002543 3. AS0002533 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП- 20шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП- 20 шт. 5. Обърезка крон деревьев - 30 шт. 6. Монтаж провода на СИП 3*50+1*54.6 для разделения фидеров - 0.6 км
1.4.9. | ВЛ-0,4 кВ Черняевского СУ 1. SS0000075 2. SS0000073 3. SS0000063 | капитальный | январь-декабрь | 1. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП- 20шт. 2. Замена вводов в жилые дома проводом СИП- 20 шт. 3. Обърезка крон деревьев - 30 шт.
1.4.10. | ВЛ-0,4 кВ Сковородинского СУ 1. AS0002476 2.AS0002445 AS0002446 AS 0002444 3. AS0002431 4. AS0002417 5. AS0002387 6. AS0002461 7. AS0002432 8. AS0002471 9. AS0002465 10. AS0002473 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 4. Перетяжка провода - 1 км 5. Обърезка крон деревьев -40 шт. 6.Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1 км
1.4.11. | ВЛ-0,4 кВ Джалиндинского СУ 1. AS0002406 2. SS0000069 3. AS0002439 4. AS0002436 | капитальный | январь-декабрь | 1.Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома - 40 шт. 5. Обърезка крон деревьев - 28 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ -0.8 км.
2. | Оборудование подстанций
2.1 | ПС-110 Горная SS0000383 | капитальный | май-сентябрь | 1.Замена ТСН-1, ТСН-2 (усиление металлоконструкции, восстановление заземления)-2 шт. 2.Замена силового кабеля 6 кВ от ЗРУ-6 кВ до ТСН-1,2 - 0,6 км 3. РЛНД-110 -2шт.(ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1)
2.2 | ПС 110 Дамбуки SS0000382 | капитальный | май-сентябрь | 1.Замена ТСН-1, (усиление металлоконструкции, восстановление заземления)-1 шт. 2.Замена силового кабеля 6 кВ от ЗРУ-6 кВ до ТСН-1,2 - 0,6 км. 3.РЛНД-110 -5шт.(ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ЛР ВЛ-110 Горная)) 4. С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1) 5. ВМГ-10 -1шт.(МВ-6 Площадка)
2.3. | ПС110 Эльга SS0000384 | капитальный | май-сентябрь | 1. ОД - 2 шт КЗ - 2 шт (ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2) 2. РНДЗ-110 - 4 шт с заменой приводов.
2.4. | ПС 110 Бам SS0000405 | капитальный | июнь-июль | РНДЗ-110 -8шт.(ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ШР-110 Т-2, ШР РП-110-2, ШР ТН-110 2С, РРП-110-1, РРП-110-2)
2.5 | ПС 110 Мехзавод SS0000386 | капитальный | май-сентябрь | 1. Замена проходных изоляторов 10 кВ в ЗРУ-10 кВ - 3 шт. 2. МВ-10 кВ -4 шт.
2.6 | ПС Речная SS0000404 | капитальный | сентябрь | ВМПП-10 -2шт.(МВ-10 Уткинский, Мухинский)
2.7 | ПС Исток SS0000392 | капитальный | июль | ВМПП-10 -4 шт.(МВ-10 ВЗЛПХ, уткинский, Мухинский, Молокозавод)
2.8 | ПС Протока SS0000403 | капитальный | июнь-июль | С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2)
РЛНД-35 -1шт.(ШР-35 Т-2)
Покраска ограждения
2.9 | ПС Толбузино SS0000394 | капитальный | май | ВТ-35 -1шт.(МВ-35 Т-2)
2.1 | ПС Черняево SS0000397 | капитальный | май-август | Ремонт настила КРУ-10 ВМГ-10 -1шт.(МВ-10 Калиновка)
2.11 | ПС Аэропорт AS0001696 | капитальный | сентябрь | С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1)
РНДЗ-35 -1шт.(ЛР ВЛ-35 Тында)
|  |  | май-июнь | Ремонт силового трансформатора Т-1
2.12 | ПС Строительная SS0000399 | капитальный | август | 1. С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2) 2. Ремонт ОРУ-35 кВ с заменой крышек лотков - 18 шт.
2.13 | ПС Овсянка SS0000389 | капитальный | май-август | 1. Ремонт деревяннго настила 2. Ремонт ОРУ-35 кВ покраска обрудования
2.14 | ПС Чалбачи SS0000390 | капитальный | май-август | 1. Ремонт деревяннго настила
2.15 | ПС Соловьевская SS0000395 | капитальный | май-август | 1. Ремонт деревянного ограждения
2.16 | ПС Невер SS0000396 | капитальный | май-август | 1. Ремонт РНДЗ-35 кВ - 6 шт с заменой
2.17 | ПС110 Горная SS0000383 | текущий | январь-декабрь | ТМН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2)
МКП-110 -1шт.(МВ-110 Т-2)
РЛНД-110 -5шт.(ТР-110 Т-2, ШР ВЛ-110 Дамбуки, ЛР ВЛ-110 Дамбуки, ЛР ВЛ-110 Светлая, ШР ТН-110 2С)
С-35 -2шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2)
2.18 | ПС 110 Дамбуки SS0000382 |  | январь-декабрь | ТМТН-10000 -2шт.(Т-1, Т-2)
С-35 -3шт.(МВ-35 Т-2, МВ-35 Резерв, СМВ-35)
НАМИ-35 -1шт.(ТН-35 1С)
РЛНД-35 -2шт.(ШР ТН-35 1С, ШР ТН-35 2С)
2.19 | ПС 110 Октябрьская SS0000380 |  | январь-декабрь | ТМН-6300 -1шт.(Т-1)
ВВ-10 - 3 шт
2.2 | ПС110 Мехзавод SS0000386 |  | январь-декабрь | ТРДН-40000 -1шт.(Т-1), ТРДН-25000 -1шт.(Т-2)
2.21 | ПС110 Эльга SS0000384 |  | январь-декабрь | ТРДН-40000 -1шт.(Т-1)
2.22 | ПС 110Бам SS0000405 |  | январь-декабрь | ТМТН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2)
МКП-110 -3шт.(МВ-110 Т-1 МВ-110 Т-2, СМВ-110)
РНДЗ-110 -3шт.(ШР СМВ-110 1СШ, ШР СМВ-110 2СШ, ШР ТН-110 1СШ)
НКФ-110 -1шт.(ТН-110 2СШ)
С-35 -1шт.(СМВ-35)
РНДЗ-35 -8шт.(ШР СМВ-35 2С, ШР ТН-35 2С, ЛР ВЛ-35 Тахтамыгда, ШР ВЛ-35 Тахтамыгда, ЛР ВЛ-35 Муртыгит, ШР ВЛ-35 Муртыгит, ЛР ВЛ-35 Монголи, ШР ВЛ-35 Монголи)
ТФЗМ-35 -1шт.(ТТ-35 Муртыгит)
ТМ-250 -1шт.(ТСН-35)
2.23 | ПС Бомнак SS0000400 |  | январь-декабрь | ТМН-1600 -2шт.(Т-1, Т-2)
ВТ-35 -2шт.(МВ-35 Т-1,МВ-35 Т-2)
2.24 | ПС Улак SS0000406 |  | январь-декабрь | ТМН-1600 -1шт.(Т-1)
2.25 | ПС Протока SS0000403 |  | январь-декабрь | ТМН-4000 -2шт.(Т-1, Т-2)
РЛНД-35 -5шт.(ШР-35 Т-1, СР РП-35 1С, СР РП-35 2С, ЛР ВЛ-35 Сетлая-01, ЛР ВЛ-35 Сетлая-02)
ТФЗМ-35 -2шт.(ТТ-35 Т-1, ТТ-35 Т-2)
3НОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 2С)
2.26 | ПС Речная SS0000404 |  | январь-декабрь | ТМН-10000 -1шт.(Т-1)
2.27 | ПС Исток SS0000392 |  | январь-декабрь | ТМ-4000 -1шт.(Т-1), ТМН-6300 -1шт.( Т-2)
РЛНД-35 -2шт.(ЛР ВЛ-35 Сетлая-01, ЛР ВЛ-35 Сетлая-02)
С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2)
2.28 | ПС Чалбачи SS0000390 |  | январь-декабрь | ТМ-1600 -1шт.(Т-1),ТМ-1000 -1шт.(Т-21)
РНДЗ-35 -5шт.(ТР-35 Т-1,ТР-35 Т-2, ЛР Вл-35 Овсянка, ШР ВЛ-35 Юбилейный, ЛР ВЛ-35 Юбилейный)
2.29 | ПС Юбилейная SS0000402 |  | январь-декабрь | ТМ-1000 -1шт.(Т-1)
2.3 | ПС Базовая SS0000391 |  | январь-декабрь | ТМН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2)
С-35 -2шт.(Т-1, МВ-35 Речная), ВМД-35 1шт.(Т-2)
РЛНД-35 -1шт.(ТР-35 Т-2)
ТФЗМ-35 -2шт.(ТТ-35 Энергия-01, ТТ-35 Энергия-02)
ЗНОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 2С)
2.31 | ПС Овсянка SS0000389 |  | январь-декабрь | ТМ-4000 -2шт.(Т-1, Т-2)
С-35 - 3шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Чалбачи)
РЛНД-35 -7шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Чалбачи, ЛР ВЛ-35 Чалбачи, ЛР ВЛ-35 Светлая-01, ЛР ВЛ-35 Светлая-02, СР-35)
2.32 | ПС Толбузино SS0000394 |  | январь-декабрь | ВТ-35 -1шт.(МВ-35 Т-2) Т-1, Т-2
2.33 | ПС Черняево SS0000397 |  | январь-декабрь | РНДЗ-35 -5шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, 1ТР-35 Т-2, 2ТР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Ключевая)
2.34 | ПС Строительная SS0000399 |  | январь-декабрь | ТМН-10000 -2шт.(Т-1, Т-2)
С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1)
2.35 | ПС Невер SS0000396 |  | январь-декабрь | ТМ-1600 -1шт.(Т-1), ТМ-2500 -1шт.(Т-2)
С-35 -2шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Соловьевск)
2.36 | ПС Джалинда SS0000398 |  | январь-декабрь | ТМН-2500 -2шт.(Т-1, Т-2)
ВВ-10 - 3 шт
2.37 | ПС Соловьевская SS0000395 |  | январь-декабрь | ТМН-6300 -1шт.(Т-1), ТМН-4000 -1шт.(Т-2)
С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1)
РЛНД-35 -10шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Инагли, ШР ВЛ-35 Инагли, ЛР ВЛ-35 Уркан, ШР ВЛ-35 Уркан, ЛР ВЛ-35 Невер, ШР ВЛ-35 Невер, ШР РВ-35 2С, ЛР Вл-6 Янкан)
ЗНОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 РЗА)
2.38 | ПС Ольдой AS0002426 |  | январь-декабрь | ТМН-6300 (Т-1)
3. | Трансформаторные подстанции
3.1 | ТП-10/0,4 кВ п. Горный SS0000365, SS0000366, SS0000367, SS0000368 | капитальный | апрель-август | 1. Покраска ТП - 1шт. 2. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 3. Замена ИП-10 - 3 шт.
3.2 | Трансформаторный цех | капитальный | январь-декабрь | ТМ-160 -3 шт ТМ-250 - 3 шт ТМ-400 - 3 шт ТМ-630 - 2 шт. ТМ-100 - 2 шт.
3.3 | ТП-6-10/0.4 кВ Зейского СУ AS0002723, AS0002559, AS0002794, AS0002664, AS0002661, AS0002656, AS0002783, AS0002701, AS0002645, AS00022761 | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 15 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 15 шт 6. Замена ВН-10 - 3 шт. 7. Ремонт ограждения ТП № 3, 7, 9, 8. Ремонт дверей ТП №56, РТС
3.4 | ТП-6-10/0.4 кВ Магдагачинского СУ AS0002496, AS0002501, AS0002500, AS0002505, AS0002506, AS0002489, AS0002490, AS0002507, AS0002509, AS0002515 | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена РВ на ОПН-10 - 6 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 12 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 8 шт 6. Замена ВН-10 - 1 шт.
3.5 | ТП-6-10/0.4 кВ Тыгдинского СУ AS0002558, AS0002538, AS0002535, AS0002570, | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена РВ на ОПН-10 - 3 шт 2. Покраска ТП - 5 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена ИП-10 - 6 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 5 шт
3.6 | ТП-6-10/0.4 кВ Сковородинского СУ AS0002422, AS0002442, AS0002427, AS0002459 | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 15 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 6 шт 6. Замена ВН-10 - 1 шт.
3.7 | ТП-6-10/0.4 кВ Джалиндинского СУ AS0002414, AS0002415, AS0002440, AS0002412, AS0002413, AS0002409. | капитальный | январь-декабрь | 1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена ИП-10 - 6 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 5 шт
4. | Здания и сооружения
4.1. | Ремонт зданий ТП Зейского РЭС AS0002730, AS0002612, AS0002596, AS0002697, AS0002741 | кап. ремонт | май-август 2013 | Ремонт кровель, ремонт пола, покраска стен и потолка
4.2. | Ремонт здания ОПУ ПС Аэропорт AS0001696 | кап. ремонт | июнь-июль 2013 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, замена оконных блоков
4.3. | Устройство потолка типа "Армстронг" в помещениях зданий конторы и диспетчерского пункта SS0000028, SS0000040 | кап. ремонт | март-декабрь 2013 | Устройство потолка типа "Армстронг"
4.4. | Замена оконных блоков в помещениях зданий конторы и диспетчерского пункта SS0000028, SS0000041 | кап. ремонт | май-июнь 2013 | Замена оконных блоков на ПВХ
4.5. | Ремонт системы отопления в зданиях базы СП "СЭС" SS0000028, SS0000042, SS0000023 | кап. ремонт | август-сентябрь 2013 | Замена регистров и радиаторов отопления
4.6. | Ремонт ограждения территории базы СП "СЭС" SS0000022 | кап. ремонт | сентябрь-октябрь 2013 | Замена деревянных столбов на металлические, монтаж профилированного настила, закрепление колючей проволоки "Егоза"
5. | Транспортные средства
5.1 | УАЗ-39094 №М661МС, №Х745КА, №Х746КА SS0004819 SS0004820 SS0000809 | капитальный | август-декабрь | Замена мостов, КПП, раздаточной коробки, ДВС.
5.2 | Газ- 3308 №А053РР AS0000394 | капитальный | сентябрь | Замена КПП и раздаточной коробки
5.3 | Буровые установки № А305ВМ, А996ХН, А571УУ AS0001908 | текущий | май | Замена резцов и забурников
5.4 | Вездеход МТЛБ №1630 АУ SS0000794 | капитальный | июнь | Замена фрикционов, Замена втулок наружних больших и малых
5.5 | Вездеход ГТСМ №1627 АУ SS0000791 | капитальный | июль-октябрь | Ремонт ходовой части
5.6 | Вездеход ГТТ №1629АУ SS0000790 | капитальный | август-сентябрь | Замена гусениц - 1 комп (2 шт)
5.7 | Трактор ДТ-75 №1620 АУ SS0000422 | капитальный | июль-август | Замена гусениц - 1 комп (2 шт)
6. | Прочие
6.1 | Ремонт оборудования АИИСКУЭ | капитальный | июнь-декабрь | Ремонт с заменой датчиков мощности, пультов для РИМ, замена ОИН, GSM-модемов.
6.2 | Ремонт оборудования РЗАИ | капитальный | июнь-декабрь | Ремонт оборудования СИРИУС
4. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЦЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.
Всего ремонт
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
1.1.1. | Тамбовка-Дим | капремонт | 4 кв.(10 дней) октябрь | Замена ж/б опор - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.1.2. | Благовещенская- Игнатьево с зах. на Дачную | капремонт | 4 кв.(5 дней) октябрь | Замена ж/б опор - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.1.3. | Благовещенская- Силикатная с отп. на ПТФ | капремонт | 1 кв.(20 дней) март | Чистка просеки: мех.-9 га, руч. 2 га (ЦП1.1) (ТН)
1.2. | 35 кВ
1.2.1. | Силикатная-Новотроицкая | капремонт | 1 кв.(20 дней) февраль | Чистка просеки мех. - 5,5 га (ЦП 1.1)
1.2.2. | Благовещенская-Марково-Совхозная-Сергеевка | капремонт | 2 кв.(28 дней) май-июнь | Замена траверс - 30 шт Замена изоляции - 90 шт. (ТН)
1.2.3. | Тамбовка-Степная | капремонт | 2 кв.(12 дней) апрель | Замена ж/б опор - 6 шт замена траверс - 6 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.2.4. | Ромны- Знаменка | капремонт | 1 кв. (10 дней) февраль | Чистка просеки - 4 га (по результатам периодических осмотров)
1.3. | 10 кВ
1.3.1. | ПС Белогорская Ф-14 | капремонт | 3 кв.(20 дней) июль | Замена разъединителя - 3 шт Замена опор - 12 шт Замена провода - 0.85 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.2. | ПС Волково Ф-4 | капремонт | 4 кв.(15дней) октябрь | Замена опор - 4шт. Замена траверс - 10 шт. Установка подкоса - 4 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.3. | ПС Волково Ф-14 | капремонт | 4 кв.(5дней) октябрь | Замена опор - 5 шт. Замена траверс - 10 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.4. | ПС Амурсельмаш Ф-22 | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена разъединителя - 2 шт Замена опор - 8 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.5. | ПС Чигири Ф-2 | капремонт | 3 кв.(10дней) июль | Замена кабеля - 0.05 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.6. | ПС Астрахановка Ф-3 | капремонт | 2 кв.(8 дней) июнь | Замена разъединителя - 2 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.7. | ПС Владимировка Ф-10 | капремонт | 2 кв.(8 дней) май | Замена разъединителя - 2 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.8. | ПС Игнатьево Ф-12 | капремонт | 2 кв.(10 дней) апрель | Замена опор - 2 шт Обваловка опор - 2/24 шт/м3 (по результатам периодических осмотров)
1.3.9. | с. Чигири протяж 5,8 км (КЛ-10 кВ от ЗТП 13-22 до оп. 1) | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена кабеля - 0.05 км (ЦП1.6)
1.3.10. | ПС Астрахановка Ф-25 | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена кабеля - 0.08 км Замена разъединителя - 1 шт. (ЦП1.6)
1.3.11. | ПС Тамбовка Ф-18 | капремонт | 2 кв.(10 дней) май | Замена ж/б опор - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.12. | ПС Степная Ф-7 | капремонт | 3 кв.(10 дней) июль | Замена ж/б опор пром-х - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.13. | ПС Знаменка Ф-11 | капремонт | 1кв. (20 дней) февраль-март | Чистка просеки - 13,7 га. (по результатам периодических осмотров)
1.3.14. | ПС Новотроицкая Ф-1 | капремонт | 3 кв.( 22 дня) сентябрь | Замена провода 1 км, замена изоляторов 93 шт.
1.4. | 0,4 кВ
1.4.1. | с. Грибское | капремонт | 3 кв.(10 дней) август | Замена провода - 0.48 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.2. | с. Игнатьево | капремонт | 3 кв.(15 дней) сентябрь | Замена опор - 11 шт. Замена провода - 0.39 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.3. | с. Садовое | капремонт | 3 кв.(10 дней) сентябрь | Замена опор - 5 шт. Замена провода - 0.42 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.4. | с. Садовое | капремонт | 3 кв.(10 дней) сентябрь | Замена провода - 0.32 км; (по результатам периодических осмотров)
1.4.5. | с. Садовое | капремонт | 4 кв.(20 дней) октябрь | Замена опор - 14 шт. Замена провода - 1 км; (по результатам периодических осмотров)
1.4.6. | с. Передовое | капремонт | 1 кв.(20 дней) апрель | Замена провода - 0,8 км; (жалоба на качество э/э)
2 | Оборудование подстанций
2.1. | Тамбовка 110/35/10 | капремонт | 2 кв (10 дней) июнь | Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ (результат измерения не сответствует нормам)
2.2. | Дачная 110/10 | капремонт | 3 кв (10 дней) август | Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ (по результатам измерений)
2.3. | Раздольное 110/35/10 | капремонт | 3 кв (10 дней) август | Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ, ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.4. | Никольская 35/10 | капремонт | 3 кв (10 дней) сентябрь | Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-35 кВ (по результатам измерений)
2.5. | Нагорная 35/10 | капремонт | 3кв (10 дней) сентябрь | Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-35 кВ (по результатам измерений)
2.6. | РП-10 с.Успеновка | капремонт | 3 кв (10 дней) сентябрь | Капитальный ремонт контура заземления РП-10 (по результатам измерений)
2.7. | Полевая 110/35/10 | капремонт | 3кв (5дней) август | Капитальный ремонт СВ-110 с заменой вводов - 6шт. (ЦП 1.3)
2.8. | Птицефабрика 110/35/10 | капремонт | 3кв (10дней) июль | Капитальный ремонт Т1,Т2 с замена вводов- 6 шт. (ЦП 1.3, многолетний график)
2.9. | Полтавка 35/10 | капремонт | 2кв (30 дней) май | Капитальный ремонт оборудования РУ- 35 с заменой ТН 10 кВ (многолетний график)
2.10. | Береговая /35/10 | капремонт | 3 кв (30 дней) сентябрь | Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцесорных терминалов (техническое состояние)
2.11. | Ивановка 110/35/10 | капремонт | 3 кв (30 дней) август | Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцесорных терминалов (техническое состояние)
2.12. | Поздеевка35/10 | капремонт | 2 кв (30 дней) июнь | Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцесорных терминалов (техническое состояние)
2.13. | Среднебелая 110/35/10 | капремонт | 4 кв (30 дней) октябрь | Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцесорных терминалов (техническое состояние)
2.14. | ПС Анновская110/10 | капремонт | 2кв (5 дней) май | Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.15. | Некрасовка 110/35/10 | капремонт | 2кв (5 дней) май | Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.16. | ПС Сергеевская110/35/10 | капремонт | 3кв (5 дней) июль | Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.17. | Правовосточная 35/10 | капремонт | 3кв (30 дней) июль | Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.18. | Луговая 35/10 | капремонт | 2кв (30 дней) июнь | Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.19. | Томь 35/10 | капремонт | 2 кв (30 дней) июнь | Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ (многолетний график)
2.20. | Васильевка 35/10 | капремонт | 3кв (30 дней) август | Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.21. | Оборудование подстанций СП ЦЭС | текущий ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | Ремонт оборудования подстанций (техническое состояние)
2.21.1. | Николаевка 35/10 | текущий ремонт | июнь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.2. | Луговая 35/10 | текущий ремонт | июнь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.3. | Дмитриевка 35/10 | текущий ремонт | август
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.4. | Тамбовка 110/35/10 | текущий ремонт | апрель
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.21.5. | Томичи 35/10 | текущий ремонт | июль
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.6. | Муравьевка 35/10 | текущий ремонт | март
| замена ТСН-10 |  |  | 1ТСН-10, 2ТСН-10
| Т-35 |  | ноябрь | Т1, Т2
2.21.7. | Ромны 110/35/10 | текущий ремонт | март
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.21.8. | Правовосточная 35/10 | текущий ремонт | март
| Т-35 |  |  | Т1. Т2
2.21.9. | Дачная 110/10 | текущий ремонт | май
| Замена РВС на ОПН 110 кВ |  |  | РВ110-Т1, РВ110-Т2
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.21.10. | Индустрия 35/10 | текущий ремонт | май
| разъединители 35 кВ |  |  | 2 шт.
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.11. | Комсомольская 35/10 | текущий ремонт | июнь
| Замена РВС на ОПН 35 кВ |  |  | РВ35-Т1, РВ35-Т2
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| ремонт ограждения ПС |  | февраль | ограждения ПС
2.21.12. | Ивановка 110/35/10 | текущий ремонт
| Ремонт СН ПС |  | февраль | Ремонт СН ПС
| Т-110 |  | июнь | Т1, Т2
| В-110 |  | июль | В110-Т1, В110-Т2
2.21.13. | Уртуй 35/10 | текущий ремонт | май
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.14. | Садовое 35/10 | текущий ремонт | июнь
| разъединители 35 кВ |  |  | 2 шт.
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.15. | Кирпичная 110/10 | текущий ремонт | июнь
| В-110 |  |  | В110-Т1, В110-Т2
2.21.16. | Полевая 110/35/10 | текущий ремонт | июль
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| ОРУ-110 |  |  | перевод оборудования на лежневой фундамент
| ОПН 110 кВ |  |  | 6 шт.
| ТСН-10, выключатели 10 кВ |  | февраль | ТСН-10, выключатели 10 кВ
2.21.17. | Узловая 110/35/10 | текущий ремонт | авгут
| Т-110 |  |  | Т2 Т1
| выключатели 35 кв |  |  | 3 шт.
2.21.18. | Центральная 110/35/10 | текущий ремонт | август
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
2.21.19. | Некрасовка 110/35/10 | текущий ремонт | август
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| разъединители 110 кВ |  |  | 1 шт.
2.21.20. | Владимировка 110/10 | текущий ремонт | сентябрь
| Т-110 |  |  | Т1, Т2
| ОПН 110 кВ |  |  | 6 шт.
2.21.21. | Кооперативная 110/10 | текущий ремонт | сентябрь
| В-110 |  |  | В110-Т1, В110-Т2
2.21.22. | Пригородная 35/10 | текущий ремонт | октябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| Замена РВС на ОПН 35 кВ |  |  | В35-Т1, В35-Т2
2.21.23. | Амур 35/10 | текущий ремонт | октябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.24. | Лохвицы 35/10 | текущий ремонт | октябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.25. | Ключи 35/10 | текущий ремонт | октябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
| разъединитель 35 кВ |  |  | 1 шт.
2.21.26. | Металлист 35/10/6 | текущий ремонт | октябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.27. | Зейская 35/10 | текущий ремонт | ноябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.28. | Ерковцы 35/10 | текущий ремонт | ноябрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
2.21.29. | Князевка 35/10 | текущий ремонт | декабрь
| Т-35 |  |  | Т1,Т2
2.21.30. | Коврижка 35/10 | текущий ремонт | декабрь
| Т-35 |  |  | Т1, Т2
3 | Трансформаторные подстанции
3.1. | с. Усть- Ивановка 3-11 | капремонт | 2 кв.(5 дней) июнь | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.2. | с. Чигири 13-3 | капремонт | 2 кв.(5 дней) июнь | Замена ЩО-70 - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.3. | с. Чигири 13-8 | капремонт | 2 кв.(5 дней) июнь | Замена ЩО-70 - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.4. | с. Березовка ТП 10-38 | капремонт | 2 кв.(5 дней) май | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.5. | с. Волково 1-1 | капремонт | 2 кв.(5 дней) май | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.6. | с. Новониколаевка 9-13 | капремонт | 2 кв.(5 дней) апрель | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.7. | с. Ромны 9-54 | капремонт | 3 кв.(5 дней) июль | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.8. | с. Некрасовка 7-01 | капремонт | 3 кв.(5 дней) сентябрь | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.9. | с. Ключи 11-8 | капремонт | 3 кв.(5 дней) сентябрь | Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.10. | Бел. РЭС (ТП1, ТП6, ТП7, ТП23, ТП25, ТП27, ТП43, ТП47,ТП51, ТП59, ТП69, ТП88, ТП101, ТП108) | капремонт | 2-3 кв.(80 дней) апрель-сентябрь | Замена РТП - 14 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.11. | Замена трансформаторов 10/0.4 кВ по РЭС (ТП18, 106 г. Белогорск; 1-11, 1-39 с. Константиновка;11-11 с. Лермонтовка; 3-8 Придорожное; 13-8 Чигири; 23-1 Грязнушка) | капремонт | 2 кв.(75 дней) апрель- июнь | Замена трансформаторов 10/0.4 кВ по РЭС - 8 шт. (3 шт 250 кВА, 3 шт. 400 кВА, 2 шт. 160 кВА); (по результатам периодических осмотров)
3.12. | Трансформаторы 10/0,4 кВ ЦРО 1-2 габ. | текущии ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | Ремонт трансформаторов в ЦРО 1-2 габ. (техническое состояние)
4. | Здания и сооружения
4.1. | Здания и сооружения | текущий ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | ремонт зданий и помещений
5 | Транспортные средства
5.1. | КАМАЗ - 5410 в 623 вк | капремонт | 2 кв. (30 дней) май | ремонт кабины (техническое состояние)
5.2. | ПАЗ - 4230 х 613 ку | капремонт | 2 кв. (30 дней) май | ремонт двигателя Д - 245 (техническое состояние)
5.3. | УАЗ - 3962, 31512, 39094, 220694; ГАЗ - 66; ГАЗ - 53; ГАЗ - 33081; КАМАЗ - 5410, 53212; УРАЛ - 5557; ЗИЛ - 130,131; БКМ - 317; МТЗ - 80,82. | текущий ремонт | 1-4 кв. январь-декабрь | Ремонт автотехники с заменой запасных частей: КПП с раздаточной коробкой, мост передний, мост задний, карбюратор, радиатор, редуктор заднего моста, раздаточная коробка, карданный вал промежуточный, КПП, стартер, редуктор, забурник, резец, вкладыш текстолитовый, скребок грязеочистителя
6 | Прочее оборудование
6.1. | Счетчики установленные на ВЛ 0,4 кВ | текущий ремонт | 2-3 кв апрель-сентябрь | ремонт счетчиков (техническое состояние)
6.2. | Трансформаторы тока установленные на ТП 10/0,4 кВ | текущий ремонт | 2-3 кв апрель-сентябрь | ремонт трансформаторов (техническое состояние)
6.3. | ПС Птицефабрика | капремонт | 4 кв (30 дней) ноябрь | ремонт микропроцессорного терминала "Сириус" (техническое состояние)
6.4. | ПС Промышленная | капремонт | 4 кв (30 дней) ноябрь | ремонт ЦУУ дуговой защиты РДЗ-018 М (техническое состояние)
6.5. | Ретранслятор Vertex VXR-7000 | капремонт | 2 кв.30 дней | Ремонт ретрасляторов Vertex VXR-7000 (техническое состояние)
6.6. | Автоматическая телефонная станция АЛМАЗ | капремонт | 2 кв.30 дней | Ремонт ЦАТС "АЛМАЗ" с заменой платы БУКМЕ. (техническое состояние)
6.7. | ИБП автоматической телефонной станции MD-110 | капремонт | 2 кв.30 дней | Ремонт ИБП АТС MD-110 с заменой 4 шт. аккумуляторных батарей Delta CT 1214. (техническое состояние)
6.8. | Оборудование телемеханики ЗНАК+ | капремонт | 2 кв.30 дня | Ремонт ТМ Знак+ с заменой ИКС
6.9. | Радиорелейная станция "Радиан 7" | капремонт | 2 кв.30 дня | Ремонт РРС "Радиан 7" с заменой ПУМ, УПП (техническое состояние)
Note on B723: vl:
Note on B908: Скуратов А.Н.: КЛ-10 кВ от ЗТП 13-22 до оп. 1