## ГПР-2012-ХЭС
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2012 г.
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта(продолжительность) | Перечень работ
СП ЦЭС
1 | Передаточные устройства:
1.1 | ВЛ-110кВ рем.уч-к 67,42км
1.1.1 | С-3/4 ТЭЦ-1 - Горький ( предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 0,2 км | кр | 1кв | Чистка просеки вручную - 1 га (рем уч-к - 0,2 км)
1.1.2 | С-7/8 ТЭЦ 1 - РЦ рем уч-к - 1,8 км | кр | 1кв | Подрезка крон деревьев - 200 шт ( рем уч-к - 1,8 км)
1.1.3 | С-11/12 Южная - ЮМР отпайка на ПС Бройлерная (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 1,5 км | кр | 1кв | Чистка просеки механизмами - 7 га Чистка просеки вручную - 1,4 га (рем уч-к - 1,5 км)
1.1.4 | С-17; С-18 кВ отпайка на ПС КПУ, рем уч-к - 0,6 км (Предписание Ростехнадзора) | кр | 2кв | Заделка трещин полимерцементным раствором. Опор - 3 опоры (рем уч-к - 0,6 км)
1.1.5 | С-25 Корфовская - Гродеково рем уч-к - 4,1 км | кр | 3кв | Замена дефектной изоляции- 25 шт (рем уч-к - 1,5 км)
Выправка ж/б опор - 7 шт (рем уч-к - 1,5 км)
|  |  | 1кв | Вырубка угрожающих деревьев - 37 шт ( рем уч-к - 1 км)
Чистка просеки вручную - 0,6 га (рем уч-к - 0,1 км)
1.1.6 | С-29 Хор - Красицкое ЛРЭС рем уч-к - 3,62 км | кр | 3кв | Замена дефектной изоляции - 17 шт (рем уч-к - 1,5 км)
Выправка ж/б опор - 7 шт (рем уч-к - 1,5 км)
|  |  | 1кв | Вырубка угрожающих деревьев - 21 шт (рем уч-к - 0,4 км)
Чистка просеки вручную - 0,7 га (рем уч-к - 0,2 км)
Замена дефектных участков провода - 3 участка (18 м) (рем уч-к - 0,02 км)
1.1.7 | С-35 Обор - Мухен (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч-к - 0,4км | кр | 3кв | Чистка просеки вручную - 2,1 га (рем уч-к - 0,4 км)
1.1.8 | С-36 Мухен - Сидима (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч-к - 0,4км | кр | 3кв | Чистка просеки вручную - 2,1 га (рем уч-к - 0,4 км)
1.1.9 | С-37 Сидима - Золотой (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч-к - 1,5км | кр | 4кв | Чистка просеки механизмами - 6,5 га Чистка просеки вручную - 0,5 га ( рем уч-к - 1,5км)
1.1.10 | С-40 Корфовская - Осиновая речка (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 12,8 км | кр | 3 кв | Выправка ж/б опор - 18 шт ( рем уч-к -3,8 км)
Чистка просеки вручную - 2,8 га (рем уч-к - 0,4 км)
Обваловка ж/б опор -18 шт (рем уч-к -3,8 км)
1.1.11 | С-47/48 РЦ - Восточная ( предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем. уч.- к - 1км | кр | 4кв | Чистка просеки вручную - 3,5 га (рем уч-к - 1км)
1.1.12 | С-50 Князе - Волконское - Елабуга рем уч-к - 15,7 км | кр | 1 кв | Чистка просеки механизмами - 32 га Чистка просеки вручную - 6 га (рем уч-к - 7,6 км)
|  |  | 1-3 кв | Установка дополнительных промежуточных ж/б опор с траверсами, изоляцией -13 шт (рем уч-к - 3,1 км)
Замена промежуточных ж/б опор - 4 шт (рем уч-к -1 км) ЦП 1.1
Обваловка вновь установленных опор - 17 шт (рем уч-к - 4 км)
1.1.13 | Прим.ГРЭС- Бикин рем уч-к - 8,8 км | кр | 1кв | Чистка просеки механизмами - 35 га Чистка просеки вручную - 4,5 га (рем уч-к - 8 км)
|  | кр | 3 кв | Выправка опор - 1 шт (рем уч-к -0,2 км)
|  |  | 2-3 кв | Чистка просеки вручную - 3 га (рем уч-к - 0,6 км)
1.1.14 | С-29 ПС Хор - ПС Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка Рем.уч-к - 0,5 км | кр | 4кв | Выправка промежуточной ж/б опоры - 2 шт
Обваловка привозным грунтом промежуточных ж/б опор - 2 шт (рем уч-к - 0,5 км)
1.1.15 | С-30 Бикин - Малахит рем уч-к - 4,5 км | кр | 4 кв | Чистка просеки механизмами - 18 га Чиска просеки вручную - 2 га (рем уч-к - 3,9 км)
|  |  | 3 кв | Чистка просеки вручную - 3 га (рем уч-к -0,6 км)
1.2 | ВЛ-35 кВ рем.уч-к 25,41км
1.2.1 | Т-3,Т-4 ТЭЦ-1- БН (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 1,36 км | кр | 3кв | Замена опор ПМ-21,7 на опоры типа П 110-6 -2 шт (для увеличения габарита) ЦП 1.1 ( рем уч-к - 0,5 км)
Установка дополнительной ж/б опоры - 1 шт (рем уч-к - 0,21 км)
Обваловка опор - 3 шт. (рем уч-к - 0,65 км)
Чистка просеки вручную - 3 га (рем уч-к - 0,45 км)
1.2.2 | Т5/:6 ХТЭЦ 1- СМ (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч. - 0,45км | кр | 4кв | Чистка просеки вручную - 1,5 га (рем уч-к - 0,45км)
1.2.3 | Т-13 Балтика рем уч-к - 0,35 км Предписание Ростехнадзора | кр | 2кв | Заделка трещин полимерцементным раствором. опора - 1 шт (рем уч-к - 0,175 км)
Замена раскосов ( 2 шт) на мет. опоре - 1 опора ( рем уч-к - 0,175 км)
1.2.4 | Т-23 Горький -Сергеевка (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 1 км | кр | 1кв | Чистка просеки механизмами - 4 га (рем уч-к - 1 км)
1.2.5 | Т-24 СМ - Втормет рем уч-к - 1 км (Предписание Ростехнадзора) | кр | 2кв | Заделка трещин полимерцементным раствором. опора - 2 шт (рем уч-к - 0,3 км)
Заделка трещин полимерцементным раствором в фундаментах металл. опор - 4 шт (рем уч-к - 0,7 км)
1.2.6 | Т-24 СМ - Втормет рем уч-к - 0,7 км (Предписание Ростехнадзора) | кр | 1кв | Обваловка опор - 4 шт (рем уч-к - 0,7 км)
1.2.7 | Т-25 Сергеевка - Дубки рем уч-к - 1,5 км | кр | 1кв | Замена гирлянд изоляторов на опорах - 44 гирлянды (188 изоляторов) ЦП 1.2 (рем уч-к -1,5 км)
1.2.8 | Т-26 Горький- Тепличный комбинат рем уч-к - 1,3 км | кр | 1 кв | Обваловка опор - 5 шт. (рем уч-к - 0,9 км)
Выправка опор - 2 шт (рем уч-к - 0,4 км)
1.2.9 | Т-40 Дубки- Благодатное рем уч-к - 2 км | кр | 1кв | Обваловка опор - 10 шт (рем уч-к - 2 км)
1.2.10 | Т-42 Южная - Некрасовка (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 0,3 км | кр | 4кв | Чистка просеки вручную - 1 га (рем уч-к - 0,3 км)
1.2.11 | Т-46 Некрасовка - Бройлерная 1 (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем уч-к - 0,45 км | кр | 4кв | Чистка просеки вручную - 1,5 га (рем уч-к - 0,45 км)
1.2.12 | Т-49 Бройлерная II - Дружба II (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем. уч. - 0,25 км | кр | 3кв | Чистка просеки вручную - 1 га (рем уч-к - 0,25 км)
1.2.13 | Т-53 Гродеково - Георгиевка рем уч-к - 4,8 км | кр | 4кв | Выправка ж/б опор - 7 шт (рем уч-к - 1,3 км)
Замена дефектной подвесной изоляции - 18 шт. (рем уч-к - 1,5 км)
Вырубка угрожающих деревьев - 41 шт (рем уч-к - 1,8 км)
Чистка просеки вручную - 0,5 га (рем уч-к - 0,2 км)
1.2.14 | Т-58 Елабуга - Маяк (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч. - 6,9км | кр | 1 кв | Чистка просеки механизмами - 21 га Чистка просеки вручную - 2 га (рем уч-к - 6,9 км)
1.2.15 | Т-73 Котиково- Шереметьево рем уч-к - 3 км | кр | 3 кв | Замена дефектной изоляции - 11 шт (рем уч-к - 1,22 км)
Монтаж грозотроса - 1 пролет (рем уч-к - 0,18 км)
|  |  | 1 кв | Чистка просеки вручную - 6,2 га (рем уч-к - 1,6 км)
1.2.16 | Т-80/81 Племрепродуктор - Федоровка (предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока) рем.уч. - 0,15км | кр | 2кв | Чистка просеки вручную - 0,5 га (рем уч-к - 0,15км)
1.3 | ЛЭП 6-10кВ
1.3.1 | ВЛ-6-10 кВ рем.уч-к - 121,6 км
1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Вяземская ( ВРЭС) рем. уч-к - 0,08км | кр | 2кв | Монтаж РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская (ВРЭС) рем. уч-к - 0,24км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 1 шт
Замена изоляторов - 3шт
Монтаж РЛНД-10 - 1шт
1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Вяземская (ВРЭС) рем. уч-к - 0,8км | кр | 1-2кв | Выправка одностоечных опор - 2 шт
Вырубка деревьев - 11 шт
1.3.1.4 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Вяземская (ВРЭС) рем. уч-к - 0,56км | кр | 2кв | Вырубка деревьев - 10 шт
1.3.1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Капитоновка (ВРЭС) рем. уч-к - 1,36км | кр | 3кв | Выправка опор одностоечных - 4 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 2,08 га
1.3.1.6 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Капитоновка (ВРЭС) рем. уч-к - 0,31км | кр | 3кв | Выправка опор одностоечных - 2 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 0,3 га
1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Дормидонтовка (ВРЭС) рем. уч-к - 0,48км | кр | 3кв | Выправка опор - 2 шт
Чистка просеки вручную - 0,6 га
Монтаж РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.8 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Дормидонтовка (ВРЭС) рем. уч-к - 1,68км | кр | 2кв | Выправка опор одностоечных - 3 шт
Замена изоляторов - 12 шт
Ремонт РЛНД-10 - 1 шт
Вырубка деревьев- 14 шт
1.3.1.9 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Дормидонтовка (ВРЭС) рем. уч-к - 0,48км | кр | 1кв | Чистка просеки вручную - 0,96 га
1.3.1.10 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Красицкая (ВРЭС) рем. уч-к - 1,04км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 2 шт
Замена изоляторов - 6 шт
Чистка просеки вручную - 1,4 га
1.3.1.11 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Красицкая (ВРЭС) рем. уч-к - 0,4км | кр | 2кв | Выправка опор одностоечных - 1 шт
|  |  | 3кв | Вырубка деревьев - 13 шт
1.3.1.12 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Красицкая (ВРЭС) рем. уч-к - 0,88км | кр | 2кв | Замена изоляторов - 5 шт
Ремонт РЛНД-10 - 1 шт
Вырубка деревьев - 17 шт
1.3.1.13 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Красицкая (ВРЭС) рем. уч-к - 1,6км | кр | 3кв | Замена РЛНД-10 - 1 шт
Замена провода АС-35 на АС-50 - 3,12 пр/км
Замена изоляторов - 7 шт
Ремонт РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.14 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка (ВРЭС) рем. уч-к - 0,16км | кр | 2кв | Монтаж РЛНД-10 - 2 шт
1.3.1.15 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Котиково (ВРЭС) рем. уч-к - 3,82км | кр | 2кв | Ремонт РЛНД-10 - 3 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 7 га
|  |  | 2в | Монтаж РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.16 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Шереметьево (ВРЭС) рем. уч-к - 0,16км | кр | 3кв | Выправка опор одностоечных - 2 шт
1.3.1.17 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Шереметьево (ВРЭС) рем. уч-к - 1,2км | кр | 3кв | Замена провода АС-35 на АС-35 - 3,6 пр/км
1.3.1.18 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка (ЮРЭС) рем. уч-к - 0,53км | кр | 3кв | Замена траверс - 1 шт
Чистка просеки вручную - 0,4 га
Обрезка крон деревьев - 7 шт
1.3.1.19 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Ильинка (ЮРЭС) рем. уч-к - 0,19км | кр | 3кв | Чистка просеки вручную - 0,1 га
Выправка опор - 2 шт
1.3.1.20 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Горький (ЮРЭС) рем. уч-к - 3,43км | кр | 2-3кв | Замена ж/б опоры - 1 шт
Замена дер. опор на ж/б - 2 шт
Замена изоляторов - 12 шт
Обрезка крон деревьев - 128 шт
Выправка опор - 12 шт
1.3.1.21 | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Горький (ЮРЭС) рем. уч-к - 4,97км | кр | 1-2кв | Замена ж/б опор - 2 шт
Замена изоляторов - 6 шт
Обрезка крон деревьев - 95 шт
Выправка опор - 11 шт
Перетяжка провода - 2,1 пр/км
1.3.1.22 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС ДВПТФ (ЮРЭС) рем. уч-к - 1,05км | кр | 2кв | Выправка опор - 5 шт
Обрезка крон деревьев - 21 шт
1.3.1.23 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС ДВПТФ (ЮРЭС) рем. уч-к - 1,96км | кр | 2кв | Выправка опор - 7 шт
Обрезка крон деревьев - 38 шт
1.3.1.24 | ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС ДВПТФ (ЮРЭС) рем. уч-к - 3,01км | кр | 2кв | Выправка опор - 6 шт
Обрезка крон деревьев - 95 шт
Замена изоляторов - 4 шт
Замена подвесных изоляторов - 3 шт
1.3.1.25 | ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС ДВПТФ (ЮРЭС) рем. уч-к - 1,26км | кр | 2кв | Выправка опор - 8 шт
Обрезка крон деревьев - 12 шт
1.3.1.26 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка (ЮРЭС) рем. уч-к - 2,17км | кр | 1кв | Замена ж/б опор - 3 шт
Замена изоляторов - 12 шт
Обрезка крон деревьев - 85 шт
Выправка опор - 7 шт
1.3.1.27 | ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Некрасовка (ЮРЭС) рем. уч-к - 2,59км | кр | 1кв | Замена ж/б опор - 4 шт
Замена изоляторов - 15 шт
Обрезка крон деревьев - 88 шт
Выправка опор - 9 шт
1.3.1.28 | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Водозабор (ЮРЭС) рем. уч-к -2,51км | кр | 2кв | Замена ж/б опор - 1 шт
Чистка просеки вручную - 1 га
Замена изоляторов - 6 шт
Валка угрожающих деревьев - 10 шт
Выправка опор - 6 шт
Перетяжка провода - 0,8 пр/км
1.3.1.29 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Дружба (ЮРЭС) рем. уч-к - 2,38км | кр | 4кв | Замена ж/б опор - 1 шт
Замена изоляторов - 9 шт
Замена провода АС-35 на АС-35 - 1,68 пр/км
Обрезка крон деревьев - 58 шт
1.3.1.30 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка (ЮРЭС) рем. уч-к - 3,04км | кр | 4кв | Замена ж/б опор - 1 шт
Замена изоляторов - 9 шт
Перетяжка провода - 1,5 пр/км
Обрезка крон деревьев - 32 шт
Выправка опор - 10 шт
1.3.1.31 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Водозабор (ЮРЭС) рем. уч-к - 1,5км | кр | 3кв | Замена ж/б опор - 1 шт
Замена изоляторов - 2 шт
Перетяжка провода - 0,8 пр/км
Обрезка крон деревьев - 18 шт
1.3.1.32 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС ДВПТФ (ЮРЭС) рем. уч-к - 0,51км | кр | 3кв | Выправка опор - 4 шт
Чистка просеки вручную - 0,5 га
1.3.1.33 | ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС Горка (ЮРЭС) рем. уч-к - 4,45км | кр | 2кв | Замена дер. опор на ж/б - 3 шт
Замена ж/б опор - 4 шт
Замена сложных ж/б опор - 1 шт
Замена изоляторов - 50 шт
Выправка опор - 4 шт
Замена мет. траверс - 9 шт
Замена провода АС-50 на АС-50- 1,47 пр/км
Установка РЛНД-10 - 3 шт
Чистка просеки вручную - 2,1 га
1.3.1.34 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС НС-1 (ЮРЭС) рем. уч-к - 2,13км | кр | 3кв | Замена изоляторов - 16 шт
Выправка опор - 5 шт
Чистка просеки вручную - 3 га
Замена РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.35 | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС НС-2 (ЮРЭС) рем. уч-к - 2,41км | кр | 3кв | Замена изоляторов - 24 шт
Выправка опор - 5 шт
Чистка просеки вручную - 3,6 га
Замена РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.36 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС ДВЗОСП (СРЭС) рем. уч-к - 0,34км | кр | 2кв | Выправка опор - 2 шт
Перетяжка провода - 0,2 пр/км
1.3.1.37 | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС РЦ (СРЭС) рем. уч-к - 0,21км | кр | 3кв | Выправка опор - 1 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 0,3 га
1.3.1.38 | ВЛ 6 кВ Ф-23 ПС РЦ (СРЭС) рем. уч-к - 0,23км | кр | 3кв | Выправка опор - 2 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 0,2 га
1.3.1.39 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС РЦ (СРЭС) рем. уч-к - 1,09км | кр | 2кв | Выправка опор - 3 шт
Чистка просеки вручную - 0,4 га
Перетяжка провода - 0,7 пр/км
1.3.1.40 | ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС РЦ (СРЭС) рем. уч-к - 0,34км | кр | 2кв | Замена дер. опоры на ж/б - 1 шт
Замена РЛНД - 1 шт
Перетяжка провода - 0,2 пр/км
1.3.1.41 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС ДВЗОСП (СРЭС) рем. уч-к - 0,34км | кр | 2кв | Выправка опор - 2 шт
Перетяжка провода - 0,2 пр/км
1.3.1.42 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Федоровка (СРЭС) рем. уч-к - 1,64км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор -7 шт
|  |  | 1кв | Замена изоляторов ШС 10 - 21 шт
Ремонт РЛНД-10 - 3 шт
Чистка просеки вручную - 1 га
1.3.1.43 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Тополево" (СРЭС) рем. уч-к - 0,21км | кр | 2кв | Замена ж/б опоры - 1 шт
Выправка ж/б опор - 2 шт
1.3.1.44 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС ДВЗОСП (СРЭС) рем. уч-к - 0,34км | кр | 2кв | Выправка ж/б опор - 2 шт
Перетяжка провода - 0,2 пр/км
1.3.1.45 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС Березовка (СРЭС) рем. уч-к - 1,11км | кр | 4кв | Выправка ж/б опор - 4 шт
Замена изоляторов ШС 10 - 6 шт
Замена ж/б опор - 2 шт
Чистка просеки вручную - 1,2 га
1.3.1.46 | ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС Березовка (СРЭС) рем. уч-к - 0,63км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 4 шт
Замена изоляторов ШС 10 - 7 шт
Замена ж/б опор - 2 шт
1.3.1.47 | ВЛ 6 кВ Ф-23 ПС Березовка (СРЭС) рем. уч-к - 0,56км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 4 шт
|  |  | 2кв | Замена изоляторов ШС 10 - 5 шт
Замена ж/б опор - 2 шт
1.3.1.48 | ВЛ 6 кВ Ф-18 РП ДЭМ (СРЭС) рем. уч-к - 1,48км | кр | 2кв | Выправка ж/б опор - 3 шт
|  |  | 1кв | Замена изоляторов ШС-10 - 3 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
Замена провода АС-35 на АС-50 - 0,2 пр/км
1.3.1.49 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Смирновка (СРЭС) рем. уч-к - 1,02км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 8 шт
|  |  | 1кв | Замена изоляторов ШС-10 - 6 шт
Чистка просеки вручную - 0,7 га
1.3.1.50 | ВЛ 6 кВ Ф-5 РП "ДЭМ" (СРЭС) рем. уч-к - 1,95км | кр | 2кв | Выправка ж/б опор - 3 шт
|  |  | 1кв | Замена изоляторов ШС 10 - 4 шт
Чистка просеки вручную - 1,3 га
Замена дер. опор на ж/б опоры - 3 шт
Замена провода АС-35 на СИП-70 - 0,8 пр/км
1.3.1.51 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Сергеевка" (СРЭС) рем. уч-к - 6,11км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 8 шт
|  |  | 4кв | Замена изоляторов ШС 10, ПС-70 - 18 шт
Замена дер. опор на ж/б - 9 шт
Перетяжка провода - 6 пр/км
Чистка просеки - 3 га
1.3.1.52 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Сергеевка" (СРЭС) рем. уч-к - 1,4км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 3 шт
Замена изоляторов ШС 10 - 12 шт
Перетяжка провода - 1,2 пр/км
Вырубка деревьев - 21 шт
1.3.1.53 | ВЛ 6 кВ Ф-36 ПС ГВФ (СРЭС) рем. уч-к - 1,79км | кр | 4кв | Выправка ж/б опор - 4 шт
Замена изоляторов ШС 10 - 11 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
Чистка просеки вручную - 0,5 га
1.3.1.54 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС ДВЗОСП (СРЭС) рем. уч-к - 0,27км | кр | 2кв | Выправка ж/б опор - 1 шт
Перетяжка провода - 0,2 пр/км
1.3.1.55 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Святогорье (ЛРЭС) рем. уч-к - 8,23км | кр | 1кв | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 6 шт
|  |  | 4кв | Выправка ж/б опор -18 шт
|  |  | 1кв | Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 8 шт
Перетяжка провода - 2,1 пр/км
Замена траверс - 9 шт
Вырубка угрожающих деревьев - 37 шт
Чистка просеки вручную - 2,2 га
|  |  | 4кв | Монтаж повторного заземления - 1 шт
1.3.1.56 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Святогорье (ЛРЭС) рем. уч-к - 2,2км | кр | 3кв | Замена деревянных опор на ж/б - 1 шт
Замена ж/б опор на ж/б - 2 шт
Выправка ж/б опор - 5 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 6 шт
Перетяжка провода - 0,63 пр/км
Замена траверс - 1 шт
Вырубка угрожающих деревьев - 8 шт
Чистка просеки вручную - 0,4 га
Монтаж повторного заземления - 3 шт
1.3.1.57 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Святогорье (ЛРЭС) рем. уч-к - 1,39км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 5 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 4 шт
Замена траверс - 1 шт
Вырубка угрожающих деревьев - 7 шт
Чистка просеки вручную - 0,2 га
Монтаж повторного заземления - 2 шт
Замена деревянных опор на ж/б опоры - 1 шт
Замена ж/б опор на ж/б - 2 шт
1.3.1.58 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Сита (ЛРЭС) рем. уч-к - 4,53км | кр | 2кв | Замена ж/б опор на ж/б - 2 шт
Выправка ж/б опор - 9 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 11 шт
Перетяжка провода - 0,63 пр/км
Замена траверс - 2 шт
|  |  | 4кв | Вырубка угрожающих деревьев - 33 шт
|  |  | 4кв | Чистка просеки вручную - 0,8 га
|  |  | 2кв | Монтаж повторного заземления - 2 шт
1.3.1.59 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Сита (ЛРЭС) рем. уч-к - 6,88км | кр | 2кв | Замена ж/б опор на ж/б - 7 шт
Замена РЛНД-10 - 1 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 21 шт
Замена траверс - 10 шт
|  |  | 4кв | Вырубка угрожающих деревьев - 67 шт
|  |  | 4кв | Чистка просеки вручную - 0,7 га
|  |  | 2кв | Монтаж повторного заземления - 6 шт
1.3.1.60 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Гродеково (ЛРЭС) рем. уч-к - 5,62км | кр | 3кв | Замена ж/б опор на ж/б - 4 шт
Замена РЛНД-10 - 2 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 38 шт
Замена траверс - 6 шт
Вырубка угрожающих деревьев - 34 шт
Чистка просеки вручную - 1,3 га
Переустановка ж/б опор - 2 шт
Монтаж повторного заземления - 3 шт
Выправка ж/б опор - 10 шт
1.3.1.61 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Черняево (ЛРЭС) рем. уч-к - 14,16км | кр | 2кв | Замена ж/б опор на ж/б - 12 шт
Замена РЛНД-10 - 2 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 10 шт
Перетяжка провода - 3,4 пр/км
Замена траверс - 12 шт
|  |  | 1кв | Вырубка угрожающих деревьев - 85 шт
|  |  | 1кв | Чистка просеки вручную - 1,5 га
|  |  | 3кв | Выправка опор - 27 шт
|  |  | 2кв | Установка ж/б опор - 2 шт
1.3.1.62 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черняево (ЛРЭС) рем. уч-к - 10,51км | кр | 2кв | Замена ж/б опор на ж/б - 3 шт
Замена РЛНД-10 - 2 шт
Замена дефектных изоляторов ШС 10 - 12 шт
Перетяжка провода - 3,8 пр/км
|  |  | 4кв | Вырубка угрожающих деревьев - 61 шт
Чистка просеки вручную - 0,4 га
|  |  | 2кв | Монтаж повторного заземления - 8 шт
Ремонт РЛНД-10- 3 шт
Выправка ж/б опор - 18 шт
1.3.1.63 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин (БРЭС) рем. уч-к - 2,24км | кр | 3кв | Выправка ж/б опор - 5 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
|  |  | 1кв | Замена одностоечных ж/б опор на ж/б - 2 шт
Обрезка крон деревьев - 20 шт
1.3.1.64 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "ДВПТФ" (ЮРЭС) рем.уч-к - 1,5км | кр | 1кв | Замена ж/б опор - 14 шт
Замена сложных ж/б опор - 8 шт
Замена изоляторов - 84 шт
Обваловка опор привозным грунтом - 23 шт (460 м3)
Замена металлических траверс - 37 шт
1.3.1.65 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "ДВПТФ" (ЮРЭС) рем.уч-к - 1,5км | кр | 1кв | Замена ж/б опор - 14 шт
Замена сложных ж/б опор - 8 шт
Замена изоляторов - 84 шт
Обваловка опор привозным грунтом - 23 шт (460 м3)
Замена металлических траверс - 37 шт
1.3.1.66 | ВЛ 10 кВ ф14 ПС Лермонтовка рем. уч.- к - 1,4км | кр | 1-2кв | Переустановка опор - 36 шт
Обваловка опор местным грунтом - 36 шт (720 м3)
1.3.1.67 | ВЛ 10 кВ ф12 ПС Лермонтовка (БРЭС) рем. уч. - к - 1км | кр | 1-2кв | Замена одностоечных дефектных ж/б опор дефектных ж/б опор на ж/б опоры - 17 шт
Замена одностоечных дефектных ж/б опор с одним подкосом на ж/б опоры с одним подкосом - 2 шт
Обваловка опор местным грунтом - 19 шт (285 м3)
Замена траверс с изоляцией - 19 шт
Замена провода АС-50 на АС-70 - 3,4 пр/км
1.3.1.68 | ВЛ 10 кВ ф-8 ПС Дормидонтовка (ВРЭС) рем.уч-к -1,3км | кр | 4кв | Выправка опор - 18 шт
Обваловка опор привозным грунтом - 18 шт (360 м3)
1.3.1.69 | ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Дормидонтовка (ВРЭС) рем.уч-к - 1,4км | кр | 4кв | Выправка опор - 20 шт
Обваловка опор привозным грунтом - 20 шт (400 м3)
1.3.1.70 | ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Кия рем.уч-к - 0,63км | кр | 1кв | Замена провода АС-50 на АС-70 - 0,63 пр/км
Замена анкера двухстоечного на четырехстоечный (портального исполнения) -1 шт
Вырубка деревьев - 27 шт
Чистка просеки - 0,6 га
Обваловка установленной опоры местным грунтом
1.3.1.71 | ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Святогорье рем.уч-к - 15,5км | кр | 4 кв | Замена одностоечных опор на анкерные ж/б опоры с повышенной траверсой - 2 шт
Замена одностоечных ж/б опор - 2 шт
Замена траверс - 9 шт
Перетяжка провода- 0,78 пр/км
Вырубка деревьев - 24 шт
Чистка просеки вручную - 1,3 га
Перустановка опор -17 шт
Замена провода АС-35 на АС-50 - 2,4 пр/км
Обваловка - 17 опор - 320 м3
1.3.1.72 | ВЛ 10 кВ ф-11 ПС Некрасовка рем.уч-к - 0,323км | кр | 1кв | Установка одностоечных ж/б опор - 4 шт
Установка сложных (с одним подкосом) ж/б опор - 1 шт
Монтаж СИП3 (1х70) - 0,97 пр/км (ЦП 1.11)
Обваловка опор местным грунтом - 50 м3
Чистка просеки - 0,4 га
1.3.1.73 | ВЛ 10 кВ ф 11 ПС Анастасьевка рем.уч-к - 16км | кр | 2-3кв | Выправка опор: сложнах ж/б опор (с одним подкосом) -1 шт промежуточных ж/б опор - 11 шт
Замена подкосов на сложных ж/б опорах - 3 шт
Замена изоляторов - 65 шт
Замена промежуточной ж/б опоры - 1 шт
Чистка просеки механизмами - 16 га
Вырубка угрожающих деревьев - 3000 шт
Замена РЛНД-10 - 2 шт
1.3.1.74 | ВЛ 10 кВ ф-12 ПС Некрасовка рем.уч-к -3,1км | кр | 1кв | Установка одностоечных ж/б опор - 11 шт
Установка сложных (с одним подкосом) ж/б опор - 3 шт
Монтаж СИП3 (1х70) - 3,1 пр/км
Обваловка опор местным грунтом - 140 м3
Чистка просеки - 0,8 га
1.3.1.75 | ВЛ 10 кВ ф-25 ПС Новокуровка рем.уч-к -0,5км | к.р | 1 кв | Замена промежуточных опор - 2 шт
Замена сложных опор - 2 шт
Переустановка провода - 0,5 км. линии
Устройство заземлений - 4 опоры
1.3.1.76 | ВЛ 10 кВ ф-7 ПС Черняево до ТП 636 (предписание Ростехнадзора) (ЛРЭС) рем. уч. 0,4км | кр | 3кв | Переустановка сложной ж/б опоры - 1 шт
Демонтаж провода АС-50 - 1,5 пр/км
Демонтаж опор одностоечных ж/б опор - 4 шт
Демонтаж сложных ж/б опор - 3 шт
Установка ОПН-10 - 3 шт
Установка РЛНД-10 - 1 шт
Монтаж контура заземления - 1 шт
Обваловка опор - 60 м3
Прокладка кабеля ААБл 10 (3х95) - 0,4 км
1.3.1.77 | ВЛ 10 кВ ф-9 ПС Дормидонтовка до ввода в ЗРУ-10кВ ТП 794 п. Дормидонтовка (предписание Ростехнадзора) (ВРЭС) рем. уч. - 0,2км | кр | 3кв | Демонтаж АС-50-0,5 пр/км
Монтаж 2х кабелей ААБл 10 ( 3х50) в земле - 200 м
Монтаж РЛНД-10 - 1 шт
Установка ОПН - 1 ком.
1.3.2 | КЛ-10кВ рем.уч-к - 2,942км
1.3.2.1 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 3 шт.: КЛ-10кВ ПС Бычиха яч.1А до оп. №1 Ф-1А КЛ-6кВ РП-3515 яч.16 до ТП-0010 яч.ВВ КЛ-10кВ ТП-428 до ТП-454 рем. уч - 0,051 км | кр | 4кв | Замена кабеля ААБлУ 3х95 10кВ на ААБлУ 3х95 10кВ - 0,045 км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 6 шт
1.3.2.2 | КЛ 10кВ (ЮРЭС) - 5 шт.: КЛ-10кВ оп. №8 ф-1а ПС Бычиха до ТП-435 КЛ-10кВ ПС Бройлерная яч.20 до оп. №1 Ф-20 КЛ-10кВ ТП-374 яч.2 -оп. №20 Ф-7 ПС Бычиха КЛ-10кВ ТП-426А яч.3-оп. №28 Ф-4 КЛ-10кВ ТП-3543 яч.3- оп. №33 ПС ДВПТФ Ф-1 рем. уч-к - 0,005км | кр | 4кв | Замена концевой наружной муфты КНтп до 120 мм2 - 5 шт
1.3.2.3 | КЛ 10кВ (ЮРЭС) - 4 шт.: КЛ-10кВ ТП-2005 яч.2, яч.7 КЛ-10кВ ТП-374 яч.2 КЛ-10кВ ТП-0140 яч.6 ПС ДВПТФ ТП-435 яч.ВВ рем.уч. - 0,005 км | кр | 4кв | Замена концевой внутренней заделки КВтп до 120 мм2 - 5 шт
1.3.2.4 | КЛ 10кВ (ЮРЭС) - 2 шт.: КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-12 до оп. №1 КЛ-10кВ ПС Корфовская яч.22 до оп. №1 рем. уч-к - 0,034км | кр | 3кв | Замена кабеля ААБлУ 3х95 10кВ на ААБлУ 3х95 10кВ - 0,03 км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 4 шт
1.3.2.5 | КЛ 6кВ (ЮРЭС) - 1 шт.: КЛ-6кВ ТП-3582 до ТП-376 рем. уч-к - 0,034км | кр | 3кв | Замена кабеля ААШлу 3х70 10кВ на ААШлу 3х70 10кВ - 0,030км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 4 шт
1.3.2.6 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 7 шт.: КЛ-10кВ ПС Бычиха Ф-1А оп. №2 до оп. №2а КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-20 до оп. №1 КЛ-10кВ ТП-3552 яч.4 до оп. №1 ф-12 ПС Некрасовка КЛ-6кВ ТП-0090 яч. №3 до оп. №13 ПС-Некрасовка КЛ-6кВ ТП-3511 яч.1 до оп. №30 ф-12 ПС Ильинка КЛ-6кВ ТП-2022 яч.3 до оп. №1 КЛ-10кВ ПС ДВПТФ Ф-9 оп. №1 рем. уч-к - 0,008км | кр | 3кв | Замена концевой наружной муфты КНтп 70х120 до 120 мм2 - 8 шт
1.3.2.7 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 4 шт.: КЛ-10кВ ТП-2008 яч.1, яч.2 КЛ-6кВ ТП-3577 яч.2, яч.3 КЛ-10кВ ТП-3561 яч.1 КЛ-10кВ ТП-3554 яч.2, яч.7 рем. уч-к - 0,007 км | кр | 3кв | Замена концевой внутренней заделки КВтп 70х120 до 120 мм2 - 7 шт
1.3.2.8 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 2 шт.: КЛ-10кВ Ф-22 ПС Некрасовка до ТП-0122 яч.4 КЛ-6кВ ТП-2022 яч.3 до яч.16 РП-3515 рем. уч-к - 0,068км | кр | 2кв | Замена кабеля ААБлУ 3х120 10кВ на ААБлУ 3х120 10кВ - 0,060 км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 8 шт
1.3.2.9 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 2 шт.: КЛ-10кВ Ф-25 ПС Некрасовка до ТП-2039 яч.3 КЛ-6кВ ТП-3515 яч.11 до яч.5 ТП-379 рем. уч-к - 0,126км | кр | 2кв | Замена кабеля ААШлу 3х70 10кВ на ААШлу 3х70 10кВ - 0,12 км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 6 шт
1.3.2.10 | КЛ 10кВ (ЮРЭС) - 8 шт.: КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-21 оп. №1 КЛ-10кВ ПС ДВПТФ Ф-9 оп. №1 КЛ-10кВ ПС Бычиха Ф-1а оп. №1 КЛ-10кВ ПС Водозабор Ф-2 оп. №1 КЛ-10кВ ПС Горький Ф-1 оп. №1 КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-22 оп. №4 КЛ-10кВ ПС Бычиха от оп. №9 ВЛ Ф-14 до оп. №9А ВЛ Ф-14 КЛ-10кВ ПС Дружба Ф-4 оп. №27 рем. уч-к - 0,009км | кр | 2кв | Замена концевой наружной муфты КНтп 70х120 до 120 мм2 - 9 шт
1.3.2.11 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 8 шт.: ТП-3605 яч.1 КЛ-10кВ ТП-2005 яч.4 КЛ-10кВ ТП-3592 яч.4 к ТП-0090 яч.4 КЛ-10кВ ТП-3542 яч.1 КЛ-10кВ ПС Некрасовка яч.7 КЛ-10кВ ТП-456 яч.4 КЛ-6кВ РП-3515 яч.15 яч.2 яч.5 яч.4 КЛ-10кВ ТП-456 яч.3-ТП-458 яч.1 рем. уч-к - 0,013км | кр | 1кв | Замена концевой внутренней заделки КВтп 70х120 до 120 мм2 - 13 шт
1.3.2.12 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 5 шт.: КЛ-10кВ ТП-3554 яч.6-ТП-3557 яч.4 КЛ-10кВ ТП-2005 яч.6 до ТП-2008 яч.5 КЛ-6кВ РП-3515 яч.3 до ТП-379 яч.3 КЛ-10кВ Ф-22 ПС Некрасовка КЛ-10кВ ТП-0122 яч.3 до ТП-3556 яч.5 рем. уч-к - 0,009км | кр | 2кв | Замена концевой внутренней заделки КВтп 70х120 до 120 мм2 - 9 шт
1.3.2.13 | КЛ 10кВ (ЮРЭС) - 3 шт.: КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-25 КЛ-10кВ ТП-3592 до ТП-3554 КЛ-10кВ ТП-3557 яч.4 до ТП-3554 яч.6 рем. уч-к - 0,058км | кр | 1кв | Замена кабеля ААБлУ 3х95 10кВ на ААБлУ 3х95 10кВ - 0,05 км
Замена соединительных муфт СТП 70х120 10 кВ - 8 шт
1.3.2.14 | КЛ 6-10кВ (ЮРЭС) - 5 шт.: КЛ-10кВ ТП-3519 яч.4 Ф-2 КЛ-10кВ ПС ДВПТФ Ф-24 оп. №6 до ТП-457 яч.6 КЛ-10кВ ТП-3567 яч.6-оп. №8а Ф-2 ПС Ракитное КЛ-6кВ ТП-456 яч.2-оп. №22 ВЛ Ф-11 ПС Ильинка КЛ-10кВ ПС Некрасовка Ф-7 оп. №1 рем. уч-к - 0,005км | кр | 1кв | Замена концевой наружной муфты КНтп 70х120 до 120 мм2 - 5 шт
1.3.2.15 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 1 шт.: КЛ-6кВ ввод в ТП-1324 с. Заозерное Ф-5 "ДЭМ" рем.уч-к- 0,026км | кр | 1кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 4 шт
Замена концевых муфт КНтп-10 - 2 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х240) на ААБ 3х120 - 20 м
1.3.2.16 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 3 шт.: КЛ-6кВ от ТП-240 Березовская птицефабрика КЛ-6кВ ТП-1322 до ВЛ к ТП-246 совхоз им. Ленина КЛ-6кВ ввод в КТПП-1434 от Ф-7 ГВФ рем. уч.- к - 0,096км | кр | 1кв | Замена концевых муфт КВтп-10 - 3 шт
Замена концевых муфт КНтп-10 - 3 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х120) на ААБ 3х120 - 90 м
1.3.2.17 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 1 шт.: КЛ-6кВ от ЦРП-6 до ПС Южная ТП-3633 рем.уч.-к - 0,058км | кр | 1кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 6 шт
Замена концевых муфт КВтп-10 - 2 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х240) на ААБ-10 3х240 - 50 м
1.3.2.18 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 2 шт.: КЛ-6кВ ТП-2097-ТП-2220 КЛ-6кВ эл.снаб. насосной станции "Прибрежная" рем. уч.-к - 0,164км | кр | 2кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 10 шт
Замена концевых муфт КВтп-10 - 4 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х120) на ААБ-6 3х120 - 150 м
1.3.2.19 | КЛ 6-10кВ (СРЭС) - 8 шт.: КЛ-6кВ совхоз Хабаровский (Дом) КЛ-6кВ Ф-25 "РЦ" ТП-2083 КЛ-6кВ ТП-435-ТП-370 N1 КЛ-6кВ ТП "Трампарк" ф-15 ТП-435 (от оп. №18 к ТП 2272) КЛ-6кВ ТП "Трампарк" ф-5 ТП-435 (от оп. №19 к ТП-2272) КЛ-6кВ ТП-435-ТП-370 КЛ-10кВ с. Анастасьевка выход с ТП Анастасьевка Ф-4 КЛ-10кВ с. Анастасьевка выход с ТП Анастасьевка Ф-3 рем.уч.-к - 0,157км | кр | 2кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 25 шт
Замена концевых муфт КНтп-10 - 12 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х150) на ААБ-6 3х120 - 120 м
1.3.2.20 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 1 шт.: КЛ-6кВ 2-й ввод в ТП-283 Ф-13 РЦ рем. уч.-к - 0,027км | кр | 2кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 4 шт
Замена концевых муфт КВтп-10 - 1 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х240) на ААБ 3х120 - 20 м
Замена концевых муфт КНтп-10 - 2 шт
1.3.2.21 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 2 шт.: КЛ-6кВ вводо в ТП-283 от ТП-2083 КЛ-6кВ ТП-2089-ТП-2117 с. Березовка рем. уч.-к 0,056км | кр | 2кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 6 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х120) на ААБ 3х120 - 50 м
1.3.2.22 | КЛ 6-10кВ (СРЭС) - 9 шт.: КЛ-10кВ от ТП-247 ф-6 Смирновка КЛ-10кВ с. К.Волконское выход с ТП К.Волконское Ф-2 КЛ-10кВ Елабуга к СКТП-1337 п/ст "А" КЛ-10кВ от ТП-1449 КЛ-10кВ ф-15 КЛ-10кВ п. Восточный Лаб. корпус ДВНИИСХ 0,440М КЛ-10кВ п. Восточный ТП-2082-ТП-249 КЛ-10кВ от ТП-1449 КЛ-6кВ совхоз Хабаровский (Дом) рем.уч.-к - 0,143км | кр | 3кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 25 шт
Замена концевых муфт КНтп-10 - 18 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х240) на ААБ-10 3х120 - 100 м
1.3.2.23 | КЛ 6кВ (СРЭС) - 5 шт.: КЛ-6кВ ТП-330-ТП-331 КЛ-6кВ ТП-330-ТП-332 КЛ-6кВ ТП-329-ТП-332 КЛ-6кВ ТП-331-ТП-332 ПНС-334 1Т 6300-10/6кВ с токопроводом 6кВ и КЛ-10кВ рем. уч.-к - 0,132км | кр | 3кв | Замена соединительных муфт СТп-10 - 22 шт
Замена концевых муфт КВтп-10 - 10 шт
Замена кабеля ААБ-10 (3х120) на ААБ-10 3х120 - 100 м
1.3.2.26 | ПС "Восточная" ф15 до ЦРП (1000м) (СРЭС) рем.уч-к -1км | кр | 3кв | Замена кабеля ААБЛу 10 3х240 на ААБл 10 (3х240) - 1 км ЦП 1.10
1.4 | ЛЭП-0,4 кВ
1.4.1 | ВЛ-0,4кВ рем.уч-к -106,94км
1.4.1.1 | с. Красицкое ТП-716 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 2,84км | кр | 2кв | Перетяжка провода- 1,5 пр/км
Замена вводов - 7шт
Обрезка крон деревьев - 30 шт
1.4.1.2 | п. Дормидонтовка ТП-799 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 4,38 км | кр | 2кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 10 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
Установка мет. траверс - 25 шт
Замена вводов - 9 шт
Обрезка крон деревьев - 60 шт
1.4.1.3 | п. Дормидонтовка ТП-931 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,84км | кр | 2кв | Замена вводов- 12 шт
Обрезка крон деревьев - 40 шт
1.4.1.4 | совхоз Капитоновский ТП-937 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 2,86км | кр | 2кв | Перетяжка провода- 1,5 пр/км
Замена вводов - 10 шт
Обрезка крон деревьев - 25 шт
Установка мет. траверс- 4 шт
Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 2 шт
1.4.1.5 | с.Видное ТП-733,762 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 4,32км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 20 шт
Замена провода АС-25 на СИП-2А - 1,6 км
Установка мет. траверс - 40 шт
Замена вводов - 6 шт
Обрезка крон деревьев - 35 шт
1.4.1.6 | совхоз Глебовский ТП-735 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 2,3км | кр | 3кв | Выправка одностоечных опор - 3 шт
Перетяжка провода - 0,8 пр/км
Замена вводов - 9 шт
Обрезка крон деревьев - 30 шт
1.4.1.7 | с. Шереметьево ТП-752 ф-1,2 (ВРЭС) рем. уч-к -2,14км | кр | 2кв | Замена вводов - 17 шт
Обрезка крон деревьев - 45 шт
1.4.1.8 | с. Забайкальское ТП-808 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,76км | кр | 2кв | Выправка одностоечных опор - 3 шт
Замена вводов - 12 шт
Обрезка деревьев - 35 шт
1.4.1.9 | с. Садовый ТП-755 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,4км |  | 2кв | Обрезка деревьев - 35 шт
1.4.1.10 | с.Венюково ТП-905, 715 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 3,68км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 11 шт
Установка мет. траверс - 25 шт
Замена провода АС-25 на АС-25 - 1 пр/км
Замена вводов - 10 шт
Обрезка деревьев - 40 шт
1.4.1.11 | с. Кукелево ТП-913 ф-1,2 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,12км | кр | 4кв | Замена вводов - 10 шт
Обрезка деревьев - 23 шт
1.4.1.12 | с. Виноградовка ТП-725 ф-1,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 0,96км | кр | 2кв | Замена вводов - 8 шт
Обрезка деревьев - 20 шт
1.4.1.13 | с.Котиково ТП-788 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,16км | кр | 2-4кв | Выправка одностоечных опор - 5 шт
Замена вводов - 8 шт
Обрезка деревьев - 20 шт
1.4.1.14 | с. Кедрово ТП-728 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,66км | кр | 2кв | Выправка одностоечных опор - 4 шт
Замена вводов - 5 шт
Обрезка деревьев - 35 шт
1.4.1.15 | с. Отрадное ТП-822,703 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 3км | кр | 2кв | Обрезка деревьев - 60 шт
Замена вводов - 20 шт
Выправка одностоечных опор - 5 шт
1.4.1.16 | с. Аван ТП-828 ф-1,2,3 (ВРЭС) рем. уч-к - 1,82км | кр | 4кв | Замена вводов - 11 шт
Обрезка деревьев - 40 шт
1.4.1.17 | с. Котиково, с. Отрадное, п. Дормидонтовка, с. Венюково (ВРЭС) рем.уч-к -0,2км | кр | 3кв | Замена общего ввода (А-16 на СИП2А) до шкафа учета- 8шт (СИП2А 4х16) - 240 м
Установка шкафов учета - 16 шт
Прокладка ввода по зданию - 16 шт
1.4.1.18 | с.Дружба ТП-426 ф-2 (ЮРЭС) рем. уч-к - 1,9км | кр | 3кв | Замена ж/б опор - 2 шт
Перетяжка провода - 1,3 пр/км
1.4.1.19 | с.Ракитное ТП-425 ф-2 (ЮРЭС) рем. уч-к - 0,62км | кр | 4кв | Замена дер. опор на ж/б - 1 шт
Обрезка крон деревьев - 22 шт
Замена вводов - 1 шт
Выправка опор - 4 шт
1.4.1.20 | с.Дружба ТП-3589 ф-3, ТП387 (ЮРЭС) рем. уч-к - 0,24км | кр | 3кв | Выправка опор - 6 шт
1.4.1.21 | с. Дальний Восток ТП-8006 ф-1 (БРЭС) рем. уч-к - 1,04км | кр | 2кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 3 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 2 шт
Замена провода АС-25 на АС-35 - 0,8 пр/км
Замена вводов - 2 шт
1.4.1.22 | с. Лончаково ТП-8028 ф-1,2,3 (БРЭС) рем. уч-к - 1,98км | кр | 3кв | Выправка одностоечных опор - 7 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
Замена вводов - 5 шт
Обрезка крон деревьев - 5 шт
1.4.1.23 | с. Покровка ТП-8076 ф-1 (БРЭС) рем. уч-к - 1,54км | кр | 3кв | Выправка одностоечных опор - 6 шт
Перетяжка провода - 0,8 пр/км
Замена вводов - 5 шт
Обрезка крон деревьев - 10 шт
1.4.1.24 | с. Лончаково ТП-8085 ф-2 (БРЭС) рем. уч-к - 2,1км | кр | 3кв | Выправка одностоечных опор - 5 шт
Перетяжка провода - 1 пр/км
Замена вводов - 5 шт
Обрезка крон деревьев - 20 шт
1.4.1.25 | с. Покровка ТП-8059 ф-1 (БРЭС) рем. уч-к - 1,48км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 2 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 4 шт
Замена провода АС-35 на АС-35 - 1,2 пр/км
Замена вводов - 2 шт
1.4.1.26 | с. Добролюбово ТП 8002 ф-1,2 (БРЭС) рем. уч-к - 0,68км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 6 шт
Выправка опор - 1 шт
Обрезка крон деревьев - 10 шт
1.4.1.27 | с. Добролюбово ТП 8004 ф-1 (БРЭС) рем. уч-к - 1,04км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 9 шт
Выправка опор - 2 шт
Обрезка крон деревьев - 15 шт
1.4.1.28 | с. Переясловка ТП-576 ф-3,5 (ЛРЭС) рем. уч-к -1,06км | кр | 3-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 2 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 1 шт
Замена провода АС-35 на СИП 4х50 - 0,7 км
Монтаж повторного заземления анкерных ж/б опор - 6 шт
1.4.1.29 | с. Переясловка ТП-515 ф-1 (ЛРЭС) рем. уч-к - 1,84км | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 9 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 1 шт
Монтаж повторного заземления анкерных ж/б опор - 3 шт
1.4.1.30 | с. Переясловка ТП-558 ф-1 (ЛРЭС) рем. уч-к - 0,72км | кр | 3-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 4 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 3 шт
Замена провода АС-35 на СИП 2 - 240 м
Замена наружнего ввода - 7 шт
Монтаж повторного заземления анкерных ж/б опор - 3 шт
1.4.1.31 | с. Георгиевка ТП-693 ф-1,2 (ЛРЭС) рем. уч-к - 1,67км | кр | 3кв | Замена ж/б сложных опор на ж/б - 2 шт
Установка сложных опор - 2 шт
Установка одностоечных опор - 1 шт
Монтаж повторного заземления анкерных ж/б опор - 7 шт
1.4.1.32 | с. Сергеевка ТП-1323 ф-1 (СРЭС) рем. уч-к - 1,96км | кр | 1кв | Замена опор - 2 шт
Замена провода АС-35 на СИП 3х70+1х54,6 - 1,6 пр/км
Замена вводов - 4 шт
1.4.1.33 | с. Чёрная речка ТП-2008 ф-1 (СРЭС) рем. уч-к - 0,98км | кр | 2кв | Выправка опор - 2 шт
Замена провода АС-25 на СИП 3х35+1х54,6 - 0,2 пр/км
Перетяжка провода - 0,5 пр/км
Замена вводов - 10 шт
1.4.1.34 | с. Мичуринское ТП-2098 ф-1 (СРЭС) рем. уч-к - 2,76км | кр | 1кв | Замена опор - 1 шт
|  |  | 2кв | Замена провода А-35 на СИП 3х50+1х54,6 - 2 пр/км
Замена вводов - 10 шт
|  |  | 1кв | Обрезка крон деревьев - 15 шт
1.4.1.35 | с. Мичуринское ТП-1440 ф-2 (СРЭС) рем. уч-к - 9,68км | кр | 2кв | Замена опор - 17 шт
|  |  | 3кв | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х54,6 - 8 пр/км
|  |  | 1кв | Обрезка крон деревьев - 20шт
1.4.1.36 | с. Константиновка ТП-1462 ф-2 (СРЭС) рем. уч-к - 5,84км | кр | 3кв | Выправка опор - 4шт
Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х54,6 - 4,8 пр/км
Замена вводов - 24 шт
|  |  | 1кв | Обрезка крон деревьев - 12 шт
1.4.1.37 | с. Мичуринское ТП-1384 ф-3 (СРЭС) рем. уч-к - 9,32км | кр | 3кв | Замена опор - 8 шт
|  |  | 4кв | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х54,6 - 8 пр/км
Обрезка крон деревьев - 10 шт
1.4.1.38 | с. Новокуровка ВЛ-0,4кВ: от СКТП 610, СКТП 613, СКТП 615, СКТП 616, СКТП 617, СКТП 619 рем. уч. - 13,6 км | кр | 1-2кв | Замена промежуточных деревянных опор сж/б приставками на ж/б опоры - 305 шт
Замена сложных деревянных опор с ж/б приставками с одним укосом на ж/б опоры с одним укосом - 108 шт
Замена сложных деревянных опор с ж/б приставками с двумя укосами на ж/б опоры с двумя укосами - 5 шт
Замена провода А-35 на СИП 2А (3х50+1х54,6) - 13,6 км.трассы
Замена вводов 4-х проводных на СИП2А - 14 шт.
Замена вводов 2-х проводных - 170 шт.
Подрезка крон деревьев - 150 дер.
Вырубка угрожающих деревьев - 40 дер.
Устройство повторного заземления - 210 шт
1.4.1.39 | с. Ракитное ТП-380 ф1,9 (ЮРЭС) рем.уч. - 1,52км | кр | 2-4кв | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт
Замена сложных деревянных опор на ж/б опоры - 6 шт
Вырубка деревьев - 58 шт
Замена 2х проводных вводов на СИП 2А (2х16) - 0,9км - 33 шт
Замена провода А-25 на СИП2А ( 3х35+1х54,6) - 1,52 км
1.4.1.40 | с.Вятское ТП 2120 ф1,ф2 (СРЭС) рем. 1,7км | кр | 2-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 20 шт
Замена деревянных сложных опор на ж/б опоры - 10 шт
Демонтаж провода АС-35 от ТП 2120 - 6,8 пр.км
Демонтаж вводов 2 проводных - 60 шт
Устройство вводов СИП 2А (2х16) - 60 шт
Монтаж провода СИП2А (3х50+1х54,6) - 1,8 км
Установка автоматов в ТП - 2 шт ( ВА Iр- 250А)
Устройство повторных заземлений - 7 шт
1.4.1.41 | с.Сарапульское КТП-1418 (СРЭС) рем. Уч. - 1,2км | кр | 2-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры - 16 шт
Замена деревянных сложнх опор на ж/б опоры - 6 шт
Демонтаж провода АС-35 от ТП 1418 - 4,8 пр.км
Замена вводов 2х проводных на СИП2А (2х16)-0.3км - 10 шт
Монтаж провода СИП2А (3х50+1х54,6) - 1,2 км
Установка автоматов в ТП - 1шт ( ВА Iр- 250А)
Устройство повторных заземлений - 5шт
1.4.1.42 | п. Дормидонтовка ТП-784 ф1,ф2,ф3,4 СОШ № 1 (предписание Ростехнадзора) рем.уч. - 0,4км | кр | 3кв | Демонтаж провода АС-35 - 3,7 пр/км
Монтаж провода СИП2А (3х50+1х54,6) от РУ-0,4кВ до опоры №5 - 0,2 км
Монтаж провода СИП2А (3х35+1х54,6) от оп. № 3 до учебного здания школы - 0,18 км
Монтаж провода СИП2А (3х50+1х54,6) от РУ-0,4кВ до котельной - 0,2 км
Монтаж проваода СИП2А (3х35+1х54,6)от оп. № 2 до спортзала школы - 0,08 км
Демонтаж кабеля от ТП794 до оп. №1 ф1,до оп.№1ф3 - 0,045 км
Установка укоса - 1 шт
Монтаж рубильника - 4 шт
1.4.1.43 | с. Красицкое СОШ № 1(предписание Ростехнадзора) рем.уч. - 0,15км | кр | 3кв | Демонтаж провода А-16 - 0,6 пр/км
Монтаж СИП2А (3х35+1х54,6) - 150 м
1.4.1.44 | с. Забайкальское ТП- 808 ф2,ф3 СОШ№1(предписание Ростехнадзора) рем.уч. - 0,25км | кр | 3кв | Демонтаж провода А-16 - 1,2 пр/км
Монтаж СИП2А (3х35+1х54,6) - 250 м
Монтаж СИП2А (16х4) - 50 м
1.4.1.45 | с. Дормидонтовка ТП- 923 ф1, ф2, ф3 СОШ № 1 (предписание Ростехнадзора) рем.уч. - 0,35км | кр | 3кв | Демонтаж провода АС-35 - 1,7 пр/км
Демонтаж сложных (с одним подкосом)ж/б опор - 4 шт
Демонтаж траверс - 8 шт
Демонтаж промежуточных ж/б опор - 4 шт
Монтаж СИП2А (3х35+1х54,6) - 150 м по существующим опорам
Прокладка кабеля (АВВБ 1кВ (4х35) от ТП-923 до ввода в здание школы - 0,15 км
Прокладка кабеля (АВВБ 1кВ (4х35) от ТП-923 до оп. № 4 ф-2 ВЛ-0,4кВ ввода в здание школы - 0,25 км
1.4.1.46 | с.Кондратьевка ТП 580 (ЛРЭС) рем.уч. - 3,2км | кр | 2-3кв | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры- 99шт
Замена сложных деревянных опор на ж/б опоры - 19шт
Замена провода АС-35 на СИП2А (3х50+1х54,6)- 3.2км
Установка приборами учета ( РИМ) - 43
Замена вводов 4х проводных (А-16) на СИП2А (4х16)-1,3км - 43шт
Устройство повторного заземления -52шт
Установка автоматов в ТП - 1шт ( ВА Iр- 250А)
Вырубка дерневьев - 62шт
1.4.2 | КЛ-0,4кВ рем.уч-к - 1,083км
1.4.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-2220-ВРУ Дома 602 Квартал строитель д.2 п. Березовка (СРЭС) рем.уч-к -0.014км | кр | 3кв | Замена соединительных муфт СТп-1 - 4 шт
Замена кабеля ААВГ (4х50) на ААБ 4х120 - 10 м
1.4.2.2 | КЛ-0,4кВ ТП-1439 до ж/д 43 Хабар. совхоза ул. Краснодарская (СРЭС) рем. уч-к - 0.056км | кр | 3кв | Замена соединительных муфт СТп-1 - 4 шт
Замена концевых муфт КНтп-1 - 2 шт
Замена кабеля ААВГ (4х50) на ААБ 4х120 - 50м
1.4.2.3 | КЛ-0,4кВ КТП-1318 Березовская птицефабрика (СРЭС) рем.уч-к - 0.29км | кр | 3кв | Замена концевых муфт КВтп-10 - 4 шт
Замена кабеля ААВГ (4х50) на АВВГ-1 4х95 - 0,25 км
1.4.2.4 | КЛ-0,4кВ Электроснабжение ж/д 52 № 5 с. Березовка от ТП-2097 КЛ-0,4кВ ТП-2089-ВРУ Дома 34 № 5 КЛ-0,4кВ Дом 5-Дом 4 (N1) ТП-331 КЛ-0,4кВ ТП-330-Дом №10 (СРЭС) рем.уч-к - 0.201км | кр | 4кв | Замена соединительных муфт СТп-1 - 16 шт
Замена концевых муфт КВтп-1 - 8 шт
Замена кабеля ААВГ (4х50) на ААБ 4х120 - 0,177 км
1.4.2.5. | КЛ-0,4 ТП 3556 РУ-0,4 ф-17 до Ж/д ул. Школьная (ЮРЭС) рем. 0,106км | кр | 3кв | Замена кабеля ААВГ (4х50) на АВВГ 4х70 0,4кВ - 100 м
Замена соеденительных муфт СТп-(35х50) - 6 шт
1.4.2.6. | КЛ-0,4 ТП 3556 РУ-0,4 ф-11 до Ж/д ул.Комсомольская (ЮРЭС) рем. 0,066км | кр | 3кв | Замена кабеля ААВГ (4х50) на АВВГ 4х50 0,4кВ - 60 м
Замена соеденительных муфт СТп-(35х50) - 6 шт
2 | Оборудование ПС-110/35кВ
2.1 | КР оборудования ПС-110/35кВ
2.1.1 | ПС Бычиха (ЮРЭС) | кр | 2-3 кв | Кап. ремонт 1Т (ТМН-4000/35/10) (сопротивление более 2% по высокой стороне)
2.1.2 |  |  |  | Капитальный ремонт: МВ-35 (ВТ-35) - 3 шт; РНДЗ-35 - 1 шт.
2.1.3 | ПС Вяземская ( предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока п. № 23) | кр | 2-3кв | ОРУ 110кВ - оборудовать блокировкой предовращающей возможные действия с разъединителями
2.1.4 | ПС Дормидонтовка | кр | 2кв | Замена опорно стержневой изоляции 110 кВ - 19 шт, ремонт ТР-110, ОД, КЗ-110 (предписание "СО ЕЭС" № Х-01-04/2010 п.22)
2.1.5 |  |  |  | Капитальный ремонт: ЛР-110кВ С-29 - 1 шт
2.1.6 | ПС Бикин (БРЭС) | кр | 3кв | Замена МВ-10кВ на ВВ (с выкатной тележкой и ком. адаптации) - 3 шт (ЦП 1.13)
2.1.7 | ПС Дубки (СРЭС) | кр | 3кв | Замена МВ-10кВ на ВВ (с выкатной тележкой и ком. адаптации) - 3 шт (ЦП 1.13)
2.1.8 | ПС Корфовская (ГРЭС) | кр | 2-3кв | Кап. ремонт оборудования : МВ-110 кВ С-5 с заменой вводов - 6 шт (ЦП 1.5); МВ-110 кВ С-6 с заменой вводов - 4 шт (фА,фВ); ШР-110 кВ - 14 шт, ЛР-110 кВ - 4 шт, СР-110 кВ - 2 шт. с заменой изоляторов типа ИОС-110 на СПК-110 - 120 шт.(ЦП 1.4)
2.1.9 | ПС Бройлерная (ЮРЭС) | кр | 2-3кв | Ремонт: приводного механизма РПН, избераталя , переключающего устройства РПН 2Т ( ТМТН-6300/110/35/10)
2.1.10 | ПС Бройлерная, ПС Корфовская | кр | 2кв | Замена РВС-35 на ОПН-35 - 2 комп.(ЦП 1.3)
2.1.11 | ПС Южная (ГРЭС) | кр | 2-3кв | Капитальный ремонт оборудования : МВ-110 кВ - 1 шт (С-20) с заменой вводов-2 шт. (ЦП-1.5), ШР110 кВ - 15 шт, ЛР-110 - 8 шт, ТР-110 - 2 шт. с заменой изоляторов типа ИОС-110 на СПК-110 - 150 шт.(ЦП 1.4)
2.1.12 | ПС Ц (ГРЭС) | кр | 2-3кв | Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ: ТР-110кВ - 2 шт; ШР-110кВ - 4 шт; СР-110кВ - 2 шт; ЛР-110кВ - 2 шт; ТН-110кВ 2С - 1 шт. с заменой на разъединителях и шинных мостах 110 кВ фарфоровой изоляции на полимерную - СПК-110 (72 из.)(ЦП 1.4)
2.1.13 | ПС Федоровка (СРиЭ) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: СМВ-35кВ
2.1.14 | ПС Маяк (СРиЭ) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: МВ 35кВ Т-58
2.1.15 | ПС Заозерная (СРиЭ) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: МВ-35 1Т, МВ-35 2Т, МВ-35 Т-75, МВ-35 Т-76
2.1.16 | ПС СТ (СРиЭ) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: МВ-35 Т-30; МВ-35 Т-31; СР-35кВ - 2 шт; ЛР-35кВ - 2 шт.
2.1.17 | ПС Энергомаш (СРиЭ) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: МВ-110кВ (МКП-110 кВ- 1Т) - 1 шт. с заменой 6 вводов типа ГКВП II-90-126/2000 (ЦП-1.5)
2.1.18 | ПС Горький (ГРЭС) | кр | 2кв | Капитальный ремонт; ШР-35 - 4 шт, ЛР-35 - 4 шт, ТР-35 - 1 шт, МВ-10 - 3 шт.
2.1.19 | ПС СВ (ГРЭС) | кр | 2кв | Капитальный ремонт: МВ-35 кВ - 1 шт;
2.1.20 | ПС Восточная (ГРЭС) | кр | 2кв | Капитальный ремонт: ЛР-110 кВ; ТР-110 2Т;
2.1.21 | ПС Петровичи (ЛРЭС) | кр | 2кв | Капитальный ремонт: КЗ-110 1Т, 2Т; Р-ли 35 кВ - 9 шт; ЗОН-110 1Т, 2Т; СР-110 - 1, 2 секц.; ЛР-110 С-51; МВ-10кВ - 4 шт
2.1.22 | ПС Хор (ЛРЭС) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: ОД-110- 1Т,2Т; КЗ-110-1Т,2Т, МВ-10 кВ - 2 шт; ТСН2 -1 шт.
2.1.23 | ПС Черняево (ЛРЭС) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: МВ-10кВ - 3 шт
2.1.24 | ПС Святогорье (ЛРЭС) | кр | 3кв | Капитальный ремонт: ШР-351Т; МВ-10кВ - 4 шт
2.1.25 | ПС Лермонтовка (приказ №649 ФАО "ХЭС") | кр | 3кв | Замена изоляторов: типа ИШД-35 на ШМ 10кВ 1Т - 27 шт, ШМ-10кВ 2Т - 6 шт. Типа УСТ-110 на ОРУ-110кВ - 85 шт.
2.1.26 | ПС Дружба (ЮРЭС) | кр | 2-3кв | Капитальный ремонт: МВ-35 (ВТ-35) - 3 шт; РНДЗ-35 - 4 шт
2.1.27 | ПС Некрасовка (ЮРЭС) | кр | 2-3кв | Капитальный ремонт: РНДЗ-35 - 2 шт.
2.1.28 | ПС Очистные сооружения (ЮРЭС) | кр | 2-3кв | Капитальный ремонт: МВ-10кВ - 7 шт, МВ-35 (ВТ-35) - 2 шт, РНДЗ-35 - 5 шт
2.1.29 | ПС АК | кр | 2кв | Замена РВС-110 на ОПН-110 - 2 компл. (ЦП 1.3)
2.1.30 | Ремонт двигателей 0,4 кВ и катушек | кр | 1-4 кв | Ремонт двигателей 0,4 кВ и вкл/откл. катушек
2.2 | ТР оборудования ПС-110/35кВ
2.2.1 | ПС АК | тр | 2кв | Разрядники -РВС-110 - 6 шт.
ТСН - 1 шт., ТН-6 - 1 шт.
ДК-1-1 шт.
2.2.2 | ПС Восточная | тр | 1-4кв | МВ-110 - 2 шт.; ЗОН-110 - 2 шт, ЛР-110 - 1 шт.; ТТ-110 - 3 шт.
|  |  | 1-4кв | РВС-110 - 6 шт., РВС-35 -10 шт.;МВ-35 - 2 шт.; Разъединители 35 - 5 шт.; ТН-35 - 1 шт.
2.2.3 | ПС Горький | тр | 2кв | Разрядники 35 кВ-11 шт.; ТН-35 - 6 шт.;ТСН-2 шт.; ТН-6 - 2 шт. МВ-6-10-5 шт.
2.2.4 | ПС Городская | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт. ТН-110 - 6 шт; ЗОН-110 - 1 шт.
|  |  | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 2 шт, Реатор 6 кВ - 1 шт.; МВ-10 - 1 шт.
2.2.5 | ПС ГВФ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; МВ-110 - 1 шт.; ОД 110 - 2 шт.; Разъединители 110кВ - 10 шт.
|  |  | 1-4кв | ТН-110 - 6 шт; ЗОН-110 - 2 шт.; РВС-35 - 2 шт.
|  |  | 1-4кв | МВ-35 - 4 шт., Разъединители -35 - 12 шт.; МВ-10 - 5 шт.; ЗРОМ-6 - 2 шт.; ДК - 2 шт.
2.2.6 | ПС Здоровье | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; МВ-110 - 1 шт; ТСН - 1 шт. Разрядники 110 кВ - 3 шт., ТТ-110 - 3 шт.
|  |  | 1-4кв | ТН-110 - 3 шт.; Разрядники 6 кВ - 12 шт.; ВВ-10 - 19 шт. Разрядники 35 кВ - 1 шт.
2.2.7 | ПС КАФ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.
2.2.8 | ПС Корфовская | тр | 2-3кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; МВ-110 - 6 шт.; ТН-110 - 6 шт.; ЗОН-110 - 2 шт.
|  |  | 2-3кв | Разрядники 35 кВ - 5 шт.; МВ-10 - 3 шт.
2.2.9 | ПС МЖК | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разъединители 110 кВ - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 2 шт., МВ-10 - 5 шт.
2.2.10 | ПС НПЗ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.;Разрядники 110 - 6 шт.; Разрядники 6 кВ - 6 шт., МВ-10 - 2 шт.
|  |  | 1-4кв | ВВ-10 - 2 шт.ТСН - 1 шт.
2.2.11 | ПС ХЭС | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.
2.2.12 | ПС Ц | тр | 2-3кв | МВ-110 - 2 шт.; Разрядники 110 кв - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 14 шт.; МВ-10 - 1шт., ТН 10 - 1шт., ВВ-10 - 1 шт.
2.2.13 | ПС Энергомаш | тр | 3кв | Разъединители 110 - 4 шт.; МВ-10 - 4 шт.; ТН 10 - 1 шт.
2.2.14 | ПС ЮМР | тр | 1-4кв | Разъединитель 35 кВ - 2 шт.; ЗОН 110 - 1шт., МВ-10 - 5 шт.; ТН 10 - 2 шт., ТСН - 1 шт.
2.2.15 | ПС Южная | тр | 2-3кв | Силовой трансформатор - 2 шт.; МВ-110 - 1 шт.; ЗОН 110 - 2 шт.; ТН 110 - 9 шт.; ТН 6 - 2 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.16 | ПС БН | тр | 1-4кв | ВВ-10 - 3 шт.; МВ-10 - 1шт.
2.2.17 | ПС Втормет | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.
2.2.18 | ПС Горка | тр | 1-4кв | Силовой трансформатор - 1шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.;ТСН - 1 шт.; МВ-10 - 2 шт.; ТН 10 - 2 шт.
2.2.19 | ПС Интурист | тр | 1-4кв | МВ-10 - 3 шт; ТСН - 1 шт.
2.2.20 | ПС Карьер | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 6 кВ - 3 шт.
2.2.21 | ПС Индустриальная | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.
2.2.22 | ПС Парк Гайдара | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.
2.2.23 | ПС Р | тр | 1-4кв | Силовой трансформатор - 1 шт.; МВ-35 - 3 шт.; Разъединители 35 кВ - 13 шт.; Разрядники 35 - 6 шт.
|  |  | 1-4кв | ТН-35 - 2 шт.; МВ-10 - 8 шт.; ТСН - 2 шт., ТН 10 - 2 шт.
2.2.24 | ПС СВ | тр | 2кв | ТСН - 1шт., Разрядники 35 кВ - 3 шт., ВВ-10 - 1 шт., МВ-10 - 2 шт.
2.2.25 | ПС СДВ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2шт.
2.2.26 | ПС СМ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 3 шт.; МВ-10 - 3 шт., Разрядники 6 кВ - 6 шт.
2.2.27 | ПС СРЗ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 6 кВ - 6 шт.; Разъединители 6 кВ - 2 шт.
2.2.28 | ПС СТ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 6 кВ - 3 шт.; МВ-10 - 2 шт.
2.2.29 | ПС Трампарк | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 6 кВ - 6 шт.
2.2.30 | ПС Эмальзавод | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; МВ 10 - 5 шт.
2.2.31 | ПС Ханкайская | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.
2.2.32 | ПС Бикин | тр | 3кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 110 кВ - 6 шт., МВ-10 - 2 шт.
2.2.33 | ПС Лермонтовка | тр | 3кв | Силовые трансформаторы-1 шт. ОД-110 -2 шт., КЗ-110-2шт.,Разрядники 110 кВ-6 шт.
Разрядники 35 кВ - 2 шт.; МВ-10 - 3 шт.
2.2.34 | ПС Вяземская | тр | 2-3кв | ТН-110 - 6 шт., Разрядники 110 кВ - 6 шт., ТТ-110 - 3 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт., ТН-10 - 2 шт.
2.2.35 | ПС Дормидонтовка | тр | 2кв | Разрядники 110 кВ - 3 шт., Разъединитель 10 кВ - 1 шт.
2.2.36 | ПС Капитоновка | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.37 | ПС Котиково | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 2 шт., Разъединители 35 кВ - 4 шт.; ТСН - 1 шт.
2.2.38 |  |  | 1-4кв | Заземляющие ножи 10 кВ - 2 шт. Разъединители 10 кВ - 4 шт.
2.2.39 | ПС Красицкая | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 2 шт., ТН 35 - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.40 | ПС Шереметьево | тр | 1-4кв | МВ-35 - 2 шт.; Разъединители 35 кВ - 8 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.
2.2.41 | ПС Георгиевка | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; МВ-10 - 1 шт.; Разъединитель 10 кВ - 1 шт.
2.2.42 | ПС Гродеково | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; ОД-110 - 2 шт., КЗ-110 - 2 шт.; Разрядники 110 кВ - 3 шт.
2.2.43 |  |  | 1-4кв | Разрядник 35 - 10 шт., МВ-35 - 1 шт., ТН 10 - 2 шт., МВ-10 - 5 шт., ТСН - 1 шт., Разъединители 110 кВ - 1 шт.
2.2.44 | ПС Золотая | тр | 1-4кв | Разрядники 10 кВ - 3 шт.; ТСН-10 - 1 шт.;Од-110 - 1 шт., КЗ-110 - 1 шт., Силовой трансформатор - 1 шт.
2.2.45 | ПС Мухен | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 8 шт.
2.2.46 | ПС Обор | тр | 1-4кв | МВ-110 - 1шт., Разъединители 110 кВ - 1 шт., Разрядники 35 кВ - 2 шт., Силовой трансформатор - 1 шт.
2.2.47 | ПС Переяславка | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 3 шт., ТСН - 1шт.
2.2.48 | ПС Петровичи | тр | 2кв | Силовые трансформаторы - 2 шт., Разрядника 110 кВ - 6 шт.; Разъединители 110 - 4 шт.
Заземлители 110 - 2 шт, ТТ-110 - 3 шт.; Разрядники 35 кВ - 8 шт.; ТСН - 2 шт., Разрядники 10 кВ - 6 шт.
2.2.49 | ПС Черняево | тр | 3кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 3 шт., Разъединитель 35 кВ - 1 шт., МВ-10 - 3 шт., ТН 10 - 1 шт.
2.2.50 | ПС Сита | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 3 шт.; Силовой трансформатор - 1 шт.; Разрядник 35 кВ - 4 шт.
2.2.51 | ПС Сукпай | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт., Разъединители 110 кВ - 4 шт.; Разрядники 110 кВ - 6 шт.
|  |  | 1-4кв | Разрядники - 35 кВ - 8 шт., МВ-10 - 4 шт.
2.2.52 | ПС Хор | тр | 3кв | Силовой трансформатор - 1шт., Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 8 шт.; ТН-110 - 3 шт.
|  |  | 3кв | ТСН - 2 шт., МВ-10 - 1 шт.
2.2.53 | ПС Святогорье | тр | 3кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разъединители 35 кВ - 1 шт.; МВ-10 - 3 шт., ТН-10 - 1 шт.
2.2.54 | ПС Березовка | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 2 шт.; Разрядники 6 кВ - 6 шт.; ТСН - 1 шт.
2.2.55 | ПС Благодатное | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 10 кВ - 6 шт.
2.2.56 | ПС Елабуга | тр | 1-4кв | МВ-110 - 1 шт.; Разрядники 110 кВ - 3 шт.; Разрядники 35 кВ - 4 шт.
2.2.57 | ПС Заозерное | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 20 кВ - 6 шт.
|  |  | 1-4кв | Секционный разъем - 1 шт.
2.2.58 | ПС ДВЗОСП | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; МВ-35 - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 10 кВ - 6 шт.; ТСН - 1 шт.
2.2.59 | ПС Краснознаменка | тр | 1-4кв | Силовой трансформатор - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.60 | ПС Маяк | тр | 3кв | Разрядник 35 кВ - 3 шт.; Разрядники 10 кВ - 6 шт.
2.2.61 | ПС ОПХ | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 1 шт.; Разрядники 10 кВ - 6 шт.; МВ-10 - 1 шт.
2.2.62 | ПС Племрепродуктор | тр | 1-4кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разъединители 110 кВ - 3 шт.; Разрядники 35 кВ - 8 шт.
2.2.63 | ПС Сергеевка | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.; МВ-10 - 1 шт.
2.2.64 | ПС Смирновка | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 3 шт.; Разъединители 10 - 3 шт.; Разрядники 10 кВ - 3 шт.; ВВ-10 - 6 шт., ТН 10 - 1шт.
2.2.65 | ПС Тепличный комбинат | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; МВ-10 - 1 шт.; Разрядники 10 кВ - 3 шт.
2.2.66 | ПС Тополево | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; Разрядники 10 кВ - 3 шт.
2.2.67 | ПС Федоровка | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 6 кВ; МВ-10 - 1 шт.
2.2.68 | ПС Чернореченская | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТН 35 - 6 шт.; ТТ-35 - 6 шт.; Разрядники 10 кВ - 6 шт.
|  |  | 1-4кв | ТН 10 - 1 шт.; Секционный разъединитель 10 кВ - 1 шт.
2.2.69 | ПС Дубки | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.70 | ПС Бройлерная -2 | тр | 2-3кв | Разрядники 110 кВ - 6 шт.; Разрядники 35 кВ - 5 шт.
2.2.71 | ПС Бычиха | тр | 2-3кв | Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.72 | ПС Дружба | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; МВ-35 - 2 шт.; Разъединители 35 - 5 шт.; ТН 35 - 3 шт.;Разрядники 35кВ - 6 шт.
2.2.73 | ПС Ильинка | тр | 1-4кв | Силовые трансформаторы - 2 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.; МВ-10 - 1 шт.
2.2.74 | ПС Корейский поселок | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 3 шт.
2.2.75 | ПС Краснореченская | тр | 1-4кв | Силовой трансформатор - 2 шт.; МВ-35 - 3 шт.; Разъединители 35 кВ - 8 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; МВ-10 - 4 шт.
2.2.76 | ПС Некрасовка | тр | 2-3кв | Силовой трансформатор - 1 шт.; Разрядники 35 кВ - 6 шт.; ТСН - 2 шт.
2.2.77 | ПС НС-1 | тр | 1-4кв | Разрядники 35 кВ - 3 шт.; ТСН - 1 шт.
3 | Трансформаторные подстанции
3.1 | КР ТП- 6/10/0,4 кВ
3.1.1 | с. Аван ТП-819 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 40 м2 Замена кабельного выхода - 30 м Замена рубильников - 2 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 40 м2 Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.2 | с. Глебово ТП-738 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 64 м2 Замена кабельного выхода - 40 м Замена рубильника - 2 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт
3.1.3 | с.Шереметьево ТП-701 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 40 м2 Замена кабельного выхода - 30 м Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 30 м2
3.1.4 | с. Котиково ТП-766 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 15 м2 Замена кабельного выхода - 30 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.5 | с. Аван ТП-818 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 40 м2 Замена кабельного выхода - 60 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 40 м2 Замена резиновых прокладок - 6 шт
3.1.6 | с. Аван ТП-736 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 60 м2 Замена кабельного выхода - 40 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 40 м2 Замена резиновых прокладок - 6 шт
3.1.7 | с. Виноградовка ТП-704 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 30 м2 Замена кабельного выхода - 30 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 20 м2 Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.8 | с.Кукелево ТП 910, 910А (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 30 м2 Замена кабельного выхода - 30 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 6 шт Чистка оборудования - 30 м2 Замена резиновых прокладок - 6 шт
3.1.9 | с. Капитоновка ТП 922 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 15 м2 Замена кабельного выхода - 20 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 6 м2 Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.10 | с.Отрадное ТП 822 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 50 м2 Замена кабельного выхода 0,4 кВ - 30 м Замена рубильника - 1 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 20 м2 Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.11 | с. Дормидонтовка ТП 923 (ВРЭС) | кр | 2-3кв | Покраска корпуса - 56 м2 Замена кабельного выхода - 20 м Замена рубильников на РПС-250 - 4 шт Замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт Чистка оборудования - 15 м2 Замена резиновых прокладок - 3 шт
3.1.12 | с. Князе Волконское КТП 252 (СРЭС) | кр | 3кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт. Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт.
3.1.13 | с. Мирное КТП 251 (СРЭС) | кр | 4кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А -1 шт Ремонт шкафов 0,4кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт. Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН- 1 шт
3.1.14 | с. Виноградовка СКТП 2231 (СРЭС) | кр | 2кв | Замена рубильника до 400А - 1шт Ремонт шкафов 0,4кВ - 3 шт Ремонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт Замена РВС-6кВ - 3 шт
3.1.15 | с. Мирное КТПН-2229 (СРЭС) | кр | 2кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А -1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт.
3.1.16 | с. Березовка ЗТП-2224 (СРЭС) | кр | 2кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 шт.
3.1.17 | с. Овощесовхоз КТПН 1362 (СРЭС) | кр | 3кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт.
3.1.18 | с. Восточное ЗТП 2112 (СРЭС) | кр | 3кв | Замена рубильника до 400А - 4 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.19 | с. Князе Волконское КТПН 1343 (СРЭС) | кр | 3кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6 кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка крпуса КТПН -1 шт
3.1.20 | с. Овощесовхоз КТП 235 (СРЭС) | кр | 1кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4кВ - 3 шт Ремонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена проходных изоляторов ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт.
3.1.21 | с.Тополево ЗТП 246 (СРЭС) | кр | 2кв | Замена рубильника до 400А - 8 шт Ремонт рубильника до 1000А - 2 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт т.р.ТМ - 2 шт Монтаж С.Ш. 0,4кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.22 | с. Горький КТПН-3576 | кр | 3кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт
3.1.23 | с. Овощесовхоз КТПН 287 (СРЭС) | кр | 3кв | Ремонт шкафов 0,4кВ- 3шт Ремонт шкафов 6кВ - 3шт Замена РВ-6 -6шт т.р.ТМ- 1шт Ремонт контура заземления - 1 Выправка корпуса КТПН -1шт
3.1.24 | с. Овощесовхоз ЗТП 285 (СРЭС) | кр | 1кв | Замена рубильника до 400А - 2 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3 шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.25 | с.Овощесовхоз КТПН 281 (СРЭС) | кр | 1кв | Замена рубильника до 400А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3шт Ремонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт Замена АВ- 160А - 2 шт Замена РВС-6кВ - 3 шт
3.1.26 | с. Маяк КТПН 2235 (СРЭС) | кр | 1кв | Замена рубильников до 400А на автоматы - 5 шт Ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Ремонт шкафов 0,4 кВ - 3шт Реонт шкафов 6кВ - 3 шт Замена ВН-16 - 1 шт Замена РВ-6 - 6 шт Замена ИП-10 - 6 шт т.р.ТМ - 1 шт Монтаж С.Ш. 0,4 кВ - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка корпуса КТПН - 1 шт
3.1.27 | с. Лермонтовка ТП 8014 (БРЭС) | кр | 2кв | Замена авт. выключателя - 1 шт Замена главного рубильника - 1 шт Замена опорных изоляторов ИО-10 - 3 шт Замена проходных изоляторов ИП-10 - 2 шт Покраска ТП - 1 шт. Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.28 | с. Лермонтовка ТП 8015 (БРЭС) | кр | июнь | Замена авт. выключателя - 2 шт Замена рубильника - 1 шт Замена проходных изоляторов ИП-10 - 2 шт покраска ТП - 1 шт Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.29 | с. Лермонтовка ТП 8016 (БРЭС) | кр | июль | Замена авт. выключателя - 2 шт Замена рубильника - 1 шт Замена опорных изоляторов ИО-10 - 3 шт Замена проходных изоляторов ИП-10 - 2 шт Замена шлейфов от авт. выкл. до траверс 0,4 кВ - 6 шт покраска ТП - 1 шт. Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.30 | с. Екатеринославка ТП-522 (ЛРЭС) | кр | 2кв | Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена рубильника - 2 шт Ремонт распред. шин - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4 кВ - 1 шт. Покраска корпуса ТП - 28 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Ремонт РВ-10 - 1 шт Переустройство фундамента под ТП - 1 шт
3.1.31 | с. Марусино ТП-524 (ЛРЭС) | тр | 2кв | Ремонт рубильника - 1 шт Замена рубильника - 1 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Ремонт распред. шин - 1 шт Ремонт дверей РУ-10кВ Покраска корпуса ТП - 28 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Ремонт РВ-10 - 1 шт
3.1.32 | с. Петровичи ТП-531 (ЛРЭС) | кр | 2кв | Замена рубильника на авт. выкл. - 2 шт Установка автомат. выключателя - 1 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена вводов от тр-ра до гл. рубильника - 1 шт Покраска корпуса ТП - 9 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Переустановка стоек - 1 шт
3.1.33 | с. Георгиевка ТП-538 (ЛРЭС) | кр | 2кв | Ремонт рубильника - 2 шт Замена рубильника - 1 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Ремонт распред. шин - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4 кВ Покраска корпуса ТП - 24 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.34 | с. Гродеково ТП-547 (ЛРЭС) | тр | 2кв | Замена рубильника на авт. выкл. - 2 шт Установка автомат. выключателя - 1 шт Ремонт рубильника - 1 шт Замена вводов от тр-ра до гл. рубильника - 1 шт Покраска корпуса ТП - 9 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.35 | с. Переясловка ТП-574 (ЛРЭС) | кр | июнь | Замена авт. выключателя - 2 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена вводов от тр-ра до гл. рубильника - 1 шт Покраска корпуса РУ-0,4 кВ - 4 м2 Ремонт контура заземления - 1 контура Замена тр-ра 160МВА на 250МВА - 1 шт Замена деревянного настила - 0,5 м3
3.1.36 | с. Могилевка ТП-645 (ЛРЭС) | кр | 3кв | Ремонт главного рубильника - 1 шт Ремонт рубильника - 2 шт Ремонт распред. шин - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4 кВ - 2 шт Покраска корпуса ТП - 28 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.37 | с. Могилевка ТП-683 (ЛРЭС) | кр | 3кв | Замена авт. выключателя - 1 шт Ремонт авт. выключателя - 2 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Ремонт распред. шин - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4 кВ - 4 шт Покраска корпуса ТП - 24 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.38 | с. Святогорье ТП-696 (ЛРЭС) | кр | 3кв | Замена рубильника на авт. выкл. - 1 шт Установка автомат. выключателя - 1 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена вводов от тр-ра до гл. рубильника - 1 шт Покраска корпуса ТП - 9 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Выправка ТП - 1 шт
3.1.39 | п. Переяславка ТП-720 (ЛРЭС) | кр | 3кв | Ремонт РВ-10 - 1 шт Замена авт. выкл. - 2 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена шин от тр-ра до РВ-10 - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4 кВ - 3 шт Покраска корпуса ТП - 18 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Переустановка ТП с переустройством фундамента - 1 шт.
3.1.40 | п. Переяславка ТП-776 (ЛРЭС) | тр | 3кв | Ремонт РВ-10 - 1 шт Замена рубильника. - 2 шт Ремонт главного рубильника - 1 шт Замена шин от тр-ра до РВ-10 - 1 шт Ремонт дверей РУ-0,4кВ - 1 шт Покраска корпуса ТП - 24 м2 Ремонт контура заземления - 1 контур Отсыпка привозным грунтом - 12 м3
3.1.41 | с. Некрасовка ТП-0031 (ЮРЭС) | кр | 2кв | Тек. ремонт РВ-10 - 1 шт Тек. ремонт рубильника до 400А - 1 шт Замена автомата 200А на 250А - 1 шт Тек. ремонт тр-ра до 400 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПН-2 - 9 шт Замена ПК-10 - 3 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт Ремонт дверей РУ-0,4кВ - 2 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Переустановка ТП - 1 шт. Покраска корпуса - 20 м2
3.1.42 | с. Дружба ТП-0135 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт РВ-10 - 1 шт Кап. ремонт рубильника до 400А - 1 шт Замена рубильника РПС-2-250 - 2 шт Тек. ремонт тр-ра 160 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПН-2 - 6 шт Замена ПК-10 - 3 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Покраска корпуса - 20 м2
3.1.43 | с. Ильинка ТП-3534 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт РВ-6 - 1 шт Замена ВН-10 - 1 шт Кап. ремонт рубильника до 400А - 2 шт Замена рубильника РПС-2-250 - 2 шт Тек. ремонт тр-ра 320 кВА - 1 шт Замена ПН-2 - 9 шт Замена ПТ-10 - 3 шт Ремонт замков - 2 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Отсыпка щебнем под ТП - 2,5 м3 Покраска корпуса - 20 м2
3.1.44 | с. Горький ТП-3584 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Замена ВН-10 - 2 шт Кап. ремонт РВ-6 - 3 шт Кап. ремонт рубильника до 1000А - 1 шт Замена ИП-10-630 - 6 шт Кап. ремонт рубильника до 400А - 3 шт Замена рубильника РПС-2-250 - 1 шт Замена РВП-6 на ОПН-6 - 3 шт Тек. ремонт тр-ра 250 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПН-2 - 6 шт Замена ПК-6 - 3 шт Ремонт замков - 2 шт Ремонт контура заземления - 1 контур Покраска корпуса - 25 м2
3.1.45 | с. Ильинка ТП-3577 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт ВН-6 - 5 шт Кап. ремонт рубильника до 1000А - 2 шт Кап. ремонт рубильника до 400А - 14 шт Замена рубильника РПС-2-250 - 5 шт Тек. ремонт тр-ра до 400 кВА - 1 шт Тек. ремонт тр-ра до 250 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПН-2 - 20 шт Замена ПК-6 - 6 шт Ремонт замков, запоров - 6 шт Ремонт контура заземления - 1 контур
3.1.46 | с. Краснореченское ТП-0017 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт РВ-6 - 1 шт Кап. ремонт ВН-10 - 2 шт Замена рубильника 250А - 1 шт Тек. ремонт тр-ра 250 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПН-2 - 3 шт Замена ПК-10 - 2 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт
3.1.47 | с. Краснореченское ТП-3522 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт ВН-10 - 2 шт Тек. ремонт тр-ра до 630 кВА - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПК-10 - 3 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт Замена рубильника до 250А - 3 шт
3.1.48 | с. Рощино ТП-0142 (ЮРЭС) | кр | 2кв | Кап. ремонт ВН-10 - 1 шт Замена рубильника до 250А - 1 шт Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПК-10 - 2 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт
3.1.49 | с. Новотроицкое ТП-0157 (ЮРЭС) | кр | 4кв | Замена рубильника до 400А - 1 шт Доливка масла в ТМ-250/10 Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена РВС-10 - 2 шт Замена ПН-2 - 3 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт
3.1.50 | с. Бычиха ТП-2033 (ЮРЭС) | кр | 2кв | Кап. ремонт ВН-10 - 2 шт Доливка масла в ТМ-400/10 Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Замена ПК-10 - 1 шт Ремонт замков, запоров - 1 шт
3.1.51 | с. Новотроицкое ТП-0008 (ЮРЭС) | кр | 3кв | Кап. ремонт ВН-10 - 2 шт Замена рубильника до 400А - 1 шт Доливка масла в ТМ-250/10 Замена селикагеля в в/осуш - 1 шт Заменена ПН-2 - 3 шт Замена ПК-10 - 2 шт Ремонт замков, запоров - 2 шт
3.1.52 | пос. Дормидонтовка ТП: 790, 791, 792, 793 с. Красицкое ТП: 780, 781, 782, 800, 801, 802, 803 п. Перясловка ТП: 514, 515, 558, 680 с. Бычиха ТП: 374, 2040 с. Новотроицкое ТП: 0008, 0157, 384 | кр | 2-4кв | Замена РВО - 10кВ на ОПН-10 - 60 шт (ЦП 1.9)
3.2 | Текущий ремонт ТП- 6/10/0,4 кВ
3.2.1 | БРЭС - 4 шт (ТП-8031 с. Пушкино, ТП - 8023, ТП - 8028 с. Лончаково, ТП - 8072 с. Козловка) ВРЭС - 11 шт (ТП-753 с. Шереметьево, ТП-759 с. Забайкальское, ТП-781, ТП-802 с. Красицкое, ТП-786 с. Отрадное, ТП-794 с. Дормидонтовка, ТП-903, ТП-903А, ТП-956 с. Капитоновка, ТП-907 с. Венюково, ТП-932 с. Кукелево) ЛРЭС - 16 шт (ТП-522, ТП-615 с. Екатеринославка, ТП-532, ТП-537, ТП-569 с. Переяславка, ТП-535 с. Павленково, ТП-564, ТП-715 с. Полетное, ТП-635, ТП-645 с. Могилевка, ТП-642 с.Черняево, ТП-653 с.Соколовка, ТП-695 с. Святогорье, ТП-710, ТП-714 с. Гродеково, ТП-554 с. Киинск) СРЭС - 10 шт (ТП-1322, ТП-1394 с. Тополево, ТП-1323 с. Сергеевка, ТП-1324, ТП-1381 с. Заозерное, ТП-1384, ТП-1440 с. Мичуринское, ТП-2003 п. Мирный, ТП-2051, ТП-2083 совхоз Хабаровский) ЮРЭС - 14 шт (ТП-0074 совхоз Некрасовский, ТП-383 с. Гаровка, ТП-382, ТП-380 с. Ракитное, ТП-3516, ТП-0169 с. Дружба, ТП-3562 с. Гаровка-1, ТП-3511, ТП-378, ТП-2022, с. Ильинка, ТП-0002 | тр | 2-4кв | текущий ремонт трансформатора - 55 шт., текущий ремонт рубильника - 220 шт., чистка помещений и отсеков РУ - 330 м2, текущий ремонт ВН-10 - 55 шт., текущий ремонт РВ-10 - 55 шт.
с. Сосновка, ТП-0123 с. Бычиха, ТП-440, ТП-428 с. Казакевичево)
4 | Здания и сооружения
4.1 | ПС "КАФ" предписание Ростехнадзора 29.12.07 | кр | 2кв | Выполнить ремонт помещения ЗРУ-6кВ
4.2 | ПС "АК" предписание Ростехнадзора 29.12.07 | кр | 1кв | Ремонт помещения аккумуляторной
4.3 | ПС Котиково (предписание "СО ЕЭС" № Х-01-04/2010 п.16) | кр | 3 кв | Восстановление наружного освещения ПС Котиково
4.4. | ПС "ГВФ" предписание Ростехнадзора 29.12.07. | кр | 3кв | Окраска порталов и удалние гнезд птиц
4.5 | ПС "Котиково" предписание ОДУ Востока №Х-01-04/2010 | кр | 2-3кв | Ремонт маслоприемников
4.6 | Автогараж на 2 бокса п.Переясловка | кр | 2кв | Ремонт кровли
4.7 | База РПБ г. Вяземск | кр | 2-3кв | Ремонт здания РЭС: ремонт металлической кровли, ремонт полов, замена дверных и оконных блоков, отделочные работы
4.8 | ТП ЛРЭС - 6 шт: 568, 579, 587, 633, 680, 690 | кр | 2-3кв | Ремонт кровли, бетонных полов, отмостки, дверных полотен
4.9 | ПС "СТ" | кр | 2кв | Выполнить усиление поперечной стены, ремонт отмостки , замена дер.ворот на металлические.
4.10 | Гараж на 5 боксов РЭБ Бикинского РЭС | кр | 2кв | Ремонт мягкой кровли
4.11 | Здание МП ПС 110 кВ Бикин (ОВБ) | кр | 2кв | Ремонт мягкой кровли
4.12 | ПС "Некрасовка" | кр | 2кв | Ремонт водопровода, канализации, кровли
4.13 | ПС "МЖК" | кр | 1-2кв | Ремонт вентиляционных шахт, ж/б полов
4.14 | База ХЭС (Лабораторный корпус управления ) | кр | 1-2кв | Ремонт полов,дверей,замена оконных блоков, косметический ремонт.
4.15 | Автогараж на 20 машин База ХЭС. | кр | 2-3кв | Ремонт дренажной систеиы
4.16 | Здание проходной База ХЭС | кр | 4кв | Косметический ремонт
4.17 | Служебное помещение ЮРЭС (проходная) | к.р. | 3кв | Ремонт кровли из штампнастила,ремонт полов, замена дверных и оконных блоков, косметический ремонт.
4.18 | Здание ЗРУ - 6кВ №2 ПС Южная | кр | 3кв | Ремонт мягкой кровли
4.19 | ТП РП 3515,ТП 3557,ТП383,ТП-0065, ТП 0156,ТП 383,КРС-2- ЮРЭС | кр | 2-3кв | Замена деревянных дверей на металлические в ТП 6-10/0,4кВ
4.20 | ТП 383,ТП КРС-2 (ЮРЭС) | кр | 2кв | Ремонт кровли на ТП 10//0,4- 2шт
4.21 | Автогараж на 20 машин База ХЭС | кр | 1кв | Разборка внутренней перегородки
4.22 | ПС "Ц" | кр | 2-3кв | Ремонт мягкой кровли
Уст-во круглого сборного ж/б канализационного колодца
5 | Ремонт автотранспортной техники
5.1 | Автомобиль КАМАЗ-5410 №Х-561 | кр | 1-2кв | Замена кабины, ремонт рулевого управления
5.2 | Автомобиль ГАЗ-3307- 2шт., автомобиль ЗИЛ-130, автомобиль ЗИЛ-43337 | тр | 1-4кв | Ремонт двигателя
СП СЭС
1 | Передаточные устройства:
1.1 | ВЛ-110 кВ
1.1.1 | С-73 К-Кедровая (ремонтный участок 3,8 км) | кр | 1кв | Обваловка опор прив. грунтом оп/куб.м 19/710
1.1.2 | С-74 К-Картель с отп. на Пивань (ремонтный участок 14,6 км) | кр | 1,3кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 45,3 Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,7
1.1.3 | С-91/92 Солнечная-Молодежная с отп. на ЦОФ (ремонтный участок 11,6 км) | кр | 1,2кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 33,7 Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,5 Расчистка трассы от ДКР вручную га 12(ЦП-1)
1.1.4 | С-101 Старт-Кедровая (ремонтный участок 4 км) | кр | 4кв | Выправка ж/б опор оп. 20
1.1.5 | С-105 Селихино-Вознесенская с отпайкой на Озерную (ремонтный участок 2,6 км) | кр | 1кв | Обваловка опор прив. грунтом оп/кубм 13/410
1.1.6 | С-106 Вознесенская-Иннокентьевка (ремонтный участок 27,8 км) | кр | 1кв | Обваловка опор прив. грунтом оп/кубм 2/80 Расчистка трассы от ДКР механиз. га 68,1 Расчистка трассы от ДКР вручную га 1,1
1.1.7 | С-110 Иннокентьевка-Троицкое с отпайкой на "Лидога" (ремонтный участок 23,5 км) | кр | 1кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 57,9 Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,9
1.1.8 | С-107/108 Солнечная -Горная (ремонтный участок 6,6 км) | кр | 1кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 18,7 Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,3
1.1.9 | С-125/126 Комсомольская-Водозабор с отпайкой на "Береговая" (ремонтный участок 4,8 км) | кр | 3кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 15,7 Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,3
1.1.10 | С-71/72-94 Комсомольская-Хурба-Амурская ТЭЦ (ремонтный участок 1,2км) | кр | 3кв | Переустановка гасителей вибрации на проводе шт. 11
1.1.11 | С-79 К-Стройдвор (ремонтный участок 3,4км) | кр | 1-4кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 1 Выправка ж/б опор оп. 3 Замена дефектной изоляции шт. 5 Термитная сварка шлейфов шл. 2 Установка поддерж. зажимов шт. 7 Установка бандажа на грозотрос банд. 1 Устройство контура заземл. опоры оп. 1
1.1.12 | С-87 Амурская ТЭЦ-Эльбан (ремонтный участок 5 км) | кр | 2кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 3 Замена дефектной изоляции шт. 5
1.1.13 | С-88 Амурская ТЭЦ-Эльбан с отп. на Падали (ремонтный участок 1 км) | кр | 2кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 2
1.1.14 | С-95 Старт -Азимут с отпайкой на Лиан (ремонтный участок 7,4 км) | кр | 4кв | Замена фарфоровой изоляции на стекло шт. 1104 (ЦП-1.2)
1.1.15 | С-101 Старт-Кедровая (ремонтный участок 0,4 км) | кр | 3кв | Ремонт ЗУ опоры оп. 2 Поддтяжка анкерных болтов шт. 8
1.1.16 | С-105 Селихино-Вознесенская с отпайкой на Озерную (ремонтный участок 1 км) | кр | 3кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 2
1.1.17 | С-106 Вознесенская-Иннокентьевка (ремонтный участок 1 км) | кр | 3кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 2
1.1.18 | С-115/116 ТЭЦ-3-Старт с отп. На БАМ ПТФ (ремонтный участок 0,4 км) | кр | 3кв | Устройство контура заземл. опоры оп. 2
1.1.19 | С-121 Картель-Гайтер (ремонтный участок 5,8 км) | кр | 3кв | Переустановка гасителей вибрации на проводе шт. 21 Переустановка гасителей вибрации на грозотросе шт. 6 Присоединение грозотроса к опоре оп. 10
1.1.20 | С-171/172 НТЭЦ-ПС Многовершинная (Длина ремонтирумого участка -5 км) | кр | 1-4кв | Расчистка просеки вручную (средняя поросль) -5,5га Выправка метал. опоры - 1шт Замена дефектных стеклянных изоляторов - 23шт, Ремонт провода на дефектном участке - 1 км, Замена провода АС 150/24 - 1км
1.1.21 | С-103/104 "Стаpт -Солнечная" с отп. на Ручей С-103 | кр |  | Замена промежуточной металлической опоры -1 шт; Установка дополнительной ж/б опоры – 1шт; Обваловка опор – 2 шт (300 м3)
1.1.22 | ВЛ-110 кВ С-81/82 "К - Солнечная" с отпайкой С-81 на Ручей | кр |  | Укрепление банкетки – 1опора. Обваловка опоры – 250 м3
1.2 | ВЛ-35 кВ
1.2.1 | Т-193/194 Приусадебная-Эльбан (ремонтный участок 1,8 км) | кр | 1кв | Обваловка опор прив. грунтом оп/кубм 10/695
1.2.2 | Т-212 КСК-Индустриальная (ремонтный участок 3,5 км) | кр | 3кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 9,9 Расчистка трассы вручную га 0,1
1.2.3 | Т-240 Приусадебная-Менгон (ремонтный участок 0,9 км) | кр | 1,3кв 1,3кв 3кв 3кв | Выправка ж/б опор оп. 3 Обваловка опор прив. грунтом оп/кубм 5/220 Переустановка ж/б опоры оп. 1 Устройство контура заземл. опоры оп. 1
1.2.4 | Т-198 ПС"Бриакан" - ПС "Главный стан" (ремонтный участок 6 км) | кр | 1кв 1кв 3кв | Расчистка трассы от ДКР механиз. га 17,7 Расчистка трассы вручную га 0,3 Расширение просеки га 4,5
1.2.5 | Т 3Ф МГРЭС ПС Тишкино. Предписание Ростехнадзора от 29.12.07 (ремонтный участок 10,1 км) | кр | 2,3кв | Монтаж грозотроса км- 4 Замена провода М-35 на АС-95 - 3х8,455 Замена фарфоровой изоляции на стекло шт. - 756 Замена крепл. поддержив. на анкерное шт. - 6 Монтаж гасителей вибрации оп./шт. - 45/310
1.2.6 | Т-161 ТЭЦ-1-Кабельный киоск (ремонтный участок 3 км) | кр | 1кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 1 Замена дефектной изоляции шт. 30 Присоединение грозотроса к опоре оп. 1 Термитная сварка шлейфов шл. 3 Ремонт провода (вставка-20м) вставка 1
1.2.7 | Т-182 НПЗ-Индустриальная (ремонтный участок 2,7 км) | кр | 1,2кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 1 Замена фарфоровой изоляции на стекло шт. 126 (ЦП-1.2) Замена дефектной изоляции шт. 1 Присоединение грозотроса к опоре оп. 1 Термитная сварка шлейфов шл. 3 Уст. поддерж. зажимов на грозотрос шт. 4 Выправка поддержив. по
1.2.8 | Т-211 НПЗ-Дземги (ремонтный участок 1,8 км) | кр | 1,2,4кв. | Расчистка трассы от ДКР вручную га 0,5 Замена фарфоровой изоляции на стекло шт. 36 Замена дефектной изоляции шт. 3 Выправка ж/б опор оп. 4 Термитная сварка шлейфов шл. 1 Ремонт ЗУ опоры оп. 1
1.2.9 | Т-198 ПС"Березовая"- ПС Бриакан (ремонтный участок 3,2 км) | кр | 3кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 3 Выправка ж/б опор оп. 10
1.2.10 | Т 10Ф "РП-4 - ПС Лесозаводская" (ремонтный участок 2,8 км) | кр | 2,3кв | Расчистка трассы от ДКР вручную га 5,4 Замена фарфоровой изоляции на стекло шт. 348 Термитная сварка шлейфов шл. 18
1.3 | ЛЭП-6 -10 кВ
1.3.1 | ВЛ-6-10 кВ
1.3.1.1 | ВЛ-10кВ Ф - 16 ПС Хурба (длина ремонтного участка 3км) | кр | 3кв | Замена на ж/б опоры СВ -105 - 5 с двумя подкосами - 3 шт Замена на ж/б опоры СВ -105 - 5 с одним подкосом - 1 шт Замена на ж/б опоры СВ 105 - 5 с двойным крепленим шт 18 Замена одностоечных на ж/б СВ 105 - 5 - 10 шт Установка ж/б опоры с одним подкосом - 2 шт Установка разъединителя - 2 шт Установка подкоса шт 1 Установка одност. ж/б опор СВ 105 шт 8 Установка анкерных ж/б опор СВ-105 с одним подкосом - 3 шт Монтаж провода АС-50 - 2 км Расчистка трассы ВЛ, подъезных путей га 0,56 Обваловка скальным грунтом опор/ м3 19/336 Установка ОПН-10 - 6 шт Устройство заземления - 2 шт Вырубка деревьев - 30 шт Восстановление нумерации - 55 шт Перестановка опор (40 оп.) с заменой изоляторов - 78 шт
1.3.1.2 | ВЛ-10 кВ ф-1 Тырма-Аланап (ремонтный участок 4,2 км) | кр | 1-2кв | Обваловка опор привозным грунтом. оп./куб.м 27/540 Чистка просеки вручную га 2 Замена временных деревянных опор на ж/б шт 45 Выправка опор шт 6 Монтаж ОПН-10 шт (ЦП_№1.9)
1.3.1.3 | ВЛ-10 кВ ТП-3-КТП-7 с.Вознесенское (Ам.ГЭС, Селих.РЭС) (ремонтный участок 1 км) | кр | 2кв | Замена деревян.на ж/б опоры шт 10 Замена деревян.на ж/б анкерной опоры шт 4 замена провода на АС-95 3х0,98 км
1.3.1.4 | ВЛ-10 кВ ф5 ДЭС-ТП-2-КТП-1 с.Вознесенское (Ам.ГЭС, Селих.РЭС) (ремонтный участок 1,61 км) | кр | 2-3кв | Обваловка опор привозным грунтом. 17оп./ 255куб.м Замена деревян.на ж/б опоры шт 20 Замена деревян.на ж/б анкерной опоры шт 3 замена провода на АС-95 3х1,61 км
1.3.1.5 | ВЛ 10 кВ Ф№6 ОПП Болонь-КТПН№7 (Амурский РЭС) (ремонтный участок 0,65 км) | кр | 2кв | Замена дер на ж/б опоры шт 12 Замена дер на ж/б анкерной опоры шт 4 замена провода АС-35 3х0,65 км замена разъединителя шт 2 монтаж ОПН-10 - 6шт
1.3.1.6 | ВЛ 10 кВ ф№3-КТП№6,КТП№9, КТП№4,КТП№5,ТП№2 п.Болонь (Амурский РЭС) (ремонтный участок 2,3 км) | кр | 2,3кв | Замена дер на ж/б опоры - 40 шт Замена дер на ж/б анкерной опоры - 7 шт замена провода АС-50 3х2,3 км замена разъединителя - 5 км Замена изоляторов - 282 шт
1.3.1.7 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Водозабор (длина ремонтируемого участка-0,07км) | кр | 2кв | Установка ВЛР - 1шт Устройство заземления ВЛР - 1шт Замена концевой муфты - 2шт Установка ОПН-10 - 3шт Замена дефектной траверсы - 1шт
1.3.1.8 | ВЛ-10 кВ Ф-37 ПС Водозабор (длина ремонтируемого участка-1,12км) | кр | 2кв | Замена анкерной ж/б опоры на трехстоечную - 1шт Установка ж/б опоры с укосом - 1шт Замена ж/б одностоечной опоры - 2шт Замена ВЛР - 1шт Установка ВЛР - 1шт Устройство заземления ВЛР - 2шт Замена крючьев на траверсы - 5шт Установка ОПН-10 - 3шт Обваловка скальным грунтом - 12опор/128м3 Выправка опор - 5шт Вырубка угрожающих деревьев - 15шт
1.3.1.9 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Хурба (длина ремонтируемого участка-3км) | кр | 4кв | Замена ж/б анкерной опоры на одностоечную повышенную-2шт Замена ж/б одностоечной опоры на анкерную - 2шт Установка ж/б одностоечной опоры - 2шт Перетяжка провода - 1,5км провода Выправка опор - 5шт Перестановка опор с заменой изоляторов - 5шт Замена дефектной траверсы - 1шт Расчистка просеки бульдозером - 1,8га Обваловка скальным грунтом - 23опор/276м3
1.3.1.10 | ВЛ-6 кВ Ф-2 Кирзавод (длина ремонтируемого участка-2,8км) | кр | 1-2кв | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б с укосом - 2шт Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 6шт Устройство заземления - 2шт Устройство двой ного крепления провода - 10 опор Перетяжка провода - 3,42 км провода Установка ОПН-6 - 6шт Планировка, подготовка подъездных путей - 0,5га Вырубка угрожающих деревьев - 30шт Выправка опор - 1шт
1.3.1.11 | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС Северная (длина ремонтируемого участка-1,3км) | кр | 4кв | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с укосом - 2шт Установка ВЛР - 2шт Устройство заземления ВЛР - 2шт Выправка опор - 5шт Перетяжка провода -0,6 км провода Установка ОПН-6 - 3шт Обрезка крон деревьев - 90шт Расчистка просеки вручную -0,28га Вырубка угрожающих деревьев - 12шт
1.3.1.12 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Бриакан (длина ремонтируемого участка-0,9км) | кр | 1кв | Расчистка просеки вручную -0,6га
1.3.1.13 | ВЛ-10 кВ Д16Ф Кислородная (длина ремонтируемого участка-1,3км) | кр | 3кв | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 4шт Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с укосом - 1шт Перетяжка провода -3,9 км провода Расчистка просеки вручную -1,3га Установка ОПН-10 - 1 компл (ЦП_№1.9)
1.3.1.14 | ВЛ-6 кВ Ф-19 Чегдомын (длина ремонтируемого участка-1км) | кр | 3кв | Расчистка просеки вручную -1га Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 9шт
1.3.1.15 | ВЛ-6 кВ Ф-29 ЦЭС (длина ремонтируемого участка-0,9км) | кр | 1кв | Расчистка просеки вручную -2га Обваловка скальным грунтом - 8опор/160м3 Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 8шт
1.3.1.16 | ВЛ-6 кВ Ф-39 ЦЭС (длина ремонтируемого участка-0,9км) | кр | 3кв | Расчистка просеки вручную -3га Обваловка скальным грунтом - 16опор/320м3 Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 8шт
1.3.1.17 | ВЛ-10 кВ Ф-10 Вознесенская (длина ремонтируемого участка-0,85км) | кр | 2-3кв | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б с укосом - 4шт Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 10шт Монтаж провода АС-50 взамен разграбленного- 2,5км провода Замена муфты кабельной концевой - 4шт
1.3.1.18 | ВЛ-10 кВ Ф-18 (ф.4) ПС Вознесенская (длина ремонтируемого участка-2км) | кр | 1-4кв | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 25шт Замена деревянной анкерной опоры на ж/б с укосом - 3шт Обваловка опор местным грунтом - 17опор/51м3
1.3.1.19 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Вознесенская (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 1кв | Замена кабельной концевой муфты -2шт
1.3.1.20 | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Совхоз Комсомольский (длина ремонтируемого участка-0,06км) | кр | 2кв | Установка ОПН-10 - 2 компл (ЦП_№1.9)
1.3.1.21 | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Картель (длина ремонтируемого участка-0,06км) | кр | 2кв | Установка ОПН-10 - 1 компл (ЦП_№1.9)
1.3.1.22 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС К (длина ремонтируемого участка-0,06км) | кр | 2кв | Установка ОПН-6 - 2 компл (ЦП_№1.9)
1.3.1.23 | ВЛ-6 кВ Ф-16 НТЭЦ до ТП-8 (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 1,5 км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 7шт Замена деревянной сложной опоры - 2шт Замена провода на АС-95/16 - 1,8км Замена РЛНД - 2 шт Расчистка просеки вручную -0,8 га
1.3.1.24 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Многовершинная (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 1,6 км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 10шт Замена деревянной сложной опоры - 1 шт Замена РЛНД - 1 шт Выправка опор - 8 шт Расчистка просеки вручную - 0,2 га Замена провода на АС-50 - 1,8 км
1.3.1.25 | ВЛ-6 кВ Ф-29 от опоры № 29-48/8 до ТП-118 (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 2 км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 12шт Замена деревянной сложной опоры - 2 шт Замена РЛНД - 2 шт Выправка опор - 8 шт Расчистка просеки вручную - 0,8 га Замена провода на АС-95 - 1,8 км
1.3.1.26 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС "Многовершинная" (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 2 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 10шт Замена РЛНД - 1 шт Расчистка просеки вручную - 0,2 га
1.3.1.27 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Маго-Иннокентьевка (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 2,2 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 12шт Замена деревянной сложной опоры - 2 шт Замена РЛНД - 2 шт Расчистка просеки вручную - 0,8 га Замена провода на АС-70 - 1,8 км
1.3.1.28 | ВЛ-10 кВ ПС Маго Маго-рейд - Овсяное поле (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 2,4 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена деревянной одностоечной опоры - 15шт Замена деревянной сложной опоры - 2 шт Замена РЛНД - 1 шт Расчистка просеки вручную - 2 га Замена провода на АС-50 - 1,8 км Замена деревянной приставки одност.опоры -10шт
1.3.1.29 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТП35 - ТП78 г. Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 1-2кв | Замена дерев А-образной опоры на ж/б - 1шт Замена дефектного штыревого изолятора на опоре - 12 шт Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода - 40 шт Установка разрядника: на сложной опоре - 6 шт Замена линейного разъединителя - 1 шт Замена концевой заделки силового кабеля - 2 шт
1.3.1.30 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ТП Мехочистки-ГПП ЛДК г. Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 4кв | Замена дерев А-образной опоры на ж/б - 1шт Замена дефектного штыревого изолятора на опоре - 12 шт Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода - 35 шт Установка разрядника: на сложной опоре - 6 шт Замена концевой заделки силового кабеля - 4 шт
1.3.2 | КЛ-6-10 кВ
1.3.2.1 | КЛ-6 кВ ТП-1-ТП-9 (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 0,05 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 50м Монтаж соединительных муфт - 2шт Монтаж концевых муфт - 1шт
1.3.2.2 | КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-36 (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 0,025 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 25м Монтаж соединительных муфт - 2шт
1.3.2.3 | КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-56 (НРЭС) (Длина ремонтирумого участка - 0,02 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 20м Монтаж соединительных муфт - 2шт
1.3.2.4 | КЛ10 кВ ГПП Городская - Насосная 3-го подъема г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.5 | КЛ10кВ ЦРП3- ТП32 г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.6 | КЛ10 кВ ЦРП8-ГПП Городская,. Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.7 | КЛ10 кВ ТП5-ЦРП3, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 20 м
1.3.2.8 | КЛ10 кВ ТП62 - Тр-р№1, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 4кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт
1.3.2.9 | КЛ10 кВ ТП69-ГПП Городская, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.10 | КЛ10 кВ ТП 65 - ЦРП 5, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.11 | КЛ10кВ ЦРП9 - ГПП Городская, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.12 | КЛ 6 кВ КТПН2 - ЗРУ ПНС, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.13 | КЛ 6 кВ КТПН Росинка - оп №36, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,1км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 100 м
1.3.2.14 | КЛ 6 кВ ТП3-ТП61, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.15 | КЛ 6 кВ ТП3-ТП9, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.16 | КЛ 6 кВ ЦРП1- ТП 43, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.17 | КЛ 6 кВ ЦРП1- ТП Центральная, г.Амурск (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 2кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 30 м
1.3.2.18 | КЛ-6кВ ПС Эльбан ф№12-ТП-43, п.Эльбан (длина ремонтируемого участка-0,015км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 15 м
1.3.2.19 | КЛ-6кВ ПС Эльбан ф№22-ТП-43, п.Эльбан (длина ремонтируемого участка-0,015км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой кабеля в траншее - 15 м
1.4 | ЛЭП-0,4 кВ
1.4.1 | ВЛ-0,4 кВ
1.4.1.1 | п.Молодежный Ф - 2 от ТП-365 (ремонтный участок 2,3 км) | кр | 2,3кв | Замена дер. на ж/б СВ-9,5 одностоечные опоры шт 30 Замена дер. на ж/б СВ-10,5 одностоечные опоры (переход) шт 3 Установка ж/б анкерной опоры шт 1 Установка ж/б одностоечной опоры СВ-9,5 шт 2 Замена дер. на ж/б анкерную опору шт 10 Замена провода АС - 25 на провод СИП 2 ( 4х70, 4х50, 4х35) - 2,3 км Демонтаж вводов шт 31 Монтаж вводов шт 50 СИП 2 (2х16) Монтаж щитов учета с вводным автоматом шт 50 Прокладка кабеля АВВГ по фасаду здания км 0,5 Устройство повторного заземления опор 10 Обрезка крон деревьев - 30 шт
1.4.1.2 | п.Молодежный ф1 от КТП-338 (ремонтный участок 2,01 км) | кр | 3кв | Замена дер. на ж/б СВ-9,5 одностоечные опоры - 25 шт Установка ж/б анкерной опоры - 10 шт Замена провода АС-25,35 на СИП 2 (4х70), (4х50, (4х35) - 2,01 км Демонтаж вводов шт 28 Монтаж вводов шт 43 СИП 4 ( 4х16 ), (2х16) Монтаж щитов учета с вводным автоматом шт 43 Прокладка кабеля АВВГ по фасаду здания км 0,43 Обрезка крон деревьев дерев - 20 шт
1.4.1.3 | п. Майский ф 1 от ТП-2 (ремонтный участок 2,3 км) | кр | 2,3кв | Замена дер. на ж/б СВ-9,5 одностоечные опоры шт 35 Замена дер. на ж/б анкерной опоры шт 9 Замена провода А - 16,25,35 на провод СИП 2 ( 4х70, 4х50, 4х35) км 2,3 Замена вводов на СИП 4 (4х16) шт 27 Монтаж щитов учета с вводным автоматом шт 31
1.4.1.4 | с. Вознесенское ф1 от КТП-12 (АРЭС) (ремонтный участок 1,035 км) | кр | 2,3кв | Замена дер. на ж/б СВ-9,5 одностоечные опоры шт 20 Замена дер. на ж/б анкерную опоры шт 10 Замена провода АС на провод СИП 2А (3*50+1*54,6) - 1,035 км Замена вводов на СИП 4 шт 66 Монтаж щитов учета с вводным автоматом шт 66
1.4.1.5 | п. Болонь (Семенюр левая сторона) ф-1 от КТП -2 (Амурский РЭС) (ремонтный участок 2,1 км) | кр | 3кв | Замена дер. на ж/б СВ-9,5 одностоечные опоры шт 49 Замена дер. на ж/б анкерную опоры шт 15 Замена провода АС на провод СИП 2 ( 4х70) км 2,1 Замена вводов на СИП 2 (2х16) шт 25 Монтаж щитов учета с вводным автоматом шт 25
1.4.1.6 | п.Молодежный, Ф-5,7,8 от ТП-340 (длина ремонтируемого участка-1,5км) | кр | 2,3кв | Замена одностоечной ж/б опоры - 3шт Замена деревянной с укосом опоры на ж/б с укосом - 4шт Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 4шт Установка одностоечной ж/б опоры - 2шт Установка ж/б укоса - 1шт Замена провода АС-35 на СИП (4х70) - 1,56км Замена вводов на СИП2 (3х50+54,6) - 20шт Устройство повторного заземления - 1шт Монтаж щита учета - 10шт
1.4.1.7 | п.Пивань, Ф-1,2 от ТП-602 (длина ремонтируемого участка-1,22км) | кр | 3кв | Замена одностоечной деревянной опоры - 18шт Замена деревянной с укосом опоры 11- шт Замена провода А-25 на СИП 2 (4х50) - 1,22км Замена вводов на СИП 4 (2х16), (4х16), (4х35) - 35шт Устройство повторного заземления - 8шт
1.4.1.8 | п.Майский, Ф-9 от ТП-3 (ул.Театральная) (длина ремонтируемого участка-1,44км) | кр | 2-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 32шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 4шт Замена провода А-16,25,35 на СИП2 (3х70+1х95), СИП4 (4х35), (4х16) - 1,3км Замена вводов на СИП1 (2х16) - 33шт Монтаж щитов учета - 46шт
1.4.1.9 | с.Бриакан, Ф-1 от ТП-9 (длина ремонтируемого участка-2км) | кр | 1-4кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 36шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 14шт Замена провода А-35 на СИП 2 (3*70+1*70)- 2км Замена вводов СИП 2А (2 х 16) - 19шт Устройство повторногозаземления -19шт
1.4.1.10 | п.Эльбан, Ф-1 от ТП-713 (длина ремонтируемого участка-0,8км) | кр | 2кв | Обрезка крон деревьев - 31шт Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 3шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 5шт Замена провода А-35 на СИП-2 (3х50+1х54,6) - 0,8км Замена вводов СИП-2 (3х70+1х54,6) - 30шт Монтаж щитов учета - 30шт Устройство повторных заземлений - 8шт
1.4.1.11 | п.Эльбан, Ф-4 от ТП-713 (длина ремонтируемого участка-0,88км) | кр | 3,4кв | Обрезка крон деревьев - 43шт Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 14шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 7шт Замена провода А-35 на СИП-2 (3х50+1х54,6), (3х70+1х54,6) - 0,88км Замена вводов на СИП-2 ( 2х16 ) - 18шт Монтаж щитов учета - 18шт Устройство повторных заземлений - 8шт
1.4.1.12 | с.Вознесенское, Ф-1 ТП-11 (длина ремонтируемого участка-0,85км) | кр | 2кв | Замена провода АС-35 на СИП 2А (3*50+1*54,6) - 0,85км Замена вводов СИП2 (2х16)- 18шт
1.4.1.13 | с.Вознесенское, Ф-2 от ТП-11 (длина ремонтируемого участка-0,5км) | кр | 2,3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 12шт Замена провода А-35 на СИП2 (3*50+1*54,6) - 0,5км Замена вводов на СИП-2А (2*16)- 10шт
1.4.1.14 | п.Нижний Чегдомын, Ф-2 от ТП-22 (длина ремонтируемого участка-0,3км) | кр | 4кв | Расчистка просеки вручную - 0,2га Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 5шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 4шт Замена провода АС-50 на СИП 2 (3х50+1х54,6)- 0,25км Замена вводов АС-16 на СИП 4 (2х16), 2А (2х25) - 22шт Устройство повторных заземлений - 3шт
1.4.1.15 | п.Средний Ургал, Ф-1,2 от ТП-35 (длина ремонтируемого участка-0,2км) | кр | 3кв | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 4 шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 1 шт Замена провода АС-50 на СИП 2 (3х50+1х54,6), (2х25) - 0,2 км Замена вводов на СИП 4 (2х16) - 15 шт Устройство повторных заземлений - 5 шт
1.4.1.16 | п.Нижний Чегдомын Ф-1 от ТП-30 (длина ремонтируемого участка-0,9км) | кр | 2кв | Расчистка просеки вручную - 0,7 га Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 9 шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 5 шт Замена провода АС-35 на СИП2 (4х50) - 0,9 км Замена вводов на СИП 4 (2х16), СИП 2 (2х35) - 33 шт Устройство повторных заземлений - 4 шт
1.4.1.17 | п.ЦЭС, Ф-1,2,3 от ТП-41 (длина ремонтируемого участка-0,6км) | кр | 2кв | Расчистка просеки вручную - 0,5 га Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 4 шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 8 шт Замена провода АС-16 на СИП2 (4х50) - 0,6 км Замена вводов на СИП 4 (4х16), 2А (2х25) - 29 шт Устройство повторных заземлений - 3 шт
1.4.1.18 | п.Нижний Чегдомын, Ф-1,2 ТП-69 (длина ремонтируемого участка-0,8км) | кр | 3кв | Расчистка просеки вручную - 0,5га Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 7шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 6шт Замена провода АС-35 на СИП2 (4х70) - 0,8км Замена вводов на СИП4 (2х16), СИП 2 (4х25) - 42шт Устройство повторных заземлений - 5шт
1.4.1.19 | п.Верхний Чегдомын, Ф-1,2 от ТП-84 (длина ремонтируемого участка-0,7км) | кр | 2кв | Расчистка просеки вручную - 0,1га Замена деревянных одностоечных опор на ж/б - 8шт Замена деревянных с укосом опор на ж/б с укосом - 3шт Замена провода АС-50 на СИП - 0,7км Замена вводов - 64шт Монтаж щитов учета - 64шт Устройство повторных заземлений - 3
1.4.1.20 | г.Николаевск-на-Амуре, Ф-1,2,3 от ТП-99 (Длина ремонтирумого участка - 2,5км) | кр | 2кв | Замена деревянной одност.опоры -15 шт. Замена дер.сложной опоры-1шт Устройство повторного заземления -3 зазем. Замена провода на СИП2 -2,99км Монтаж вводов однофазных -44ввода Монтаж вводов трёхфазных -3 ввода
1.4.1.21 | п.Маго, Ф-1,2,8 от ТП-4 (Длина ремонтирумого участка - 1,3 км) | кр | 2кв | Валка деревьев - 99 шт. Замена деревянной одност.опоры - 2шт. Замена дер.сложной опоры - 1шт Замена подкоса - 3 шт Выправка опор - 2 шт. Перетяжка провода - 0,6 км. Устройство повторного заземления -3 зазем. Замена провода - 0,5 км АС-35/6,2
1.4.1.22 | г.Николаевск-на-Амуре, Ф-6,10 от ТП-71 (Длина ремонтирумого участка - 1,9 км) | кр | 2кв | Валка деревьев -9 шт. Замена деревянной одност.опоры -6 шт. Замена деревянной сложной.опоры -1 шт. Замена подкоса -5 шт Выправка опор -2 шт. Перетяжка провода -0,8 км. Устройство повторного заземления -4шт Замена деф.штыревого изолятора -28шт Замена провода -0,8км АС-35/6,2
1.4.1.23 | п.Маго, Ф-2 от ТП-3 (Длина ремонтирумого участка - 0,9 км) | кр | 2кв | Валка деревьев - 5 шт. Замена деревянной одност.опоры - 2 шт. Замена подкоса - 3 шт Выправка опор - 3 шт. Перетяжка провода - 1,2 км. Устройство повторного заземления - 2 зазем. Замена дефектного штыревого изолятора - 16шт Замена провода на АС-35/6,2- 0,5 км
1.4.1.24 | г.Николаевск-на Амуре, Ф-3 от ТП-15 (Длина ремонтирумого участка - 2 км) | кр | 2кв | Валка деревьев - 14 шт. Замена деревянной одност.опоры - 10 шт. Замена деревянной сложной.опоры - 1 шт. Замена подкоса - 6 шт. Выправка опор - 3 шт. Перетяжка провода - 1,6 км Устройство повторного заземлен - 4 шт. Замена деф.изолятора - 35 шт. Замена провода - 1,2 км АС-35/6,2
1.4.1.25 | г.Николаевск-на-Амуре, Ф-1,2 от КТП-29 (Длина ремонтирумого участка 5,3 км) | кр | 3кв | Замена деревянной одност.опоры -8шт. Замена дер.сложной опоры -1шт Устройство повторного заземления 6 зазем. Замена провода АС-35 на СИП2 - 5,34км Монтаж вводов однофазных -100вводов Монтаж вводов трёхфазных -6 ввода Замена вводов -2ввода
1.4.1.26 | п.Маго, Ф-1,2,3 от ТП-5 (Длина ремонтирумого участка - 1,7 км) | кр | 3кв | Валка деревьев - 6 шт. Замена деревянной одност.опоры - 7 шт. Замена деревянной сложной.опоры - 1 шт. Замена подкоса - 3 шт. Выправка опор - 4 шт. Перетяжка провода - 1,5 км Устройство повторного заземления - 4 шт. Замена деф.штыревого изолятора - 25 шт. Замена провода - 0,9 км АС-35/6,2
1.4.1.27 | п.Маго, Ф-1,2,5 от ТП-6 (Длина ремонтирумого участка - 1,2 км) | кр | 3кв | Валка деревьев - 6 шт. Замена деревянной одност.опоры - 5 шт. Замена подкоса - 4 шт. Выправка опор - 9 шт. Перетяжка провода - 1,2 км Устройство повторного заземления - 4 зазем. Замена дефектного штыревого изолятора - 26 шт. Замена провода - 0,8 км АС-35/6,2
1.4.1.28 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-4,10,15 от ТП-83 (Длина ремонтирумого участка - 1,7 км) | кр | 3кв | Замена деревянной одност.опоры - 5шт. Замена дер.сложной опоры -1шт Устройство повторного заземления -5 зазем. Замена провода АС-35 на СИП2 -1,76км Монтаж вводов однофазных - 35вводов Монтаж вводов трёхфазных - 4 ввода
1.4.1.29 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-3,5 от ТП-23 (Длина ремонтирумого участка - 0,7 км) | кр | 3кв | Валка деревьев - 5 шт. Замена деревянной одност.опоры - 3 шт. Замена подкоса - 3 шт. Выправка опор - 1 шт. Перетяжка провода - 0,5 км Устройство повторного заземления - 2 зазем. Замена дефектного штыревого изолятора - 12 шт Замена провода - 0,3 км АС-35/6,2
1.4.1.30 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-5,17 от ТП-92 (Длина ремонтирумого участка - 1,2 км) | кр | 3кв | Валка деревьев - 8 шт. Замена деревянной одност.опоры - 8 шт. Замена деревянной сложной.опоры - 1 шт. Замена подкоса - 3 шт. Выправка опор - 2шт. Перетяжка провода - 1,1 км Устройство повторного заземления - 3 шт Замена провода - 0,35 км АС-35/6,2
1.4.1.31 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-1,2,4 от ТП-81 (Длина ремонтирумого участка - 1,6 км) | кр | 3кв | Валка деревьев - 6 шт. Замена деревянной одност.опоры - 5 шт. Замена деревянной сложной.опоры - 1 шт. Замена подкоса - 3 шт Выправка опор - 4 шт. Перетяжка провода - 1,6 км Устройство повторного заземления - 3 шт Замена деф.штыревого изолятора - 16 шт Замена провода - 1,0 км АС-35/6,2
1.4.1.32 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-2,3 от ТП-30 (Длина ремонтирумого участка - 1,0 км) | кр | 4кв | Валка деревьев - 9 шт. Замена деревянной одност.опоры - 5 шт. Замена подкоса - 2 шт Выправка опор - 4 шт. Перетяжка провода - 0,9 км Устройство повторного заземления - 2 шт Замена деф.штыревого изолятора - 16 шт Замена провода - 0,5 км
1.4.1.33 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-2 от ТП-40 (Длина ремонтирумого участка - 0,45 км) | кр | 4кв | Валка деревьев - 1 шт. Замена деревянной одност.опоры - 3 шт. Замена подкоса - 2 шт Выправка опор - 1 шт. Перетяжка провода - 0,5 км. Устройство повторного заземления - 2 шт Замена провода - 0,1 км АС-35/6,2
1.4.1.34 | г. Николаевск-на-Амуре, Ф-2,3 от ТП-58 (Длина ремонтирумого участка - 0,9 км) | кр | 4кв | Валка деревьев - 8 шт. Замена деревянной одност.опоры - 8 шт. Замена деревянной сложной.опоры - 1 шт. Замена подкоса - 3 шт Выправка опор - 2 шт. Перетяжка провода - 1,1 км устройство повторного заземления - 3 шт Замена деф.штыревого изолятора - 20 шт Замена провода - 0,35 км АС-35/6,2
1.4.1.35 | г.Амурск, Ф-3 от КТП 7 (ул.Сандинка), (длина ремонтируемого участка-1,44км) | кр | 3кв | Замена одностоечной дерев опоры - 14шт Установка подкоса без приставки - 3шт Замена провода на СИП-2 (3*70+1*70), (3*50+1*50), СИП4 (2*16) - 1,44км Установка коммутационного аппарата на опоре - 1шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт Устройство ответвлений ВЛ 0,38кВ к вводам в здание - 76шт
1.4.1.36 | г.Амурск, Ф-1от ТП 4 (Лесная1, Мира4) (длина ремонтируемого участка-0,9км) | кр | 4кв | Замена ж/б промежуточной опоры - 4шт Замена провода на СИП-2 (3*70+1*70), (3*50+1*50) - 0,9км установка коммутационного аппарата на опоре - 1шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт Устройство ответвлений ВЛ 0,38кВ к вводам в здание - 5шт Обрезка крон деревьев -30 шт
1.4.1.37 | г.Амурск, Ф-4 от КТП 6 (ул.Алмазная) (длина ремонтируемого участка-0,56км) | кр | 1кв | Замена одностоечной дерев опоры - 12шт Замена деревянной А-образной опоры - 4шт Замена провода на СИП-2 (3*70+1*70), (3*50+1*50), СИП4 (2*16) - 0,8 км Установка коммутационного аппарата на опоре - 1шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт Устройство ответвлений ВЛ 0,38кВ к вводам в здание - 31шт Обрезка крон деревьев - 10шт
1.4.1.38 | г.Амурск, Ф-11 от ЦРП-1 (ул.Лермонтова левая сторона) (длина ремонтируемого участка-0,66,км) | кр | 4кв | Замена деревянной опоры на железобетонную - 17шт Установка подкоса -3 шт Замена провода на СИП-2 (3х35+1х50), (2х16) - 0,66км Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт Устройство ответвлений ВЛ 0,38кВ к вводам в здание - 12шт
1.4.1.39 | г.Амурск, Ф-1 от ТП-1 (ул.Заводская) (длина ремонтируемого участка-0,52,км) | кр | 2кв | Замена деревянной опоры на железобетонную - 6шт Восстановление нумерации 8 опор Установка подкоса -3 шт Замена провода на СИП 2 (3*70+1*70) - 0,52км Устройство заземляющего спуска на опоре - 4 шт Устройство ответвлений ВЛ 0,38кВ к вводам в здание - 1шт
1.4.2 | КЛ-0,4 кВ
1.4.2.1 | с.Вознесенское, Ф-2 от ТП-1 (длина ремонтируемого участка-0,03км) | кр | 1кв | Замена концевой муфты - 2шт
1.4.2.2 | Николаевск-на-Амуре, Ф-11 от ТП-102 (ж/д ул.Сибирская, 93) (Длина ремонтирумого участка - 0,1 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 100 м Монтаж концевых муфт в/у - 2 шт; монтаж соединительных муфт - 1 шт
1.4.2.3 | Николаевск-на-Амуре, Ф-4 от ТП-32 (ж/д ул.Хабаровская, 57) (Длина ремонтирумого участка - 0,075 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 75 м Монтаж концевых муфт в/у - 1 шт; монтаж соединительных муфт - 2 шт
1.4.2.4 | Николаевск-на-Амуре, Ф-4 от ТП-32 (ж/д ул.Хабаровская, 55) (Длина ремонтирумого участка - 0,085 км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 85 м Монтаж концевых муфт в/у - 1 шт; монтаж соединительных муфт - 2 шт
1.4.2.5 | Николаевск-на-Амуре, Ф-7 от ТП-147 (Стоматология) (Длина ремонтирумого участка - 0,06 км) | кр | 4кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 60 м Монтаж концевых муфт в/у - 1 шт; монтаж соединительных муфт - 2 шт
1.4.2.6 | Николаевск-на-Амуре, от Ф-6 от ТП-101 (ж/д ул.Леваневского, 101) (Длина ремонтирумого участка - 0,09 км) | кр | 3кв | Капитальный ремонт с заменой оборудования: Замена кабельной вставки - 90 м Монтаж концевых муфт в/у - 2 шт; монтаж соединительных муфт - 2 шт
1.4.2.7 | г.Амурск, Ф-6 от ТП-21 (пр.Строителей 19Г- 19В) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 2кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож) Установка соединительной эпоксидной муфты - 4шт Устройство постели при одном кабеле в траншее - 0,2*100м Засыпка траншеи бульдозером - 2*10м
1.4.2.8 | г.Амурск, Ф-7 от ТП 18 (Амурская 15бл А) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 2кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 4шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 16 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 9*10м3 Замена кабеля в траншее - 40*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
1.4.2.9 | г.Амурск, Ф-12 от кВ ТП 65 пр.Октябрьский16 бл3 (длина ремонтируемого участка-0,2км) | кр | 3кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
1.4.2.10 | г.Амурск, Ф-5 от ТП 68 (Музыкальная школа №2) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 3кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШв 4х50 1кВ Установка соединительной эпоксидной муфты - 4шт Устройство постели при одном кабеле в траншее - 0,2*100м Засыпка траншеи бульдозером - 1*10м
1.4.2.11 | г.Амурск, Ф-20 от ТП 77 (пр.Октябрьский 21) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 3кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
1.4.2.12 | г.Амурск, Ф-16 от ТП 80 (пр.Строителей 66 бл1) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 2кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож) Установка соединительной эпоксидной муфты - 4шт Устройство постели при одном кабеле в траншее - 0,2*100м Засыпка траншеи бульдозером - 1*10м
1.4.2.13 | г.Амурск, Ф-6 от ТП 82 (пр.Комсомольский 79) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 4кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 4шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 16 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
1.4.2.14 | г.Амурск, Ф-6 от ТП 83 (пр.Комсомольский 63) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 4кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 4шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 16 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
1.4.2.15 | г.Амурск, Ф-24 от ЦРП 1 (пр.Мира 32) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 2кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 4шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 16 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШв 4х50 1кВ Установка соединительной эпоксидной муфты - 4шт Устройство постели при одном кабеле в траншее - 0,2*100м Засыпка траншеи бульдозером - 1*10м
1.4.2.16 | г.Амурск, Ф-13 от ЦРП 4 - (ул. Пионерская 21) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 4кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 2шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 8 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШв 4х50 1кВ Установка соединительной эпоксидной муфты - 4шт Устройство постели при одном кабеле в траншее - 0,2*100м Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом - 0,2*100м Засыпка траншеи бульдозером - 1*10м
1.4.2.17 | г.Амурск, Ф-12 от ЦРП 9 (пр.Строителей 32) (длина ремонтируемого участка-0,02км) | кр | 2кв | Замена концевой заделки силового кабеля - 4шт Оконцевание жил кабеля, сечение жил кабеля - 16 шт Рытье шурфа для определения места повреждения кл - 2шт Разработка грунта в траншее экскаватором - 1*10м3 Замена кабеля в траншее - 4*5м - АВБбШВ-1 4*95(ож)
2 | Ремонт оборудования ПС 35/110кВ
2.1 | Капитальный ремонт оборудования ПС
2.1.1 | ПС Монгохто 35/10 кВ | кр | 3кв | Капитальный ремонт с замненой оборудования: Ремонт: МВ-35 5шт с заменой вводов 35 кВ 6 шт, РВ-10 - 7 шт. РЛНД-35 - 6 шт с заменой изоляции на ОТПК-3 5 - 36 шт: замена РЛНД-35 - 2 шт. Замена: РВС-35 на ОПН-35 6шт, МВ-10 на ВВ-10 - 3 шт., РВП-10 на ОПН-10 9 шт. Капитальный ремонт трансформатора 1Т ТМН-4000/3510 со вскрытием активной части; Ремонт шинного моста 10 кВ 1Т,2Т с заменой изоляторов 30 шт. Ремонт ошиновки ОРУ-35 кВ с заменой изоляции 36 шт. Ремонт электромагнитной блокировки с заменой кабеля 0,3 км блок замков 16 шт.
2.1.2 | ПС РП-4 35/10кВ | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТСН-1шт.
2.1.3 | ПС Гайтер 110/10кВ | кр | 4кв | Капитальный ремонт ТЗР-1-1-1шт.
2.1.4 | ПС Картель 110/10кВ | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТСН-1-1шт.
2.1.5 | ПС ЭТЗ 35/6кВ | кр | 2,4кв | Капитальный ремонт ТСН-1, ТСН-2-2шт.
2.1.6 | ПС Западная 35/6кВ | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТСН-1-1шт.
2.1.7 | ПС ЛПБ 35/6кВ | кр | 3кв | Капитальный ремонт ТСН-2-1шт.
2.1.8 | ТМХ | кр | 1-4кв | Капитальный ремонт вводов 110кВ-6шт.
2.1.9 | ПС Городская 35/10кВ (г. Амурск) | кр | 2кв | Замена изолятора : опорного -30 шт. установка ОПН - 6 шт. ремонт разъединителя -8 шт. Покраска - 40 м2 Замена линейного разъединителя -2 шт Ремонт ремонт масляного выключателя С-35:- 2шт.
2.1.10 | 1Т ПС 110/6 ПС "ЦОФ", 2Т ПС 110/6 ПС "Солнечная", 1Т, 2Т ПС 110/35/6 ПС "Байкальская" Предписание ВЭТН № ХК-28-05/09 от 22.05.2009г | кр | 3 кв | Антикоррозийная окраска силовых трансформаторов
2.2 | ТР оборудования ПС 35/110кВ
2.2.1 | ПС Городская 35/10кВ (СовгРЭС) | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт. Замена разрядников 35кВ на ОПН-1компл. Установка ОПН-10кВ-1компл.
2.2.2 | ПС Кислородная 35/10кВ | тр | 1-2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт. Выключатель масляный 35кВ-5шт. Разъединитель 35кВ-10шт. Разрядник 35кВ-2компл. Разрядник 10кВ-2компл.
2.2.3 | ПС Лесозаводская 35/10кВ | тр | 4кв | Текущий ремонт оборудования: ТСН-2шт.
2.2.4 | ПС РП-1 35/10кВ | тр | 1-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт. ТСН-2шт., Разъединитель 35кВ-7шт. Разрядник 35кВ-2компл. Разрядник 10кВ-2компл.
2.2.5 | ПС РП-4 35/10кВ | тр | 2-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт. ТСН-1шт. Разъединитель 35кВ-2шт.с заменой ОСИ на полимер -12шт (ЦП №1.4) Разрядник 10кВ-2компл. Монтаж ЗВУ-1шт.
2.2.6 | ПС Тишкино 35/10кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Выключатель масляный 35кВ-2шт. Разрядник 35кВ-1компл.
2.2.7 | ПС Центральная 35/10кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт. Выключатель масляный 35кВ-3шт. ДГК-1шт. Разъединитель 35кВ-1шт. Разрядник 10кВ-4компл.
2.2.8 | ПС Эгге 35/10кВ | тр | 3-4кв | Текущий ремонт оборудования: ТСН-2шт. Разрядник 35кВ-1компл. Разрядник 10кВ-2компл.
2.2.9 | ПС Южная 35/10кВ | тр | 3-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт. ТСН-1шт. Разрядник 10кВ-2компл.
2.2.10 | ПС Вознесенская 110/10кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой 1Т-1шт., 2Т -1шт с заменой вводов-3 шт. (ЦП №1.5) Отделитель 110кВ-2шт., Короткозамыкатель 110кВ-2шт., Разрядник 35+15кВ-2шт.
2.2.11 | ПС Гайтер 110/10кВ | тр | 2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Выключатель масляный 110кВ-1шт., Разрядник 110кВ-2компл., Разрядник 35+15кВ-2шт., Установка двигателя обдува на силовых трансформаторах-10шт. (ВЭТН ХК-28-25/09)
2.2.12 | ПС Иннокентьевка 110/10кВ | тр | 4кв | Замена разрядников на ОПН (ЦП №1.3): Разрядник 110кВ-6шт., Разрядник 35+15кВ-1шт., Разрядник 10кВ-6шт.
2.2.13 | ПС Картель 110/10кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Выключатель масляный 110кВ-1шт. с заменой вводов-6шт. (ЦП №1.5), Разрядник 110кВ-2компл., Разрядник 35+15кВ-2шт., РБ-12шт., Выключатель масляный 10кВ-4шт.
2.2.14 | ПС Лидога 110/10кВ | тр | 1кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт.
2.2.15 | ПС Озерная 110/10кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Отделитель 110кВ-2шт., Короткозамыкатель 110кВ-2шт., Разрядник 110кВ-2компл., Разрядник 10кВ-2компл.
2.2.16 | ПС Пивань 110/10кВ | тр | 2-3кв | Замена разрядников на ОПН (ЦП №1.3): Разрядник 110кВ - 6 шт. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 10кВ - 6 шт.
2.2.17 | ПС Троицкая 110/10кВ | тр | 2-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор тока 110кВ - 12 шт. Разрядник 110кВ - 2 компл. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 10кВ - 2 компл. Выключатель масляный 10кВ - 2 шт. Трансформатор тока 10кВ - 1 шт.
2.2.18 | ПС Азимут 110/10кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Отделитель 110кВ - 3 шт. Короткозамыкатель 110кВ - 2 шт. Выключатель масляный 10кВ - 11 шт.
2.2.19 | ПС Бриакан 35/6кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 1 шт.
2.2.20 | ПС Горная 110/6кВ | тр | 1-2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 1 шт. ТСН - 2 шт. Разрядник 110кВ - 2 компл. Трансформатор напряжения 6кВ - 2 шт.
2.2.21 | ПС Дуки 35/10кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт. ТСН - 2 шт.
2.2.22 | ПС Кедровая 110/10кВ | тр | 1,3-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт. ЗОН-110кВ - 2 шт. Разрядник 110кВ - 2 компл. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 10кВ - 4 компл.
2.2.23 | ПС Лиан 110/10кВ | тр | 3-4кв | Текущий ремонт оборудования: Разрядник 110кВ - 4 компл. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 10кВ - 4 компл.
2.2.24 | ПС Молодежная 110/6кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 1 шт., 2Т замена вводов -3шт (ЦП №.1.5) Трансформатор напряжения 6кВ - 2 шт. Выключатель масляный 6кВ - 16 шт. Замена разрядников на ОПН (ЦП №1.3): Разрядник 110кВ - 6 шт. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 6кВ - 12 шт. Разъединитель 110кВ-4шт. с заменой ОСИ на полимер - 24 шт.(ЦП №1.4) Отделитель 110кВ - 2 шт. с заменой ОСИ на полимер - 12 шт. (ЦП №1.4)
2.2.25 | ПС Перевальная 110/6 кВ | тр | 2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 1 шт. Разрядник 110кВ - 2 компл. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 6кВ - 2 компл. Трансформатор напряжения 6кВ - 6 шт.
2.2.26 | ПС Ручей 110/6кВ | тр | 1-2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Выключатель масляный 110кВ - 3 шт. Трансформатор напряжения 110кВ - 6 шт. Разъединитель 110кВ - 4 шт. Разрядник 110кВ - 2 компл. Разрядник 35+15кВ - 2 шт. Разрядник 6кВ - 2 компл. Трансформатор напряжения 6кВ - 2 шт. Выключатель масляный 6кВ - 12 шт.
2.2.27 | ПС Солнечная 110/6кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 1шт. Выключатель масляный 110кВ - 1 шт. Разрядник 110кВ - 4 компл. Разъединитель 110кВ - 12 шт. с заменой ОСИ на полимер - 72 шт (ЦП №1.4).
2.2.28 | ПС ЦОФ 110/6кВ | тр | 3-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт. с установкой двигателя обдув. - 12шт . (ВЭТН ХК-28-05/09) Трансформатор напряжения 6кВ - 6 шт. Выключатель масляный 6кВ - 20 шт.
2.2.29 | ПС Чегдомын 35/6 кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт. ТСН - 2 шт. Выключатель масляный 35кВ - 1 шт. Разрядник 35кВ - 2 компл. Разрядник 6кВ - 1компл. Трансформатор напряжения 6кВ - 8 шт.
2.2.30 | ПС Ч 35/6 кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт.
2.2.31 | ПС Шахта 35/6,3/6кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт. ТСН-2шт. Выключатель масляный 35кВ - 1шт. Трансформатор напряжения 6кВ - 12 шт. Трансформатор тока 35кВ - 15 шт. Разрядник 35кВ - 2 компл. Разрядник 6кВ-3компл. Выключатель масляный 6кВ - 5 шт.
2.2.32 | ПС Болин 35/10кВ | тр | 2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой - 2 шт.
2.2.33 | ПС Дальняя 35/6кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Разъединитель 35кВ - 1 шт.
2.2.34 | ПС Менгон 35/10кВ | тр | 1-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разрядник 35кВ-1компл., Трансформатор напряжения 10кВ-1шт.
2.2.35 | ПС Приусадебная 35/6кВ | тр | 2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разрядник 35кВ-4компл.
2.2.36 | ПС Тейсин 35/6кВ | тр | 1-2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разрядник 35кВ-1компл., Разрядник 6кВ-1компл.
2.2.37 | ПС Эльбан 110/35/6кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой 1Т-1шт., 2Т - 1шт с заменой вводов - 3шт (ЦП №1.5),ТСН-1шт., Выключатель масляный 110кВ-2шт. с заменой вводов 110кВ-12шт. (ЦП№1.5), Разрядник 110кВ-4компл., Разрядник 35кВ-4компл., Разрядник 35+15кВ-2шт.
2.2.38 | ПС Б 35/6 кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Установка двигателя обдува-4шт. (ВЭТН ХК-28-05/09)
2.2.39 | ПС Байкальская 110/35/6кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Установка двигателя обдува-5шт. (ВЭТН ХК-28-05/09), ДГК-1шт., Разрядник 110кВ-2компл., Разрядник 35кВ-5компл., Разрядник 35+15кВ-2шт.
2.2.40 | ПС Водозабор 110/10кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Выключатель масляный 110кВ-3шт., Трансформатор тока 110кВ-9шт., Разрядник 10кВ-1компл., Трансформатор напряжения 10кВ-3шт., Выключатель масляный 10кВ-21шт.
2.2.41 | ПС Объект-202 35/6кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Разрядник 35кВ-2компл.
2.2.42 | ПС Северная 110/35/6кВ | тр | 2-3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт., ТЗР-1шт., ЗР-1шт.
2.2.43 | ПС Совхоз Комсомольский 35/10кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., ТСН-2шт.
2.2.44 | ПС Хурба 110/35/10кВ | тр | 1-2,4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт., Отделитель 110кВ-2шт., Короткозамыкатель 110кВ-2шт.
2.2.45 | ПС БАМ-ПТФ 110/35/10кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разъеденитель ШР-ТСН-1-1шт, Трансформатор тока 35кВ-3шт., Разрядник 35+15-1шт, Замена трансформатора напряжения 35кВ -1компл.; Разъеденитель 110кВ, замена ОСИ-6шт.
2.2.46 | ПС Береговая 110/6 кВ | тр | 1-2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор напряжения 110кВ-6шт., Трансформатор тока 110кВ-3шт., Выключатель масляный 6кВ-9шт., Трансформатор тока 6кВ-1шт.
2.2.47 | ПС Городская 35/6кВ (СевРЭС) | тр | 2,3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт.
2.2.48 | ПС Западная 35/6кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт.
2.2.49 | ПС Индустриальная 35/10кВ | тр | 1-4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт., Разъединитель 10кВ-8шт., Выключатель масляный-5шт., Разрядник 35кВ-6шт.
2.2.50 | ПС К 110/6кВ | тр | 4кв | Замена рарядников на ОПН: Разрядник 110кВ-12шт., Разрядник 35+15-2шт., Разрядник 35кВ-3шт., Разрядник 6кВ-6шт. (ЦП 1.3)
2.2.51 | ПС КЖБК 35/10кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разрядник 35кВ-1компл., Разрядник 10кВ-1компл.
2.2.52 | ПС Кирзавод 35/6 кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: ТСН-2шт.
2.2.53 | ПС Красная 35/6кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Разъединитель 6кВ-2шт., Разрядник 35кВ-2компл., Разрядник 6кВ-2компл.
2.2.54 | ПС КСК 110/35/10кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: ТСН-шт., Отделитель 110кВ-1шт., Корокозамыкатель 110кВ-1шт., Разрядник 110кВ-1компл., Разрядник 35кВ-1компл., Разрядник 35+15-1шт., Разрядник 6кВ-1компл.
2.2.55 | ПС ЛПБ 35/6кВ | тр | 1-2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., МВ-6кВ-1шт.
2.2.56 | ПС НПЗ 35/6кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт., Выключатель масляный 35кВ-6шт., Разрядник 35кВ-2компл.
2.2.57 | ПС Привокзальная 110/6кВ | тр | 2кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Разрядник 110кВ-2компл. Масляный выключатель 110кВ, замена вводов-2шт
2.2.58 | ПС ПТО 35/6кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., Отделитель 35кВ-1шт., Короткозамыкатель 35кВ-1шт., Выключатель нагрузки-1шт., Выключатель масляный 6кВ-8шт., Разрядник 35кВ-1компл.
2.2.59 | ПС Таежная 35/6кВ | тр | 3кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., ТСН-2шт , Разъединитель 6кВ-2шт., Отделитель 35кВ-2шт., Короткозамыкатель 35кВ-2шт., Выключатель масляный 35кВ-2шт., Трансформатор тока 35кВ-3шт., Разрядник 35кВ-2компл., Разрядник 6кВ-2компл.
2.2.60 | ПС ТН 35/6 кВ | тр | 4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-1шт., ТСН-2шт., Разрядник 35кВ-6шт.
2.2.61 | ПС ЭТЗ 35/6кВ | тр | 4кв | Текущий ремонт оборудования: Трансформатор силовой-2шт., Выключатель масляный 35кВ-5шт., ДГК-1шт., Трансформатор напряжения 35кВ-6шт., Разрядник 35кВ-2компл., Трансформатор напряжения 6кВ-2шт., Выключатель масляный 6кВ-16шт., Замена разрядников 6кВ на ОПН-6шт. (ЦП 1.3)
3 | Трансформаторные подстанции - 6/10/0,4 кВ |  | 1-4 кв
3.1 | КР ТП- 6/10/0,4 кВ
3.1 | ТП-7 (п.Майский) | кр | 4кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА-2шт., Ремонт выключателя нагрузки-4шт., Ремонт рубильников 0,4кв-12шт., Ремонт двери-4шт., Покраска-24м2, Восстановление надписей-50букв.
3.2 | ТП-721 (п.Токи) | кр | 4кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Ремонт выключателя масляного-2шт., Ремонт разъединителя 10кВ-2шт., Изготовление и замена двери-2шт., Покраска-8м2
3.3 | КТПН ПТФ (п.Майский) | кр | 4кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Ремонт разъединителя 10кВ-3шт. с заменой дефектных опорных изоляторов-4шт., Ремонт рубильников-2шт., Изготовление и установка нижнего основания корпуса КТПН-1шт., Ремонт двери-2шт., Покраска-20м2
3.4 | КТП-8 (с.Вознесенское) | кр | 3кв | Замена изолятора проходного-3шт., Ремонт двери-3шт., Установка ВЛР-1шт., Замена рубильников-4шт., Ремонт контура заземления ТП, Замена шлейфов-18м., Установка металлических оград-32м, Покраска-10м2, Восстановление надписей-100букв.
3.5 | КТП-9 (с.Вознесенское) | кр | 2кв | Замена изолятора проходного-3шт., Ремонт двери-3шт., Ремонт контура заземления ТП, Замена шлейфов-12м., Установка металлических оград-32м, Покраска-10м2, Восстановление надписей-50букв.
3.6 | ТП-82 (п.Средний Ургал) | кр | 2кв | Ремонт разъединителя 10кВ-2шт., Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Замена рубильников на автоматы-3шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-14м2, Восстановление надписей-50букв.
3.7 | КТПН-55 (п.Чегдомын) | кр | 2кв | Ремонт разъединителя 10кВ-1шт., Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Замена автоматов-3шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-34м2, Восстановление надписей-50букв.
3.8 | КТПН-50 (п.Чегдомын) | кр | 2кв | Ремонт разъединителя 10кВ-1шт., Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Замена рубильников на автоматы-3шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-28м2, Восстановление надписей-50букв.
3.9 | КТПН-36 (п.Чегдомын) | кр | 2кв | Ремонт разъединителя 10кВ-1шт., Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Замена рубильников на автоматы-3шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-28м2, Восстановление надписей-50букв.
3.10 | ТП-15 (п.Чегдомын) | кр | 3кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Замена рубильников на автоматы-5шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-14м2, Восстановление надписей-50букв., Ремонт выключателя нагрузки-4шт., Ремонт двери-6шт.
3.11 | ТП-19 (п.Чегдомын) | кр | 3кв | Ремонт разъединителя 10кВ-2шт., Ремонт силового трансформатора 630кВА-2шт., Замена рубильников-5шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-14м2, Восстановление надписей-50букв., Ремонт выключателя нагрузки-3шт., Ремонт двери-6шт.
3.12 | ТП-23 (п.Чегдомын) | кр | 3кв | Ремонт разъединителя 10кВ-1шт., Ремонт силового трансформатора 630кВА-1шт., Замена рубильников-4шт., Ремонт контура заземления ТП, Покраска-14м2, Восстановление надписей-50букв., Ремонт выключателя нагрузки-2шт., Ремонт двери-6шт.
3.13 | ТП-711 (п.Эльбан) | кр | 2кв | Установка выключателя нагрузки-1шт., Замена выключателя нагрузки-2шт., Покраска-6м2, Восстановление надписей-40букв., Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2-23м., Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали 63х6-6шт.
3.14 | ТП-713 (п.Эльбан) | кр | 2кв | Замена предохранителя-3шт., Ремонт автомата-5шт., Ремонт выключателя нагрузки-1шт, Ремонт силового тр-ра 400кВА-1шт., Покраска-6м2, Восстановление надписей-35букв., Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2-23м., Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали 63х6-6шт., Замена кабельного ввода-1шт.
3.15 | ТП-507 (г.Комсомольск) | кр | 1кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА-1шт., Ремонт выключателя масляного 10кВ-1шт., Ремонт выключателя нагрузки-1шт., Ремонт рубильника-6шт., Покраска-12м2, Восстановление надписей-100букв, Ремонт двери-4шт., Ремонт освещения ТП
3.16 | ТП-342 (п.Молодежный) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 630кВА-1шт., Установка выключателя нагрузки-1шт., Ремонт выключателя нагрузки-1шт., Замена панели ЩО-59 на ЩО-70-3шт., Замена вводного кабеля на СИП2-4шт., Покраска-12м2, Восстановление надписей-100букв, Ремонт двери-3шт., Ремонт освещения ТП, Установка концевой муфты-2шт., Замена вводного кабеля-2шт.
3.17 | ТП-370 (г.Комсомольск) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 630кВА-2шт., Ремонт масляного выключателя-3шт., Ремонт выключателя нагрузки-3шт., Установка панели ЩО-70-1шт., Замена панели ЩО-59 на ЩО-70-4шт., Замена вводного кабеля на СИП2-2шт., Покраска-12м2, Восстановление надписей-100букв, Ремонт двери-3шт., Ремонт освещения ТП, Установка концевой муфты-1шт.
3.18 | ТП-612 (п.Гайтер) | кр | 3кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Ремонт разъединителя 10кВ-1шт., Монтаж автомата-1шт., Замена рубильника на автомат-3шт., Покраска-56м2, Восстановление надписей-100букв, Отсыпка отсевом-4м3, Ремонт двери-3шт.
3.19 | ТП-12 (с.Бриакан) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 630кВА-1шт., Замена предохранителя-3шт., Ремонт разъединителя-1шт., Замена автомата-4шт., Замена разрядника 6кВ на ОПН-6кВ-3шт., Замена кабельного ввода-3шт., Ремонт контура заземления ТП: с заглублением 1 электрода вручную-6шт., Покраска-30м2, Восстановление надписей-100букв, Ремонт двери-2шт.
3.20 | ТМ-250/10 (п. Литовко) | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТМ-250/10-1шт.
3.21 | ТП-32 (г. Комсомольск) | кр | 1кв | Капитальный ремонт ТМ-400/6-1шт.
3.22 | ТМ-400/10 (п. Литовко) | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТМ-400/10-1шт.
3.23 | ТМ-400/10 (п. Литовко) | кр | 2кв | Капитальный ремонт ТМ-400/10-1шт.
3.24 | ТП-709 (п. Эльбан) | кр | 3кв | Капитальный ремонт ТМ-630/6-1шт.
3.25 | ТП-490 (п. Индустриальный) | кр | 3кв | Капитальный ремонт ТМ-1000/10-1шт.
3.26 | ТМ-160/6 (п. Эльбан) | кр | 1кв | Капитальный ремонт ТМ-160/6-1шт.
3.27 | ТП-332 (п. Новый Мир) | кр | 4кв | Капитальный ремонт ТМ-315/10-1шт.
3.28 | ТП-7А (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт тр-ра 180кВА - шт 1 Замена разъединителя - шт 1 Замена рубильника - шт 1 Ремонт рубильника - шт 2
3.29 | ТП-26 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт тр-ра 630кВА - шт 1 Замена щита низкого напряжения - шт 1 Ремонт разъединителей типа РВ-6 - шт 3 Ремонт рубильников - шт 6
3.30 | ТП-99 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт тр-ра 250кВА - шт 1 Ремонт разъединителя РВ - шт 1 Замена выключателя нагрузки - шт 2 Ремонт рубильников - шт 4
3.31 | ТП-90 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Замена рубильника - шт 1 Замена разъединителя РВ- 6/600 - шт 1 Ремонт ВНз-16 - шт 2 Ремонт тр-ра 400кВА - шт 1 Ремонт рубильников - шт 2
3.32 | ТП-97 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт тр-ра 250кВА - шт 1 Замена выключателя нагрузки ВН-16 - шт 2 Замена разъединителя РВ - 6/400 - шт 1 Ремонт рубильников - шт 4
3.33 | ТП-32 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: ремонт тр-ра 400кВА - шт 1 Замена ЩО-70 - шт 2 Ремонт разъединителей РВ-6/400 - шт 1 ремонт выключателей нагрузки - шт 2 Ремонт рубильников - шт 1
3.34 | ТП-87 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт выключателей нагрузки - шт 2 Ремонт тр-ра 250кВА - шт 1 Ремонт рубильников - шт 4
3.35 | ТП-94 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Замена шинного разъединителя шт 1 Тек.ремонт тр-ра 400кВА шт 1 Ремонт выключателей ВНП шт 1 Ремонт рубильников шт 4 Ремонт дверей шт 4
3.36 | ТП-68 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Замена выключателя нагрузки ВН-16 - шт 1 Замена разъединителя РВ - 6/400 - шт 1 Тек.ремонт тр-ра 250кВА - шт 1 Ремонт выключателей ВНП - шт 2 Ремонт дверей - шт 4
3.37 | ТП-4 (г.Николаевск) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Тек.ремонт тр-ра 400кВА - шт 1 Ремонт рубильников РПБ - шт 4 Ремонт разъединителей РВ-6/400 - шт 2 Ремонт разъединителей РВ - шт 2 Замена рубильника - шт 1
3.38 | ТП-11 (п.Маго) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Замена разъединителя - шт 1 Тек.ремонт тр-ра 630кВА - шт 1 Темонт разъединителя РВ 6/400 - шт 1 Замена рубильников - шт 2 Ремонт рубильников - шт 4
3.39 | ТП-2 (п.Маго) | тр | 2кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Тек.ремонт тр-ра 180кВА - шт 1 Установка разъединителя - шт 1 Ремонт рубильников - шт 2
3.40 | ТП-43 (г.Николаевск) | тр | 3кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт выключателя нагрузки - шт 4 Ремонт разъединителя РВ 6/400 - шт 1 Тек.ремонт тр-ра 400кВА - шт 1 Ремонт контура заземления - шт 3 Ремонт рубильников - шт 8
3.41 | ТП-13 (г.Николаевск) | тр | 3кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Ремонт силового трансформатора 400кВА - шт 1 Замена разъединителя - шт 1 Ремонт разъединителя - шт 2 Ремонт рубильников - шт 5 Ремонт контура заземления - шт 3
3.42 | ТП-56 (г.Николаевск) | тр | 3кв | Текущий ремонт с заменой оборудования: Замена выключателя нагрузки - шт 2 Замена рубильника - шт 5 Ремонт силового трансформатора 400кВА - шт 1 Ремонт выключателей нагрузки - шт 3 Ремонт рубильников - шт 5 Ремонт контура заземления - шт 3
3.43 | ТП 25 (г.Амурск) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Замена рубильника-2шт, Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт, щитка освещения ОЩВ-6 - 1 шт. Ремонт рубильников - 2 шт. Ремонт двери - 3 шт. Замена изолятора: опорного - 3 шт. Покраска - 20 м2 Восстановление надписей Замена концевой заделки силового кабеля - 3 шт. Ремонт ремонт масляного выключателя - 2 шт.
3.44 | ТП 33 (г.Амурск) | кр | 1-2кв | Ремонт силового трансформатора 630кВА-2шт., Замена рубильника-2шт, Монтаж --арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт , щитка освещения ОЩВ-6- 1шт, Ремонт выключателя нагрузки -2шт., Замена выключателя нагрузки -1 шт, Ремонт двери-1шт., Покраска-20м2, Оконцевание жил кабеля-3 шт.
3.45 | ТП 39 (г.Амурск) | кр | 3кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА - 2 шт. Замена рубильника - 1шт, Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт., щитка освещения ОЩВ-6 - 1 шт Ремонт двери - 2 шт. Покраска - 14 м2 Текущий ремонт рубильника - 2 шт. Ремонт контура заземления Ремонт масляного выключателя - 2 шт
3.46 | ТП 46 (г.Амурск) | кр | 3кв | Ремонт силового трансформатора 630кВА-2шт., Замена рубильника-1шт, Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт., щитка освещения ОЩВ-6 - 1шт, Ремонт двери - 2 шт., Покраска - 5 м2, Замена концевой заделки силового кабеля - 3 шт.. Ремонт контура заземления Ремонт ремонт масляного выключателя - 2 шт. Оконцевание жил кабеля - 6 шт.
3.47 | ТП 48 (г.Амурск) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Замена рубильника-2шт, Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт., щитка освещения ОЩВ-6- 1шт, Ремонт двери-2 шт., Покраска-20м2, Замена концевой заделки силового кабеля-3 шт.,. Ремонт контура заземления Ремонт ремонт масляного выключателя-3шт., Оконцевание жил кабеля - 3 шт.
3.48 | ТП 51 (г.Амурск) | кр | 4кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА-1шт., Замена рубильника-2шт, Монтаж --арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 50м, светильников 8 шт , щитка освещения ОЩВ-6 - 1шт, Ремонт двери - 2 шт. Покраска - 20 м2, ремонт рубильника - 2 шт., Ремонт контура заземления ТП-1 электрод. Ремонт ремонт масляного выключателя-3шт. Оконцевание жил кабеля - 3 шт.
3.49 | ТП 46 (п.Эльбан) | кр | 2кв | Ремонт силового трансформатора 250кВА - 2 шт. Замена рубильника - 1шт Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 20 м, светильников - 8 шт, щитка освещения ОЩВ-6- 1шт Ремонт двери-4 шт. Покраска - 20 м2 Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт., Замена разъединителя -1шт.,
3.50 | ТП 52 (п.Эльбан) | кр | 3кв | Ремонт силового трансформатора 400кВА-2шт., Замена рубильника - 4 шт, Монтаж - арматуры освещения, кабеля АВВГ2х2,5 - 25м, светильников 8 шт, щитка освещения ОЩВ-6 - 1шт Ремонт двери-8 шт. Покраска - 18 м2 Ремонт рубильника - 8 шт., Замена изолятора: опорного - 6 шт
4 | Здания и сооружения СЭС
1 | Здание ПС "Кислородная" | кр | 2 кв | Капитальный ремонт: кровли - 330 м2, помещений Замена рельс под трансформатор
3 | Здание ПС РП-1 | кр | 2 кв | Замена дверного блока
4 | ПС "ЭТЗ" | кр | 2 кв | Капитальный ремонт: кровли - 250 м2, отмостки
5 | ПС "НПЗ" | кр | 2 кв | Замена дверного блока
3 | Здание АБК блок А | кр | 2 кв | Капитальный ремонт помещений: Замена: оконных блоков - 28 шт; дверных блоков - 14 шт; замена входной двери - 1 шт; ремонт потолков с заменой на AMSTRONG -317,8 м2 монаж светильников в подвесных потолках - 70 шт Ремонт стен – 688 м2 с заменой обоев, ремонтом штукатурки Ремонт полов: из линолеума – 232,8 м2; устройство покрытий из ламината – 130,4 м2; ковролина – 32м2; устройство из керамической плитки - 3,4 м2; устройство плинтусов – 385,2 м2; Смена санитарных приборов - 2 шт; Радиаторы: замена - 24 шт; окраска - 53 м2
4 | Механическая мастерская | кр | 4 кв | Капитальный ремонт помещений: аккумуляторного цеха (ремонт бетонных полов - 10 м2, смена сан. приборов, окраска) и тракторного бокса (ремонт кровли - 338 м2, ворот, стен, полов - 0,2 м2, отмостки)
5 | Здание ПС "Кирзавод" Предписание ВЭТН № ХК-28-05/09 от 22.05.2009г | кр | 2 кв | Капитальный ремонт: кровли - 260 м2, кабельных каналов
6 | ПС "Горная" Предписание ВЭТН № ХК-28-05/09 от 22.05.2009г | кр | 2 кв | Капитальный ремонт помещений, фасада здания, выправка кабельных лотков с заменой крышек, монтаж маслоприемных устройств 1Т, 2Т, МВ-110кВ С-108, С-107
7 | ПС "Привокзальная" Предписание ВЭТН № ХК-28-05/09 от 22.05.2009г | кр | 2 кв | Капитальный ремонт маслоприемных устройств МВ-110 2Т, СМВ -110
8 | ПС "Картель" Предписание ВЭТН № ХК-28-05/09 от 22.05.2009г | кр | 2 кв | Капитальный ремонт маслоприемника силового трансформатора 1Т, 2Т, антикоррозийная окраска 1Т, 2Т
9 | ПС "Многовершинная" Предписание ФАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока № Х-03-06/2010 от 11.06.2010г | кр | 3 кв | Капитальный ремонт маслосборника
10 | АБК блок Б (КПП базы СП СЭС) Предписание службы внутреннего аудита ОАО "ДРСК" | кр | 4 кв | Капитальный ремонт помещений, замена дверного блока - 1 шт
11 | КПП Базы СГСР Предписание службы внутреннего аудита ОАО "ДРСК" | кр | 2 кв | Капитальный ремонт помещений КПП
12 | Гараж энергосбыта | кр | 2-3 кв | Капитальный ремонт помещений
5 | Ремонт автотранспортной техники
5.1 | Ремонт тягача МТЛБ | кр | 3кв | замена гусеницы-1 компл