## План ремонтов
Выписка из сводногографика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2020 г.
Объект | Оборудование | Учтенная в годовом графике | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Вид ремонта | Аварийная готовность | Май 2020 | [30 empty] | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Прочие примечания | Условия производства работ | Состояние заявки
[11 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[11 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 220 кВ Старт | ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258) | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | ЗРР | 00:15 | [31 empty] | Опробование АПВ ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) на ПС 220 кВ Старт | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ПС 220 кВ Парус | ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258) | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | ЗРР | 00:15 | [31 empty] | Опробование АПВ ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л–258) на ПС 220 кВ Парус | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) | Нет | 14.05.20 | 14.05.20 | 9 ч | 07.05.20 | 07.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), в связи с проведением работ на АКБ ПС 110 кВ ГВФ | без отключения |  | Не в транзите | Измененная | bar: Май 2020 Чт 07
ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) | Нет | 14.05.20 | 14.05.20 | 9 ч | 07.05.20 | 07.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46), в связи с проведением работ на АКБ ПС 110 кВ | без отключения |  | Не в транзите | Измененная | bar: Май 2020 Чт 07
ПС 220 кВ РЦ | ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) | Да, срок ремонта изменен | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 12.05.20 | 15.05.20 | 4 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ВЧЗ С-46, ЛР С-46. | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Пт 15
ПС 220 кВ Хехцир | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) | Нет | 25.05.20 | 25.05.20 | 1 дн | 25.05.20 | 25.05.20 | 1 дн | ЗРР | 00:15 | [31 empty] | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) на ПС 220 кВ Хехцир | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25
ПС 220 кВ Хехцир | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | ЗРР | 00:15 | [31 empty] | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) на ПС 220 кВ Хехцир | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
ПС 220 кВ Хехцир | ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) | Нет | 27.05.20 | 27.05.20 | 1 дн | 27.05.20 | 27.05.20 | 1 дн | ЗРР | 00:15 | [31 empty] | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) на ПС 220 кВ Хехцир | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Ср 27
ПС 110 кВ Бикин | ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) | Нет | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) для испытания вводов выключателя В 110 С-32 на ПС 110 кВ Бикин | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Ср 27
ПС 110 кВ Бикин | ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин для проведения испытаний вводов выключателя В 110 Приморская ГРЭС-Бикин на ПС 110 кВ Бикин. | без отключения | Потерь нет. | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
ПС 110 кВ АК | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | Да, срок ремонта изменен | 19.05.20 | 19.05.20 | 9 ч | 25.05.20 | 25.05.20 | 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт ЛР 110 С-5 на ПС 110 кВ АК | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25
ПС 110 кВ АК | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) | Да, срок ремонта изменен | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | 19.05.20 | 19.05.20 | 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт ЛР 110 С-6 на ПС 110 кВ АК | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Вт 19
ПС 220 кВ РЦ | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) | Да, срок ремонта изменен | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ВЧЗ С-18, КС С-18, ЛР С-18. Высоковольтные испытания КС С-18 | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) | Нет | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | ТР | 01:00 | [31 empty] | отбор проб с проходных вводов 110 согласно графика ПС 110 кВ НПЗ | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пт 08
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | Нет | 21.05.20 | 21.05.20 | 9 ч | 25.05.20 | 25.05.20 | 9 ч | ТР | 04:00 | [31 empty] | Испытание ТТ 110 С-15, испытание линейных вводов КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) на ПС 110 кВ НПЗ | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25
ПС 220 кВ РЦ | КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | Нет | 26.05.20 | 28.05.20 | 3 дн | 25.05.20 | 27.05.20 | 3 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ВЧЗ С-15 | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Ср 27
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | Да, срок ремонта изменен | 01.05.20 | 31.05.20 | 31 дн | 01.05.20 | 31.05.20 | 31 дн | ЗРР | 00:20 | [31 empty] | для расчистки просеки вывести АПВ | без отключения | С выводом АПВ. |  | Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) | Нет | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | ЗРР | 00:20 | [31 empty] | Для расчистки просеки вывести АПВ | без отключения | С выводом АПВ |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 06 to Май 2020 Пт 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) | Нет | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | ЗРР | 00:20 | [31 empty] | для расчистки просеки вывести АПВ | без отключения | С выводом АПВ |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 06 to Май 2020 Пт 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) | Нет | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | 06.05.20 | 29.05.20 | 24 дн | ЗРР | 00:20 | [31 empty] | Для расчистки просеки вывести АПВ | без отключения | С выводом АПВ |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 06 to Май 2020 Пт 29
ПС 500 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) | Да | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Капитальный ремонт ЛР-71, ОР-71. Текущий ремонт ВЧЗ-С-71. Высоковольтные испытания КС С-71. Техническое обслуживание в объеме в объёме профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Чт 21
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ЛР-110 С-121, ШР-110 С-121 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ЗРР | 08:00 | [31 empty] | Одностороннее отключение ВЛ в связи с техническим обслуживанием присоединений 2с-110 кВ | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 500 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) | Да, срок ремонта изменен | 06.05.20 | 08.05.20 | 3 дн | 06.05.20 | 08.05.20 | 3 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Капитальный ремонт ЛР-120, ОР-120. Текущий ремонт ВЧЗ-С-120. Высоковольтные испытания КС С-120 | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Ср 06 to Май 2020 Пт 08
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) | Да, срок ремонта изменен | 15.05.20 | 21.05.20 | 7 дн | 15.05.20 | 21.05.20 | 7 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Замена дефектных изоляторов | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15 to Май 2020 Чт 21
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Замена опор | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание ЛР-110 С-99, ШР-110 С-99 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 500 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) | Да | 13.05.20 | 15.05.20 | 3 дн | 13.05.20 | 15.05.20 | 3 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Капитальный ремонт ЛР-123, ОР-123. Текущий ремонт ВЧЗ-С-123. | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 13 to Май 2020 Пт 15
ПС 500 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) | Да | 25.05.20 | 28.05.20 | 4 дн | 25.05.20 | 28.05.20 | 4 дн | КР | 08:00 | [31 empty] | Капитальный ремонт ЛР-94, ОР-94. Текущий ремонт ВЧЗ - С-94. Высоковольтные испытания КС-С-94 Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636), АУВ ЭВ-С-94 (АУВ, ТАПВ). | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Чт 28
ПС 110 кВ Хурба | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание ЛР 110 С-94 | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) | Да | 12.05.20 | 14.05.20 | 3 дн | 12.05.20 | 14.05.20 | 3 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Замена дефектных изоляторов, установка поддерж.зажима на грозотрос | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Чт 14
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) | Да | 12.05.20 | 13.05.20 | 2 дн | 12.05.20 | 13.05.20 | 2 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ШР-2 С-76, ЛР С-76, регулировка привода МВ 110 С-76. | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Ср 13
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) | Да | 18.05.20 | 19.05.20 | 2 дн | 18.05.20 | 19.05.20 | 2 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ШР-2 С-83, ЛР С-83, регулировка привода МВ 110 С-83. | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Вт 19
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) | Да, срок ремонта изменен | 20.05.20 | 21.05.20 | 2 дн | 20.05.20 | 21.05.20 | 2 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ШР-2 С-84, ЛР С-84, регулировка привода МВ 110 С-84. | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная, разбитая | bar: Май 2020 Ср 20 to Май 2020 Чт 21
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) | Да, срок ремонта изменен | 05.05.20 | 07.05.20 | 3 дн | 27.05.20 | 29.05.20 | 3 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Замена дефектных изоляторов, установка поддерж.зажима на грозотрос | с отключением |  | под наведенным напряжением | Измененная | bar: Май 2020 Ср 27 to Май 2020 Пт 29
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) | Да, срок ремонта изменен | 28.05.20 | 29.05.20 | 2 дн | 28.05.20 | 29.05.20 | 2 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Текущий ремонт ШР-2 С-75, ЛР С-75, регулировка привода МВ 110 С-75. | с отключением |  | под наведенным напряжением | Исходная, разбитая | bar: Май 2020 Чт 28 to Май 2020 Пт 29
ПС 35 кВ РП-4 | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (Т4Ф) | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт В 35 Т4Ф | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 35 кВ РП-4 | ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф) | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Одностороннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт В 35 Т10Ф | без отключения |  | Не в транзите | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 220 кВ Ванино | СМВ-35 | Да | 14.05.20 | 15.05.20 | 2 дн | 14.05.20 | 15.05.20 | 2 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Текущий ремонт СМВ-35 Отбор проб масла с бака выключателя, с последующей доливкой масла Техническое обслуживание УРЗА в объеме профилактического контроля Siemens (7SJ64) КСЗ, АУВ Техническое обслуживание УРЗА в объеме профилактического контроля Вторичные цепи ТТ СМВ-35 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 14 to Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ АК | 2с 110 | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 4 дн 9 ч | 18.05.20 | 22.05.20 | 4 дн 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт ЛР 110 С-6, СР 110 2с и ШР 110 ОПН 2с на ПС 110 кВ АК | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) на 1день |  | Измененная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ АК | СП 110 | Нет | 18.05.20 | 22.05.20 | 4 дн 9 ч | 18.05.20 | 22.05.20 | 4 дн 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт СР 110 2с 110 ПС 110 кВ АК | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ АК | 1с 110 | Да, срок ремонта изменен | 18.05.20 | 22.05.20 | 4 дн 9 ч | 25.05.20 | 29.05.20 | 4 дн 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт ЛР 110 С-5, СР 110 1с и ШР 110 ОПН 1с на ПС 110 кВ АК | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) на 1день |  | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ АК | СП 110 | Нет | 25.05.20 | 29.05.20 | 4 дн 9 ч | 25.05.20 | 29.05.20 | 4 дн 9 ч | ТР | 03:00 | [31 empty] | Ремонт СР 110 1с 110 ПС 110 кВ АК | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ Бикин | В 110 Приморская ГРЭС-Бикин | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | ТР | 04:00 | [31 empty] | Проведение испытаний вводов выключателя В 110 Приморская ГРЭС-Бикин | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
ПС 110 кВ Бикин | В 110 С-32 | Нет | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | ТР | 04:00 | [31 empty] | Испытание вводов выключателя В 110 С-32 | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 27
ПС 110 кВ Городская | СВ 110 | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Вывести АВР СВ 110, в связи с работами на АКБ ПС 110 кВ Городская | без отключения |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ Гродеково | СВ 110 | Да, срок ремонта изменен | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | ТР | 02:00 | [31 empty] | Текущий ремонт СВ 110 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ Гродеково | ТН 110 2с ф.А,В,С | Нет | 19.05.20 | 19.05.20 | 9 ч | 19.05.20 | 19.05.20 | 9 ч | ТР | 01:00 | [31 empty] | Текущий ремонт, отбор проб масла ТН 110 2с ф.А,В,С | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 19
ПС 110 кВ Картель | 2с 110 | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание присоединений 2с 110 кВ | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121), ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ Картель | В 110 С-121 | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Высоко вольтные испытания В 110 С-121 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ Картель | СВ 110 | Да | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание СВ 110 | с отключением | С отключением 2с 110 |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
ПС 110 кВ Картель | 1с 110 | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание присоединений 1с 110 | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ Картель | В 110 С-99 | Нет | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 04:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание и опробование В 110 С-99 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ НПЗ | ТН 110 1СШ | Нет | 07.05.20 | 07.05.20 | 9 ч | 07.05.20 | 07.05.20 | 9 ч | ТР | 02:00 | [31 empty] | Замена масла ТН 110 1СШ по результатам хим. анализа | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 07
ПС 110 кВ НПЗ | В 110 С-16 | Нет | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | ТР | 02:00 | [31 empty] | Отбор проб с проходных вводов 110 КВЛ 110 кВ С-16 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 08
ПС 110 кВ НПЗ | ТН 110 2СШ | Нет | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | 08.05.20 | 08.05.20 | 9 ч | ТР | 02:00 | [31 empty] | Отбор проб масла и замена масла ТН 110 2СШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 08
ПС 110 кВ НПЗ | В 110 С-15 | Нет | 21.05.20 | 21.05.20 | 9 ч | 25.05.20 | 25.05.20 | 9 ч | ТР | 04:00 | [31 empty] | Испытание ТТ 110 С-15, испытание линейных вводов КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) на ПС 110 кВ НПЗ | с отключением |  |  | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25
ПС 110 кВ СМР | В 110 С-17 | Нет | 12.05.20 | 15.05.20 | 3 дн 9 ч | 12.05.20 | 15.05.20 | 3 дн 9 ч | ВПр | ВЗ | [31 empty] | Профилактическое восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, ТО), АУВ (АВР, ТАПВ) (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с отпайками (С-17) | с отключением |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ СМР | СВ 110 | Нет | 12.05.20 | 15.05.20 | 3 дн 9 ч | 12.05.20 | 15.05.20 | 3 дн 9 ч | ЗРР | ВЗ | [31 empty] | Включить, для работ на В 110 С-17 ПС 110 кВ СМР | без отключения |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | ВКЛ | 02:00 | [31 empty] | Включить, для работ на СВ 110 ПС 110 кВ Гродеково | без отключения |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | 26.05.20 | 26.05.20 | 9 ч | ВКЛ | 04:00 | [31 empty] | Включить для работ на ПС 110 кВ Бикин | без отключения |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | 27.05.20 | 27.05.20 | 9 ч | ВКЛ | 04:00 | [31 empty] | Включить для работ на ПС 110 кВ Бикин | без отключения |  |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 27
ПС 110 кВ Хурба | 2с 110 | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Текущий ремонт присоединений 2с 110 | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
ПС 110 кВ Хурба | СВ 110 | Да | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ТР | 08:00 | [31 empty] | Техническое обслуживание СВ 110 | с отключением | С отключением ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 12.05.20 | 15.05.20 | 4 дн | 12.05.20 | 15.05.20 | 4 дн | ЗРР | 03:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Береговая | без отключения | Снижение объема АЧР на ПС 110 кВ Береговая на 2 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 12 to Май 2020 Пт 15
СП СЭС ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ЗРР | 03:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35 кВ НПЗ | без отключения | Снижение объема АЧР на ПС 35 кВ НПЗ на 0.6 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 14.05.20 | 15.05.20 | 2 дн | 14.05.20 | 15.05.20 | 2 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Вывод в ремонт СМВ-35 на ПС 220 кВ Ванино | с отключением | в КС "3Т, 4Т Ванино" МДП равно минимальному значению из (37- Ртг; 0,4*Рпотр-4: 37). |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 14 to Май 2020 Пт 15
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Да, срок ремонта изменен | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | ЗРР | 02:00 | [31 empty] | Текущий ремонт СВ 110 на ПС 110 кВ Гродеково | с отключением | Уменьшение потребление зоны хабаровской ТЭЦ-1 на 3 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
Хабаровское РДУ | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | 15.05.20 | 15.05.20 | 1 дн | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ Городская | с отключением | Снижение объема АЧР на 19,7 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | 18.05.20 | 22.05.20 | 5 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) и ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) для ТО присоеденинений 2с-110 на ПС 110 кВ Картель | с отключением | в КС Комсомольск МДП 279 МВт Для планирования резервов в послеаварийном режиме при отключении 1АТ(2АТ) на ПС 220 кВ Старт МДП 259 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Пт 22
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | ЗРР | 08:00 | [31 empty] | Работа на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) | с отключением | МДП в КС Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1 100 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Чт 21
Хабаровское РДУ | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ | Да | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | 18.05.20 | 21.05.20 | 4 дн | ЗРР | 02:00 | [31 empty] | Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) | с отключением | Снижение объема ОН от ОНХ3», «ОНХ1» на Амурской ТЭЦ-1 на 1 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 18 to Май 2020 Чт 21
Хабаровское РДУ | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет | 21.05.20 | 21.05.20 | 1 дн | 21.05.20 | 21.05.20 | 1 дн | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ Ц | с отключением | Снижение объема АЧР на 11,1 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 21
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | 25.05.20 | 29.05.20 | 5 дн | ЗРР | 08:00 | [31 empty] | Работы на ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) по замене опоры | с отключением | в КС Комсомольск МДП 279 МВт Для планирования резервов в послеаварийном режиме при отключении 1АТ(2АТ) на ПС 220 кВ Старт МДП 259 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Пт 29
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 25.05.20 | 28.05.20 | 4 дн | 25.05.20 | 28.05.20 | 4 дн | ЗРР | 08:00 | [31 empty] | Работы на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) | с отключением | МДП в КС Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1 100 МВт |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25 to Май 2020 Чт 28
Хабаровское РДУ | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более) | Да, срок ремонта изменен | 25.05.20 | 25.05.20 | 1 дн | 25.05.20 | 25.05.20 | 1 дн | ЗРР | 02:00 | [31 empty] | Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | с отключением | снижение объема ОН от ОНХ2», «ОНХ2-1», «ОНХ4», «ОНХ4-1» на ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская на 21 МВт На время операций и заявки снижение МДП с ПА в КС "2 сечение Хабаровска" на 21 МВт Полная потеря объема УВ на ОН (21 МВт) «ОНХ2», «ОНХ4», «ОНХ2-1», «ОНХ4-1» на ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская от: - ЛАПНУ 1, 2 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 1, 2 комплект Зейской ГЭС (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – НПС-26 на ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, №2 на ПС 220 кВ Завитая (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №1, №2 на Райчихинской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т, АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Ядрин/т с отпайкой на ПС Тарманчукан/т на ПС 220 кВ Архара (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №1 с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №2 с отпайками на ПС 220 кВ Облучье (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - Лондоко №1 с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - Лондоко №2 с отпайками на ПС 220 кВ Лондоко (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан с отпайкой на ПС Икура/т, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан – НПС-32 с отпайкой на ПС Икура/т на ПС 220 кВ Биробиджан (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря УВ ОНХ2, ОНХ4); - АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНХ2-1, ОНХ4-1); - АОПО ВЛ 220 кВ ХабаровскаяТЭЦ-3 - РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур на Хабаровской ТЭЦ-3 (частичная потеря УВ ОНХ2-1, ОНХ4-1); - АОПО КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками, АОПО КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (частичная потеря УВ ОНХ2-1, ОНХ4-1). |  | Исходная | bar: Май 2020 Пн 25
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин на ПС 110 кВ Бикин | с отключением | Увеличение потребление зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 15 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
Хабаровское РДУ | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | 26.05.20 | 26.05.20 | 1 дн | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема ОН, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ ЮМР | с отключением | Снижение объема ОН на 13 МВт. На время операций и заявки снижение МДП с ПА в КС "2 сечение Хабаровса" на 13 МВт Полная потеря реализации УВ ОНХ4, ОНХ4-1 на ОН (13 МВт) на ПС 110 кВ ЮМР от: ЛАПНУ 1, 2 комплект Бурейской ГЭС, ЛАПНУ 1, 2 комплект Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – НПС-26 на ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, №2 на ПС 220 кВ Завитая (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №1, №2 на Райчихинской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т, АОПО ВЛ 220 кВ Архара – Ядрин/т с отпайкой на ПС Тарманчукан/т на ПС 220 кВ Архара (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко – Облучье №1, №2 с отпайками на ПС 220 кВ Облучье (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан – Лондоко №1, №2 с отпайками на ПС 220 кВ Лондоко (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Биробиджан с отпайкой на ПС Икура/т, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан – НПС-32 с отпайкой на ПС Икура/т на ПС 220 кВ Биробиджан (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря УВ ОНХ4); АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир I цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2 (частичная потеря УВ ОНХ4-1); АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНХ4-1); АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3 (частичная потеря УВ ОНХ4-1). |  | Исходная | bar: Май 2020 Вт 26
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 27.05.20 | 27.05.20 | 1 дн | 27.05.20 | 27.05.20 | 1 дн | ЗРР | 04:00 | [31 empty] | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32) на ПС 110 кВ Бикин | с отключением | Увеличение потребление зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 8 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Ср 27
ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 14.05.20 | 14.05.20 | 9 ч | 14.05.20 | 14.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ ГВФ | без отключения | Снижение объема АЧР на 8 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 14
ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | 15.05.20 | 15.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ Городская | без отключения | Снижение объема АЧР на 19,7 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Пт 15
ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 21.05.20 | 21.05.20 | 9 ч | 21.05.20 | 21.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема АЧР, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ Ц | без отключения | Снижение объема АЧР на 11,1 МВт. |  | Исходная | bar: Май 2020 Чт 21
ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 12.05.20 | 12.05.20 | 9 ч | 25.05.20 | 25.05.20 | 9 ч | ЗРР | 01:00 | [31 empty] | Снижение объема ОН, в связи с проведением ТО, испытание толчковым током и инспекторский осмотром АКБ на ПС 110 кВ ЮМР | без отключения | Снижение объема ОН на 13 МВт. |  | Измененная | bar: Май 2020 Пн 25
Заместитель начальника Службы электрических режимов | [10 empty] | Май 2020 Ср 13: п/п; Май 2020 Сб 30: Д.В. Маланов
Сухорукова Екатерина Александровна (4212)38-05-44; 33-44.